## Sheet1
Question | Figure | Explanation | Human Accuracy | Field | Test | Date | Subject | Vision Encoder | Answer | Answer Key | A | B | C | D
합성보에서 콘크리트 슬래브와 철골보를 연결하여 일체화시키는데 사용되는 철제 보강 철물은? |  | 일명 시어커넥터ㆍ콘크리트와의 합성구조에서 양자 사이의 전단응력 전달 및 일체성을 확보하기 위해 설치하는 연결재[해설작성자 : 정우아빠] | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 쉐어커넥터(shear connector) | A | 쉐어커넥터(shear connector) | 스티프너(stiffener) | 래티스(lattice) | 턴버클(turn buckle)
건축의 성립에 영향을 미치는 요소들에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 자연조건이 비슷한데 다른 건축형태를 갖는거는 문화적 요소 때문인듯하다.[해설작성자 : 호떡이아빠] | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 자연 조건이 비슷한 여러 나라가 서로 다른 건축형태를 갖는 것은 기후 및 풍토적 요소 때문이다. | A | 자연 조건이 비슷한 여러 나라가 서로 다른 건축형태를 갖는 것은 기후 및 풍토적 요소 때문이다. | 지붕의 형태, 경사 등은 기후 및 풍토적 요소의 영향을 받는다. | 건축재료와 이를 구성하는 방법에 따라 건물 형태가 변화하는 것은 기술적 요소에서 기인한다. | 봉건시대에는 신을 위한 건축이 주류를 이루었고, 민주주의 시대에는 대중을 위한 학교, 병원 등의 건축이 많아진 것은 정치 및 종교적 요소의 영향 때문이다.
사무소건물에 아트리움(atrium)을 도입하는 이유와 가장 거리가 먼 것은? |  | 아트리움 공간만큼 사무공간이 줄어들기 때문.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 보다 넓은 사무공간을 확보할 수 있다. | D | 불리한 외부환경으로부터 보호받는 오픈 스페이스를 제공하고, 건축물에 조형적, 상징적 독자성을 부여한다. | 사무공간에 빛과 식물을 도입하여 자연을 체험하게 한다. | 근로자들의 상호교류 및 정보교환의 장소를 제공한다. | 보다 넓은 사무공간을 확보할 수 있다.
리조트 호텔(Resort hotel)은 각종 관광지에서 관광객을 숙박대상으로 삼고 있는데 그 종류에 해당되지 않는 것은? |  | 1. 해변호텔은 호텔이 입지한 해변의 관광객이 주로 숙박하는 곳이다.2. 산장호텔은 호텔이 입지한 산의 관광객이 주로 숙박하는 곳이다.4. 클럽하우스는 공통된 목적을 가진 사람들이 클럽을 구성해 모이는 곳으로서 골프클럽처럼 골프 등 특수 관광 목적을 즐기는 관광객이 주로 숙박하는 곳이다.3. 철도역호텔은 관광지보다는 철도역 교통요지에 위치하여 주로 다른 관광지를 가거나 다른 목적으로 이용하기 위한 숙박시설이다.[해설작성자 : 크눌프] | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 철도역호텔(station hotel) | C | 해변호텔(beach hotel) | 산장호텔(mountain hotel) | 철도역호텔(station hotel) | 클럽하우스(club hotel)
철근콘크리트 슬래브의 단변 방향 철근에 해당하는 것은? |  | 스라브 주근은 인장력을 전담하는철근으로 단변에 배치[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 주근 | A | 주근 | 부근 | 늑근 | 보강근
초등학교 건축계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 초등학교 저학년은 종합교실형(A형)이 적합하며, 그 이유는 학생들의 이동이 없어 가정적인 분위기를 조성할수있다.[해설작성자 : 호떡이아빠] | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 초등학교 저학년에 맞는 교실운영 방식은 일반교실+특별교실형(u+v형)이다. | C | 일반교실과 특별교실은 분리하는 것이 좋다. | 오픈 플랜 스쿨의 교실은 공간의 개방화, 대형화, 가변화를 고려하여야 한다. | 초등학교 저학년에 맞는 교실운영 방식은 일반교실+특별교실형(u+v형)이다. | 초등학교 저학년의 교실은 주로 저층에 배치한다.
쌓기 전 시멘트벽돌을 물축이기 하는 가장 주된 이유는? |  | 시멘트 벽돌은 모르타르의 수분을 흡수하므로 접촉면에 물축임 없이 시공을 하면 모르타르의 강도가 저하될수 있다.[해설작성자 : 윤녀당] | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 모르타르의 수분흡수 방지 | B | 벽돌의 파손 방지 | 모르타르의 수분흡수 방지 | 화재방지 | 백화방지
사무소 건축에서 코어플랜(core plan)의 이점과 가장 거리가 먼 것은? |  | 코어(core): 건물의 설비부분이나 특수한 부분을 핵 모양으로 집중시킨 부분. 설비를 집중배치하기 때문에 배관배선이 절약되고,설비를 중심으로 사람의 움직임이 집약되므로 동선이 절약되고 면적 효율이 높은 평면구성이 가능해지는 이점이 있다.세포나 과실의 핵과 같이 건물의 중심부에 설비를 집중시키고 코어 외곽을 내진벽으로 둘러싸여 건물 전체를 견고하게 한다.[해설작성자 : 윤녀당] | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 부지를 경제적으로 사용할 수 있으며, 사무실의 독립성이 보장된다. | B | 코어의 외곽이 내진벽 역할을 할 수 있다. | 부지를 경제적으로 사용할 수 있으며, 사무실의 독립성이 보장된다. | 사무소의 임대면적 비율(rentable ratio)을 높일 수 있다. | 각 층에서 설비계통의 거리가 비교적 균등하게 되므로 최대부하를 줄일 수 있고 순환도 용이하게 된다.
도서관의 출납시스템에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 안전개가식 출납 시스템은 이용자가 도서관에 있는 책을 직접 꺼낼 수는 있지만, 도서관원의 검토를 받아야 하며 기록을 한 후 책을 열람할 수 있다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자]3번은 폐가식에 관한 설명[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 안전개가식은 열람자가 목록 카드에 의해 책을 선택하여 관원에게 수속을 마친 후 열람하는 방식이다. | C | 폐가식은 서고와 열람실이 분리되어 있다. | 자유개가식은 서가의 정리가 잘 안되면 혼란스럽게 된다. | 안전개가식은 열람자가 목록 카드에 의해 책을 선택하여 관원에게 수속을 마친 후 열람하는 방식이다. | 반개가식에서 열람자는 직접 서가에 면하여 책의 체제나 표지 정도는 볼 수 있으나 내용을 보려면 관원에게 요구하여야 한다.
상점의 파사드 구성에서 중요시되는 5가지 광고 요소에 해당되지 않는 것은? |  | 상점 정면(facade,파사드) 구성을 위한 광고요소 (AIDMA법칙)1. A (Attention : 주의) - 주목시키려는 배려2. I (Interest : 흥미) - 공감을 주는 호소력3. D (Desire : 욕망) - 욕구를 일으키는 연상4. M (Memory : 기억) - 인상적인 변화5. A (Action : 행동) - 들어가기 쉬운 구성[해설작성자 : AKI] | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 1과목 : 건축일반 | 0 | media | C | attention | desire | media | interest
침실계획 시 고려 사항으로 옳지 않은 것은? |  | 침실은 현관에서 멀리 | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 현관과 가깝게 배치해야 동선 상 유리하다. | D | 사적 생활을 보장할 수 있게 한다. | 침실의 면적은 실내의 자연환기횟수를 고려하여 산출한다. | 노인침실은 일조가 충분한 곳에 면하게 한다. | 현관과 가깝게 배치해야 동선 상 유리하다.
상점의 매장계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 물건 사게 하려면 고객의 동선은 길게, 효율을 위해 점원의 동선은 짧게 | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 고객의 동선은 짧게, 점원의 동선은 길게 한다. | B | 상품이 고객 쪽에서 효과적으로 보이도록 한다. | 고객의 동선은 짧게, 점원의 동선은 길게 한다. | 고객과 직원의 시선이 바로 마주치지 않도록 배치한다. | 고객을 감시하기 쉬워야 한다.
학교 교실의 음 환경에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 교실과 복도의 접촉면이 큰 평면은 소음이 시끄럽죠[해설작성자 : 호떡이아빠] | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 교실과 복도의 접촉면이 큰 평면이 소음을 막는데 유리하다. | A | 교실과 복도의 접촉면이 큰 평면이 소음을 막는데 유리하다. | 소리를 잘 듣기 위해서는 적당한 잔향시간이 필요하다. | 운동장에서의 소음은 배치계획으로 이를 방지할 수 있다. | 반자는 교실내의 음향이 조절될 수 있도록 설계되어야 한다.
주방의 작업삼각형(Work Triangle)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 삼각형 한변의 길이가 길어지면 작업의 효율이 떨어지죠 | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 삼각형의 한변의 길이가 길어질수록 작업의 효율이 높아진다. | D | 냉장고, 싱크대, 조리대를 연결하는 삼각형을 말한다. | 삼각형의 총 길이는 3.6~6.6m 정도가 적당하다. | 냉장고와 싱크대, 싱크대와 조리대 사이는 동선이 짧아야 한다. | 삼각형의 한변의 길이가 길어질수록 작업의 효율이 높아진다.
1인당 필요한 신선공기량이 30m3/h일 때 정원이 500명, 실용적이 5000m3의 강당의 1시간당 환기 횟수는 얼마인가? |  | 1인당 필요한 공기 x 정원 = 필요한 공기 총량필요 공기 / 면적 = 환기횟수[해설작성자 : 벼락치기] | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 3회 | B | 2회 | 3회 | 4회 | 5회
천장의 채광 효과를 얻기 위하여 천장의 위치에 설치하고, 비막이에 좋은 측창의 구조적 장점을 살리기 위하여 연직에 가까운 방향으로 한 창에 의한 채광법으로 주광률 분포의 균일성이 요구되는 곳에 사용되는 것은? |  | 측광식은 일반 건물의 창처럼 벽 중간에 창이 하나만 설치되어 있는 형식이고, 정측창은 벽의 높은 위치에 창을 설치하고 실내쪽으로 밀어넣은 형식입니다.[해설작성자 : 푸른마을 안전관리자] | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 정측광 | C | 측광 | 정광 | 정측광 | 산란광
기초의 계획 및 설치에 관한 유의사항으로 옳지 않은 것은? |  | 같은 형태의 서로 다른 강도의 기초 나 말뚝을 혼용한다.[해설작성자 : 벼락] | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 지반의 상태가 고르지 못하거나 편심 하중이 작용하는 건축물의 기초는 서로 다른 형태의 기초나 말뚝을 혼용하는 것이 좋다. | B | 지하실은 가급적 건물 전체에 균등히 설치하여 침하를 줄이는데 유의한다. | 지반의 상태가 고르지 못하거나 편심 하중이 작용하는 건축물의 기초는 서로 다른 형태의 기초나 말뚝을 혼용하는 것이 좋다. | 기초를 땅속 경사가 심한 굳은 지반에 올려놓을 경우 슬라이딩의 위험성을 고려해야 한다. | 지중보를 충분히 설치하면 기초의 강성이 높아지므로 부동침하 방지에 도움이 된다.
병원계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 오픈 시스템 : 일반 개업의사가 종합병원에 등록되어, 자신의 환자를 종합병원 진찰실에서 예약된 장소와 시간에 진찰, 입원할 수 있는 시스템 (해외 외래진료방식) _ 따라서 대규모의 각종과가 필요하지 않다.클로즈드 시스템 : 대규모의 각종과가 있고, 환자가 매일 병원에 출입하는 방식 (우리나라 외래진료방식)_ 환자가 병원출입을 해야 진료가 가능한방식으로 대규모 각종과가 필요하다.[해설작성자 : AKI] | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 외래진료부의 운영방식에서 오픈 시스템은 일반적으로 대규모의 각종 과를 필요로 한다. | A | 외래진료부의 운영방식에서 오픈 시스템은 일반적으로 대규모의 각종 과를 필요로 한다. | 간호사 대기소는 엘리베이터에서 가까운 곳에 위치시킨다. | 병원의 조직은 시설계획상 병동부, 중앙진료부, 외래부, 공급부, 관리부 등으로 구분되며, 각부는 동선이 교차되지 않도록 계획되어야 한다. | 일반적으로 입원환자의 병상수에 따라 외래, 수술, 급식 등 모든 병원의 시설규모가 결정된다.
목구조의 맞춤에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 부재의 마구리가 보이지 않게 45도로 잘라 맞춘 것은 연귀맞춤이고, 안장맞춤은 빚잘라 중간을 따서 두 갈래로 된 것을 양 옆을 경사지게 끼워서 맟춤[해설작성자 : 응시자] | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 부재의 마구리가 보이지 않게 45°로 잘라 맞댄 것을 안장맞춤이라 한다. | A | 부재의 마구리가 보이지 않게 45°로 잘라 맞댄 것을 안장맞춤이라 한다. | 큰 부재에 구멍을 파고 그 속에 작은 부재를 그대로 끼워 넣는 맞춤을 통맞춤이라 한다. | 부재의 마구리에서 필요한 일부를 남기고 나머지를 따내어 다른 부재의 구멍 속에 밀어 넣어 맞추는 것을 장부맞춤이라 한다. | 위쪽 부재와 아래쪽 부재가 직각으로 교차할 때 접합면을 서로 따서 물리게 하는 것을 걸침턱맞춤이라 한다.
기온, 기류 및 주벽면온도의 3요소의 조합과 체감과의 관계를 나타내는 열환경 지표는? |  | 체감에 대한 기온과 주변의 복사열 및 기류의 영향을 조합시킨 지표가 작용온도이다.[해설작성자 : 응시자] | 0.46 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 작용온도 | D | 유효온도 | 불쾌지수 | 등온지수 | 작용온도
온도 20℃, 길이 100m인 동관에 탕이 흘러 60℃가 되었을 때, 이 동관의 팽창된 길이는? (단, 동관의 선팽창계수는 0.171×10-4/℃이다.) |  | △L=L*α*△t(m)100*0.171*10¯4*(60-20)[해설작성자 : 무거운 눈꺼풀] | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 68.4mm | B | 34.2mm | 68.4mm | 136.8mm | 171mm
수도본관에서 수직높이 1m인 곳에 대변기의 세정밸브를 설치하였다. 이 세정밸브의 사용을 위해 필요한 수도본관의 최저 압력은? (단, 수도직결방식이며, 본관에서 세정밸브까지의 마찰손실은 0.02MPa, 세정밸브의 최저필요압력은 0.07MPa이다.) |  | 0.07+0.02+1/100=0.1[해설작성자 : 설비나라건축곤듀]Po >= P + Pf + (H/100)P : 수전 또는 기구의 필요압력 [MPa]Pf : 본관에서 기구에 이르는 사이의 저항 [kg/cm^2]H : 기구높이 [m] Po >= 0.07+0.02+(1/100) = 0.1MPa참고 : 1MPa = 10kgf/cm^2 = 100maq 1MPa = 1,000kPa = 1,000,000Pa [해설작성자 : AKI] | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 0.1mpa | C | 0.07mpa | 0.09mpa | 0.1mpa | 0.19mpa
고가탱크에 시간당 18m3의 물을 보내려 할 때 유속을 2m/s로 하기 위한 펌프의 구경은? |  | Q = AV=> d = √(4Q/(Vπ))시간당 18m3 -> 18/3600 m3/sd = √(4 x (18/3600)/(2 x π)) = 약 0.05641m = 56.41mm[해설작성자 : 테오] | 0.51 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 56.4mm | B | 47.2mm | 56.4mm | 72.9mm | 94.5mm
물의 경도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | ▶ 경도(= 전경도, 총경도)에 따른 물의 분류> 0∼75 ppm: 단물(연수)> 75∼150 ppm: 비교적 약한 센물> 150∼300 ppm: 센물(경수)> 300 ppm 이상: 아주 강한 센물> 현행 음용수 수질 기준: 300 ppm 이하[해설작성자 : AKI] | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 경수는 단물이라고 하며, 경도가 70ppm 이상인 물을 말한다. | B | 일반적으로 지하수는 경수로 간주한다. | 경수는 단물이라고 하며, 경도가 70ppm 이상인 물을 말한다. | 경수를 보일러 용수로 사용하면 배관 내에 스케일 생성을 야기한다. | 물 속에 녹아있는 칼슘, 마그네슘 등의 염류의 양을 탄산칼슘의 농도로 환산하여 나타낸 것이다.
플라스틱 위생기구에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 플라스틱 위생기구는 열에 약합니다. | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 표면경도와 내마모성이 커서 흠이 생기지 않고, 열에 강하다. | D | 가공성이 좋고 대량생산이 가능하다. | 형상을 비교적 자유롭게 제작할 수 있다. | 경량이나 경년변화로 변색의 우려가 있다. | 표면경도와 내마모성이 커서 흠이 생기지 않고, 열에 강하다.
500L/h의 급탕을 하는 건물에서 전기순간 온수기를 사용했을 때 전기소비량은? (단, 물의 비열 4.2kJ/kgㆍK), 급탕온도 60℃, 급수온도 15℃, 효율 80%) |  | 가열량 Q=m*c*△t / m:질량[kg],c:물의비열[KJ/kg*℃],△t:물의온도차[℃]=500*4.2*(60-15) =94500KJ/h =26.25KJ/s전력사용량 = 가열량/효율 = 26.25/0.8 = 32.8kW[해설작성자 : 윤녀당] | 0.44 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 32.8kw | C | 27.2kw | 29.8kw | 32.8kw | 38.4kw
급수방식 중 펌프직송방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 급수관 내 압력 또는 유량을 탐지하여 펌프의 대수를 제어하는건 부스터펌프입니다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자]펌프직송방식은 전력이 있어어 급수가 가능함[해설작성자 : 호떡이아빠]펌프=전력으로 동작즉, 전력차단시 급수 불가[해설작성자 : 때치이]과거 = 옥상 저장탱크형 급수방식현재 = 압을 이용한 부스터펌프 방식[해설작성자 : 훈보공단] | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 전력차단 시에도 급수가 가능하다. | A | 전력차단 시에도 급수가 가능하다. | 수도직결방식에 비하여 유지관리비용이 많다. | 정속방식은 급수관 내 압력 또는 유량을 탐지하여 펌프의 대수를 제어하는 방식이다. | 상수를 지하 저수탱크에 저장한 다음, 급수 펌프로 필요한 장소로 직송하는 방식이다.
다음과 같은 조건에서 급탕순환펌프의 순환 수량은? | output/img\기사-건축설비기사-2022년04월24일-028.png | X*4.2*10÷60=4kW[해설작성자 : comcbt.com 이용자]4000*60/4.2*(65-55)*1000 =5.71[해설작성자 : space1979]? = ?/60?△t - ? : 순환수량[ℓ/min] - ? 배관과 펌프 및 기타 손실 열량[kJ/h] - ? : 탕의 비열[4.19kJ/kg∙K] - △t : 급탕, 환탕의 온도차[m]1W=3.6kJ/h 이므로 4,000*3.6 = 14,40014,400 / 60*4.2*(65-55) = 5.714[해설작성자 : 자알] | 0.42 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 5.7l/min | A | 5.7l/min | 10.5l/min | 20.9l/min | 30.4l/min
관내유동에서 층류와 난류를 판단하는 기준이 되는 것은? |  | 파이프에 물이 흐를 때, 잉크를 넣어 물의 흐름의 상태를 관측하면 유속에 따라 잉크의 흐름이 직선으로 나타나요물의 각 부분이 평행으로 움직이며 서로 섞이지 않는다는 것을 알 수 있어요. 이런 흐름이 층류에요담배를 피우면 연기가 처음에는 일자로 올라가다가 어느 정도를 지나면 흐트러지는데요. 처음 상태를 층류라고 하고 흐트러지는 상태를 난류라고 해요[출처] 공기역학 층류와 난류 그리고 레이놀즈(무차원 수)¦작성자 우진에어텍콤프레샤[해설작성자 : 남엄마] | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 레이놀즈(reynolds)수 | D | 마하(mach)수 | 프란틀(prandtl)수 | 그라쇼프(grashof)수 | 레이놀즈(reynolds)수
다음 설명에 알맞은 통기관의 종류는? | output/img\기사-건축설비기사-2022년04월24일-030.png | 습통기관=습윤(습식)통기관:최상류 기구의 환상통기에 연결하여 통기와 배수의 기능.각개통기관:각 위생기구마다 하나씩 통기관을 설치하는 가장 이상적인 방식.결합통기관:배수수직관과 통기수직관을 접속하는 통기관, 각도는 45도, 5개층마다 설치하여 배수 수직주관의 통기를 촉진.루프통기관=환상,회로통기관:2~8개 기구트랩에 하나의 통기관을 설치, 통기관의 연장길이는 7.5m이내로한다.[해설작성자 : 윤녀당] | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 결합통기관 | C | 습통기관 | 각개통기관 | 결합통기관 | 루프통기관
급수배관에서 유속을 제한하는 이유와 가장 거리가 먼 것은? |  | [크로스 커넥션]은 급수와 배수가 만나 오염이 발생되는 현상을 뜻한다.[해설작성자 : poochai] | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 크로스 커넥션 발생 방지 | B | 캐비테이션 발생 방지 | 크로스 커넥션 발생 방지 | 유수(流水)에 의한 소음 발생 방지 | 워터해머로 인한 관 및 관이음쇠의 손상 발생 방지
오수처리방법 중 생물막법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 생물학적처리시설1.살수여상 (Tarickling Filter)자갈, 쇄석, 플라스틱류의 매질로 채워진 탱크위에 회전분배기(Distributor)로 처리하고자하는 오·폐수를 균등하게 살수시켜주어 매질층을 통과하면서 처리된 오·폐수를 하부의 배수시러에서 집수한 후 통고된 미생물 Flock의 제거를 위해 최종침전조를 거치도록 되어있는 장치이며, 표준(저율)살수여상법, Intermediate(중율)살수여상법, 고속(고율)살수여상법, Super-rate살수여상법등의 방식으로 설치된다.2. 활성오니법 (접촉폭기)호기성 조건하에서 오·폐수 내의 유기물질을 기질(基質)로 하여 미생물을 증식시키는 과정에서 미생물에 의한 호흡 및 합성과정을 통해 오·폐수 내의 유기물질을 제거하는 공법으로서 활성오니법이 있으며, 활성오니공법의 원리를 이용한 변법으로서 계단식포기(Step Aeration), 접촉안정법(Contact Stabilization), 개량폭기법(Modified Aeration), 장기폭기법(Extended Aeration), 순수산소 활성슬러지법(Pure Oxygen Activated Sludge)이 있다.3. 회전원판법폐수의 흐름에 직각으로 설치되어 있는 다중의 플라스틱 원판은 축이 회전함에 따라 원판 위에 부착된 미생물은 폐수를 통과하게 되며 이때 미생물은 유기물을 흡수하고 과잉의 미생물은 탈리하게된다. 또한 미생물이 대기에 노출될 때 산소를 흡수하여 호기성상태가 되도록 하여 미생물이 대사에 의한 유기물을 분해하여 처리하는 장치이며, 단단회전원판접촉조(Single-Stage Rotary Biological Contactor)과 다단회전원판접촉조(Multi-stage Rotary Biological Contactor)이있다.- HBC 공법Lace or Loop의 HBC-Ring에 부착성장한 미생물막과 수중의 유기물과의 번복 접촉시켜 오염물질을 제거하는 공법이다. 즉, 폭기조의 측면에서 공기를 공급하면 수중에 산소가 용해되며 기포의 부상력에 의하여 오염된 물고 의교반이 이루어진다. 이때 HBC-Ring에 부착된 미생물군과 수중의 오염물질이 반복 접촉하여 유기성 오염물의 산화, 분해가 이루어지며 링 내부에 증식하는 혐기성균에 의해 잉여오니는 분해되므로 오니발생량이 저감되도록 해주는 장치이다.[출처] (설비) HBC공법 폐수처리장[해설작성자 : AKI] | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 오니가 폭기조 내부에서 부유하며 오수를 처리하는 방법이다. | D | 생물학적 처리방법에 속한다. | 살수여상방식은 쇄석, 플라스틱 여과재가 사용된다. | 살수여상방식, 회전원판접촉방식, 접촉폭기방식 등이 있다. | 오니가 폭기조 내부에서 부유하며 오수를 처리하는 방법이다.
간접배수로 하여야 하는 기구에 속하지 않는 것은? |  | 위생도기(세면대, 변기)는 악취 및 벌레가 생기는 것을 방지하기 위해 직접배수(배수구멍이 배수관과 바로 연결)를 함.[해설작성자 : 억울한민트] | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 세면기 | A | 세면기 | 제빙기 | 세탁기 | 식기세척기
내경 40mm, 길이 20m인 급수관에 유속 2m/s로 물을 보내는 경우 마찰손실수두는? (단, 관마찰계수는 0.02이다.) |  | 관마찰계수*관길이/관직경*유속^2/2g(중력가속도) = 0.02*20/0.02*2^2/2*9.8[해설작성자 : 에헤]0.02×20/0.04x22/2x9.8[해설작성자 : comcbt.com 이용자]마찰손실수두(Hf) = ㅅ* (L/d)*(v^2/2g)ㅅ : 관마찰계수 (강관 0.02) d : 관의내역 (m)v : 관내평균유속 (m/s)g : 중력가속도 (9.8 m/s^2)L : 직관길이 (m)0.02*(20/0.04)*(2^2/(2*9.8)) = 2.040816 (= 2.0maq)0.02*(20(m)/0.04(m))*(2(m/s)^2/(2*9.8(m/s^2)) = 2.040816 [해설작성자 : AKI]다르시-바이스바하의 식으로flv2/2gdf: 관마찰 계수l : 관의 길이v : 유속g : 중력 가속도d : 관의 직경[해설작성자 : 곰]달시공식(h)=f((L*v^2)/(d*2g)) mAq =0.02*((20*2^2)/(0.04*2*9.8)) = 2.04mAq[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.4 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 2.0maq | D | 0.5maq | 1.0maq | 1.5maq | 2.0maq
세정벨브식 대변기에 진공 방지기(vacuum breaker)를 설치하는 주된 이유는? |  | 변기 따위에서, 물받이 용기 안의 오수가 역사이펀 작용에 의하여 급수 계통으로 역류하는 것을 방지하려고 자동으로 공기를 보충하는 장치.[해설작성자 : 억울한민트] | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급수오염을 방지하기 위하여 | C | 사용수량을 줄이기 위하여 | 급수소음을 줄이기 위하여 | 급수오염을 방지하기 위하여 | 취기(냄새)를 방지하기 위하여
급탕기기의 부속장치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 안전밸브와 팽창탱크 및 배관 사이에는 밸브가 설치되면 안된다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 안전밸브와 팽창탱크 및 배관 사이에는 차단밸브나 체크밸브를 설치한다. | A | 안전밸브와 팽창탱크 및 배관 사이에는 차단밸브나 체크밸브를 설치한다. | 온수탱크 상단에는 진공방지밸브(vacuum relief valve)를, 하부에는 배수밸브(drain valve)를 설치한다. | 밀폐형 가열장치에는 일정 압력 이상이면 압력을 도피시킬 수 있도록 도피밸브나 안전밸브를 설치한다. | 온수탱크의 보급수관에는 급수관의 압력변화에 의한 환탕의 유입을 방지하도록 역류방지밸브를 설치한다.
다음 그림에서 배수 트랩의 봉수 깊이를 올바르게 표현한 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2022년04월24일-037.png | 봉수는 하수관으로부터의 악취와 유독가스 및 해충의 침입을 막는 역할을 하므로, 관이 구부러지는 부분위로 물이 채워져 있어야 한다. 보통 봉수의 깊이는 50~100mm정도로 유지한다.[해설작성자 : 윤녀당] | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 2과목 : 위생설비 | 1 | b~c | C | a~b | b~d | b~c | c~d
통기관의 설치목적으로 옳지 않은 것은? |  | 통기관의 배관 목적 1. 트랩의 봉수 보호 2. 배수관 내의 배수 흐름 원활 3. 배수관의 환기 역할[해설작성자 : ty0723] | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 모세관 현상이나 증발에 의해 트랩의 봉수가 파괴되는 것을 방지한다. | C | 배수계통 내의 배수 및 공기의 흐름을 원활히 한다. | 배수관 계통의 환기를 도모하여 관내를 청결하게 유지한다. | 모세관 현상이나 증발에 의해 트랩의 봉수가 파괴되는 것을 방지한다. | 배수트랩의 봉수부에 가해지는 배수관 내의 압력과 대기압과의 차에 의해 트랩의 봉수가 파괴되지 않도록 한다.
다음의 급수방식 중 수질오염 가능성이 가장 큰 것은? |  | 고가수조방식은 급수압력이 일정하고 단수시에도 저수량이 확보가 가능하다는 장점이 있으나 수조에 의한 수질오염가능성이 큼.[해설작성자 : 억울한민트] | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 고가수조방식 | B | 수도직결방식 | 고가수조방식 | 압력수조방식 | 펌프직송방식
이종관의 접합에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 강관(철) 동관(구리)로 절연없이 접합할 경우, 이종금속부식이 발생함.[해설작성자 : comcbt 이용자] | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 강관과 동관의 접합에는 절연이음쇠를 사용하지 않는다. | B | 연관과 동관의 접합은 납땜 접합한다. | 강관과 동관의 접합에는 절연이음쇠를 사용하지 않는다. | 강관과 스테인리스강관의 접합은 원칙적으로 절연이음쇠를 사용한다. | 주철관과 강관의 접합은 각각 이음을 코킹하여 나사 또는 플랜지 접합한다.
온수난방방식에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 온수난방장점1. 난방부하의 변동에 대한 온도조절이 용이하다2. 열용량이 크므로 보일러를 정지시켜도 실온은 급변하지 않는다.3. 실내의 쾌감도는 실내공기의 상하온도차가 작아 증기난방보다 좋다.4. 환수배관의 부식이 적고, 수명이 길다5. 소음이 적다.단점1. 열용량이 크므로 온수의 순환시간과 예열에 장시간이 필요하고, 연료 소비량도 많아진다.2. 증기난방에 비해 발열면적과 관경이 커진다.3. 증기난방과 비교해서 설비비가 높아진다.4. 한랭지에서는 난방정지 시 동결의 우려가 있다.5. 일반 저온수용 보일러는 사용압력에 제한이 있으므로 고층건물에는 부적당하다.[해설작성자 : AKI] | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 열용량이 크므로 보일러를 정지시켜도 실내난방이 어느 정도 지속된다. | D | 용량제어가 어렵고 응축수에 의한 열손실이 크다. | 실내온도의 상승이 빠르고 예열손실이 적어 간헐난방에 적합하다. | 증기난방에 비하여 소요방열면적과 배관경이 작으므로 설비비가 낮다. | 열용량이 크므로 보일러를 정지시켜도 실내난방이 어느 정도 지속된다.
다음 중 공기조화설비 배관에서 압력계의 설치 위치로 가장 알맞은 곳은? |  | 공기조화설비 배관에서 압력계는 펌프 출구에 설치한다.[해설작성자 : 윤녀당] | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 펌프 출구 | A | 펌프 출구 | 급수관 입구 | 냉수코일 출구 | 열교환기 출구
온수배관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 팽창관 도중에는 절대로 밸브를 설치하여서는 안 된다.[해설작성자 : 억울한 민트] | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 온수보일러의 팽창관에는 게이트 밸브를 설치한다. | D | 배관의 신축을 고려한다. | 배관재료는 내식성을 고려한다. | 온수배관에는 공기가 고이지 않도록 구배를 준다. | 온수보일러의 팽창관에는 게이트 밸브를 설치한다.
덕트 내에 흐르는 공기의 풍속이 12m/s, 정압이 100Pa일 경우 전압은? (단, 공기의 밀도는 1.2kg/m3이다.) |  | 전압=정압+동압=정압+(V의제곱/2)*공기밀도=100Pa+(12의제곱/2)*1.2 = 186.4Pa[해설작성자 : 잇슈라진] | 0.42 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 186.4pa | B | 108.8pa | 186.4pa | 234.2pa | 256.6pa
증기트랩 중 플로트 트랩에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 플로트 트랩(스팀트랩)두가지가있음 버킷과 플로트 버킷은 소량 플로트는 대량응축수 처리 가능하다[해설작성자 : 월리짱] | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 동결의 우려가 있는 곳에 주로 사용된다. | C | 다량의 응축수를 처리할 수 있다. | 급격한 압력변화에도 잘 작동한다. | 동결의 우려가 있는 곳에 주로 사용된다. | 증기해머에 의해 내부손상을 입을 수 있다.
덕트 설계법 중 정압재취득법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | #. 정압 재취득법 전압이 일정할 경우 동압(유체의 운동에너지)이 커지면 정압(유체의 흐름과 평행인 면에 수직으로 작용하는 힘)이 줄어들고, 동압이 작아지면 정압이 커지는 것을 이용하여 덕트의 치수를 설계하는 법으로, 전압법이나 등마찰법에 비해 설계방법이 더욱 더 복잡함.[해설작성자 : AKI] | 0.37 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 각 취출구에서 댐퍼에 의한 조절을 하지 않을 경우 예정된 취출풍량을 얻을 수 없다. | B | 등손실법에 의한 경우보다 송풍기 동력이 절약된다. | 각 취출구에서 댐퍼에 의한 조절을 하지 않을 경우 예정된 취출풍량을 얻을 수 없다. | 각 취출구 또는 분기부 직전의 정압을 균일하게 되도록 덕트 치수를 결정하는 설계법이다. | 각 분기부분에 있어서의 풍속의 감소에 의한 정압재취득을 다음 구간의 덕트저항손실에 이용한다.
유량조절용으로 사용되며 유체의 흐름방향을 90°로 전환시킬 수 있는 밸브는? |  | ㄴ자형으로 꺽어진 밸브로 가정에서는 양변기 물통 하부나 주방 씽크대 원홀아래에 설치된다[해설작성자 : 도움주고 도움받고] | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 앵글 밸브 | C | 볼 밸브 | 체크 밸브 | 앵글 밸브 | 게이트 밸브
대향류형 냉각탑과 비교한 직교류형 냉각탑의 특징에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 직교류형 냉각탑1. 설치면적이 크고 물의 비산하는량은 대향류형과 비슷하다.2. 소요면적당 열효율은 대향류셩 보다 낮다3 팬동력은 적고 물분배방식은 저압 자연분배 방식이다4. 통로나 작업공간이 충분하여 점검 보수가 용이하다(기타 : 냉각수와 유입공기의 접촉이 충진재면을 서로 교차하는 열교환 방식의 냉각탑이다. 높이는 대향류형에 비해 2/3정도이다 길이는 대향류형과 비슷하나 폭은 대향류형에 비해 약 2배나 크다)[해설작성자 : AKI] | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 열교환 효율이 좋다. | B | 설치면적이 크다. | 열교환 효율이 좋다. | 팬 소요동력이 작다. | 점검ㆍ보수가 용이하다.
다음의 송풍기 풍량제어법 중 축동력이 가장 적게 소요되는 것은? |  | 회전수제어<흡인베인제어<흡입댐퍼제어<토출댐퍼제어[해설작성자 : 잇슈라진] | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 회전수 제어 | A | 회전수 제어 | 흡입베인 제어 | 흡입댐퍼 제어 | 토출댐퍼 제어
냉방부하계산에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 냉방부하냉방하는 실내의 온도와 습도를 상승시키는 원인이 되는 현열 또는 잠열의 부하로 공기 조화기에서 냉각기 용량을 결정하여 공기 조화 설계의 기초가 된다. 실내 부하에는 벽체나 유리·사잇바람·인체·기구 등이 있으며, 그 밖에 냉동 장치 속에 있는 송풍기나 덕트의 영향이나 재열 부하와 외기 부하 등을 고려해야 한다. 단위로 [kcal/h]를 사용하고 있다.[네이버 지식백과] 냉방 부하 [cooling load, 冷房負荷, れいぼうふか] (공조냉동건축설비 용어사전, 2011. 1. 15., 공조설비용어사전 편찬회)#. 틈새바람량 (극간풍량) 계산법1. 틈새법 : 창문이나 문의 틈새의 길이를 측정해 구하는방법 (Q = B 골)2. 면적법 : 창문이나 문의 면적을 기준으로 값을 구하는 방법 Q = A × iQ : 풍량 (m3/h)A : 창문의 면적 (m2)i : 창틀의 종류에 따른 단위면적당 통기량 (m3/hm2)창틀의 종류에 따라 정해지는 값에 창의 면적을 곱해주면 된다.3. 환기 횟수법 : 실의 용적에 의해 정해지는 값을 곱해준다Q = n × VQ : 풍량 (m3/h)V : 실의 용적 (m3/h)n : 환기횟수실의 용적에따라 환기횟수도 정해진다.[해설작성자 : AKI] | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 유리를 통한 열부하는 일사에 의한 직접 열취득만을 고려한다. | D | 외벽구조에 따라 상당온도차는 다르게 나타난다. | 틈새바람에 의한 부하는 현열과 잠열 모두 고려한다. | 틈새바람량 계산법으로는 틈새법, 면적법, 환기 횟수법 등이 있다. | 유리를 통한 열부하는 일사에 의한 직접 열취득만을 고려한다.
실내 설계온도가 20℃인 어떤 실의 난방부하를 계산한 결과 현열부하 qs=15000W, 잠열부하 qL=3000W이었다. 실내 송풍량이 10000kg/h라 하면 이 때 필요한 취출공기의 온도는? (단, 공기의 비열은 1.01kJ/kgㆍK이다.) |  | 15000*10^-3=1.01*10000*1/3600*(취출온도-20)난방부하이므로 취출온도-실내온도이다.(냉각과 헷갈리지말것!)[해설작성자 : 건축나라설비공쥬]현열부하qs=G•C•△t15kW=10000kg/h×1.01kJ/kg•k×△tkW=kJ/s, /h=/3600s△t=5.3[해설작성자 : 다부ENG]150000w/(10,000/3.6)x1.01 = 5.3465즉, (10,000/3.6)x1.01x(25.3465-20)=14,999.9[해설작성자 : 헷갈림] | 0.25 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 25.3℃ | A | 25.3℃ | 26.6℃ | 27.5℃ | 29.2℃
10인이 재실하는 어떤 실내공간의 CO2 농도를 외기(外氣)로 환기시켜 700ppm 이하로 유지하고자 한다. CO2 발생원인은 인체 이외에는 없으며 1인당 CO2 발생량은 0.022m3/h이라 할 때 필요 환기량은? (단, 외기의 CO2 농도는 300ppm이다.) |  | M=Q(실내-외기)(1ppm=10^-6)10인*0.022m^3/h=Q*(700-300)*10^-6[해설작성자 : 건축나라설비공쥬]필요환기량Q=K/(Pi-Po)-Q 필요환기량 m^3/h-K 실내CO2발생량 m^3/h-Pi CO2허용농도 m^3/m^3-Po 신선한 CO2농도 m^3/m^3ppm=백만분의1=10^-6 [해설작성자 : 다부ENG] | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 550m3/h | B | 400m3/h | 550m3/h | 700m3/h | 900m3/h
다음의 공기조화방식 중 공기ㆍ수 방식에 속하는 것은? |  | 전공기식=단일덕트,이중덕트,멀티존수공기식=유인유닛,복사패널식전수식 = 팬코일[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.41 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 유인 유닛방식 | A | 유인 유닛방식 | 멀티존 유닛방식 | 팬코일 유닛방식 | 2중덕트 변풍량방식
온도 35℃, 절대습도 0.018kg/kg'인 공기 150kg과 온도 15℃, 절대습도 0.008kg/kg'인 공기 200kg을 단열혼합할 때 혼합공기의 상태는? |  | 온도:(35*150)+(15*200)/150+200=23.6절대습도:(0.018*150)+(0.008*200)/150+200=0.012[해설작성자 : 건축설비 쭈워니] | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 온도 23.6℃, 절대습도 0.012kg/kg' | A | 온도 23.6℃, 절대습도 0.012kg/kg' | 온도 23.6℃, 절대습도 0.014kg/kg' | 온도 24.8℃, 절대습도 0.012kg/kg' | 온도 24.8℃, 절대습도 0.014kg/kg'
스모크타워 배연법에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 풍력에 의한 흡인효과와 부력을 이용한 배연탑을 사용하여 연기를 배출하는 방식이다. | B | 송풍기와 덕트를 사용해서 외부로 연기를 배출하는 방식이다. | 풍력에 의한 흡인효과와 부력을 이용한 배연탑을 사용하여 연기를 배출하는 방식이다. | 부력에 의하여 연기를 실의 상부벽이나 천장에 설치된 개구에서 옥외로 배출하는 방식이다. | 연기를 일정구획 내에 한정하도록 피난이 완전히 끝난 뒤에 개구부를 자동으로 완전 밀폐하는 방식이다.
30℃의 외기 40%와 23℃의 환기 60%를 혼합하여 냉각코일로 냉각감습하는 경우 바이패스팩터가 0.2이면 코일의 출구 온도는? (단, 코일 표면온도는 10℃이다.) |  | 코일출구온도 = 코일온도 = (입구온도-코일온도)*BF30*0.4+23*0.6 = 25.810+(25.8-10)*0.2 = 13.16℃[해설작성자 : 에헤 ]BF(바이패스팩터)=(냉각코일 출구온도-냉각코일 표면온도)/(혼합점 온도-냉각코일 표면온도)=> 냉각코일 출구온도 = (혼합점 온도-냉각코일 표면온도)*BF(바이패스팩터)+냉각코일 표면온도[해설작성자 : 블루바람] | 0.37 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 13.16℃ | B | 12.16℃ | 13.16℃ | 14.16℃ | 15.16℃
증기난방에서 방열기의 상당방열면적(EDR)계산에 사용되는 표준방열량은? |  | 증기난방에서 방열기의 표준방열량은 0.756kW/m2이다.[해설작성자 : 테오] | 0.51 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 756w/m2 | D | 450w/m2 | 523w/m2 | 650w/m2 | 756w/m2
공기에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 건구온도 0℃, 절대습도 0kg/kg'인 건공기의 엔탈피는 0kj/kg이다. | C | 절대습도가 0kg/kg'인 공기를 포화공기라고 한다. | 현열비가 1이라면 잠열부하만 있다는 것을 의미한다. | 건구온도 0℃, 절대습도 0kg/kg'인 건공기의 엔탈피는 0kj/kg이다. | 열수분비가 0이라면 공기의 상태변화에 절대습도의 변화가 없었다는 의미이다.
공기조화 용어 중 엔탈피(Enthalpy)가 의미하는 것은? |  | 습공기의 엔탈피=> 습공기의 전열량을 나타낸다.[해설작성자 : 테오] | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 전열량 | C | 비체적 | 비습도 | 전열량 | 현열량
합성최대수요전력을 구하는 계수로서 각 부하의 최대수요전력 합계와 합성최대수요전력과의 비율로 나타내는 것은? |  | 부등률 = (부하의수용전력의 합계)/(최대수용전력) x 100%[해설작성자 : 테오] | 0.37 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 부등률 | D | 수용률 | 유효율 | 부하율 | 부등률
인터폰설비의 통화 방식에 따른 구분에 속하는 것은? |  | 아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]인터폰설비의 통화 방식에 따른 구분에 속하지 않은 것은? << 문제 변경 해야될거 같아요.모자, 상호, 전화스피커는 통화방식에 의한 분류이고프레스토크 방식은 엘리베이터용 인터폰으로써 작동원리에 따른 분류 입니다.[해설작성자 : 경산보안관][관리자 입니다.문제지 사진원본 확인해 봤는데정답은 4번이네요.다른 문제집 확인 가능한분 계시면 확인 부탁 드립니다.신고시 출판사명까지 기제 부탁 드립니다.][추가 오류 신고]프레스 토크방식은 상대편의 통신을 받고 있는 동안은 누름단추를 놓아두고 상대편에게 통신을 보낼때에는 그 버튼을 눌러야 하는 것과 같이 버튼으로 송수신을 전환시켜 교대로 통화하는 방식을 말하는것으로 인터폰 통화방식과는 전혀 관계가없어 보입니다 질문이 잘못된게 아닐까요?[해설작성자 : comcbt.com 이용자][오류신고 반론] 통화방식에 따른 종류는 동시통화방식(전화방식) 및 교호통화방식(프레스토크 방식)이 있으며, 건축전기설비에서는 동시통화방식을 사용한다. 4번 답이 맞습니다. 오류 아닙니다. [오류신고 반론]인터폰설비의 통화 방식 중 접속방식에 의한 분류 다른 하나는?답: 프레스 토크나머지는 접속방식[해설작성자 : 김선달] | 0.44 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 프레스토크 방식 | D | 모자식 | 상호식 | 전화스피커 방식 | 프레스토크 방식
소화방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 1. 질식소화[해설작성자 : 고니강]희석소화는 가연물을 희석하여 연소범위를 벗어나게 하여 소화하는 방법.[해설작성자 : metalmind] | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 희석소화는 가연물질 주변의 공기 중 산소의 농도를 낮추는 소화방법이다. | A | 희석소화는 가연물질 주변의 공기 중 산소의 농도를 낮추는 소화방법이다. | 냉각소화는 가연물질의 온도를 낮추어 연소의 진행을 억제하는 소화방법이다. | 제거소화는 가연물질은 원천적으로 제거하여 연소반응이 진행되는 것을 제거하는 소화방법이다. | 부촉매소화는 연소반응에서 화학적 작용을 통해 연쇄적 반응으로 화재진행을 억제하는 소화방법이다.
유효전력과 무효전력의 단위와 구분하기 위하여 사용되는 피상전력의 단위는? |  | 피상전력 : VA유효전력 : W무효전력 : Var[해설작성자 : G90] | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | [va] | C | [w] | [ah] | [va] | [var]
조도계산 방식 중 광원에서 나온 전광속이 작업면에서 비춰지는 비율(조명률)에 의해 평균조도를 구하는 것으로 실내전반 조명설계에 사용되는 것은? |  |  | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 광속법 | A | 광속법 | 광도법 | 배광법 | 죽점법
단상 변압기의 2차 무부하 전압이 220[V]이고, 정격부하에서의 2차 단자전압이 200[V]일 경우 전압 변동률은? |  | 전압변동률 = 무부하전압 - 부하전압 / 부하전압 = 220-200/200 = 0.1=10%[해설작성자 : 제이와이] | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 10[%] | C | 5[%] | 7[%] | 10[%] | 12[%]
3상 농형유도전동기에서 극수 4, 주파수 60Hz, 슬립 4%일 때 회전수는 얼마인가? |  | 회전수(N)=[120*f(주파수)*(1-S(슬립))]/P(극수)N=[120*60*(1-0.04)]/4 = 1728[해설작성자 : 잇슈라진] | 0.39 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 1728[rpm] | A | 1728[rpm] | 1796[rpm] | 1800[rpm] | 1872[rpm]
물질이 양(+) 또는 음(-)으로 대전되어 양전기나 음전기를 띠는 현상의 원인은? |  | 일반적인 상황에서 원자의 전자를 제외한 어떤 구성요소도 다른 원자로 이동이 불가능합니다.[해설작성자 : 쭌박] | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 전자의 이동 | A | 전자의 이동 | 양성자의 이동 | 중성자의 이동 | 원핵자의 이동
포소화설비의 구성 요소에 속하지 않는 것은? |  | 분말소화설비:(정압작동장치):분말소화약제 저장용기의 내부압력이 설정압력으로 되었을때 주밸브를 개방 시키는 장치[해설작성자 : 건축설비 쭈워니] | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 정압작동장치 | D | 약제탱크 | 혼합장치 | 가압송수장치 | 정압작동장치
영상변류기[ZCT]의 주된 사용목적은? |  |  | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 지락전류 검출 | C | 과전압 검출 | 과전류 검출 | 지락전류 검출 | 부하전류 검출
최대 방수구역에 설치된 스프링클러헤드의 개수가 20개인 경우, 스프링클러설비의 수원의 저수량은 최소 얼마 이상이 되도록 하여야 하는가? (단, 개방형 스프링클러헤드를 사용하는 경우) |  | N*1.6m^3N은 20이므로 20*1.6=32[해설작성자 : 건축나라 설비공쥬]개방형 스프링클러헤드는 동시에 방사가 이루어짐저수량 = 헤드수 X 헤드1개당 방사량 X 방사시간 = 20개 X 80리터/분,개 X 20분 = 32,000리터 = 32 m3[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 32m3 | B | 17m3 | 32m3 | 48m3 | 64m3
변압기에서 자기유도 작용으로 발생한 자속을 이동시키는 통로의 역할을 하는 것은? |  |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 철심 | A | 철심 | 부싱 | 1차측 코일 | 2차측 코일
DDC 방식에서 밸브나 댐퍼 등을 비례적으로 동작시키는 신호는? |  | AI : 연속적인 물리량 입력DI : 접점 신호 입력AO : 연속적인 비례 출력DO : 기동/정지, OPEN/CLOSE출력[해설작성자 : comcbt.com 이용자]벨브조작은 아날로그 출력(AO)에 해당함.[해설작성자 : metalmind] | 0.51 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | ao | C | ai | di | ao | do
단상변압기 3대를 결선하고자 하는 경우, 부하측에 인가되는 전압을 √3배 승압시킬 수가 있으며 3상 4선식 중성점접지 배선방식으로 사용되는 결선 방법은? |  |  | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | △-y 결선 | A | △-y 결선 | y-△ 결선 | △-△ 결선 | v-v 결선
공조설비의 자동제어에서 압력검출소자로 사용되지 않는 것은? |  | 모발은 모발의 신축과 상대습도와의 관계로 상대습도를 측정.[해설작성자 : metalmind] | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 모발 | A | 모발 | 벨로즈 | 브로돈관 | 다이어프램
제연설비의 비상전원에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 비상조명등의 화재안전기준 : 비상전원을 실내에 설치할 때에는 그 실내에 비상조명등을 설치할것.[해설작성자 : metalmind] | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 비상전원은 실내에 설치하지 않는다. | A | 비상전원은 실내에 설치하지 않는다. | 제연설비를 유효하게 20분 이상 작동할 수 있도록 한다. | 비상전원의 설치장소는 다른 장소와 방화구획으로 구획한다. | 상용전원으로부터 전력의 공급이 중단된 때에는 자동으로 비상전원으로부터 전력을 공급받을 수 있도록 한다.
다음은 상수도소화용수설비의 설치에 관한 기준내용이다. ()안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2022년04월24일-077.png | 상수도소화설비의 화재안전기준상소화전은 특정소방대상물의 수평투영면의 각 부분으로부터 140m이하가 되도록 설치할것.[해설작성자 : metalmind]NFSC 401 제4조(설치기준)의 의하면 소화전은 특정소방대상물의 수평투영면의 각 부분으로부터 140m 이하가 되도록 설치할 것[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 140m | C | 50m | 100m | 140m | 180m
사인파 전압 V=134sin(314t-30°)의 주파수는? |  | w=2파이f314=2파이ff=314/2*3.14[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.42 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 50hz | A | 50hz | 60hz | 70hz | 80hz
조명기구의 배치방식에 따른 조명방식의 분류에 속하지 않는 것은? |  | 광원배치에 따른 분류직접, 간접, 반간접, 확산 조명[해설작성자 : metalmind] | 0.37 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 반간접조명방식 | D | 전반조명방식 | 국부조명방식 | tal조명방식 | 반간접조명방식
같은 건축물안에 공동주택과 위락시설을 함께 설치하고자 하는 경우, 공동주택의 출입구와 위락시설의 출입구는 서로 그 보행거리가 최소 얼마 이상이 되도록 설치하여야 하는가? |  | 건축물의 피난방화구조등의 기준에 관한 규칙 제14조의 2[해설작성자 : 화수분] | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 30m | C | 10m | 20m | 30m | 50m
다음은 건축물의 에너지절약설계기준에 따른 용어의 정의 내용이다. ()안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2022년04월24일-082.png |  | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 30g/m2 | C | 10g/m2 | 20g/m2 | 30g/m2 | 50g/m2
다음은 건축설비 설치의 원칙에 관한 기준 내용이다. ()안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2022년04월24일-083.png |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | ㉠ 국토교통부령, ㉡ 산업통상자원부장관 | A | ㉠ 국토교통부령, ㉡ 산업통상자원부장관 | ㉠ 산업통상자원부령, ㉡ 국토교통부장관 | ㉠ 국토교통부령, ㉡ 과학기술정보통신부장관 | ㉠ 과학기술정보통신부령, ㉡ 국토교통부장관
다음 소방시설 중 피난구조설비에 속하는 것은? |  | 1. 제연설비 - 소화활동설비3. 비상방송설비 - 경보설비4. 비상콘센트설비 - 소화활동설비[해설작성자 : 만득이] | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 비상조명등 | B | 제연설비 | 비상조명등 | 비상방송설비 | 비상콘센트설비
다음 중 소리를 차단하는데 장애가 되는 부분이 없도록 그 구조를 갖추어야 하는 대상 경계벽에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 업무시설의 사무실 간 경계벽 | C | 숙박시설의 객실 간 경계벽 | 의료시설의 병실 간 경계벽 | 업무시설의 사무실 간 경계벽 | 교육연구시설 중 학교의 교실 간 경계벽
세대수가 4세대인 주거용 건축물의 먹는물용 급수관 지름의 최소 기준은? (단, 가압설비 등을 설치하지 않은 경우) |  | 4~5세대 25mm 9~16세대 40mm[해설작성자 : 주땡] | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 25mm | B | 20mm | 25mm | 32mm | 40mm
비상용승강기의 승강장의 바닥면적은 비상용 승강기 1대에 대하여 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가? (단, 옥내에 승강장을 설치하는 경우) |  | - 승강장 바닥면적은 비상용승강기 1대에 대하여 6미터 재곱 이상으로 할것 (예외- 옥외에 승강장 설치)[해설작성자 : 임다다] | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 6m2 | B | 5m2 | 6m2 | 7m2 | 8m2
특정소방대상물이 문화 및 집회시설 중 공연장인 경우, 모든 층에 스프링클러설비를 설치하여야 하는 수용인원 기준은? |  | 스프링쿨러설비 설치대상 1. 문화/집회(동식물제외), 종교(목조제외), 운동(물놀이제외)시설- 100명 2. 판매, 운수 및 창고시설- 500명[해설작성자 : 다부ENG] | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 100명 이상 | B | 50명 이상 | 100명 이상 | 200명 이상 | 500명 이상
방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치하여야 하는 특정소방대상물에 속하지 않는 것은? (단, 층수가 11층 미만인 경우) |  | 방염성능기준 이상의 실내장식물 등 설치해야하는 특정소방대상물1. 근린생활시설 중 체력단련장, 숙박시설, 방송통신시설 중 방송국 및 촬영소2. 건축물의 옥내에 있는 문화 및 집회시설, 종교시설, 운동시설(수영장 제외)3. 의료시설 중 종합병원, 정신의료기관(입원실 없는 곳 제외), 노유자시설 및 숙박가능한 수련시설4. 다중이용업의 영업장5. 1~4번에 해당되지 않지만 11층 이상인 곳 (아파트 제외)6. 교육연구시설 중 합숙소[해설작성자 : 임다다] | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 업무시설 중 주민자치센터 | D | 의료시설 | 교육연구시설 중 합숙소 | 숙박이 가능한 수련시설 | 업무시설 중 주민자치센터
각 층의 거실면적이 각각 2000m2이며 층수가 8층인 백화점에 설치하여야 하는 승용승강기의 최소 대수는? (단, 15인승 승강기의 경우) |  | 6층이상의 연면적 합계2,000m2*3개층=6,000m2((6,000m2-3,000m2)/2,000m2)+2대=3.5대4대 설치.[해설작성자 : 함해볼까] | 0.44 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 4대 | C | 2대 | 3대 | 4대 | 5대
건축법령상 다음과 같이 정의 되는 용어는? | output/img\기사-건축설비기사-2022년04월24일-091.png |  | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 리모델링 | C | 재축 | 리빌딩 | 리모델링 | 리노베이션
건축물에 설치하는 복도의 유효너비 기준이 옳지 않은 것은? (단, 연면적 200m2를 초과하는 건축물이며, 양옆에 거실이 있는 복도의 경우) |  | 유치원,고등학교,중학교,고등학교 = 양옆복도:2.4m이상, 기타복도:1.8m이상공동주택,오피스텔 = 양옆복도:1.8m이상, 기타복도:1.2m이상당해층 거실 바닥면적 합계가 200m2이상인 경우: 양옆복도:1.5m이상, 기타복도:1.2m이상[해설작성자 : 함해볼가] | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 초등학교 - 1.8m 이상 | A | 초등학교 - 1.8m 이상 | 오피스텔 - 1.8m 이상 | 공동주택 - 1.8m 이상 | 고등학교 - 2.4m 이상
건축법령상 다중이용 건축물에 속하지 않는 것은? (단, 층수가 16층 미만인 경우) |  | 1)문화 및 집회시설(동,식물원 제외)2)종교시설3)판매시설4)운수시설 중 여객용 시설5)의료시설 중 종합병원6)숙박시설 중 관광숙박시설[해설작성자 : 윤녀당] | 0.51 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 업무시설의 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 5000m2인 건축물 | C | 종교시설의 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 5000m2인 건축물 | 판매시설의 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 5000m2인 건축물 | 업무시설의 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 5000m2인 건축물 | 문화 및 집회시설 중 전시장의 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 5000m2인 건축물
문화 및 집회시설 중 공연장의 개별관람실의 바닥면적이 1000m2일 경우, 이 관람실에 설치하여야 하는 출구의 최소 개소는? (단, 각 출구의 유효너비를 1.5m로 하는 경우) |  | 1000 * 0.6 / 100 = 6m6m / 1.5m = 4개소[해설작성자 : 만득이]1. 관람실별로 2개소 이상 설치.2. 출구 유효너비 1.5m 이상일것.3. 개별관람실의 바닥면적 100제곱미터 마다 0.6미터의 비율로 산정한 너비 이상.=> 100제곱 미터당 0.6미터 이므로 1000제곱미터시 6미터 산출. 여기에 최소 1.5미터 이상이어야 함으로** 6m / 1.5m = 4개소.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 4개소 | B | 3개소 | 4개소 | 5개소 | 6개소
다음 중 허가 대상에 속하는 건축물의 용도 변경은? |  | 하위군에서 상위군으로 변경시 허가대상상위군에서 하위군으로 변경시 신고대상[해설작성자 : 후아이]아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]위 문제는 답이 2개 같습니다. 1번과 4번인데요.건축법상 건축물의 용도변경 시 허가대상과 신고대상을 구분하는 기준은 다음과 같습니다.허가대상: 시설군에 속하는 건축물의 용도를 상위군의 해당 용도로 변경하는 경우신고대상: 시설군에 속하는 건축물의 용도를 하위군의 해당 용도로 변경하는 경우이때, 각 시설군은 다음과 같이 분류됩니다.1.자동차 관련 시설군2.산업 등 시설군3.전기통신 시설군4.문화 및 집회 시설군5.영업 시설군6.교육 및 복지 시설군7.근린생활 시설군8.주거업무 시설군9.그 밖의 시설군 이므로 11번은 하위장례시설(7번 근린생활 시설군)이므로 상위발전시설(2번 산업시설군)으로 상위군으로 가므로 1번도 정답임.[해설작성자 : comcbt.com 이용자][오류신고 반론]장례시설은 2번 산업 등 시설군에 속합니다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.46 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 업무시설에서 교육연구시설로의 용도변경 | D | 장례시설에서 발전시설로의 용도변경 | 위락시설에서 숙박시설로의 용도변경 | 종교시설에서 운동시설로의 용도변경 | 업무시설에서 교육연구시설로의 용도변경
건축물의 경사지붕 아래에 설치하는 대피공간에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 출입구 유효너비 0.9M이상[해설작성자 : 건축설비 쭈워니] | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 출입구의 유효너비는 최소 1.2m 이상으로 할 것 | B | 특별피난계단 또는 피난계단과 연결되도록 할 것 | 출입구의 유효너비는 최소 1.2m 이상으로 할 것 | 관리사무소 등과 긴급 연락이 가능한 통신 시설을 설치할 것 | 대피공간의 면적은 지붕 수평투영면적의 10분의 1 이상 일 것
다음의 공동주택의 환기설비기준에 관한 내용 중 ()안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2022년04월24일-097.png |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 0.5회 | A | 0.5회 | 1.0회 | 1.2회 | 1.5회
건축물의 에너지절약설계기준에 따른 건축부문의 권장사항 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 수영장의 경우 수영장 바닥면적의 1/5이상으로 개구부를 설치[해설작성자 : 만득이] | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 수영장에는 자연채광을 위한 개구부를 설치하되, 그 면적의 합계는 수영장 바닥면적의 10분의 1 이상으로 한다. | C | 건축물의 체적에 대한 외피면적의 비 또는 연면적에 대한 외피면적의 비는 가능한 작게 한다. | 문화 및 집회시설 등의 대공간의 최상부에는 자연배기 또는 강제배기가 가능한 구조 또는 장치를 채택한다. | 수영장에는 자연채광을 위한 개구부를 설치하되, 그 면적의 합계는 수영장 바닥면적의 10분의 1 이상으로 한다. | 학교의 교실, 문화 및 집회시설의 공용부분(복도, 화장실, 휴게실, 로비 등)은 1면 이상 자연채광이 가능하도록 한다.
공사감리자가 공사시공자에게 상세시공도면의 작성을 요청할 수 있는 건축공사의 기준으로 옳은 것은? |  | 연면적 합계가 5000m2 이상인 건축공사의 공사감리자는 필요하다고 인정하면 공사시공자에게 상세시공도면을 작성하도록 요청할 숭 있다.[해설작성자 : 윤녀당] | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 연면적의 합계가 5000m2 이상인 건축공사 | D | 연면적의 합계가 1000m2 이상인 건축공사 | 연면적의 합계가 2000m2 이상인 건축공사 | 연면적의 합계가 3000m2 이상인 건축공사 | 연면적의 합계가 5000m2 이상인 건축공사
옥외소화전설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물에 속하지 않는 것은? (단, 지상 1층 및 2층의 바닥면적의 합계가 9000m2 인 경우) |  | 지상1층 및 2층의 바닥면적의 합계가 9000m2이상인 특정소방대상물에는 옥외소화전설비를 설치하여야 한다.단, 아파트 등, 위험물 저장 및 처리시설 중 가스시설, 지하구 또는 지하가 중 터널은 제외한다.[해설작성자 : 윤녀당] | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-04-24 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 아파트등 | A | 아파트등 | 종교시설 | 판매시설 | 교육연구시설
건물에서의 열전달에 관련된 용어의 단위 중 옳지 않은 것은? |  | 1번 열전도율=열관류율*두께(미터)이며, 단위는 W/(m*K) 이다[해설작성자 : 달라홀스] | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 열전도율 : w/(m2 • k) | A | 열전도율 : w/(m2 • k) | 대류열전달율 : w/(m2 • k) | 열저항 : (m2 • k)/w | 열관류율 : w/(m2 • k)
철골구조의 데크플레이트에 사용되는 스터드 볼트의 주된 역할은? |  | 데크플레이트란철근 콘크리트 구조에서 합판 거푸집을 대체하여공법을 변경한 공기단축, 공사비 절감, 안전사고 예방에 탁월한 신개념 건축공법데크플레이트 시공전단력에 저항하며 철골부재에 융착시켜 시공한다스터드볼트시공스터드모재에 가압하여 시공 대전류를 살생시켜 강한 아크와 함께 삽입시공전단력이란물체 안의 어떤 면(面)에 크기가 같고 방향이 서로 반대가 되도록 면을 따라 평행되게 작용하는 힘[해설작성자 : 이준형] | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 전단력 저항 | B | 축력 저항 | 전단력 저항 | 휨모멘트 저항 | 비틀림 저항
잔향시간이란 음원으로부터 발생되는 소리가 정지했을 때 음압레벨이 몇 dB 감쇠하는데 소요되는 시간인가? |  | 실내에서 발생한 음 에너지가 백만분의 일(10-6)로 감쇠할 때까지의 시간으로, 건축물의 실내 음향 효과를 평가하는 하나의 지표가 된다. 음악이나 강연을 들을 때 잔향 시간이 너무 길면 똑똑히 청취하기 어렵기 때문에 대략 0.5~2초 정도가 좋다. 이는 실내에 소음이 없어도 잔향 시간이 너무 길면 마치 소음이 있는 것 같은 느낌을 주는 것을 의미한다. 일반적으로 음의 세기가 백분의 1, 음압에서는 천분의 1이 될 때까지, 즉 음압 레벨이 60㏈ 감퇴하는데 필요한 시간(초)으로 나타낸다. 실내의 흡음력, 용적, 음원의 종류에 따라 영향을 받고, 그에 따라 최적 잔향 시간을 유지할 필요가 있다.[해설작성자 : 이준형] | 0.85 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 60 db | C | 40 db | 55 db | 60 db | 70 db
주택의 식사실 형태에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | L(Living room), D(Dining room : 식당), K(Kitchen : 주방)DK : 다이닝키친 - 소규모 주택에서 많이 사용하는 형태로 공간을 경제적으로 활용하기 위해 식당을 부엌 공간 내에 함께 만든 부엌 형태로 공사비를 절약할 수 있고, 가사노동력도 절감할 수 있다.LD : 리빙다이닝 - 거실의 한 부분에 식탁을 설치한 것.LDK : 리빙키친 - 소규모 주택에서 많이 사용하고, 거실 내에 부엌과 식사실을 설치한 것[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | ldk : 소규모 주택에서 많이 나타나는 형태로, 거실내애 부엌과 식사실을 설치한 것이다. | D | d : 부엌의 일부분에 식사실을 두는 형태이다. | dk : 거실의 한 부분에 식탁을 설치하는 형태이다. | ld : 거실과 부엌사이에 식사실을 설치하는 것이 일반적인 형태로 동선이 길어져 작업능률의 저하가 우려된다. | ldk : 소규모 주택에서 많이 나타나는 형태로, 거실내애 부엌과 식사실을 설치한 것이다.
사무소건물에 아트리움(atrium)을 도입하는 이유에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.89 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 보다 넓은 사무공간을 확보할 수 있다. | D | 에너지 절약에 유리하다. | 사무공간에 빛과 식물을 도입하여 자연을 체험하게 한다. | 근로자들의 상호교류 및 정보교환의 장소를 제공한다. | 보다 넓은 사무공간을 확보할 수 있다.
유효온도에서 고려하지 않는 요소는? |  | 유효온도- 기온, 풍속(기류), 습도 작용온도- 기온, 풍속(기류), 복사열[해설작성자 : 다부ENG] | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 복사열 | D | 기온 | 습도 | 기류 | 복사열
공기환경측정과 관련된 측정방법이 잘못 연결된 것은? |  | 피토우관 - 유속측정[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 가스농도측정 – 피토우관 | D | 유속측정 – 프로펠라 풍속계 | 압력측정 – 다이어프램 차압계 | 환기량측정 - 가스추적법 | 가스농도측정 – 피토우관
상점의 판매형식 중 대면판매에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 1번은 측면판매 설명이다.측면판매 - 1 판매원과 고객이 같은 측면에서 판매2 충동적 구매와 선택이 용이3 양복, 침구, 전기기구, 서적, 운동용구 판매점[해설작성자 : 다부 ENG] | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 진열 면적이 크고 상품의 충동적 구매와 선택이 용이하다. | A | 진열 면적이 크고 상품의 충동적 구매와 선택이 용이하다. | 상품에 대한 설명을 하기 편리하다. | 판매원의 고정 위치를 정하기가 용이하다. | 포장, 계산이 편리하다.
반자의 세부 구조를 위에서부터 순서대로 옳게 나열한 것은? |  | 반자널 : 천장의 밑면에 댄 넓은 판반자대 : 천장의 면재를 받는 수평재반자대받이 : 반자대를 설치하기 위하여 먼저 건너대는 재달대 : 반자틀을 대들보나 층보에 달아매는 세로부재달대받이 : 대들보나 층보에 건너대어 달다를 박는 부재[해설작성자 : 동우] | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 달대받이 → 달대 → 반자틀받이 → 반자틀 | A | 달대받이 → 달대 → 반자틀받이 → 반자틀 | 달대받이 → 달대 → 반자틀 → 반자틀받이 | 달대 → 달대받이 → 반자틀받이 → 반자틀 | 달대 → 달대받이 → 반자틀 → 반자틀받이
구조적 안전성을 고려할 때 가장 바람직한 코어형태는? |  |  | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 중심코어형 | C | 편코어형 | 독립코어형 | 중심코어형 | 양측코어형
SRC(철골철근콘크리트)조에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 철근콘크리트구조보다 건물의 중량을 크게 증가시킬 수 있다.[해설작성자 : 내가보려고적음] | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 철근콘크리트구조보다 건물의 중량을 크게 감소시킬 수 있다. | C | 철근콘크리트구조보다 내진성이 우수하다. | 철골구조에 비해 거주성이 좋으며, 내화적이다. | 철근콘크리트구조보다 건물의 중량을 크게 감소시킬 수 있다. | 철골부분은 h형강이 많이 쓰인다.
리조트 호텔 배치계획의 부지조건으로 옳지 않은 것은? |  | 리조트 호텔 배치계획의 부지조건으로 도심지에 위치하는 것은 적절하지 않습니다. 리조트 호텔은 휴식과 관광을 목적으로 하는 시설이므로 도심지보다는 교통이 편리하고 자연환경이 좋은 지역에 위치하는 것이 바람직합니다.리조트 호텔 배치계획의 부지조건은 다음과 같습니다.관광지의 성격을 충분히 이용할 수 있는 위치일 것수량이 풍부하고, 수질이 좋은 수원이 있을 것조망 및 주변경관의 조건이 좋을 것교통이 편리할 것자연환경이 좋을 것부지면적이 넓을 것토지가격이 저렴할 것[해설작성자 : bard 실험버전] | 0.9 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 도심지에 위치할 것 | D | 관광지의 성격을 충분히 이용할 수 있는 위치일 것 | 수량이 풍부하고, 수질이 좋은 수원이 있을 것 | 조망 및 주변경관의 조건이 좋을 것 | 도심지에 위치할 것
종합병원의 병실계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 병원의 병실은 환자의 회복을 위해 조도가 낮은 마감재료를 사용하는 것이 좋습니다. 조도가 높은 마감재는 환자의 눈을 피로하게 하고, 수면을 방해할 수 있습니다.[해설작성자 : bard 실험버전] | 0.88 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 병실의 천장은 조도가 높은 마감재료를 사용한다. | C | 병실의 출입문의 폭은 침대가 통과할 수 있는 폭이어야 한다. | 병실의 창문 높이는 환자가 병상에서 외부를 전망할 수 있도록 하는 것이 좋다. | 병실의 천장은 조도가 높은 마감재료를 사용한다. | 환자마다 손이 다는 위치에 간호사 호출용 벨을 설치한다.
학교건축 계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 집합형은 교실이 일렬로 배치된 형태로, 일조 및 통풍 등 교실의 환경조건이 균등하지 않습니다. 또한 구조계획이 복잡합니다.배치형식 중 핑거플랜은 일련의 긴 건물이 'V'자형으로 배치된 형태로, 일조 및 통풍 등 교실의 환경조건이 균등하며 구조계획이 간단하다.[해설작성자 : bard 실험버전] | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 배치형식 중 집합형은 일종의 핑거플랜으로 일조 및 통풍 등 교실의 환경조건이 균등하며 구조계획이 간단하다. | C | 관리부분의 배치는 학생들의 동선을 피하고 중앙에 가까운 위치가 좋다. | 주차장은 되도록 학교 깊숙이 끌어들이지 않고 한족 귀퉁이에 배치하는 것이 바람직하다. | 배치형식 중 집합형은 일종의 핑거플랜으로 일조 및 통풍 등 교실의 환경조건이 균등하며 구조계획이 간단하다. | 운영방식 중 달톤형은 학급과 학생 구분을 없애고 학생들은 각자의 능력에 맞게 교과를 선택하며 일정한 교과가 끝나면 졸업한다.
건축물 계획 시 사용하는 모듈(module)의 특징에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 건축물 계획 시 사용하는 모듈(module)의 특징으로 옳은 것은 "현장작업이 단순해진다."입니다. 모듈은 건축물의 구성재의 크기를 정하는 단위로, 건축물의 계획, 생산, 사용에 편리한 치수입니다. 모듈을 사용하면 건축물의 구성재를 표준화하여 대량생산할 수 있으며, 현장에서의 시공도 용이합니다.[해설작성자 : bard 실험버전] | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 현장작업이 단순해진다. | C | 설계 작업의 다양화가 가능하다. | 건축구성재의 소량생산이 용이해진다. | 현장작업이 단순해진다. | 건축구성재의 생산비가 높아진다.
경사지를 적절하게 이용할 수 있으며, 각 호마다 전용의 정원 확보가 가능한 주택형식은? |  | 테라스 하우스는 경사지에서 아래집의 옥상을 윗집의 정원으로 활용할수 있어 각 호마다 전용정원 확보가 가능하다[해설작성자 : metalmind] | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 테라스 하우스(terrace house) | A | 테라스 하우스(terrace house) | 타운 하우스(town house) | 중정형 하우스(patio house) | 로 하우스(row house)
도서관 출납 시스템에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 2번은 반개가식 설명.[해설작성자 : 함해볼까]2번 안전개가식 : 열람자 자신이 서가에서 자료를 꺼내서 관원의 확인을 받아 대출기록을 제출하는 방식- 반개가식: 열람자는 직접 서가에 면하여 책의 체제나 표지정도는 볼 수 있으나, 내용을 보려면 관원에게 요구하여 대출기록을 남긴 후 열람[해설작성자 : 지나가는건축인] | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 폐가식은 열람자 자신이 서가에서 자료를 꺼내서 관원의 확인을 받아 대출기록을 제출하는 방식이다. | B | 개가식은 자유개가식, 안전개가식, 반개가식 등이 있다. | 폐가식은 열람자 자신이 서가에서 자료를 꺼내서 관원의 확인을 받아 대출기록을 제출하는 방식이다. | 자유개가식에서는 반납할 때 서가의 배열이 흩어지는 것을 방지하기 위해 반납대를 두는 경우도 있다. | 폐가식은 방재, 방습 등을 위해 서고자체의 실내환경을 유지해야 한다.
백화점에 설치하는 엘리베이터와 에스컬레이터에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 엘리베이터는 에스컬레이터에 비하여 승강 시간이 길기 때문에 에스컬레이터에 비하여 경제적이지 않습니다.엘리베이터와 에스컬레이터는 각각 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.엘리베이터: 승강 시간이 길지만, 많은 사람을 한 번에 수송할 수 있습니다.에스컬레이터: 승강 시간이 짧지만, 한 번에 수송할 수 있는 사람의 수가 적습니다.[해설작성자 : bard 실험버전]아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]반대로 설명한거같아요,, 에스컬레이터는 많은 수송할수있지만엘레베이터는 한번에 수송할수있는 사람수가 적음[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 엘리베이터는 에스컬레이터에 비하여 소요면적이 크나 승강이 병행되어 경제적이다. | A | 엘리베이터는 에스컬레이터에 비하여 소요면적이 크나 승강이 병행되어 경제적이다. | 에스컬레이터는 상하수송기관으로서 백화점 등에 주로 사용된다. | 엘리베이터는 에스컬레이터에 비해서 수송이 계속적이지 못하고 수송량도 적은 편이다. | 에스컬레이터는 설비비가 높아지나 윗층 매장의 활용도 증가로 판매액이 증가되어 설비비를 보충할 수 있다.
사무소건축의 사무실 계획에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 공조설비의 덕트는 건물의 천장에 설치되기 때문에 덕트의 높이를 고려하여 기준층 높이를 결정해야 합니다.[해설작성자 : bard 실험버전] | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 공조설비의 덕트는 기준층 높이를 결정하는 조건이 된다. | D | 내부 기둥간격 결정 시 철근콘크리트구조는 철골구조에 비해 기둥간격을 길게 가져갈 수 있다. | 기준층 계획 시 방화구획과 배연계획은 고려하지 않는다. | 개방형 사무실은 개실형에 비해 불경기 때에도 임대자를 구하기 쉽다. | 공조설비의 덕트는 기준층 높이를 결정하는 조건이 된다.
급탕배관 방식 중 헤더 방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 선분기방식에 비해 헤더로부터 연결된 각 배관의 관경이 작아 관의 표면적이 작다 따라서 손실열량은 적다.[해설작성자 : metalmind] | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 선분기 방식에 비해 관의 표면적이 커서 손실열량이 많다. | C | 슬리브 공법 채용 시 배관의 교환이 용이하다. | 헤더로부터의 지관 도중에는 관이음을 사용할 필요가 없다. | 선분기 방식에 비해 관의 표면적이 커서 손실열량이 많다. | 지관을 소구경으로 배관하면 유속이 빠르게 되어 일반적으로 공기 정체가 발생하지 않는다.
통기배관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 통기관은 배수관의 공기를 배출하는 데 사용되는 반면, 우수수직관은 우수관의 공기를 배출하는 데 사용됩니다. 통기관과 우수수직관을 겸용하면 배수관의 냄새가 우수관으로 역류할 수 있습니다.[해설작성자 : bard 실험버전] | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 통기관과 우수수직관은 겸용하는 것이 좋다. | A | 통기관과 우수수직관은 겸용하는 것이 좋다. | 각개통기방식에서는 반드시 통기수직관을 설치한다. | 배수수직관의 상부는 연장하여 신정통기관으로 사용하며, 대기 중에 개구한다. | 간접배수계통의 통기관은 다른 통기계통에 접속하지 말고 단독으로 대기 중에 개구한다.
물의 성질에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 물의 성질액체>고체(부피팽창)액체>기체(부피팽창)[해설작성자 : 함해볼까] | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 4℃ 물을 냉각하여 0℃ 얼음이 되면 그 부피가 수축한다. | D | 물은 비압축성 유체로 분류한다. | 물은 1기압 4℃에서 비체적이 가장 작다. | 4℃ 물을 가열하여 100℃ 물이 되면 그 부피가 팽창한다. | 4℃ 물을 냉각하여 0℃ 얼음이 되면 그 부피가 수축한다.
가스계량기는 전기점멸기와 최소 얼마 이상의 거리를 유지하여야 하는가? |  | 4.가스계량기와 이격거리 1)전기계량기 및 전기계폐기와의 거리가 60cm 이상 2)굴뚝(단열조치를 하지 아니한 경우에만 말한다), 전기점멸기 및 전기접속기와의 거리가 30cm 이상 3)절연조치를 하지 아니한 전선과의 거리는 15cm 이상[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 30cm | A | 30cm | 45cm | 60cm | 90cm
어느 배관에 20mm 소변기 2개, 25mm 대변기 2개가 연결될 때 이 배관의 관경은? | output/img\기사-건축설비기사-2022년03월05일-025.png | 소변기 20A 2*2=4대변기 25A 2*3.7=7.5 합계: 4+7.5 = 11.5가구수 : 4개 = 0.75 계산을하면 11.5*0.75 =8.625 관경은 8.625보다 큰값 11---> 40A 가 된다[해설작성자 : space1979] | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 40mm | C | 25mm | 32mm | 40mm | 50mm
수도 본관에서 수직 높이 6m 위치에 있는 기구를 사용하고자 할 때 수도 본관의 최저 필요 수압은? (단, 관내 마찰손실은 0.02MPa, 기구의 최소 필요압력은 0.07MPa 이다.) |  | 최저 수압 P=P1+P2+높이/100P1=최소 필요 압P2=마찰 손실 수두0.02+0.07+6/100[해설작성자 : 놀이터]1m = 10kPa = 0.01MPa를 감안하여6m = 0.06Mpa[해설작성자 : 퍼가요~♡] | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 0.15mpa | B | 0.09mpa | 0.15mpa | 0.69mpa | 6.09mpa
음료용 급수의 오염원인에 따른 방지대책으로 옳지 않은 것은? |  | 조류의 증식을 방지하기 위해서는 투광되지 않는 재료로 탱크를 제작해야함[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 조류의 증식 : 투광성 재료로 탱크를 제작한다. | B | 정체수 : 적정한 탱크 용량으로 설계한다. | 조류의 증식 : 투광성 재료로 탱크를 제작한다. | 크로스 커넥션 : 각 계통마다의 배관을 색깔로 구분한다. | 곤충 등의 침입 : 맨홀 및 오버플로우관의 관리를 철저히 한다.
스위블형 신축이음쇠에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 고온,고압의 옥외 배관에 주로 사용되는것은 루프(곡관)형이다[해설작성자 : 만두아빠] | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 고온, 고압의 옥외 배관에 주로 사용된다. | D | 굴곡부에서 압력강하를 가져온다. | 신축량이 큰 배관에는 부적당하다. | 설치비가 싸고 쉽게 조립할 수 있다. | 고온, 고압의 옥외 배관에 주로 사용된다.
동시사용률이 높은 건물의 급탕설비에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 동시 사용률이 높은 경우 중앙식이 유리하고 가열기 능력은 크며 저탕은 소규모다.[해설작성자 : metalmind] | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 가열기 능력을 크게 하고 저탕탱크는 소용량으로 계획하는 것이 효율적이다. | D | 가열부하와 최대부하의 차이가 크다. | 일반적으로 최대부하 사용시간이 짧다. | 일반적으로 하루에 1시간 정도의 일정시간에만 온수가 사용된다. | 가열기 능력을 크게 하고 저탕탱크는 소용량으로 계획하는 것이 효율적이다.
내경이 50mm인 급수배관에 물이 1.5m/sec의 속도로 흐르고 있을 때, 체적유량은? |  | Q=AV0.025^2 * 3.14 * 1.5 (m/sec)= 2.94 * 10^(-3)(m^3 / sec)sec -> min2.94 * 60 * 10^(-3) = 0.176 (m^3 / min)[해설작성자 : comcbt.com 이용자]Q=AV ?d2/4 * 1.5m/s = 3.14 * 0.05^2 * 1.5 * 60 / 4 = 0.176m3/min = 0.18m3/min[해설작성자 : 이거따야되나] | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 약 0.18m3/min | B | 약 0.09m3/min | 약 0.18m3/min | 약 0.24m3/min | 약 0.36m3/min
배관 이음재료 중 시공한 후 배관 교체 등 수리를 편리하게 하기 위해 사용하는 것은? |  | 배관의 수리가 필요한 부분에 유니온이나 플랜지를 사용한다.[해설작성자 : 스카이] | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 플랜지(flange) | C | 티(tee) | 부싱(bushing) | 플랜지(flange) | 리듀서(reducer)
다음 중 간접배수로 하여야 하는 기기에 속하지 않는 것은? |  | 간접배수는 주방, 욕실 등의 바닥에 배수하고 구배에 따라 배수구로 흘러들어가는 방식[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 대변기 | B | 세탁기 | 대변기 | 제빙기 | 식기세척기
간접가열식 급탕방식에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 간접가열식 급탕방식1. 보일러에서 나오는 증기로 저탕조 안의 물을 가열하는 방식2. 저탕조 안에 가열코일을 설치3. 대규모 사용에 적합4. 증기 가열식으로 난방용 증기보일러가 있으면 겸용 사용하여 관리가 편리하고 설비비가 감소함5. 저압으로 사용[해설작성자 : 호키] | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 가열 보일러는 난방용 보일러와 겸용할 수 있다. | C | 고압보일러를 사용하여야 한다. | 직접가열식에 비해 열효율이 높다. | 가열 보일러는 난방용 보일러와 겸용할 수 있다. | 직접가열식에 비해 보일러 내면에 스케일이 부착하기 쉽다.
다음 중 배수트랩이 구비해야 할 조건과 가장 관계가 먼 것은? |  | 배수트랩은 가동부분이 없어야 합니다. 배수트랩은 배수관의 악취가 실내로 유입되는 것을 방지하기 위해 설치하는 장치로, 가동부분이 있으면 배수관의 악취가 실내로 유입될 수 있습니다.[해설작성자 : bard 실험버전] | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 가동부분이 있으며 가동부분에 봉수를 형성할 것 | C | 가능한 한 구조가 간단할 것 | 배수 시에 자기세정이 가능할 것 | 가동부분이 있으며 가동부분에 봉수를 형성할 것 | 유효 봉수 깊이(50mm 이상 100mm 이하)를 가질 것
급탕설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 급탕순환펌프의 유량은 배관 열손실량으로 산정함[해설작성자 : 호키] | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급탕사용량을 기준으로 급탕순환펌프의 유량을 산정한다. | A | 급탕사용량을 기준으로 급탕순환펌프의 유량을 산정한다. | 급탕부하단위수는 일반적으로 급수부하단위수의 3/4을 기준으로 한다. | 급수압력과 급탕압력이 동일하도록 배관구성을 하는 것이 바람직하다. | 급탕 배관시 수평주관은 상향 배관법에서는 급탕관은 앞올림구배로 하고 환탕관은 앞내림 구배로 한다.
펌프의 양정에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 흡수면에서 펌프축 중심까지의 수직거리는 흡입양정이다.토출양정은 펌프가 최대로 끌어올릴 수 있는 유체의 높이다.[해설작성자 : 킹재] | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 흡수면에서 펌프축 중심까지의 수직거리를 토출 실양정이라고 한다. | A | 흡수면에서 펌프축 중심까지의 수직거리를 토출 실양정이라고 한다. | 물이 흐를 때는 유속에 상당하는 에너지가 필요하며, 이 에너지를 속도수두라 한다. | 흡수면으로부터 토출수면까지의 거리만큼 물이 올라가는데 필요한 에너지를 전양정이라고 한다. | 물을 높은 곳으로 보내는 경우, 흡수면으로부터 토출수면까지의 수직거리를 실양정이라고 한다.
급수방식 중 수도직결방식에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수도 본관의 영향을 그대로 받아 수압변화가 심하다. | D | 전력 차단 시 급수가 불가능하다. | 3층 이상의 고층으로의 급수가 용이하다. | 저수조가 있으므로 단수 시에도 급수가 가능하다. | 수도 본관의 영향을 그대로 받아 수압변화가 심하다.
다음 중 펌프의 분류상 터보형 펌프에 속하지 않는 것은? |  | 터보형 펌프는 깃을가진 임펠러의 회전에 의해 유입된 엑체의 운동에너지를 압력에너지로 변환시키는 펌프이다. 터보형은 용적형에 비해 진동이 적고, 연속승수가 가능하며 간단하고 취급이 용이하나 토출량은 압력에 따라 변한다.터보형 펌프중 원심식 펌프로는 볼류트, 터빈펌프등이 있고 터빈펌프는 임펠러와 스파이럴케이싱사이에 안내깃이 있는 펌프로서 디퓨저펌프라고도 하며 양정 20m 이상의 고양정에 사용된다.축류식 펌프로는 축류, 경사류 등이 있다[해설작성자 : comcbt.com 이용자]마찰펌프는 와류를 이용하여 난류마찰로 펌핑하는 특수펌프[해설작성자 : metalmind] | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 마찰 펌프 | A | 마찰 펌프 | 사류 펌프 | 볼류트 펌프 | 디퓨져 펌프
다음 중 트랩의 봉수 파괴 원인이 아닌 것은? |  | 수격작용은 배수관 내의 압력 변화로 인해 발생하는 현상으로, 트랩의 봉수가 파괴되지는 않습니다.트랩의 봉수 파괴 원인은 다음과 같습니다.증발현상: 위생기구의 사용빈도가 적을 때 증발에 의하여 봉수가 파괴되는 현상모세관현상: 트랩의 출구 쪽에 걸레조각이나 모발 등이 걸렸을 경우 모세관현상에 의해 봉수가 없어지는 현상자기사이폰작용: 배수관 내 다량의 공기가 배수 중 혼입되어 사이펀관을 형성하여 만수상태로 흐르면 사이펀작용으로 트랩 내의 봉수가 배수관 쪽으로 흡입 배출되는 현상[해설작성자 : bard 실험버전] | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수격작용 | A | 수격작용 | 증발현상 | 모세관현상 | 자기사이폰작용
먹는물의 수질기준에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 먹는물 수질기준 수은은 0.001mg/L를 넘지 아니할것이 정답. 0.01mg/L는 초과임[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수은은 0.01mg/l를 넘지 아니할 것 | B | 색도는 5도를 넘지 아니할 것 | 수은은 0.01mg/l를 넘지 아니할 것 | 시안은 0.01mg/l를 넘지 아니할 것 | 수돗물의 경우 경도는 300mg/l를 넘지 아니할 것
다음과 같은 조건에서 어느 작업장의 발생 현열량이 4000W 일 때 필요 환기량(m3/h)은? | output/img\기사-건축설비기사-2022년03월05일-041.png | 4000W *3.6/1.2*1.01*(35-25) = 1188.11(m3/h)[해설작성자 : space1979] | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 1188.1 | D | 411.3 | 698.8 | 872.5 | 1188.1
냉동기의 증발기에서 일어나는 상태변화에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 이론상 증발기 내부의 압력은 일정하다라고 가정한다.[해설작성자 : 만득이] | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 압력이 높아진다. | A | 압력이 높아진다. | 비엔탈피가 증가한다. | 비엔트로피가 증가한다. | 액체냉매가 기체냉매로 상이 변한다.
스플릿 댐퍼에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 스플릿 댐퍼는 풍량의 분배를 위해 사용된다.1. 스플릿 댐퍼의 길이는 30mm이상2. 댐퍼의 길이가 짧으면 기류에 흩어짐이 생기기 쉽고3. 댐퍼 날개의 강도가 적으면 진동, 소음을 발생시킨다.[해설작성자 : 킹재] | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 풍량조절의 정밀성이 우수하다. | C | 주덕트의 압력강하가 적다. | 폐쇄용으로 사용이 곤란하다. | 풍량조절의 정밀성이 우수하다. | 덕트의 분기부에 설치하여 풍량조절용으로 사용된다.
건구온도 33℃의 공기 20kg과 건구온도 25℃의 공기 80kg을 단열혼합하였을 때, 혼합공기의 건구온도는? |  | (33x20)+(25x80)/100=26.6[해설작성자 : 굿포유] | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 26.6℃ | B | 25.4℃ | 26.6℃ | 31.4℃ | 35.2℃
증기트랩의 작동원리에 따른 분류 중 기계식 트랩에 속하는 것은? |  | 기계식 트립에는 버킷트랩, 플로트 트랩이 속한다.온도 조절식 트랩은 열동식 트랩(방열기 트랩)열역학적 트랩에는 디스크트랩, 오피리스트랩, 바이패스트랩이 있다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 버킷 트랩 | A | 버킷 트랩 | 열동식 트랩 | 벨로즈 트랩 | 바이메탈 트랩
다음 중 배관계통의 방진을 위해 고려해야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은? |  | 배관을 직접 건물에 고정하면 진동이 건물로 전달될 수 있으므로, 진동 방지재를 사용하여 배관과 건물을 분리합니다.[해설작성자 : bard 실험버전] | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 바닥, 벽 등을 관통하는 곳에서는 배관을 직접 건물에 고정한다. | D | 진동원의 기기를 지지한다. | 배관을 밀고 당기는 힘이 작용되지 않도록 배치한다. | 소구경 배관에서는 플렉시블 호스를 사용하는 경우가 있다. | 바닥, 벽 등을 관통하는 곳에서는 배관을 직접 건물에 고정한다.
전열교환기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 전열교환기-외기와 실내 배기의 공기사이에 공기의 교환을 통하여 배기가 지닌 열량을 회수하거나 도입외기가 지닌 열량을 제거하여 도입외기를 실내 또는 공기조화기로 공급하는 장치. 현열 및 잠열의 교환이 가능하다.[해설작성자 : 다부ENG] | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 공기 대 공기의 열교환기로서, 습도차에 의한 잠열은 교환 대상이 아니다. | A | 공기 대 공기의 열교환기로서, 습도차에 의한 잠열은 교환 대상이 아니다. | 공기방식의 중앙공조시스템이나 공장 등에서 환기에서의 에너지 회수방식으로 사용된다. | 공조시스템에서 배기와 도입되는 외기와의 전열교환으로 공조기의 용량을 줄일 수 있다. | 전열교환기를 사용한 공조시스템에서 중간기(봄, 가을)를 제외한 냉방기와 난방기의 열회수량은 실내·외의 온도차가 클수록 많다.
습공기에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 습공기를 가열하면 상대습도가 낮아진다. | B | 습구온도는 항상 건구온도보다 높다. | 습공기를 가열하면 상대습도가 낮아진다. | 건구온도와 습구온도의 차가 클수록 습도는 높아진다. | 동일 건구온도에서 상대습도가 높을수록 비체적은 작아진다.
정풍량 단일덕트방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 풍령이 일정한 방식으로 각실이나 존의 부하변동에 대응이 어렵다[해설작성자 : 호랑이] | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 각 실이나 존의 부하변동에 즉시 대응할 수 있다. | D | 전공기방식에 속한다. | 2중덕트방식에 비해 에너지 절약적이다. | 냉풍과 온풍을 혼합하는 혼합상자가 필요없다. | 각 실이나 존의 부하변동에 즉시 대응할 수 있다.
다음 중 현열로만 구성된 냉방부하의 종류는? |  | 현열로만 구성된 냉방부하유리로 구성된 취득열량현열+잠열인체의 발생열량, 극간풍에 의한 취득열량, 외기의 도입으로 인한 취득열량[해설작성자 : 킹재] | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 유리로부터의 취득열량 | B | 인체의 발생열량 | 유리로부터의 취득열량 | 극간풍에 의한 취득열량 | 외기의 도입으로 인한 취득열량
온수난방에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 증기난방에 비해 열용량이 작다. | A | 증기난방에 비해 열용량이 작다. | 증기난방에 비해 예열 시간이 길다. | 한랭 시 난방을 정지하였을 경우 동결의 우려가 있다. | 현열을 이용한 난방이므로 증기난방에 비해 쾌감도가 높다.
다음과 같은 조건에서 난방 시 도입 외기량이 500kg/h 일 때 도입외기에 의한 외기부하는? | output/img\기사-건축설비기사-2022년03월05일-053.png | 현열부하 : 500*1.01*(24-5)=9595잠열부하 : 500*(0.009-0.002)*2501=8753.5W=J/S이므로, 18348.5KJ/h 이므로 18348.5*1000/3600=5096.8[J/S=W][해설작성자 : 허거덕]외기부하=현열부하+잠열부하-현열부하=Q•C•△t-잠열부하=Q•L•△x[해설작성자 : 다부ENG] | 0.39 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 약 5097w | A | 약 5097w | 약 6088w | 약 7418w | 약 9936w
바이패스형 변풍량 유닛(VAV unit)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 천장 내의 조명으로 인한 발생열을 제거할 수 없다. | D | 유닛의 소음발생이 적다. | 송풍덕트 내의 정압제어가 필요없다. | 덕트계통의 증설이나 개설에 대한 적응성이 적다. | 천장 내의 조명으로 인한 발생열을 제거할 수 없다.
가습장치로 G(kg/h)의 공기를 가습할 때 가습량 L(kg/h)은? (단, 가습장치 입출구 공기의 절대습도는 X1, X2(kg/kg′)이고 가습효율은 100% 이다.) |  |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | l = g(x2 - x1) | A | l = g(x2 - x1) | l = 1.2g(x2 - x1) | l = 717g(x2 - x1) | l = 597.5g(x2 - x1)
배관설계에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 수배관의 관경은 마찰손실선도에서 유량, 단위 길이당 마찰손실, 유속 중 2개가 정해지면 결정할 수 있다. | D | 직관부의 마찰저항은 관경에 비례한다. | 글로브 밸브는 슬루스 밸브에 비해 마찰저항이 적어 지름이 큰 배관에 많이 사용한다. | 배관 내의 유속이 낮으면 공사비는 절감되나 마찰저항이 커져서 펌프 소요동력이 증가한다. | 수배관의 관경은 마찰손실선도에서 유량, 단위 길이당 마찰손실, 유속 중 2개가 정해지면 결정할 수 있다.
다음 중 상당외기온도 산정 시 고려하지 않는 것은? |  | 상당 외기 온도 기계공학용어사전 일사(曰射)가 가지는 효과를 외기 온도로 환산하고 평가하여 그것을 외기 온도에 가산한 값을 말한다. 일사량(日射量)을 I [kal/m2h), 수열면의 흡수율을 ɑ, 외기 온도를 t0[℃], 열전달률을 ɑ0 [kcal/m2 deg] 라고 할 때 상당 외기 온도 ts=t0+(a/a0)I로 주어진다.[네이버 지식백과] 상당 외기 온도 [solar air temperature, solair temperature, 相當外氣溫度] (기계공학용어사전, 1995. 3. 1., 기계공학사전편찬위원회)[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.51 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 구조체의 열관류율 | C | 외기온도 | 일사의 세기 | 구조체의 열관류율 | 표면재료의 일사흡수율
고속덕트에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 송풍기의 동력이 적게 든다. | B | 소음과 진동 발생이 크다. | 송풍기의 동력이 적게 든다. | 덕트재료를 절약할 수 있다. | 덕트설치 공간을 적게 차지한다.
열펌프(heat pump)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | EHP(Electric Heat Pump)는 압축식 냉동기의 원리를 이용한 열펌프이다[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | ehp(electric heat pump)는 흡수식 냉동기의 원리를 이용한 열펌프이다. | C | 공기조화에서 냉방 또는 난방기능을 수행한다. | 냉동사이클에서 응축기의 방열량을 이용하기 위한 것이다. | ehp(electric heat pump)는 흡수식 냉동기의 원리를 이용한 열펌프이다. | 냉동기를 냉각목적으로 할 경우의 성적계수보다 열펌프로 사용될 경우의 성적계수가 크다.
습공기 선도의 표시사항에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 엔트로피 | D | 엔탈피 | 현열비 | 상대습도 | 엔트로피
4[H]의 코일에 5[A]의 직류전류가 흐를 때 코일에 축적되는 에너지는? |  | L:코일, I:전류W=1/2*( L * I ^2) [1/2*(4*5^2)=50 [J][해설작성자 : 달라홀스] | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 50[j] | C | 10[j] | 20[j] | 50[j] | 100[j]
소방시설 관련 설비의 설치 위치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 연결살수설비의 송수구는 지면으로 부터 0.5m이상 1.0m이하의 위치에 설치한다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 연결살수설비의 송수구는 지면으로부터 높이가 0.5m 이상 1.5m 이하의 위치에 설치한다. | C | 옥내소화전 방수구는 바닥으로부터의 높이가 1.5m 이하가 되도록 설치한다. | 소화기구(자동확산소화기 제외)는 바닥으로부터 높이 1.5m 이하의 곳에 비치한다. | 연결살수설비의 송수구는 지면으로부터 높이가 0.5m 이상 1.5m 이하의 위치에 설치한다. | 연결송수관설비의 송수구는 지면으로부터 높이가 0.5m 이상 1m 이하의 위치에 설치한다.
피뢰침에 근접한 뇌격을 흡인하여 전극으로 확실하게 방류하기 위한 요구조건으로 옳은 것은? |  | 접지가 잘 되어야 하는데 접지 저항이 크면 되겠습니까?[해설작성자 : 킹재] | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 접지저항이 작아야 한다. | C | 도체저항이 커야 한다. | 접촉저항이 커야 한다. | 접지저항이 작아야 한다. | 돌침의 보호각이 작아야 한다.
특정소방대상물의 어느 층에 옥내소화전이 2개가 설치되어 2개의 옥내소화전을 동시에 사용할 경우 각 소화전의 노즐선단에서의 방수압력과 방수량은 최소 얼마 이상이어야 하는가? |  | 방 사 량: 130 L/min최소압력: 0.17 Mpa[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 방수압력 0.17mpa, 방수량 130ℓ/min | D | 방수압력 0.13mpa, 방수량 100ℓ/min | 방수압력 0.13mpa, 방수량 130ℓ/min | 방수압력 0.17mpa, 방수량 100ℓ/min | 방수압력 0.17mpa, 방수량 130ℓ/min
다음 중 피드백 제어방식의 제어동작에 의한 분류에 속하지 않는 것은? |  | 정치동작은 '시퀀스 제어방식'에 해당[해설작성자 : 깽장러이] | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 정치동작 | C | 비례동작 | 적분동작 | 정치동작 | 다위치동작
옥내소화전설비에서 충압펌프의 주된 사용 목적은? |  | 충압펌프는 기본적으로 배관의 압력을 보충해 주는 펌프입니다.주로 배관내 압력이 저하될때마다 주펌프보다 먼저 기동하여 주펌프가 빈번하게 기동하지 않도록 합니다.[해설작성자 : 킹재] | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 배관 내 압력손실에 따른 주펌프의 빈번한 기동 방지 | D | 주펌프의 토출량 증대 | 전력 공급 차단에 따른 주펌프 정지 시 비상운전 | 주펌프 정지 시 지속적 운전으로 배관의 동결 방지 | 배관 내 압력손실에 따른 주펌프의 빈번한 기동 방지
다음 설명에 알맞은 축전지의 사용 중 충전방식은? | output/img\기사-건축설비기사-2022년03월05일-067.png |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 부동충전 | B | 보통충전 | 부동충전 | 급속충전 | 균등충전
선간전압 220[V], 전류 70[A], 소비전력 18[kW]인 3상 유도전동기의 역률은? |  | 역률 = 유효전력 / 피상전력 = 18[KW] / 루트 3 * 220[V] * 70[A] = 약 0.67...[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.42 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 0.67 | A | 0.67 | 0.72 | 0.75 | 1.17
다음 중 피드백 제어 시스템에서 반드시 필요한 장치는? |  | 피드백 제어 시스템은 제어 대상의 출력과 목표값의 오차를 비교하여 제어량을 조정하는 시스템으로, 입력과 출력을 비교하는 장치가 반드시 필요합니다[해설작성자 : bard 실험버전] | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 입력과 출력을 비교하는 장치 | C | 감도를 향상시키는 장치 | 안정도를 향상시키는 장치 | 입력과 출력을 비교하는 장치 | 응답속도를 빠르게 하는 장치
20[Ω]의 저항에 또 다른 저항 R[Ω]을 병렬로 접속하였더니, 두 개의 합성 저항이 4[Ω]이 되었다. 이 때 저항 R는 몇 [Ω] 인가? |  | (20*X)/(20+X) = 4방정식 풀이하면 X=5[해설작성자 : 규] | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 5 | B | 2 | 5 | 10 | 15
역률이 나쁘다는 결점이 있으나, 구조와 취급이 간단하여 건축설비에서 가장 널리 사용되고 있는 전동기는? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 유도전동기 | D | 동기전동기 | 분권전동기 | 직권전동기 | 유도전동기
방송공동수신설비의 일반적 구성에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 월패드 | A | 월패드 | 증폭기 | 분배기 | 수신안테나
인접 건물에 대한 연소확대 방지 목적으로 사용되는 소화설비는? |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 옥외소화전설비 | B | 옥내소화전설비 | 옥외소화전설비 | 스프링클러설비 | 물분무소화설비
“회로내의 임의의 한점에 들어오고 나가는 전류의 합은 같다”와 관련된 법칙으로 전류의 법칙이라고도 불리는 것은? |  | 키르히호프의 제1법칙 (전류법칙)키르히호프의 제2법칙 (전압법칙)여기에서 V=IR[해설작성자 : 킹재] | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 키르히호프의 제1법칙 | B | 오옴의 법칙 | 키르히호프의 제1법칙 | 키르히호프의 제2법칙 | 앙페르의 오른나사의 법칙
정전용량이 C1과 C2인 콘덴서를 병렬로 접속시켰을 때 합성정전용량은? |  | 콘덴서는 저항과 반대로 병렬일때는 서로 더하고 직렬일때는 보기 4번과 같습니다[해설작성자 : 탕구리] | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | c1+c2 | A | c1+c2 | 1/(c1+c2) | 1/c1+1/c2 | (c1×c2)/(c1+c2)
수용장소의 총부하설비용량에 대한 최대수요전력의 비율을 백분율로 나타낸 것은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 수용률 | D | 역률 | 부등률 | 전류율 | 수용률
전압과 전류의 위상차 θ가 있는 경우, 교류전력 중 유효전력을 나타낸 것은? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | vicosθ[w] | C | vi[w] | vi[va] | vicosθ[w] | visinθ[var]
인터폰의 통화망 구성방식에 따른 분류에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 수정식 | D | 모자식 | 상호식 | 복합식 | 수정식
가연물질 주변의 공기 중 산소의 농도를 낮추어 소화하는 방법은? |  |  | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 질식소화 | C | 냉각소화 | 제거소화 | 질식소화 | 부촉매소화
어느 사무실의 크기가 폭 12m, 안길이 10m이고 피조면에서 광원까지의 높이가 2.75m 인 경우, 이 사무실의 실지수는? |  | 실지수는 방의 크기와 형태를 특징짓는 척도로 실지수가 증가하면 조명률도 증가한다.실지수 = (천정면적+바닥면적)/벽면적[해설작성자 : comcbt.com 이용자]실지수 = X*Y/H(X+Y) = (10*12)/2.75*(10+12) = 1.98347.... [해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.44 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 1.98 | B | 0.34 | 1.98 | 2.86 | 4.36
건축물의 에너지절약설계기준에 따른 기계부문의 권장사항으로 옳지 않은 것은? |  | 난방의 경우 20°C 를 기준으로 한다[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 난방설비의 용량계산을 위한 설계기준 실내온도는 22℃를 기준으로 한다. | C | 열원설비는 부분부하 및 전부하 운전효율이 좋은 것을 선정한다. | 냉방설비의 용량계산을 위한 설계기준 실내온도는 28℃를 기준으로 한다. | 난방설비의 용량계산을 위한 설계기준 실내온도는 22℃를 기준으로 한다. | 위생설비 급탕용 저탕조의 설계온도는 55℃이하로 하고 필요한 경우에는 부스터히터 등으로 승온하여 사용한다.
다음은 소방시설의 내진설계에 관한 기준 내용이다. 밑줄 친 대통령령으로 정하는 소방시설에 속하지 않는 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2022년03월05일-082.png |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 자동화재탐지설비 | C | 옥내소화전설비 | 스프링클러설비 | 자동화재탐지설비 | 물분무등소화설비
다음은 숙박시설이 있는 특정소방대상물의 경우 갖추어야 하는 소방시설 등의 종류를 결정할 때 고려하여야 하는 수용인원의 산정방법에 관한 기준 내용이다. ( ) 안에 알맞은 것은? (단, 침대가 없는 숙박시설의 경우) | output/img\기사-건축설비기사-2022년03월05일-083.png | *숙박시설이 있는 특정소방대상물1. 침대가 있는 숙박시설 : 종사자 수 + 침대 수 (2인용 침대는 2개)2. 침대가 없는 숙박시설 : 종사자 수 + 바닥면적의 합계 / 3m2[해설작성자 : 소방시설법 시행령 별표4] | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 3m2 | A | 3m2 | 4m2 | 5m2 | 6m2
문화 및 집회시설 중 공연장의 개별 관람실로부터의 출구의 설치에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? (단, 개별 관람실의 바닥면적은 300m2 이다.) |  | 개별 관람실 출구의 유효너비의 합계는 개별 관람석의 바닥면적 100제곱미터마다 0.6미터의 비율로 산정한 너비 이상으로 할 것[해설작성자 : 탕구리] | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 개별 관람식 출구의 유효너비의 합계는 최소 3.6m 이상으로 하여야 한다. | D | 개별 관람실의 출구는 관람실별로 2개소 이상 설치하여야 한다. | 개별 관람실의 각 출구의 유효너비는 1.5m 이상으로 하여야 한다. | 관람실로부터 바깥쪽으로의 출구로 쓰이는 문은 안여닫이로 해서는 안 된다. | 개별 관람식 출구의 유효너비의 합계는 최소 3.6m 이상으로 하여야 한다.
다음 중 철근콘크리트조로서 두께와 상관없이 내화구조로 인정되는 것에 속하지 않는 것은? |  | 바닥은 10cm이상시 내화구조 인정[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 바닥 | C | 보 | 계단 | 바닥 | 지붕
건축물의 냉방설비에 대한 설치 및 설계기준상 다음과 같이 정의되는 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2022년03월05일-086.png | 상변화 물질을 축열하여 냉방에 이용하는것은 잠열축열식 냉방설비이다.[해설작성자 : 킹재] | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 잠열축열식 냉방설비 | C | 빙축열식 냉방설비 | 수축열식 냉방설비 | 잠열축열식 냉방설비 | 현열축열식 냉방설비
각 층의 거실면적이 3000m2이며 층수가 12층인 호텔 건축물에 설치하여야 하는 승용승강기의 최소 대수는? (단, 24인승 승강기를 설치하는 경우) |  | 숙박시설은 6층 이상의 거실면적의 합계가 3천제곱미터 이하에 1대 3천 초과시 2천마다 1대[해설작성자 : comcbt.com 이용자]6층이상 총면적 - 3000제곱미터 까지는 2대 나머지면적 나누기2000제곱미터로함[해설작성자 : 록]2+(18000-3000)/2000=2+7.5 =9.5= 10. 16인승 이상은 결과값에 2로 나눔 10/2=5[해설작성자 : 한방]숙박시설 +1대임 21000-3000/2000 + 1 = 10대[해설작성자 : 왕이]승용승강기 실치기준에 따른 계산1. [면적*(층수-5)-3000]/2000 +2문화/집회시설, 판매시설, 의료시설2. [면적*(층수-5)-3000]/2000 +1업무시설, 숙박시설, 위락시설3. [면적*(층수-5)-3000]/3000 +1공동주택, 교육시설, 노유자시설따라서 정답은 숙박시설이므로 (21000-3000)/2000+1=10대16인승이상은 2대로 산정 10/2=5대[해설작성자 : 다부ENG] | 0.37 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 5대 | C | 3대 | 4대 | 5대 | 6대
소리를 차단하는데 장애가 되는 부분이 없도록 건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙에서 정하는 구조로 하여야 하는 대상에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 업무시설의 사무실 간 경계벽 | C | 숙박시설의 객실 간 경계벽 | 의료시설의 병실 간 경계벽 | 업무시설의 사무실 간 경계벽 | 교육연구시설 중 학교의 교실 간 경계벽
다음의 용도변경 중 허가 대상에 속하는 것은? |  |  | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 판매시설에서 문화 및 집회시설로의 용도변경 | B | 문화 및 집회시설에서 업무시설로의 용도변경 | 판매시설에서 문화 및 집회시설로의 용도변경 | 방송통신시설에서 교육연구시설로의 용도변경 | 자동차관련시설에서 문화 및 집회시설로의 용도변경
장례식장의 용도로 쓰이는 건축물의 집회실로서 그 바닥면적이 200m2인 경우 반자의 높이는 최소 얼마 이상이어야 하는가? (단, 기계환기장치를 설치하지 않은 경우) |  | 제16조(거실의 반자높이)① 영 제50조의 규정에 의하여 설치하는 거실의 반자(반자가 없는 경우에는 보 또는 바로 윗층의 바닥판의 밑면 기타 이와 유사한 것을 말한다. 이하같다)는 그 높이를 2.1미터 이상으로 하여야 한다.② 문화 및 집회시설(전시장 및 동ㆍ식물원은 제외한다), 종교시설, 장례식장 또는 위락시설 중 유흥주점의 용도에 쓰이는 건축물의 관람실 또는 집회실로서 그 바닥면적이 200제곱미터 이상인 것의 반자의 높이는 제1항에도 불구하고 4미터(노대의 아랫부분의 높이는 2.7미터)이상이어야 한다. 다만, 기계환기장치를 설치하는 경우에는 그렇지 않다. <개정 2010.4.7, 2019.8.6>[해설작성자 : 린짱] | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 4.0m | D | 2.1m | 2.4m | 2.7m | 4.0m
건축허가신청에 필요한 설계도서에 속하지 않는 것은? |  | 건축계획서, 배치도,평면도,입면도,단면도,구조도,구조계산서등[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 동선도 | B | 배치도 | 동선도 | 단면도 | 건축계획서
특별피난계단에 설치하는 배연설비의 구조에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | ②특별피난계단 및 영 제90조제3항의 규정에 의한 비상용승강기의 승강장에 설치하는 배연설비의 구조는 다음 각호의 기준에 적합하여야 한다. <개정 1996. 2. 9., 1999. 5. 11.>1. 배연구 및 배연풍도는 불연재료로 하고, 화재가 발생한 경우 원활하게 배연시킬 수 있는 규모로서 외기 또는 평상시에 사용하지 아니하는 굴뚝에 연결할 것2. 배연구에 설치하는 수동개방장치 또는 자동개방장치(열감지기 또는 연기감지기에 의한 것을 말한다)는 손으로도 열고 닫을 수 있도록 할 것3. 배연구는 평상시에는 닫힌 상태를 유지하고, 연 경우에는 배연에 의한 기류로 인하여 닫히지 아니하도록 할 것4. 배연구가 외기에 접하지 아니하는 경우에는 배연기를 설치할 것5. 배연기는 배연구의 열림에 따라 자동적으로 작동하고, 충분한 공기배출 또는 가압능력이 있을 것6. 배연기에는 예비전원을 설치할 것7. 공기유입방식을 급기가압방식 또는 급ㆍ배기방식으로 하는 경우에는 제1호 내지 제6호의 규정에 불구하고 소방관계법령의 규정에 적합하게 할 것​따라서 배연구는 평상시에는 닫힌 상태를 유지하고 연 경우에는 배연의 의한 기류로인하여 닫히지 않도록 할 것으로 고쳐져야 합니다.[해설작성자 : 다부ENG] | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 배연구는 평상시에는 닫힌 상태를 유지하고 연 경우에는 배연의 의한 기류로인하여 닫히도록 할 것 | D | 배연구 및 배연풍도는 불연재료로 할 것 | 배연구가 외기에 접하지 아니하는 경우에는 배연기를 설치할 것 | 배연구에 설치하는 수동개방장치 또는 자동개방장치는 손으로도 열고 닫을 수 있도록 할 것 | 배연구는 평상시에는 닫힌 상태를 유지하고 연 경우에는 배연의 의한 기류로인하여 닫히도록 할 것
특정소방대상물이 문화 및 집회시설 중 공연장인 경우 모든 층에 스프링클러설비를 설치하여야 하는 수용인원 기준은? |  | 문화 및 집회시설중 공연장의 경우는 수용인원이 100명 이상, 영화관 용도가 지하층 또는 무창층인 경우는 500m2 이상, 그밖의 층은 1,000m2 이상무대부가 지하층 무창층 또는 4층 이상일 경우 무대부의 면적이 300m2 이상인것 그외에는 500m2 이상인것[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 수용인원이 100명 이상인 것 | B | 수용인원이 50명 이상인 것 | 수용인원이 100명 이상인 것 | 수용인원이 150명 이상인 것 | 수용인원이 200명 이상인 것
세대수가 5세대인 주거용 건축물에 설치하는 음용수 급수관의 지름은 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가? |  | 1가구 - 15mm2~3 가구 20 mm4~5 가구 25mm6~8 가구 32mm9~16 가구 40mm17가구 이상 50mm[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 25mm | B | 20mm | 25mm | 32mm | 40mm
건축물 지하층에 설치하는 비상탈출구에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? (단, 주택이 아닌 경우) |  | 비상탈출구는 출입구로부터 3m이상 떨어진 곳에 설치할것[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 비상탈출구는 출입구로부터 2m 이상 떨어진 곳에 설치할 것 | A | 비상탈출구는 출입구로부터 2m 이상 떨어진 곳에 설치할 것 | 비상탈출구의 유효너비는 0.75m 이상으로 하고, 유효높이는 1.5m 이상으로 할 것 | 비상탈출구의 문은 피난방향으로 열리도록 하고, 실내에서 항상 열 수 있는 구조라 할 것 | 비상탈출구는 피난층 또는 지상으로 통하는 복도나 직통계단에 직접 접하거나 통로 등으로 연결될 수 있도록 설치할 것
건축법령상 다음과 같이 정의되는 주택의 종류는? | output/img\기사-건축설비기사-2022년03월05일-096.png | 다가구 -660m2 이하 3층 이하(단독주택)다세대 -660m2 이하 4층 이하(공동주택)연립주택 -660m2 초과 4층 이하(공동주택)아파트 - 5층 이상(공동주택)[해설작성자 : 다부ENG] | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 다세대주택 | D | 연립주택 | 단독주택 | 다가구주택 | 다세대주택
건축물에 건축설비를 설치하는 경우 관계전문기술자의 협력을 받아야 하는 대상 건축물의 연면적 기준은? (단, 창고시설 제외) |  | 전문기술자 협력을 받아야 하는 대상 1. 건축물 연면적 10,000M^2 이상 2. 아파트 및 연립주택 3. 숙박/의료시설 바닥면적 합계 2,000M^2 이상 4. 판매/업무시설, 연구소 바닥면적의 합계 3,000M^2 이상 5. 공조시설은 제외[해설작성자 : 다부ENG] | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 10000m2 이상 | D | 1000m2 이상 | 2000m2 이상 | 5000m2 이상 | 10000m2 이상
다음의 소방시설 중 경보설비에 속하지 않는 것은? |  | 무선통신보조설빈 소화활동설비이다[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 무선통신보조설비 | D | 비상방송설비 | 자동화재탐지설비 | 자동화재속보설비 | 무선통신보조설비
건축물의 설비기준 등에 관한 규칙에 따라 피뢰설비를 설치하여야 하는 대상 건축물의 높이 기준은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 20m 이상 | C | 10m 이상 | 15m 이상 | 20m 이상 | 30m 이상
다음은 건축법상 지하층의 정의이다. ( ) 안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2022년03월05일-100.png |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2022-03-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 2분의 1 | A | 2분의 1 | 3분의 1 | 4분의 1 | 3분의 2
표면결로 방지 대책으로 옳지 않은 것은? |  | 방습재는 실내, 단열재는 실외에 배치하여야함[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 방습재는 저온측(실외)에, 단열재는 고온측(실내)에 배치한다. | D | 습한 공기를 제거하기 위해 환기가 잘 되게 한다. | 벽의 단열성을 좋게 하여 열관류 저항을 크게 한다. | 실내수증기압을 낮추어 실내공기의 노점온도를 낮게 한다. | 방습재는 저온측(실외)에, 단열재는 고온측(실내)에 배치한다.
호텔의 종류 중 연면적에 대한 숙박관계부분의 비율이 일반적으로 가장 큰 것은? |  | 클럽하우스, 산장호텔, 스키호텔 = 리조트 호텔[해설작성자 : Ssaku]커머셜호텔[ commercial hotel ]국제 회의나 각종 행사 등 업무상 여행 및 출장을 목적으로 여행하는 사람들을 위한 호텔. 주로 도심의 교통중심지에 건립[네이버 지식백과] 커머셜호텔 [commercial hotel] (대한건축학회 건축용어사전)[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.86 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 커머셜 호텔 | D | 클럽하우스 | 산장 호텔 | 스키 호텔 | 커머셜 호텔
열교(thermal bridge)현상에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 가. 열교(heat bridge)는 구조체 두께가 얇거나 단열재 누락으로 열 저항이 낮아진 부위로 많은 열이 들어오거나 나가는 결로를 말한다나. 열교 부위는 단열설 저하로 벽체표면이 노점온도 이하로 내려가 결로의 원인이 된다.(원인)1. 벽의 모서리,벽의 두께가 달라진 부분2. 같은부위 서로다른 재료로 구설된 부분3. 내외부 온도차 발생4. 단열의 훼손 또는 누락[해설작성자 : konggo] | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 열교현상을 줄이기 위해서는 콘크리트 라멘조의 경우 가능한 한 내단열로 시공한다. | B | 벽이나 바닥, 지붕 등의 건축물 부위에 단열이 연속되지 않는 부분이 있을 때 생긴다. | 열교현상을 줄이기 위해서는 콘크리트 라멘조의 경우 가능한 한 내단열로 시공한다. | 열교현상이 발생하는 부위는 표면온도가 낮아져서 결로가 쉽게 발생한다. | 열교현상이 발생하면 전체 단열성이 저하된다.
PS 강재의 조건 중 옳지 않은 것은? |  | PS 강재를 긴장한 채 일정한 길이로 유지해 두면, 시간의 경과어 더불어 인장응력이 감소하는 현상을 릴랙세이션이라고 한다.응력이완은 부재에 변형, 균열, 처짐등을 발생시켜 내구성을 저하시킨다.[해설작성자 : 김성현] | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 릴랙세이션(relaxation)이 커야 한다. | D | 고장력 강재이어야 한다. | 콘크리트와의 부착력이 커야 한다. | 드럼에서 풀어 사용할 때 잘 퍼져야 한다. | 릴랙세이션(relaxation)이 커야 한다.
상점의 바람직한 대지조건과 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.86 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 2면 이상 도로에 면하지 않은 곳 | A | 2면 이상 도로에 면하지 않은 곳 | 교통이 편리한 곳 | 같은 종류의 상점이 밀집된 곳 | 사람의 눈에 잘 띄는 곳
주거밀도를 표현하거나 규제하는 용어에 관한 내용으로 옳은 것은? |  | 1. 건폐율 : 건축면적 / 대지면적 *1002. 용적율 : 연면적 / 대지면적 *1003. 호수밀도 : 정비구역 면적 1헥타르 당 건축되어 있는 건축물의 동수[해설작성자 : space1979] | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 인구밀도 = 인구수/토지면적(인/ha) | D | 건폐율 = 건축물의 연면적/대지면적×100(%) | 용적률 = 건축면적/건축물의 연면적×100(%) | 호수밀도 = 실제가구수/적정수요가구수×100(%) | 인구밀도 = 인구수/토지면적(인/ha)
도서관의 출납 시스템에서 자유로운 도서 선택을 할 수 있으나, 관원의 검열을 받고 기록을 남긴 후 열람하는 형식은? |  | 1. 자유개가식: 열람하는 사람이 자유롭게 선택하여 열람할 수 있는방식2. 안전개가식 : 이용자가 서가에서 자유롭게 자료를 찾고 책을 꺼내고 넣을 수 있지만 열람에 있어서 직원의 체크필요3. 반개가식 : 이용자는 직접 서가에 면하여 책의 체제나 표지 정도는 볼수있으나 내용을 보려면 관원에게 요구하여 대출 기록을 남긴 후 열람[해설작성자 : konggo]폐가식 -열람자가 책을 볼 수 없고 목록에 의해 책을 선택하여 직원이 대출[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 안전개가식 | B | 자유개가식 | 안전개가식 | 반개가식 | 폐가식
목구조 부재로서 기둥과 기둥사이에 설치(기둥 사이 연결)하여 수평하중에 대해 구조물의 변형을 방지하는 부재는? |  | 가새 : 목구조 또는 철골구조의 벽체구조에서 수평방향의 힘에 대한 보강재[해설작성자 : 승메리콩] | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 가새 | A | 가새 | 귀잡이보 | 버팀대 | 도리
실내 음향설계 시 각 부재의 설계방법으로 옳지 않은 것은? |  | 실내에서 반사되는 모든 음선 거리를 최소화할 수 있도록 하기 위하여 물결이 흘러가듯이 무대로부터 객석 쪽으로 3차원 곡면의 천장을 구성한다.[해설작성자 : EJ.C] | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 다목적 홀 등에서는 무대에 가까운 천장을 높게 처리하여 천장에서의 1차 반사음이 객석 내에 효과적으로 도달하도록 천장반사면의 형태나 위치를 고려한다. | D | 충분한 직접음을 확보하기 위해서는 음원에서 수음점에 이르는 경로에 장애물이 없이 음원을 전망할 수 있어야 한다. | 반향의 발생을 없게 하기 위해서는 17m 이하의 거리 차이로 하면 양호하나, 그렇게 하면 매우 작은 콘서트 홀이 만들어지므로 벽이나 천장을 흡음처리하거나 확선처리를 하는 것으로 회피한다. | 음을 실 전체에 균일하게 분포시키기 위해서는 볼록면에나 확산면으로 하는 것이 바람직히다. | 다목적 홀 등에서는 무대에 가까운 천장을 높게 처리하여 천장에서의 1차 반사음이 객석 내에 효과적으로 도달하도록 천장반사면의 형태나 위치를 고려한다.
주택의 평면계획에서 공적인 생활을 위한 공간과 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.84 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 서재 | B | 거실 | 서재 | 식당 | 응접실
백화점 기능의 4영역 특성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 고객권 - 고객용 출입구, 통로, 계단, 휴게실, 식당 등의 서비스 부분, 대부분 판매권 등 매장과 결합하며 종업원과 접함관리권 - 백화점의 경영부서, 관리, 인사 및 재정부[해설작성자 : 한웅구] | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 고객권은 서비스 시설 부분으로 대부분 매장에 결합되며 종업원권과는 멀리 떨어진다. | A | 고객권은 서비스 시설 부분으로 대부분 매장에 결합되며 종업원권과는 멀리 떨어진다. | 종업원권은 매장 외에 상품권과 접하게 된다. | 상품권은 판매권과 접하여 고객권과는 절대 분리시킨다. | 판매권은 상품을 전시하여 영업하는 장소이다.
사무소 건축에서 코어 시스템(Core system)을 채용하는 이유와 가장 거리가 먼 것은? |  | 외관이 획일적으로 되기 쉽기때문에 경쾌해지진 않는다.[해설작성자 : 다부ENG] | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 외관이 경쾌해진다. | C | 공간의 융통성이 증가한다. | 구조적인 면에서 유리하다. | 외관이 경쾌해진다. | 유효면적이 증가한다.
다음 지붕틀 부재 중 압축응력에 저항하는 부재로만 조합된 것은? |  | 왕대공, 달대공 : 인장응력[해설작성자 : CE.J] | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 빗대공, ㅅ자보 | C | 층도리, 왕대공 | 지붕보, 달대공 | 빗대공, ㅅ자보 | 평보, 대공
철골보와 콘크리트 슬래브를 연결하는 전단 연결철물(shear connector)로 사용하는 것은? |  |  | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 스터드 볼트 | A | 스터드 볼트 | 고장력 볼트 | 앵커 볼트 | tc 볼트
한식과 양식주택에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 한식 혼합용도(사용인에따라 용도가 달라진다)영식 단일용도(침실, 공부방)[해설작성자 : 사자머리남편] | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 한식주택의 실은 단일용도이며, 양식주택의 실은 복합용도이다. | C | 한식주택은 은폐적이며 실의 조합으로 되어 있다. | 한식주택은 좌식생활이며, 양식주택은 입식생활이다. | 한식주택의 실은 단일용도이며, 양식주택의 실은 복합용도이다. | 한식주택의 가구는 부차적 존재이며, 양식주택의 가구는 주요한 내용물이다.
병실 구성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 병실 출입문은 안여닫이, 문지방을 두지 않는다.[해설작성자 : 똥티슈팜]병실문은 최소 넓이 1.15m이상으로 한다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.85 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 병실 출입문은 밖여닫이로 하며, 그 폭은 최대 90cm 로 한다. | B | 병실 내부에는 반사율이 큰 마감재료는 피한다. | 병실 출입문은 밖여닫이로 하며, 그 폭은 최대 90cm 로 한다. | 환자마다 옷장 및 테이블 설비를 하는 것이 좋다. | 침대의 방향은 환자의 눈이 창과 직면하지 않도록 하여 환자의 눈이 부시지 않게 한다.
풍력환기가 일어나고 있는 실에서 어느 개구부의 풍압계수가 0.3이라고 할 때, 풍압계수 0.3의 의미로 가장 정확한 것은? |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 외부풍의 동압(動壓)의 30%가 풍압력으로 가해진다. | D | 외부풍의 전압(全壓)의 3%가 풍압력으로 가해진다. | 외부풍의 전압(全壓)의 30%가 풍압력으로 가해진다. | 외부풍의 동압(動壓)의 3%가 풍압력으로 가해진다. | 외부풍의 동압(動壓)의 30%가 풍압력으로 가해진다.
사무소 공간계획 중 오피스 랜드스케이핑(office landscaping)방식의 장점이 아닌 것은? |  | 각 사무공간의 벽면을 제거하여, 부서간의 교환,접촉을 원활히 하여 작업효율을 높이는 사무소 건축.[해설작성자 : 유누1] | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 시각적·소음 문제가 없고, 프라이버시가 보장된다. | C | 공간의 절약이 가능하다. | 변화하는 작업 형태에 대응하기 용이하다. | 시각적·소음 문제가 없고, 프라이버시가 보장된다. | 획일적 배치가 아니어서 인간관계 향상과 작업 능률에 도움을 준다.
학교의 교실배치방식 중 클러스터(cluster)형에 관한 특징으로 옳지 않은 것은? |  | □ 클러스터 형 : 교실을 소단위로 분리하여 배치 각 학급이 전용의 홀로 구성 장점 : 외부와 접하는 면이 많다. 교실 간에 방해가 적다. 독립성이 크다. 전체 배치에 융통성 발휘 단점 : 넓은 대지가 필요하다. 관리부의 동선이 길어진다. 운영비가 많이 든다. [해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 마스터플랜의 융통성이 작다. | C | 교실 간 간섭 및 소음이 적다. | 각 교실이 외부와 접하는 면적이 많다. | 마스터플랜의 융통성이 작다. | 교실 단위의 독립성이 크다.
급탕방식 중 기수혼합식에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 기수 혼합식의 특징은 설치가 간단하며 설비비가 싸고 증기의 전열량을 물에 직접 전달하므로 열효율이 100%이다. 그러나 보일러에 항상 새로운 물을 공급해야 하므로, 보일러 본체에 응력이 따르고 스케일이 생긴다. 또한 상당히 높은 증기압(1~4kg)을 필요로 하고, 물을 혼합할 때 소음이 발생되므로 설치 장소에 제한을 받는다.열원을 증기로 하기 때문에 증기를 쉽게 얻을 수 있는 공장, 병원, 학교의 기숙사, 군부대 등의 욕실이나 샤워장에 주로 사용된다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 공장의 목욕탕 등에 적합하다. | C | 물을 열원으로 사용한다. | 열효율이 낮다는 단점이 있다. | 공장의 목욕탕 등에 적합하다. | 소음이 적어 사일렌서를 사용할 필요가 없다.
다음은 기구배수부하단위에 관한 설명이다. ( ) 안에 알맞은 내용은? | output/img\기사-건축설비기사-2021년09월12일-022.png | 기구배수부하단위(FU)는 세면기의 배수량(28.5L/min)을 기준으로 단위화한것기구급수부하단위(FU)는 세면기의 급수량(14L/min)을 기준으로 단위화한것[해설작성자 : 어쩔티브이] | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 28.5 l/min | C | 12.5 l/min | 22.5 l/min | 28.5 l/min | 35.5 l/min
다음 중 급수설비에서 크로스 커넥션의 방지 대책으로 가장 알맞은 것은? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 각 계통마다의 배관을 색깔로 구분할 수 있게 한다. | C | 감압밸브를 설치한다. | 볼탭을 수위조절밸브로 변경한다. | 각 계통마다의 배관을 색깔로 구분할 수 있게 한다. | 위생기구에 연결된 기구급수관에 차단밸브를 설치한다.
급수방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 1. 급수공급압력의 변화가 심하고 취급이 까다롭다2. 부분적으로 고압이 필요한 곳에 적합하다3. 높은 압력에 견딜 수 있는 기밀수조의 설치 등으로 설비비가 많이 든다4. 공기압축기를 설치하여 수시로 공기를 보급하여야 한다5. 구조물 보강이 불필요하다6. 건물의 미관이 양호하다7. 단수 시에는 어느정도 급수가 가능하나 고장률이 높다8. 압력수조의 설치위치에 제한을 받지 않는다[해설작성자 : 고니고니] | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 압력탱크방식은 급수압력에 변동이 없는 것이 특징이다. | B | 압력탱크방식에서는 저수조가 필요하다. | 압력탱크방식은 급수압력에 변동이 없는 것이 특징이다. | 고가탱크방식은 다른 방식에 비해 수질오염에 취약하다. | 고가탱크방식에서는 중력식으로 각 기구에 급수가 이루어진다.
다음과 같은 조건에서 어느 건물의 시간 최대 예상급탕량이 4000L/h 일 때, 저탕조 내의 가열코일의 길이는? | output/img\기사-건축설비기사-2021년09월12일-025.png | K * A * Delta T = W * C * Delta T1000 * A * (120 - 65+5/2) = (4000 / 3.6) * 4.2 * (65-5)A = 3.294 m^2L = 3.294 m^2 * 11.4 m/m^2 = 37.55 m할증률 1.3 * 37.55 = 48.8 m[해설작성자 : 푸른마을 안전관리자] | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 약 48.8m | C | 약 5.9m | 약 30.9m | 약 48.8m | 약 65.2m
펌프의 전양정이 30m이며, 양수량이 2000L/min 일 때, 양수펌프의 축동력은? (단, 펌프의 효율은 80% 이다.) |  | kW = QH / 102 E = 2000 x 30 / 60 x 102 x 0.8 = 12.3kW[해설작성자 : konggo]펌프축동력=WQH/KE=(물중량1000×양수량2000L/min×전양정30)/(정수6120×효율0.8) =12254.9W=12.3kW[해설작성자 : 다부ENG] | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 약 12.3kw | B | 약 9.8kw | 약 12.3kw | 약 13.3kw | 약 16.7kw
먹는물의 수소이온농도 기준으로 옳은 것은? (단, 샘물, 먹는샘물 및 먹는물공동시설의 물이 아닌 경우) |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 2과목 : 위생설비 | 0 | ph 5.8 이상 ph 8.5 이하 | D | ph 4.8 이상 ph 8.4 이하 | ph 4.8 이상 ph 8.5 이하 | ph 5.8 이상 ph 8.4 이하 | ph 5.8 이상 ph 8.5 이하
다음 설명에 알맞은 통기관의 종류는? | output/img\기사-건축설비기사-2021년09월12일-028.png |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 신정통기관 | A | 신정통기관 | 결합통기관 | 각개통기관 | 공용통기관
간접가열식 급탕법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 대규모의 급탕설비에 사용할 수 없다. | A | 대규모의 급탕설비에 사용할 수 없다. | 보일러 내면에 스케일의 발생이 적다. | 가열 보일러를 난방용 보일러와 겸용할 수 있다. | 가열 보일러로 저압 보일러를 사용해도 되는 경우가 많다.
물의 경도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 지표수는 연수지하수는 경수[해설작성자 : konggo] | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 일반적으로 물이 접하고 있는 지층의 종류와 관계없이 지표수는 경수, 지하수는 연수로 간주된다. | C | 경도의 표시는 도(度) 또는 ppm이 사용된다. | 경도가 큰 물을 경수, 경도가 낮은 물을 연수라고 한다. | 일반적으로 물이 접하고 있는 지층의 종류와 관계없이 지표수는 경수, 지하수는 연수로 간주된다. | 물의 경도는 물 속에 녹아있는 칼슘, 마그네슘 등의 염류의 양을 탄산칼슘의 농도로 환산하여 나타낸 것이다.
원심식 펌프로 회전차 주위에 디퓨저인 안내 날개를 가지고 있는 펌프는? |  |  | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 터빈펌프 | A | 터빈펌프 | 기어펌프 | 피스톤펌프 | 볼류트펌프
배수트랩에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 세면기는 P트랩이 널리 쓰입니다[해설작성자 : comcbt.com 이용자]u트랩은 배수수평주관에 사용[해설작성자 : 123] | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 위생기구 중 세면기에는 u트랩이 가장 널리 이용된다. | B | 트랩의 봉수깊이는 50~100mm가 적절하다. | 위생기구 중 세면기에는 u트랩이 가장 널리 이용된다. | p트랩, s트랩 및 u트랩은 사이폰 트랩이라고도 한다. | 트랩의 봉수깊이란 딥(top dip)과 웨어(crown weir)와의 수직거리를 의미한다.
급수배관의 설계 및 시공에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 급수주관으로부터 배관을 분기하는 경우는 티이를 사용하여야한다,[해설작성자 : 어쩔티브이] | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급수주관으로부터 배관을 분기하는 경우는 엘보를 사용하여야 한다. | A | 급수주관으로부터 배관을 분기하는 경우는 엘보를 사용하여야 한다. | 주배관에는 적당한 위치에 플랜지 이음을 하여 보수점검을 용이하게 한다. | 배관의 수리 시 교체가 쉽고 열의 신축에도 대응할 수 있도록 벽이나 바닥을 관통하는 곳에는 슬리브를 설치한다. | 수평배관에는 공기가 정체하지 않도록 하며, 어쩔 수 없이 공기 정체가 일어나는 곳에는 공기빼기밸브를 설치한다.
급수배관의 관경 결정법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 소규모 건물에는 유량선도에 의한 방법이, 중규모 이상의 건물에는 관균등포에 의한 방법이 주로 이용된다. | C | 같은 급수기구 중에서도 개인용과 공중용에 대한 기구급수부하단위는 공중용이 개인용 보다 값이 크다. | 유량선도에 의한 방법으로 관경을 결정하고자 할 때의 부하유량(급수량)은 기구급수부하단위로 산정한다. | 소규모 건물에는 유량선도에 의한 방법이, 중규모 이상의 건물에는 관균등포에 의한 방법이 주로 이용된다. | 기구급수부하단위는 각 급수기구의 표준 토수량, 사용빈도, 사용시간을 고려하여 1개의 급수기구에 대한 부하의 정도를 예상하여 단위화한 것이다.
유체에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 레이놀즈수는 유속,관경에 비례하고 동점성계수에 반비례한다.[해설작성자 : 달봉이] | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 레이놀즈수는 동점성계수 및 관경에 비례하고 유속에 반비례한다. | B | 동점성계수는 점성계수에 비례하고 밀도에 반비례한다. | 레이놀즈수는 동점성계수 및 관경에 비례하고 유속에 반비례한다. | 연속의 법칙에 의하면 관의 단면적이 큰 곳은 유속이 작고, 역으로 단면적이 작은 곳에서는 유속이 크게 된다. | 베르누이의 정리에 의하면 유체가 가지고 있는 속도에너지, 위치에너지 및 압력에너지의 총합은 흐름 내 어디에서나 일정하다.
펌프에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 펌프의 회전수를 변화시키면 양수량은 회전수에 비례하고, 양정은 회전수의 2승에 비례, 축동력은 3승에 비례함.[해설작성자 : 백곰] | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 동일펌프로 동일 송수계통에 양수하고 있는 경우 펌프의 회전수가 2배가 되면 양정은 4배가 된다. | D | 비속도가 작은 펌프는 양수량의 변화에 따라 양정의 변화도 크다. | 특성이 같은 펌프를 2대 병렬 운전하면 양정과 양수량은 1대일 경우의 2배가 된다. | 특성이 같은 펌프를 2대 직렬 운전하면 양수량은 1대일 경우의 2배가 된다. | 동일펌프로 동일 송수계통에 양수하고 있는 경우 펌프의 회전수가 2배가 되면 양정은 4배가 된다.
호텔의 주방이나 레스토랑의 주방 등에서 배출되는 배수 중의 지방분을 포집하기 위하여 사용되는 포집기는? |  | 특수용도 트랩(포집기) - 그리스 : 호텔 주방 바닥 배수용 - 가솔린 : 세차장 - 플라스터(석고) : 치과, 정형외과 깁스[해설작성자 : 다부ENG] | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 그리스 포집기 | C | 오일 포집기 | 가솔린 포집기 | 그리스 포집기 | 플라스터 포집기
급탕설비의 안전장치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 팽창관 도중에는 벨브류를 달아서는 안된다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 팽창관의 도중에는 체크밸브를 설치하여 개폐를 원활하게 한다. | B | 팽창관의 배수는 간접배수로 한다. | 팽창관의 도중에는 체크밸브를 설치하여 개폐를 원활하게 한다. | 팽창관은 보일러, 저탕조 등 밀폐 가열장치 내의 압력상승을 도피시키는 역할을 한다. | 안전밸브는 가열장치 내의 압력이 설정압력을 넘는 경우에 압력을 도피시키기 위해 탕을 방출하는 밸브이다.
다음과 같은 특징을 갖는 대변기 세정 급수 방식은? | output/img\기사-건축설비기사-2021년09월12일-039.png |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 로 탱크식 | A | 로 탱크식 | 기압 탱크식 | 하이 탱크식 | 플러시 밸브식
처리대상인원 1000인, 1인 1일당 오수량 0.2m3, 오수의 평균 BOD 200ppm, BOD 제거율 85%인 오수처리시설에서 유출수의 BOD는? |  | 유입수 BOD양 : 1000*0.2*200(평균BOD) = 40000G=40KG(40-X)/40=0.85 X=6KG[해설작성자 : 20220422]1.BOD= 유입수-유출수/유입수 = 40-X / 40 -유입수:(1000*0.2*200)/1000 = 40kg2. x값은 ((40-x)/40)*40 = 0.85*40 40-x = 34 답: 6[해설작성자 : 봉이김선달] | 0.51 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 6 kg/day | B | 1.5 kg/day | 6 kg/day | 30 kg/day | 200 kg/day
진공환수식 증기난방에서 리프트 이음(lift fitting)을 적용하는 경우는? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 방열기보다 환수주관이 높을 때 | A | 방열기보다 환수주관이 높을 때 | 환수배관법을 역환수식으로 할 때 | 방열기보다 응축수 온도가 너무 높을 때 | 진공펌프를 환수주관보다 낮게 설치할 때
유리창을 통과하는 전열량에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 차폐 계수가 커질수록 일사 취득 열량은 줄어든다. 차폐계수가 큰 유리가 좋은 유리 임.[해설작성자 : 이민우_PP]차폐계수는 외부의 태양열이 내부로 열이 전달되는 정도를 나타내는 데차폐계수가 1.0~0.0의 수치로 표현되고, 1.0인 경우 완전투과, 0.0인 경우 완전차단[해설작성자 : comcbt.com 이용자]qGR = SSG·ks ·AgqGR:일사에의한 취득열량, SSG: 유리창의 툭과와 흡수를 포함한 표준일사취득열량ks:전차폐계수(유리창과 블라인드 포함), Ag: 유리창 면적 으로일사에 의한 취득열량은 차폐계수와 정비례이다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자]차폐 계수가 커질수록 일사 취득 열량은 커진다. 차폐계수는 외부의 태양열이 내부로 열이 전달되는 정도를 나타내는 데차폐계수가 1.0~0.0의 수치로 표현되고, 1.0인 경우 완전투과, 0.0인 경우 완전차단[해설작성자 : 몽돌] | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 일사취득열량은 유리창의 차폐계수에 반비례한다. | D | 복사열량과 관류열량의 합이다. | 반사율이 클수록 전열량은 작아진다. | 전열량은 유리의 열관류율이 클수록 크게 된다. | 일사취득열량은 유리창의 차폐계수에 반비례한다.
수증기를 만드는 원리에 따라 가습장치를 구분할 경우, 다음 중 수분무식에 속하는 것은? |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 초음파식 | C | 전열식 | 모세관식 | 초음파식 | 적외선식
체크밸브에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 스윙형 체크벨브는 수직,수평배관에 가능하다[해설작성자 : 티키타리] | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 스윙형 체크밸브를 수평배관에 사용할 수 없다. | B | 유체의 역류를 방지하기 위한 것이다. | 스윙형 체크밸브를 수평배관에 사용할 수 없다. | 스윙형 체크밸브는 유수에 대한 마찰저항이 리프트형보다 작다. | 리프트형 체크밸브는 글로브 밸브와 같은 밸브시트의 구조를 갖는다.
증기트랩 중 플로트 트랩에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 기와 응축수 사이의 온도차를 이용하는 온도조절식 트랩: 서모스태틱(thermostatic)형 증기 트랩[해설작성자 : 린짱]증기와 응축수 사이의 온도차를 이용하는 온도조절식 증기트랩-벨로우즈트랩[해설작성자 : 사자머리남편] | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 증기와 응축수 사이의 온도차를 이용하는 온도조절식 트랩이다. | D | 대용량에도 적합하다. | 응축수를 연속으로 배출시킬 수 있다. | 플로트를 트랩 내부에 갖고 있어 외형이 크다. | 증기와 응축수 사이의 온도차를 이용하는 온도조절식 트랩이다.
온수난방 배관에서 리버스 리턴(Reverse Return)방식을 사용하는 주된 이유는? |  | 반복하여 환수관을 원래 방향으로 되돌리면서 각 기기의 배관저항의 균형을 맞추어 기기로의 수량 평균성을 보존하는 방식[해설작성자 : konggo] | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 온수의 유량분배를 균일하게 하기 위하여 | C | 배관의 신축을 흡수하기 위하여 | 배관의 길이를 짧게 하기 위하여 | 온수의 유량분배를 균일하게 하기 위하여 | 배관내의 공기배출을 용이하게 하기 위하여
복사난방방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 실내 상하의 온도차가 크다는 단점이 있다. | B | 다른 난방방식에 비하여 쾌적감이 높다. | 실내 상하의 온도차가 크다는 단점이 있다. | 외기침입이 있는 곳에서도 난방감을 얻을 수 있다. | 열용량이 크기 때문에 간헐난방에는 그다지 적합하지 않다.
국소환기 설계에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 국소환기의 계통을 환기덕트와 연결하면는 실내오염의 원인이 되므로 독립적으로 설치해야한다.[해설작성자 : 소크로뎅] | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 국소환기의 계통은 공간의 절약을 위해 공조장치의 환기덕트와 연결한다. | B | 배출된 오염물질에 의한 대기오염이 되지 않도록 정화장치를 부착한다. | 국소환기의 계통은 공간의 절약을 위해 공조장치의 환기덕트와 연결한다. | 배기장치는 배기가스에 의해 부식하기 쉬우므로 그에 상응한 재료를 사용한다. | 배풍기는 배기계통의 말단부에 두어 덕트 내 압력이 부(-)로 되도록 해서 다른 쪽으로의 누출을 방지한다.
습공기의 엔탈피(Enthalpy)에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 엔탈피는 건조공기가 가지고 있는 현열과 수증기가 갖고있는 잠열과의 합이다, 전열량=현열+잠혈[해설작성자 : 소크로뎅] | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 습공기의 전열량을 나타낸다. | C | 습공기의 전압을 나타낸다. | 습공기의 잠열량을 나타낸다. | 습공기의 전열량을 나타낸다. | 습공기의 현열량을 나타낸다.
사무실의 크기가 10m×10m×3m 이고 재실자가 25명, 가로난로의 CO2 발생량이 0.5m3/h 일 때, 실내평균 CO2 농도를 5000ppm 으로 유지하기 위한 최소 환기횟수는? (단, 재실자 1인당의 CO2 발생량은 18L/h, 외기의 CO2 농도는 800ppm 이다.) |  | 환기량=CO2 발생량 / (실내공기 기준농도 - 외기 농도)환기회수 = 환기량/실체적[해설작성자 : 김성현]환기량: [0.5+(25*18)]/(0.005-0.0008)*1000 = 226m^3/h환기횟수: (226m^3/h)/300m^3 = 0.75회[해설작성자 : 정영민]환기량: [0.5+(25*18)/1000]/(0.005-0.0008)= 226m^3/h (1000L=1m^3, 단위주의!!)환기횟수: (226m^3/h)/300m^3 = 0.75회[해설작성자 : 비설가즈아]아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용][(0.5*1000)+(25*18)]/(0.005-0.0008)*1000 = 226m^3/h[해설작성자 : 해설좀 똑바로 쓰자][오류신고 반론]1L=10^-3 m^31ppm = 10^-6 m^3[0.5+(25*18*10^-3)]/(5000-3000)*10^-6 = 226 m^3/h[오류신고 반론]환기량=CO2 발생량 / (실내공기 기준농도 - 외기 농도)환기회수(ACH) = 환기량(Q)/실내체적( m^3)1L=10^-3 m^31ppm 을 없애기 위해 = 환기량을 구한값에 10^6 곱해준다.환기량(Q)= [0.5+(25*18*10^-3)] )*10^6/(5000-800)= 226 m^3/h 환기횟수(ACH) = 226/300 = 약 0.75회/h[해설작성자 : 희망] | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 약 0.75회/h | A | 약 0.75회/h | 약 1.25회/h | 약 1.50회/h | 약 2.00회/h
다음 중 콜드 드래프트의 발생원인과 가장 거리가 먼 것은? |  | 콜드드래프트의 원인1. 주변의 온도와 습도가 낮으며 기류속도가 클때2. 주위 벽면 온도가 낮거나 창문등에 극간풍이 많을때따라서 답은 4번 기류속도가 낮을때가 아니라 클때 발생합니다.[해설작성자 : 김성현] | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 인체 주위의 기류 속도가 낮을 때 | D | 주의 벽면의 온도가 낮을 때 | 인체 주위의 공기 온도가 낮을 때 | 인체 주위의 공기 습도가 낮을 때 | 인체 주위의 기류 속도가 낮을 때
건구온도 30℃, 수증기 분압 1.69kPa 인 습공기의 상대습도는? (단, 30℃ 포화공기의 수증기 분압은 4.23kPa 이다.) |  | 건구온도 수증기분압 / 포화공기 수증기분압 x 100[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 약 40% | C | 약 20% | 약 30% | 약 40% | 약 50%
냉각탑에서 어프로치(approach)에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 냉각탑 출구의 수온과 입구공기의 습구온도와의 차 | D | 냉각탑 출구와 입구 수온의 온도차 | 냉각탑 입구와 출구공기의 습구온도차 | 냉각탑 입구의 수온과 출구공기의 습구온도와의 차 | 냉각탑 출구의 수온과 입구공기의 습구온도와의 차
공기조화용 덕트의 분기부에 설치하여 풍량 조절용으로 사용되나, 정밀한 풍량조절이 불가능하며, 누설이 많아 폐쇄용으로 사용이 곤란한 댐퍼는? |  | 스플릿 댐퍼는 덕트의 분기부에 설치하여풍랑 조절용,개폐용으로 사용[해설작성자 : konggo]또한 구조가 간단하며 주덕트의 압력강하가 적다단, 정밀한 풍량조절이 불가능하며 누설이 많아 폐쇄용으로 사용이 곤란하다.[해설작성자 : 김성현] | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 스플릿 댐퍼 | C | 루버 댐퍼 | 볼륨 댐퍼 | 스플릿 댐퍼 | 버터플라이 댐퍼
흡수식 냉동기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 냉매 : 물[해설작성자 : 합격가자] | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 일반적으로 리튬브로마이드(libr)가 냉매로 이용된다. | B | 왕복동식 냉공기에 비해 소음이 적다. | 일반적으로 리튬브로마이드(libr)가 냉매로 이용된다. | 증발기, 흡수기, 재생기(발생기), 응축기 등으로 구성되어 있다. | 기계적 에너지가 아닌 열에너지에 의해 냉동효과를 얻는다.
다음과 같은 특징을 갖는 천장취출구는? | output/img\기사-건축설비기사-2021년09월12일-056.png |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 아네모스탯형 | D | 팬형 | 노즐형 | 펑커형 | 아네모스탯형
2중효용 흡수식 냉동기에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 발생기가 저온, 고온 발생기로 분리되어 있다. | B | 응축기가 저온, 고온 응축기로 분리되어 있다. | 발생기가 저온, 고온 발생기로 분리되어 있다. | 흡수기가 저온, 고온 흡수기로 분리되어 있다. | 증발기가 저온, 고온 증발기로 분리되어 있다.
실의 난방부하가 10kW인 사무실에 설치할 온수난방용 방열기의 필요 섹션수는? (단, 방열기 섹션 1개의 방열면적은 0.20m2로 한다.) |  | 10/(0.2×0.523)=95.6[해설작성자 : 달봉이]온수방열기 표준방열량 1m^2 당 - 0.523kw10kw : 상당발열량(EDR) = 10/0.523 = 19.12섹션수(쪽수) = 상당발열량/1쪽(섹션)발열량면적 = 19.12/0.2 = 95.6[해설작성자 : 제우스]10/(0.523*0.2)= 95.6 = 96[해설작성자 : 봉이김선달] | 0.44 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 96섹션 | D | 74섹션 | 85섹션 | 90섹션 | 96섹션
난방도일(Heating Degree Day)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 난방도일은 일정 기간(동절기)의 난방부하총량으로 주로 연료 소비량을 예측할 수 있다.장치부하는 시간당 난방부하에 비례한다[해설작성자 : konggo] | 0.51 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 난방도일은 난방용 장치부하를 결정하기 위한 것이다. | C | 추운 날이 많은 지역일수록 난방도일은 커진다. | 난방도일이 계산에 있어서 일사량은 고려하지 않는다. | 난방도일은 난방용 장치부하를 결정하기 위한 것이다. | 일반적으로 난방도일이 큰 지역일수록 연료소비량은 증가한다.
다음과 같은 조건에서 환기에 의한 손실열량(현열)은? | output/img\기사-건축설비기사-2021년09월12일-060.png | Q=NV (N : 환기회수, V: 실내용적)Qs (현열) = 1.2 × 1.01 × Q × ΔT= 1.2 ×1.01 ×210 ×30 = 7635.6 /3600 = 2.12kW[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.41 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 2.12kw | B | 1.06kw | 2.12kw | 3.82kw | 7.64kw
물분무소화설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 미분무와 물분무 소화설비는 C급(전기)화재에 그 적응성이 있다.[해설작성자 : metalmind] | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 물을 사용하므로 전기화재에는 적응성이 없다. | B | 물의 입자를 미세하게 분무시키는 시스템이다. | 물을 사용하므로 전기화재에는 적응성이 없다. | 냉각작용을 이용하여 소화효과를 얻을 수 있다. | 화재 시 발생하는 수증기에 의한 질식작용을 이용하여 소화효과를 얻을 수 있다.
다음 설명에 알맞은 법칙은? | output/img\기사-건축설비기사-2021년09월12일-062.png | 옴의 법칙-전류는 전압과 비례, 저항과는 반비례렌쯔-코일내부의 자속이 변화하면 코일에 유도기전력이 발생.유도기전력은 자속의 변화를 방해하는 방향으로 발생한다.플레밍오른손-자계내에서 윗방향으로 도체 운동시 도체에 유도기전력이 발생한다. 발전기에 적용됨.[해설작성자 : 설비나라건축곤듀] | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 키르히호프의 제1법칙 | D | 옴의 법칙 | 렌쯔의 법칙 | 플레밍의 오른손 법칙 | 키르히호프의 제1법칙
어떤 회로에서 유효전력 80W, 무효전력 60Var일 때 역률은? |  | 피상전력ㅡ루트(80^2+60^2)=100역률ㅡ유효/피상 (80/100)×100 | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 80% | B | 70% | 80% | 90% | 100%
농형 유도전동기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 슬립링에서 불꽃이 나올 우려가 있는것은 권선형 유도전동기[해설작성자 : metalmind] | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 슬립링에서 불꽃이 나올 우려가 있다. | A | 슬립링에서 불꽃이 나올 우려가 있다. | vvvf방식으로 속도제어를 할 수 있다. | 권선형에 비해 구조가 간단하여 취급방법이 용이하다. | 기동전류가 커서 전동기 권선을 과열시키거나 전원전압의 변동을 일으킬 수 있다.
옥내소화전방수구는 바닥으로부터의 높이가 최대 얼마 이하가 되도록 설치하여야 하는가? |  | 2. 옥내소화전방수구 설치기준2-1. 특정소방대상물의 층마다 설치하되, 해당특정소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 옥내소화전방수구까지의 수평거리가 25m(호스릴옥내소화전설비 포함) 이하가 되도록 할 것. 다만, 복증형 구조의 공동주택의 경우에는 세대의 출입구가 설치된 층에만 설치가능.2-2. 바닥으로부터 높이가 1.5m 이하가 되도록.2-3. 호스는 구경 40mm(호스릴옥내소화전설비의 경우 25mm) 이상의 것으로서 특정소방대상물의 각 부분에 물이 유효하게 뿌려질 수 있는 길이로 설치.2-4. 호스릴옥내소화전설비의 경우 그 노즐에는 노즐을 쉽게 개폐할 수 있는 장치를 부탁할 것.[출처] 옥내소화전설비(NFSC 102) 화재안전기준3 - 배관 등, 함 및 방수구 기준[해설작성자 : 김성현] | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 1.5m | C | 0.9m | 1.2m | 1.5m | 1.8m
무접점 시컨스 제어 회로에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 무접점 시퀸스(반도체)는 전자적 회로로 노이즈에 약함.[해설작성자 : metalmind] | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 전기적 노이즈에 대하여 안정적이다. | C | 소형화가 가능하다. | 동작속도가 빠르다. | 전기적 노이즈에 대하여 안정적이다. | 고빈도 사용이 가능하고 수명이 길다.
천장면을 여러 형태의 사각, 동그라미 등으로 오려내고 다양한 형태의 매입기구를 취부하여 실내의 단조로움을 피하는 건축화 조명 방식은? |  | 1. 코퍼조명 : 천장면을 여러 형태로 오려내어 건축적인 공간을 형성하고 다양한 형태의 매입기구를 부착하여 실내의 단조로움을 피하는 방식 천장면에 매입된 등기구 하부에는 주로 플라스틱 판을 부착하고 천장 중앙에 반 간접형 기구를 메다는 조명방식이 일반적이다 적용장소 : 고천장의 영업실, 백화점 1층등2. 코브조명 : 램프를 감추고 코브의 벽, 천장면을 이용하여 간접조명으로 만들어 그의 반사광으로 채광하는 조명방식3. 밸런스조명 : 벽면을 밝은 광원으로 조명하는 방식으로 숨겨진 램프의 직접광이 아래쪽의 벽, 커튼, 위쪽 천장면에 조사되도록 조명하는 방식4. 코니스조명 : 천장과 벽면 경계에 건축적 장식으로 돌출벽을 만들어 내부에 등기구를 배치하여 조명하는 방식[해설작성자 : 김성현] | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 코퍼 조명 | A | 코퍼 조명 | 코브 조명 | 밸런스 조명 | 코니스 조명
3상유도전동기의 속도제어방법에 속하지 않는 것은? |  | 3상중 2개의 상을 변환 접속하면 회전방향이 바뀌게 된다[해설작성자 : 탕구리] | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 3상 중 2개의 상을 변환 접속하는 방법 | D | 극수를 변화시키는 방법 | 슬립을 변화시키는 방법 | 주파수를 변화시키는 방법 | 3상 중 2개의 상을 변환 접속하는 방법
배선설비 공사에서 스위치 및 콘센트 시공에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 스위치는 비접지측 즉 핫선에 설치하는것이 바람직하다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 스위치는 회로의 비접지 측에 시설하여서는 안된다. | A | 스위치는 회로의 비접지 측에 시설하여서는 안된다. | 매입형 콘센트 플레이트는 건축 마감면에 밀착되도록 설치하여야 한다. | 스위치 설치 높이는 일바적으로 바닥에서 중심까지 1.2m를 기준으로 한다. | 일반형 콘센트 설치 높이는 바닥에서 기구 중심까지 30cm를 기준으로 한다.
전기누전에 의한 감전을 방지하기 위하여 행하는 전기 공사는? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 접지 공사 | A | 접지 공사 | 피뢰 공사 | 표시설비 공사 | 옥내 배선 공사
어떤 저항에 100V의 전압을 가했더니 10A의 전류가 흘렀다. 이 저항에 95V의 전압을 가했을 경우 흐르는 전류는? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 9.5a | B | 5a | 9.5a | 10.5a | 15a
옥내소화전설비가 갖춰진 10층 건물에 있어서 옥내소화전이 각층에 2개씩 설치되어 있다면, 옥내소화전설비의 수원의 저수량은 최소 얼마 이상이 되도록 하여야 하는가?(2021년 04월 01일 개정된 규정 적용됨) |  | [2021년 04월 01일 개정된 규정]옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102)제4조(수원) ① 옥내소화전설비의 수원은 그 저수량이 옥내소화전의 설치개수가 가장 많은 층의 설치개수(2개 이상 설치된 경우에는 2개)에 2.6m^3(호스릴옥내소화전설비를 포함한다)를 곱한 양 이상이 되도록 하여야 한다. <개정 2021. 4. 1.>위 법령과 같이 최대 기준개수가 2개로 변경되었기 때문에 2.6 * 2 를 하여 5.2가 정답이 됩니다. | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 5.2m3 | A | 5.2m3 | 10.4m3 | 14m3 | 15.6m3
옥외소화전설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 옥외소화전이 10개이하 설치된 때에는 옥외소화전마다 5m이내의 장소에 1개이상의 소화전함을 설치하여야 한다.[해설작성자 : 달봉] | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 옥외소화전이 10개 설치된 때에는 옥외소화전 마다 10m 이내의 장소 1개 이상의 소화전함을 설치하여야 한다. | C | 호스는 구경 65mm의 것으로 하여야 한다. | 호스접결구는 지면으로부터 높이가 0.5m 이상 1m 이하의 위치에 설치한다. | 옥외소화전이 10개 설치된 때에는 옥외소화전 마다 10m 이내의 장소 1개 이상의 소화전함을 설치하여야 한다. | 호스접결구는 특정소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 호스접결구까지의 수평거리가 40m 이하가 되도록 설치하여야 한다.
양측 금속박 사이에 유전체를 끼워 놓아둔 구조로 정전용량을 갖게 한 소자는? |  |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 콘덴서 | B | 저항 | 콘덴서 | 콘덕턴스 | 인덕턴스
자동화재탐지설비의 감지기 중 주위의 공기에 일정농도 이상의 연기가 포함되었을 때 동작하는 감지기는? |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 이온화식 감지기 | C | 불꽃 감지기 | 차동식 감지기 | 이온화식 감지기 | 보상식 스폿형 감지기
어떤 코일에 50Hz의 교류 전압을 가할 때 유도 리액턴스가 628Ω이었다. 이 코일의 자기인덕턴스(H)는? |  | 유도 리액턴스(XL) = 2πfL (f:주파수, L : 자기인덕턴스)따라서 L=XL/2πf=628/2/3.14/50=2H[해설작성자 : 김성현]628/(2×3.14×50) = 2[해설작성자 : 봉이김선달] | 0.35 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 2 | A | 2 | 50 | 314 | 628
어느 도체의 단면에 10분간 360C의 전하가 통과하였다면 전류의 크기는? |  | 1A 는 1초당 1C의 전기량 흐름이다.I*10*60 = 360I = 0.6[해설작성자 : 기복]360/(10×60)[해설작성자 : 봉이김선달] | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 0.6a | B | 0.027a | 0.6a | 1.67a | 3.6a
인화성 액체, 가연성 액체, 타르, 오일 및 인화성 가스와 같은 유류가 타고 나서 재가 남지 않은 화재를 의미하는 것은? |  | A급화재 재가 남는 일반 화재B급화재 재가 남지 않는 화재 유류 화재C급화재 전기 화재K급화재 주방 화재[해설작성자 : ㅇㅇ] | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | b급 화재 | B | a급 화재 | b급 화재 | c급 화재 | k급 화재
건물의 자동제어방식에서 디지털 방식에 속하는 것은? |  | DDC : Direct digital control 일반적인 자동제어 형식임.[해설작성자 : metalmind] | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | ddc방식 | D | 전기방식 | 공기방식 | 자기방식 | ddc방식
3상유도 전동기의 기동법으로 Y-△기동법을 사용하는 가장 주된 목적은? |  | 위 기동법은 전압을 감압하며 기동전류를 1/3으로 제한하고 속도가 증가하여 정상속도가 되면 전전압을 인가하는 방식으로서 감압기동 중 가장 간단한 방식이다.[해설작성자 : 설비나라건축곤듀] | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 기동전류를 줄이기 위하여 | B | 전압을 높이기 위하여 | 기동전류를 줄이기 위하여 | 전동기의 출력을 높이기 위하여 | 전동기의 동기속도를 높이기 위하여
문화 및 집회시설 중 공연장의 개별 관람실의 출구에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? (단, 개별 관람실의 바닥면적이 300m2 이상인 경우) |  | 출구 유효너비는 1.5m 이상으로 한다[해설작성자 : 서현지완아빠] | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 각 출구의 유효너비는 1.2m 이상으로 한다. | B | 관람실별로 2개소 이상 설치하여야 한다. | 각 출구의 유효너비는 1.2m 이상으로 한다. | 관람실로부터 바깥쪽으로의 출구로 쓰이는 문은 안여닥이로 하여서는 안 된다. | 개별 관람실 출구의 유효너비의 합계는 개별관람실의 바닥면적 100m2 마다 0.6m의 비율로 산정한 너비 이상으로 한다.
건축물에 급수·배수·환기·난방 등의 건축설비를 설치하는 경우 건축기계설비기술사 또는 공조냉동기계기술사의 협력을 받아야 하는 대상건축물에 속하지 않는 것은? |  | 판매시설로서 바닥면적의 합계가 3000m2 이상인 건축물[해설작성자 : 서현지완아빠] | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 판매시설로서 해당 용도에 사용되는 바닥면적의 합계까 2000m2인 건축물 | D | 아파트 | 연립주택 | 숙박시설로서 해당 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 2000m2인 건축물 | 판매시설로서 해당 용도에 사용되는 바닥면적의 합계까 2000m2인 건축물
위험물 저장 및 처리시설에 설치하는 피뢰설비는 한국산업표준이 정하는 피뢰시스템레벨이 최소 얼마 이상이어야 하는가? |  |  | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | ⅱ | B | ⅰ | ⅱ | ⅲ | ⅳ
특별피난계단의 구조에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 준불연재료 x[해설작성자 : 서현지완아빠] | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 계단실 및 부속실의 실내에 접하는 부분의 마감은 불연재료 또는 준불연재료로 할 것 | D | 계단실에는 예비전원에 의한 조명설비를 할 것 | 계단은 내화구조로 하되, 피난층 또는 지상까지 직접 연결되도록 할 것 | 출입구의 유효너비는 0.9m 이상으로 하고 피난의 방향으로 열 수 있을 것 | 계단실 및 부속실의 실내에 접하는 부분의 마감은 불연재료 또는 준불연재료로 할 것
주요구조부를 내화구조로 하여야 하는 대상건축물에 속하지 않는 것은? |  | 문화 및 집회시설 중 전시장의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500m2 인 건축물[해설작성자 : comcbt.com 이용자]주요구조부를 내화구조로 하여야 하는 대상건축물1. 바닥면적 200M^2 이상 -공연장, 종교시설, 장례시설, 주점2. 바닥면적 500M^2 이상 -전시장, 판매/운수시설3. 바닥면적 2000M^2 이상 -공장[해설작성자 : 다부ENG] | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 문화 및 집회시설 중 전시장의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 200m2인 건축물 | D | 종교시설의 용도로 쓰는 건축물로서 집회실의 바닥면적의 합계가 200m2인 건축물 | 판매시설의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500m2인 건축물 | 운수시설의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500m2인 건축물 | 문화 및 집회시설 중 전시장의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 200m2인 건축물
다음 중 외기에 면하고 1층 또는 지상으로 연결된 출입문을 방풍구조로 하지 않아도 되는 것은? (단, 사람의 통행을 주목적으로 하며, 너비가 1.2m를 초과하는 출입문의 경우) |  | 방풍구조를 하지 않아도 되는 것1. 판매및 영업시설중 도매시장, 소매시장 및 상점으로써 바닥변적 300m2 이하의 개별점포의 출입문2. 공동주택 출입문3. 사람의 통행을 주목적으로 하지 않는 출입문4. 너비가 1.2미터 이하의 출입문[해설작성자 : 어쩔티브이] | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 아파트의 출입문 | B | 호텔의 주출입문 | 아파트의 출입문 | 공기조화를 하는 업무시설의 출입문 | 바닥면적의 합계가 500m2인 상점의 주출입문
각종 주택에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 다가구주택 : 바닥 면적 합계 660헤베 이하, 3개층 이하, 19세대 이하다세대주택 : 4개층 이하, 동당 연면적 660헤베 이하다중주택 : 연면적 330헤베 이하, 3층 이하기숙사 : 공동주택[해설작성자 : 기복] | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 다가구주택은 1개 동의 주택으로 쓰이는 바닥면적의 합계가 660m2 이하이다. | D | 다중주택은 공동주택에 속한다. | 기숙사는 공동주택에 속하지 않는다. | 다중주택은 독립된 주거의 형태이어야 한다. | 다가구주택은 1개 동의 주택으로 쓰이는 바닥면적의 합계가 660m2 이하이다.
건축물의 에너지절약설계기준상 다음과 같이 정의되는 용어는? | output/img\기사-건축설비기사-2021년09월12일-088.png |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 대수분할운전 | D | 인버터운전 | 간헐제어운전 | 비례제어운전 | 대수분할운전
다음은 초고층 건축물에 설치하는 피난안전구역에 관한 기준 내용이다. ( )안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2021년09월12일-089.png |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 30개 | C | 10개 | 20개 | 30개 | 40개
다음 중 대수선에 속하지 않는 것은? |  | 기둥 3개 이상 [해설작성자 : 서현지완아빠] | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 기둥 2개를 수선 또는 변경하는 것 | B | 내력벽을 증설 또는 해체하는 것 | 기둥 2개를 수선 또는 변경하는 것 | 다세대주택의 세대 간 경계벽을 증설 또는 해체하는 것 | 주계단·피난계단 또는 특별피난계단을 수선 또는 변경하는 것
높이 기준이 60m인 건축물에서 허용되는 높이의 최대 오차는? |  | 건축물의 높이 허용 오차 : 건축물의 2%이내, 1m 초과 불가[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.51 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1.0m | C | 0.6m | 0.9m | 1.0m | 1.2m
다음의 무창층과 관련된 기준 내용 중 밑줄 친 요건으로 옳지 않은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2021년09월12일-092.png |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 내부 또는 외부에서 쉽게 개방 또는 파괴할 수 없을 것 | B | 도로 또는 차량이 진입할 수 있는 빈터를 향할 것 | 내부 또는 외부에서 쉽게 개방 또는 파괴할 수 없을 것 | 크기는 지름 50cm 이상의 원이 내접할 수 있는 크기일 것 | 해당 층의 바닥면으로부터 개구부 밑부분 까지의 높이가 1.2m 이내일 것
특별피난계단에 설치하는 배연설비의 구조에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 배연구는 평상 시 사용하지 않는 굴뚝에 연결[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 배연구는 평상사에 사용하는 굴뚝에 연결할 것 | C | 배연구 및 배연풍도는 불연재료로 할 것 | 배연구는 평상시에는 닫힌 상태를 유지할 것 | 배연구는 평상사에 사용하는 굴뚝에 연결할 것 | 배연기는 배연구의 열림에 따라 자동적으로 작동될 것
건축법령상 용도별 건축물의 종류가 옳지 않은 것은? |  | 동물원은 문화집회시설에 속함[해설작성자 : 서현지완파파] | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 동물 및 식물관련시설 - 동물원 | C | 숙박시설 – 휴양 콘도미니엄 | 제1종 근린생활시설 - 치과의원 | 동물 및 식물관련시설 - 동물원 | 제2종 근린생활시설 – 노래연습장
특정소방대상물에 설치하여야 하는 소방시설에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 연면적 1000m2이상인 종교시설[해설작성자 : 서현지완아빠]화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 [별표 5] <개정 2021. 1. 5.>자동화재탐지설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물은 다음의 어느 하나와 같다.1) 근린생활시설(목욕장은 제외한다), 의료시설(정신의료기관 또는 요양병원은 제외한다), 숙박시설, 위락시설, 장례시설 및 복합건축물로서 연면적 600m2 이상인 것 ---상가주택은 전체 연면적으로 산정2) 공동주택, 근린생활시설 중 목욕장, 문화 및 집회시설, 종교시설, 판매시설, 운수시설, 운동시설, 업무시설, 공장, 창고시설, 위험물 저장 및 처리 시설, 항공기 및 자동차 관련 시설, 교정 및 군사시설 중 국방·군사시설, 방송통신시설, 발전시설, 관광 휴게시설, 지하가(터널은 제외한다)로서 연면적 1천m2 이상인 것3) 교육연구시설(교육시설 내에 있는 기숙사 및 합숙소를 포함한다), 수련시설(수련시설 내에 있는 기숙사 및 합숙소를 포함하며, 숙박시설이 있는 수련시설은 제외한다), 동물 및 식물 관련 시설(기둥과 지붕만으로 구성되어 외부와 기류가 통하는 장소는 제외한다), 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 교정 및 군사시설(국방·군사시설은 제외한다) 또는 묘지 관련 시설로서 연면적 2천m2 이상인 것4) 지하구5) 지하가 중 터널로서 길이가 1천m 이상인 것6) 노유자 생활시설7) 6)에 해당하지 않는 노유자시설로서 연면적 400m2 이상인 노유자시설 및 숙박시설이 있는 수련시설로서 수용인원 100명 이상인 것8) 2)에 해당하지 않는 공장 및 창고시설로서 「소방기본법 시행령」 별표 2에서 정하는 수량의 500배 이상의 특수가연물을 저장·취급하는 것9) 의료시설 중 정신의료기관 또는 요양병원으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 시설 - 요양병원(정신병원과 의료재활시설은 제외한다) - 정신의료기관 또는 의료재활시설로 사용되는 바닥면적의 합계가 300m2 이상인 시설 - 정신의료기관 또는 의료재활시설로 사용되는 바닥면적의 합계가 300m2 미만이고, 창살(철재·플라스틱 또는 목재 등으로 사람의 탈출 등을 막기 위하여 설치한 것을 말하며, 화재 시 자동으로 열리는 구조로 되어 있는 창살 은 제외한다)이 설치된 시설10) 판매시설 중 전통시장[해설작성자 : 김성현] | 0.4 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 연면적 600m2인 종교시설에는 자동화재탐지설비를 설치하여야 한다. | C | 노유자 생활시설에는 자동화재속보설비를 설치하여야 한다. | 연면적 33m2인 음식점에는 소화기구를 설치하여야 한다. | 연면적 600m2인 종교시설에는 자동화재탐지설비를 설치하여야 한다. | 바닥면적의 합계가 5000m2인 판매시설의 모든 층에는 스프링클러설비를 설치하여야 한다.
다음 중 방화구조에 속하지 않는 것은? |  | 석고판 위에 회반죽을 바른것으로 그뚜께의 합계가 2.5cm인것.[해설작성자 : 다시하자] | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 석고판 위에 회반죽을 바른 것으로서 그 두께의 합계가 2cm인 것 | C | 심벽에 흙으로 맞벽치기한 것 | 철망모르타르로서 그 바름두께가 2cm인 것 | 석고판 위에 회반죽을 바른 것으로서 그 두께의 합계가 2cm인 것 | 시멘트모르타르 위에 타일을 붙인 것으로서 그 두께의 합계가 2.5cm인 것
연면적 200m2을 초과하는 중·고등학교에 설치하는 복도의 유효너비는 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가? (단, 양옆에 거실이 있는 복도의 경우) |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 2.4m 이상 | D | 1.5m 이상 | 1.8m 이상 | 2.1m 이상 | 2.4m 이상
모든 층에 주거용 주방자동소화장치를 설치하여야 하는 특정소방대상물은? |  |  | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 아파트동 | B | 기숙사 | 아파트동 | 견본주택 | 학생복지주택
연결송수관설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물 기준으로 옳은 것은? (단, 위험물 저장 및 처리 시설 중 가스시설 또는 지하구는 제외) |  | 1. 5층 이상으로서 연면적 6,000m2 이상2. 지하층을 포함하여 7층 이상일 경우3. 지하 3층 이상이고 바닥면적이 1,000m2 이상일 경우4. 터널의 길이가 1,000m 이상일 경우[해설작성자 : 김성현] | 0.37 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 층수가 5층 이상으로서 연면적 6000m2 이상인 것 | D | 층수가 3층 이상으로서 연면적 5000m2 이상인 것 | 층수가 3층 이상으로서 연면적 6000m2 이상인 것 | 층수가 5층 이상으로서 연면적 5000m2 이상인 것 | 층수가 5층 이상으로서 연면적 6000m2 이상인 것
공동주택과 오피스텔의 난방설비를 개별난방 방식으로 하는 경우에 대한 기준 내용으로 옳은 것은? |  | 1. 보일러실의 연도는 내화구조로서 공동연도로 설치2. 보일러실의 윗부분과 아랫부분에는 지름10cm이상의 공기흡입구 및 배기구를 설치4. 전기보일러 사용하는 경우 환기창 설치 불필요[해설작성자 : 서현지완파파] | 0.39 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-09-12 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 보일러를 설치하는 곳과 거실사이의 경계벽은 출입구를 제외하고는 내화구조의 벽으로 구획할 것 | C | 보일러실의 연도는 방화구조로서 개별연도로 설치할 것 | 보일러실의 윗부분과 아랫부분에는 지름 5cm이상의 공기흡입구 및 배기구를 설치할 것 | 보일러를 설치하는 곳과 거실사이의 경계벽은 출입구를 제외하고는 내화구조의 벽으로 구획할 것 | 전기보일러를 사용하는 경우, 보일러실의 윗부분에는 그 면적이 1m2 이상인 환기창을 설치할 것
건물내외의 기압차를 이용한 지붕 구조는? |  | 건물 내외의 기압차를 이용한 지붕 구조는 [공기막구조][해설작성자 : 대천사.루시퍼]곡면판구조(쉘구조)의 특징은 곡면판이 지니는 역한적 성질(건물 내외 압력차 이용)을 이용하여 큰 간 사이 구조를 만들며 넓은 공간을 덮는 지붕 등에 적용한다.정답은 : 곡면판 구조[해설작성자 : 공부중] | 0.84 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 공기막구조 | D | 절판구조 | 현수구조 | 곡면판구조 | 공기막구조
벽돌 쌓기에서 공간 쌓기를 하는 가장 중요한 목적으로 옳은 것은? |  | 기본적으로 건축물의 최우선 조건은 물이 새지 않는 것, 즉 [방습][해설작성자 : 대천사.루시퍼] | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 방습 | B | 방청 | 방습 | 방화 | 내화
장기간 체재하는 데 적합한 호텔로 부엌과 셀프 서비스 시설을 갖춘 일반적인 호텔은? |  | [아파트먼트 호텔]은 부엌과 셀프 서비스 시설을 구비하여 장기간 체재시 적합[해설작성자 : 대천사.루시퍼]커머셜: 국제 회의나 각종 행사 등 업무상 여행 및 출장을 목적으로 여행하는 사람들을 위한 호텔. 주로 도심의 교통중심지에 건립된다.레지덴셜호텔:적어도 일주일 이상 머무르는 숙박객에게 마치 자기 집에 거주하는 것처럼 체류할 수 있도록 한 장기 체류형 호텔터미널호텔:종점이나 종착역 근처에 위치한 호텔[해설작성자 : 인터넷천국] | 0.85 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 아파트먼트 호텔 | C | 커머셜 호텔 | 레지덴셜 호텔 | 아파트먼트 호텔 | 터미널 호텔
사무소 건축의 코어 구성형식 중 편심코어형식에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 1 - 편심코어는 공간 중심에 걸리적거리는 코어가 없으므로, 중심코어에 비해 사무공간 구성이 자유로움2 - 바닥면적이 커지면 서브코어를 두어서 건축물의 안전성을 확보해야 함3 - OK4 - 편심코어는 코어가 한 쪽에 있으므로, 중심코어에 비해 불균형적이라 내진성능이 좋지 않음[해설작성자 : 대천사.루시퍼] | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 코어 접합부에서 변형이 과대해지지 않는 계획이 필요하다. | C | 중심코어 형식에 비하여 사무공간을 자유롭게 구성하기 어렵다. | 방재상 유리하며 바닥면적이 커지면 서브코어가 필요하지 않다. | 코어 접합부에서 변형이 과대해지지 않는 계획이 필요하다. | 중심코어 형식에 비하여 내진성능이 우수하다.
건축화조명에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | [광천장 : 천장면에 확산 투과재를 붙이고 천장 내부에 광원을 배치하여 조명]하는 방식. 천장면을 이용하는 조명중에서 조명율이 가장 높으며, 천장 전면이 저휘도의 광천장이 되므로 부드럽고 깨끗한 조명이 됨.(1번 보기에서 설명하는 것은, 루버를 사용하는 루버 조명 임)[해설작성자 : 대천사.루시퍼]건축화 조명의 득징 : 조명 기구를 천장, 벽, 기둥 따위에 들여 박아 건물과 일체를 이루게 하는 조명 방식.[해설작성자 : 인터넷천국]루버조명 : 천장전면에 루버 갖고 뒤쪽에 광원.[해설작성자 : metalmind] | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 광천장은 천정 전면에 루버를 갖고, 그 뒤쪽에 광원을 배치한 것이다. | A | 광천장은 천정 전면에 루버를 갖고, 그 뒤쪽에 광원을 배치한 것이다. | 조명기구를 천장, 벽 등의 실 구성면 중에 장치하여 건축 내장의 일부와 같이 취급한 조명방식을 말한다. | 조명기구로 인한 위화감을 없애고 실내의장에 통일성을 갖도록 하기 위해 사용한다. | 벽면조명으로는 코니스 조명이 있다.
왕대공지붕틀에 사용되는 부재가 아닌 것은? |  | 종보는 왕대공지붕틀에 사용되지 아니한다[해설작성자 : 대천사.루시퍼] | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 종보 | D | 평보 | 빗대공 | 대공잡이 | 종보
실내 공기 오염의 원인이 아닌 것은? |  | 산소의 증가는 실내 공기 오염의 원인이 아니다[해설작성자 : 대천사.루시퍼] | 0.85 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 산소의 증가 | B | 온도의 상승 | 산소의 증가 | 먼지의 증가 | 이산화탄소의 증가
층고가 4m인 박물관에 계단을 대체하여 경사로를 설치하고자 한다. 최소 몇 m의 수평거리가 필요한가? |  | 좌측변이 수직이고 우측변이 경사진 직각삼각형을 상상하면,좌측변(층고) 대비 하단(수평거리) 비율은 최소 1:8 이 되어야 하므로,4 : X = 1 : 8, X = 32m[해설작성자 : 대천사.루시퍼]계단 : 경사로 = 1: 84*1 : 4*8 = 32m[해설작성자 : metalmind] | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 32m | C | 18m | 24m | 32m | 48m
아파트 단면 형식 중 복층형(maisonette type)의 장점을 잘못 설명한 것은? |  | 복층형(maisonette type)은 소규모 건축물에서는 비경제적이라, 대규모에 유리하다[해설작성자 : 대천사.루시퍼] | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 소규모에 건축물에 유리한 형식이다. | B | 거주성과 프라이버시가 양호하다. | 소규모에 건축물에 유리한 형식이다. | 주택내 공간의 변화가 있다. | 유효면적이 증가한다.
상점의 쇼윈도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 가볍고 작은 물류가 대부분인 귀금속점의 쇼윈도 바닥 높이는 높아야 고객의 시야에 잘 들어오며, 무겁고 커다란 물류가 대부분인 운동용품점의 쇼윈도 바닥 높이는 낮아야 좋다[해설작성자 : 대천사.루시퍼] | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 쇼윈도의 바닥높이는 귀금속점의 경우는 낮을수록, 운동용품점의 경우는 높을수록 좋다. | A | 쇼윈도의 바닥높이는 귀금속점의 경우는 낮을수록, 운동용품점의 경우는 높을수록 좋다. | 국부조명은 배열을 바꾸는 경우를 고려하여 자유롭게 수량, 방향, 위치를 변경할 수 있도록 한다. | 유리면의 반사방지를 위해 쇼윈도 안의 조도를 외부보다 밝게 한다. | 쇼윈도 내부의 조명에 주광색의 전구를 필요로 하는 상점은 의료품점, 약국 등이다.
상점건축에서 고객의 접근성을 좋게 하기 위한 방법으로 옳지 않은 것은? |  | 상점의 매출 증대를 위해서는 고객의 동선을 길게 하여 최대한 구매욕구를 증폭시켜야 하고,인건비 감소를 위해서는 직원 동선을 짧게 하여 필요 인력을 최소한으로 관리해야 함 [해설작성자 : 대천사.루시퍼] | 0.87 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 고객의 동선은 짧게, 직원동선은 길게 계획하였다. | A | 고객의 동선은 짧게, 직원동선은 길게 계획하였다. | 상점의 바닥면을 평탄하게 계획하였다. | 천장면은 내부조명 밝기를 고려하여 색채를 계획하였다. | 상점 내부에 고객의 시선을 집중시키는 요소를 설치하였다.
사무소건축의 코어(core) 계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 1) 코어내 공간의 위치를 명확히 할 것2) 코어내 각 공간이 각 층마다 공통의 위치에 있을 것3) 코어내 공간과 임대사무실 간의 공간이 간단할 것4) 계단, 엘리베이터(E.V), 화장실는 가능한 근접해서 배치 할 것5) 엘리베이터 홀이 (사무실)출입구면에서 근접하지 않을 것 -> 소음 발생에 따른 사무실 인원의 업무능률 저하 위험6) 엘리베이터는 가급적 중앙에 집중 배치할 것7) 잡용실, 급탕실, 더스트 슈트는 최대한 접근 시킬 것[해설작성자 : 대천사.루시퍼] | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 엘리베이터 홀은 출입구에 최대한 접근해 있도록 할 것 | D | 코어는 최소한의 규모로 계획할 것 | 잡용실과 급탕실은 접근시킬 것 | 코어 내의 각 공간은 각 층마다 공통의 위치에 있을 것 | 엘리베이터 홀은 출입구에 최대한 접근해 있도록 할 것
홀 용적 5000m3, 잔향시간 1.6초인 실에서 잔향시간을 1초로 만들기 위해 추가적으로 필요한 흡음력은? |  | 당초 기준 :잔향시간 1.6 초 = 0.16 x 홀 용적 5,000 / 당초 흡음력 X, X = 500변경 기준 :1.0 = 0.16 x 5,000 / (500 + X')m3/s, 추가로 필요한 흡음력 X' = 약 300m2[해설작성자 : 대천사.루시퍼]* 잔향시간 = 잔향계수 * (용적 / 흡음력)* 잔향계수 : 보통 0.16[해설작성자 : metalmind] | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 300m2 | C | 220m2 | 275m2 | 300m2 | 450m2
원형 띠철근으로 둘러싸인 압축부재의 축방향 주철근의 최소 개수는? |  | 원형 띠철근으로 둘러싸인 압축부재의 축방향 주철근의 최소 개수는 [4개] [해설작성자 : 대천사.루시퍼] | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 4개 | B | 3개 | 4개 | 6개 | 8개
주택설계의 방향에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 좌식생활은 전통한옥 주택설계의 방향[해설작성자 : 대천사.루시퍼] | 0.85 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 좌식생활 위주의 계획을 한다. | C | 생활의 쾌적함을 증대시키도록 한다. | 가족본위의 생활을 추구하도록 한다. | 좌식생활 위주의 계획을 한다. | 가사노동의 경감을 고려한다.
학교의 배치계획 중 분산병렬형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 2 - 폐쇄형에 대한 설명[해설작성자 : 대천사.루시퍼]*분산병렬형 : 화재 및 비상시에 유리. 일조ㆍ통풍 등 환경조건이 균등.[해설작성자 : metalmind] | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 화재 및 비상시에 불리하고 일조ㆍ통풍 등 환경조건이 불균등하다. | B | 일종의 핑거 플랜이다. | 화재 및 비상시에 불리하고 일조ㆍ통풍 등 환경조건이 불균등하다. | 편복도로 할 경우 복도면적이 커지고 단조로워 유기적인 구성을 취하기가 어렵다. | 넓은 부지가 필요하다.
치수조정(Modular Coordination)의 장점이 아닌 것은? |  | 치수조정(Modular Coordination)은 [대량생산]에 특화[해설작성자 : 대천사.루시퍼] | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 소량생산의 특화 | A | 소량생산의 특화 | 설계작업의 단순화 | 공기단축 | 생산비의 절감
다음과 같은 조건에서 실내측 벽면의 표면 온도는? | output/img\기사-건축설비기사-2021년05월15일-018.png | 표면온도=20-2*(20-12)/8=18[해설작성자 : 김태용]** 벽체열관류율 * 델타T(T1:실내공기온도 - T2:외기온도) = 열전달률 * (T1 - X:표면온도)2 * (20 - 12) = 8 * (20 - X)[해설작성자 : metalmind] | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 1과목 : 건축일반 | 1 | 18℃ | A | 18℃ | 19℃ | 20℃ | 21℃
병원의 평면계획상 구급동선은 어디에 연결되어야 하는가? |  | 구급동선은 중앙진료부에 연결되어야 즉각적인 환자 치료가 가능[해설작성자 : 대천사.루시퍼] | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 중앙진료부 | C | 병동부 | 외래부 | 중앙진료부 | 관리부
목구조에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 목재는 수축팽창이 있어서 단열성 측면에서 약함[해설작성자 : 대천사.루시퍼] | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 목재의 수축 팽창이 거의 없어 단열성이 매우 우수하다. | D | 노출된 목재는 자연미가 있어 인간에게 친숙함을 전달할 수 있다. | 목재가 구조재로 활용되는 것은 비강도가 크기 때문이다. | 가새를 활용하여 횡력에 저항이 가능하다. | 목재의 수축 팽창이 거의 없어 단열성이 매우 우수하다.
어느 사무소 건물의 연면적이 5000m2일 때 1일 예상 급수량은? (단, 이 건물의 유효면적과 연면적의 비는 60%이고, 유효면적당 인원은 0.2인/m2이며, 1인 1일당 급수량은 100L이다.) |  | 5,000m2 x 0.6 x 0.2인/m2 x 100L/d = 60,000L/d = 60m3/d[해설작성자 : 관동폭주연합] | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 60m3/d | B | 30m3/d | 60m3/d | 300m3/d | 600m3/d
다음 중 간접배수로 하여야 하는 것은? |  | 간접배수방식 : 배관의 위생을 유지ㆍ관리할 목적으로 배수관을 배수 계통에 직접 연결하지 않고 물받이 또는 기구 속으로 배수하는 방법. 「영어」 indirect drain[해설작성자 : 인터넷천국] | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 식기세정기 | D | 세면기 | 대변기 | 소변기 | 식기세정기
동관의 관에 두께에 따른 분류에 속하지 않는 것은? |  | K형: 상수도관. 의료배관. 고압배관용 / 상용압력이 높고, 중량이 무거움L형: 상수도관. 냉,온수배관. 가스배관. 온수,온돌배관 / 상용압력은 K형보다 낮고 M형보다 높지만 중량은 가장 가벼움M형: 냉,온수배관. 배수배관. 기타 / 상용압력은 제일 낮고 중량은 K형보다 가볍고 L형보다 무거움[해설작성자 : 인터넷천국] | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 2과목 : 위생설비 | 0 | n형 | D | k형 | l형 | m형 | n형
생물학적 오수처리방법 중 활성오니법에 속하는 것은? |  | 활성오니법 : 하수나 배수(排水)에 공기를 불어넣어 활성 오니를 발생시키고 이것을 이용하여 물속의 유기물을 분해하고 정화하는 방법. 효과도 좋고 악취나 파리가 발생하지 않아 대도시의 하수 처리에 널리 쓰이고 있다.[해설작성자 : 인터넷천국] | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 장기간폭기방식 | C | 접촉산화방식 | 살수여상방식 | 장기간폭기방식 | 회전원판접촉방식
직경 100mm의 강관에 2.4m3/min의 물을 통과시킬 때 강관내의 평균 유속은? |  | 수량 2.4m3/min = 2.4/60 = 0.04유속은 수량/(3.14*0.1의제곱/4)=5.09[해설작성자 : comcbt.com 이용자]V= Q / A = 2.4 / 60(3.14 * 0.1^2 /4)[해설작성자 : 진현] | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 5.1 m/s | C | 2.4 m/s | 4.2 m/s | 5.1 m/s | 7.2 m/s
국소식 급탕방식에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 국소식 : 가열장치가 사용장소에 설치되 배관및 기기로부터 중앙식에 비해 1.열 손실이 적고, 2.배관이 적게 소요 3.건물 완공 후에도 급탕 개소의 증설이 쉽다기구의 동시 이용률을 고려하면 가열 장치의 총 용량은 커진다[해설작성자 : konggo] | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 건물 완공 후에도 급탕 개소의 증설이 중앙식보다 쉽다. | C | 배관 및 기기로부터의 열손실이 중앙식보다 많다. | 배관에 의해 필요 개소 어디든지 급탕할 수 있다. | 건물 완공 후에도 급탕 개소의 증설이 중앙식보다 쉽다. | 기구의 동시이용률을 고려하므로 가열장치의 총용량을 적게 할 수 있다.
1000L/h의 급탕을 전기온수기를 사용하여 공급 할때 시간당 전력사용량은? (단, 물의 비열 4.2kJ/kg·K, 밀도 1kg/L, 급탕온도 70℃, 급수온도 10℃, 전기온수기의 전열효율은 95%로 한다.) |  | 1kW=1kJ/s1000L/h x 4.2kJ/kg•k x (70-10) ÷95%= 265,263kJ/h = 265263kJ/3600s=73.68kJ/s=73.68kW[해설작성자 : 혹시나]Q=m•c•△t=1000×4.2×(70-10)=252000kJ/(h=3600s)=70kJ/s=70kW전력사용량=가열량/효율=70kW/0.95=73.68kW[해설작성자 : 다부ENG] | 0.42 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 73.7kw/h | D | 63.4kw/h | 66.5kw/h | 70.2kw/h | 73.7kw/h
세정밸브식 대변기의 급수관 관경은 최소 얼마이상으로 하여야 하는가? |  | 세정밸브식(flush valve) 대변기 - 급수관경: 25mm - 필요압력: 0.07MPa - 소음이 크나 연속 사용 가능 - 가정용으로는 사용하지 않음 - 진공방지기, 토수구 설치하여 급수오염 및 역사이펀작용 방지 [해설작성자 : 다부ENG] | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 25a | B | 20a | 25a | 30a | 40a
급수배관의 설계 및 시공에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 급수관과 배수관이 교차될 경우, 배수관은 급수관 [아래]에 매설한다.[해설작성자 : 날라리절세미녀]배관누수가 발생할 경우 배수가 급수를 오염시킬 가능성 때문[해설작성자 : 마이스터손] | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급수관과 배수관이 교차될 경우, 배수관은 급수관 위에 매설한다. | D | 구조체의 관통부에는 슬리브를 사용한다. | 물이 고일 수 있는 부분에는 퇴수밸브를 설치한다. | 음료용 배관과 비음료용 배관을 크로스 커넥션 하지 않는다. | 급수관과 배수관이 교차될 경우, 배수관은 급수관 위에 매설한다.
탕의 사용상태가 간헐적이며 일시적으로 사용량이 많은 건물에서 급탕설비의 설계 방법으로 가장 알맞은 것은? (단, 중앙식 급탕방식이며 증기를 열원하는 열교환기 사용) |  | 1. 일시적으로 사용량 많을시 저탕용량을 크게 가열능력은 작게한다2. 연속적으로 사용량 많을시 저탕용량은 작게 가열능력은 크게한다[해설작성자 : konggo] | 0.51 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 저탕용량을 크게 하고 가열능력은 작게 한다. | B | 저탕용량을 크게 하고 가열능력도 크게 한다. | 저탕용량을 크게 하고 가열능력은 작게 한다. | 저탕용량을 작게 하고 가열능력은 크게 한다. | 저탕용량을 작게 하고 가열능력도 작게 한다.
펌프의 캐비테이션에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 캐비테이션은 흡입관에 진공압이 걸릴때 발생하므로캐비테이션 방지로 펌프의 흡입양정을 작게한다[해설작성자 : konggo] | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 캐비테이션을 방지하기 위해 펌프의 흡입양정을 크게 한다. | B | 비정상적인 소음과 진동이 발생한다. | 캐비테이션을 방지하기 위해 펌프의 흡입양정을 크게 한다. | 캐비테이션이 진행되면 펌프의 양수량, 양정 및 효율이 저하되어 간다. | 캐비테이션을 방지하기 위해 설계상의 펌프 운전범위내에서 항상 유효 npsh가 필요 npsh보다 크게 되도록 배관계획을 한다.
펌프의 흡입양정이 10m 이고, 20m 높이에 있는 옥상탱크에 양수할 때 전양정은 얼마인가? (단, 관로의 전손실수두는 100kPa이다.) |  | 전양정 = 흡입 + 위치(높이) + 손실전양정 = 10m + 20m + (100kpa / 10kpa/m) = 40m [해설작성자 : 창민의 그녀] | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 약 40m | B | 약 31m | 약 40m | 약 110m | 약 130m
플러시 밸브식 대변기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 세정밸브식(flush valve) 대변기 - 급수관경: 25mm - 필요압력: 0.07MPa - 소음이 크나 연속사용이 가능 - 가정용으로는 사용하지 않음 - 진공방지기, 토수구등을 설치하여 오염 및 역사이펀작용을 방지 [해설작성자 : 다부ENG] | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 대변기의 연속사용이 불가능하다. | A | 대변기의 연속사용이 불가능하다. | 일반 가정용으로 사용이 곤란하다. | 로 탱크 방식에 비해 최저 필요 수압이 크다. | 세정음은 유수음도 포함되기 때문에 소음이 크다.
급수방식에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | *펌프직송방식 = 부스터펌프방식에서 변속은 펌프 회전수 제어방식.[해설작성자 : metalmind] | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 펌프직송방식에서 변속방식은 펌프의 회전수를 제어하는 방식이다. | C | 수도직결방식은 단수 시에도 지속적인 급수가 가능하다. | 압력수조방식은 전력 차단 시에도 지속적인 급수가 가능하다. | 펌프직송방식에서 변속방식은 펌프의 회전수를 제어하는 방식이다. | 고가수조방식은 고층으로의 급수가 불가능하다는 단점이 있다.
급탕배관에서 일반적으로 환탕관의 관경은 급탕관 관경의 얼마 정도로 하는가? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 1/2 | B | 1/3 | 1/2 | 2배 | 3배
배수통기방식중 공기혼합이음쇠(aerator fitting)를 사용하는 방식은? |  | 소벤트식(sovent)은 공기혼합이음쇠(aerator fitting)를 이용한 수직관 내에서 공기에 의한 온충작용으로통기(봉수를 보호)한다[해설작성자 : konggo] | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 소벤트(sovent)식 | A | 소벤트(sovent)식 | 결합통기방식 | 루프통기방식 | 각개통기방식
다음 설명에 알맞은 유체 정역학 관련 이론은? | output/img\기사-건축설비기사-2021년05월15일-038.png |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 파스칼의 원리 | A | 파스칼의 원리 | 피토관의 원리 | 베르누이의 정리 | 토리첼리의 정리
배수관 관경결정에 이용되는 기구배수부하단위의 기준(1DFU)이 되는 기구는? |  | 기구배수부하단위의 기준(1DFU=30L/min)은 세면기이다[해설작성자 : konggo] | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 세면기 | B | 소변기 | 세면기 | 대변기 | 욕조
최대강우량 120mm/h의 지역에 있는 지붕의 수평투영면적이 1200m2인 건물에 4개의 우수수직관을 설치할 경우, 우수수직관의 관경은? | output/img\기사-건축설비기사-2021년05월15일-040.png | 강우량 120mm/h일때 투영면적 1200m2 강우량 100mm/h로 환산A = 120 x 1200/100= 1440m24개 수직관 설치시 1개 담당면적 1440/4=360m2수직관 1개 직경 표에서 360m2 직상 427m2 에서 100mm 선정[해설작성자 : konggo]아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]120mm/h -> 100mm/h로 환산하면 투영 면적 1000m^2이 맞지 않나요?4개 수직관 설치 시 개당 1000/4=250m^2으로,204 ~ 472 사이에 해당하므로 역시 허용 최대면적 427m^2인 100mm가 맞는 듯 합니다^^ [해설작성자 : 00][오류신고 반론]A = 120 x 1200/100= 1440m24개 수직관 설치시 1개 담당면적 1440/4=360m2수직관 1개 직경 표에서 360m2 직상 427m2 에서 100mm 선정이 분의 해설이 맞는거 같습니다.위에분 해설은시간당 강수량이 더 늘었는데 투영면적이 더 작아지는 해설입니다. [해설작성자 : 66] | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 100mm | D | 50mm | 65mm | 75mm | 100mm
바닥면에서 1m의 위치에 중성대가 있는 실에서 바닥면상 2m 지점에서의 실내외 압력차는? (단, 실내공기의 밀도는 1.2kg/m3이며, 실외공기의 밀도는 1.25kg/m3이다.) |  | 중성대 기준 상부는 실내압이 높고 하부는 외기압이 높다중성대 기준 h 높이 차 일때 압력차(1.25-1.2)(2-1) = 0.05mmAq[해설작성자 : konggo] | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 실내가 0.05mmaq 높다. | C | 실내가 0.1mmaq 높다. | 실외가 0.1mmaq 높다. | 실내가 0.05mmaq 높다. | 실외가 0.05mmaq 높다.
공기조화방식 중 전공기 방식의 일반적인 특징으로 옳은 것은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 덕트 스페이스가 필요하다. | A | 덕트 스페이스가 필요하다. | 실내공기의 오염이 심하다. | 실내에 누수의 염려가 많다. | 중간기에 외기냉방을 할 수 없다.
축열시스템에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 야간 심야전력 이용 주간 피크부하에 대응한다호텔의 공공부분과 같은 간헐운전이 심한 경우 적용가능[해설작성자 : konggo]◯ 빙축열 시스템 - 심야전력을 이용 - 열원기기의 고효율운전이 가능 - 주간피크 시간대에 전력부하를 절감 - 공조기측의 부분 부하나 연장 운전에 대처하기 쉬움 - 피크커트에 의해 열원용량을 감소 - 호텔의 공공부분과 같이 간헐운전이 심한 경우 적용가능[해설작성자 : 다부ENG] | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 호텔의 공공부분과 같이 간헐운전이 심한 경우에는 적용할 수 없다. | C | 심야전력의 이용이 가능하다. | 냉동기의 용량을 감소시킬 수 있다. | 호텔의 공공부분과 같이 간헐운전이 심한 경우에는 적용할 수 없다. | 빙축열시스템은 냉각을 위한 냉동기, 축열을 위한 빙축열조, 외부와의 열교환을 위한 열교환기 등으로 구성된다.
다음과 같은 조건에 있는 체적이 200m3인 실의 겨울철 환기횟수가 0.5회/h일 때 실내로 들어오는 틈새바람에 의한 현열손실량은? | output/img\기사-건축설비기사-2021년05월15일-044.png | 100×1.2×1.01×(20+10))/3600=1010[해설작성자 : comcbt.com 이용자]((200X0.5X1000)×1.2×1.01×(20+10))/3600=1010[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 1010w | B | 337w | 1010w | 1212w | 3636w
냉ㆍ난방부하 계산에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.41 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 작업상태가 동일한 경우 인체로부터의 발생열량은 실내건구온도가 높을수록 현열량과 잠열량 모두 커진다. | C | 투습으로 인한 열부하는 매우 작기 때문에 일반적으로 부하계산에서 제외한다. | 유리창 종류와 블라인드 유무에 따라 달라지는 차폐계수는 그 최대값이 1.0 이다. | 작업상태가 동일한 경우 인체로부터의 발생열량은 실내건구온도가 높을수록 현열량과 잠열량 모두 커진다. | 태양으로부터의 일사 열부하는 냉방부하 계산에서는 포함되나, 난방부하 계산에서는 제외되는 것이 일반적이다.
다음 중 날개(blade)의 형상이 전곡형인 송풍기에 속하는 것은? |  | ◯ 송풍기 - 원심형 : 다익형, 방사형, 터보형. 익형, 리미트로드형 - 축류형 : 프로펠러형, 튜브형, 베인형◯ 다익형 송풍기 - 건물 공기조화용으로 저속덕트용으로 사용 - 날개 : 시코로팬. 날개의 형상이 전곡형[해설작성자 : 다부ENG] | 0.51 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 다익형 선풍기 | B | 익형 송풍기 | 다익형 선풍기 | 터보형 선풍기 | 관류형 송풍기
천장 취출구에서 하향 취출을 하는 경우의 확산반경에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 최소확산반경 내의 보나 벽 등의 장애물이 있는 경우 드리프트가 발생하여 취출 기류의 확산을 방해하게 된다.[해설작성자 : 기복] | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 최소확산반경 내에 보나 벽 등의 장애물이 있으면 드리프트(drift)가 발생하지 않는다. | B | 거주영역에 최대확산반경이 미치지 않는 영역이 없도록 취출구를 배치한다. | 최소확산반경 내에 보나 벽 등의 장애물이 있으면 드리프트(drift)가 발생하지 않는다. | 최소확산반경 내에 인접한 취출구의 최소확산반경이 겹치면 편류현상이 발생할 수 있다. | 거주영역에서 평균풍속이 0.125~0.25m/s로 되는 최대 단면적의 반경을 최소확산반경이라 한다.
다음 습공기선도상에서 화살표 방향(A→B)으로 공기의 상태가 변화하는 것을 무엇이라고 하는가? | output/img\기사-건축설비기사-2021년05월15일-048.png | 가로축 : 온도세로축 : 습도[해설작성자 : ㅇㅇ] | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 가열가습변화 | B | 가열감습변화 | 가열가습변화 | 냉각감습변화 | 냉각가습변화
다음과 같은 조건에 있는 냉각수 배관계통에서 냉각수 펌프의 전양정(mAq)은? | output/img\기사-건축설비기사-2021년05월15일-049.png | H=실양정 + 배관저항 + 기기저항 +살수압력 = 3 + 10.4 + 8 + (40/10) = 25.4mAq (# 10kPa=1mAq)[해설작성자 : konggo] | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 25.4 | C | 21.8 | 22.4 | 25.4 | 61.4
냉각탑이 응축기보다 낮은 위치에 있는 경우 냉각수 펌프가 정지할 때마다 응축기 주변이 극단적인 부(-)압이 되지 않도록 설치하는 것은? |  | 사이폰 브레이크는 냉각탑이 응축기보다 낮은 위치에 있는 경우 펌프 정지 시대기 중에 개방하여 응축기 주변이 부압(-)이 되지 않도록 한다[해설작성자 : konggo] | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 사이폰 브레이크(syphon breaker) | D | 딥 튜브(deep tube) | 더트 포켓(dirt pocket) | 플래시 탱크(flash tank) | 사이폰 브레이크(syphon breaker)
공기조화방식 중 단일덕트 변풍량방식의 구성기기에 속하지 않는 것은? |  | 냉온풍 혼합상자는 이중덕트 방식 사용기기[해설작성자 : konggo] | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 냉온풍 혼합상자 | C | v.a.v uni | 실내 서모스탯 | 냉온풍 혼합상자 | 송풍량 조절기기
어떤 덕트 내부의 풍속을 측정한 결과 7m/s이었다. 이 때의 동압은 얼마인가? (단, 공기의 밀도는 1.2kg/m3이다.) |  | 동압(Pv) = (7^2 / 2) * 1.2 = 29.4Pa[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 29.4pa | C | 2.5pa | 24.5pa | 29.4pa | 49pa
공기조화방식의 열운송 동력의 크기 순서가 옳게 나열된 것은? |  | 전공기식은 큰 덕트 스페이스가 필요하고 팬의 소요동력이 크다.전수방식은 덕트 스페이스가 필요 없으며 열 운반 동력이 작다.[해설작성자 : 기복] | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 전공기방식 ＞ 공기・수방식 ＞ 전수방식 | C | 전공기방식 ＞ 전수방식 ＞ 공기・수방식 | 공기・수방식 ＞ 전수방식 ＞ 전공기방식 | 전공기방식 ＞ 공기・수방식 ＞ 전수방식 | 전수방식 ＞ 공기・수방식 ＞ 전공기방식
장방형 단면으로 된 4각 엘보의 국부저항 손실계수가 0.5이며 풍속이 6m/s일 때, 이 엘보에서의 국부저항은? (단, 공기의 밀도는 1.2kg/m3이다.) |  | Pv = ζ * v^2 *ρ / 2 = 0.5 * 6^2 * 1.2 / 2 = 10.8Pa | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 10.8pa | C | 1.1pa | 2.2pa | 10.8pa | 21.6pa
에어필터의 효율 측정법에 속하지 않는 것은? |  | 중량법(저성능필터)비색법(중성능필터)DOP법(고성능필터)[해설작성자 : konggo] | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 체적법 | C | 중량법 | 비색법 | 체적법 | dop법
2개 이상의 엘보를 사용하여 이음부의 나사 회전을 이용해서 배관의 신축을 흡수하는 신축이음쇠는? |  | 스위블형 죠인트는 엘보의 회전과 비틀림을 이용한 가지배관의 신축을 흡수[해설작성자 : konggo] | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 스위블형 | D | 루프형 | 벨로즈형 | 슬리브형 | 스위블형
실내에 80W 용량의 형광등이 30개 있다. 조명 점등률을 50%라고 하면 저명기구로부터의 취득 열량은? (단, 안정기는 실내에 있으며 발열계수는 1.2로 한다.) |  | 조명부하 = 80 x 30 x 0.5 x 1.2 = 1440W[해설작성자 : konggo] | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 1440w | C | 1000w | 1200w | 1440w | 2400w
밸브를 완전히 열면 유체 흐름의 단면적 변화가 없기 때문에 마찰 저항이 적어서 흐름의 단속용으로 사용되는 밸브로, 게이트 밸브(gatevalve)라고도 불리는 것은? |  | 슬루스 밸브는 개폐용(ON-OFF)으로 사용[해설작성자 : konggo] | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 슬루스 밸브 | D | 앵글 밸브 | 체크 밸브 | 글로브 밸브 | 슬루스 밸브
건구온도 20℃, 절대습도 0.012kg/kg'인 습공기의 엔탈피(kJ/kg)는? (단, 건공기의 정압비열=1.01kJ/kgㆍK, 0℃에서 포화수의 증발잠열=2501kJ/kg, 수증기의 정압비열=1.85kJ/kgㆍK) |  | h = 1.0 1x 20 + 0.012(2501 + (1.85 x 20)) = 50.7kJ/kg[해설작성자 : konggo] | 0.34 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 50.7 | D | 24.2 | 32.6 | 48.4 | 50.7
C급 화재가 의미하는 화재의 종류는? |  | A급 : 일반화재B급 : 유류화재C급 : 전기화재D급 : 금속화재[해설작성자 : konggo] | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 전기화재 | D | 일반화재 | 유류화재 | 주방화재 | 전기화재
자계의 방향이나 도체에 흐르는 전류 방향이 바뀌면 도체가 움직이는 방향도 바뀌게 되는데, 이러한 도체가 움직이는 방향을 알 수 있는 것으로 전동기에 적용되는 법칙은? |  | 도체가 움직이는 방향(전동기) : 플레밍의 왼손법칙전류방향(발전기) : 플레밍의 오른손 법칙[해설작성자 : konggo] | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 플레밍의 왼손법칙 | C | 렌쯔의 법칙 | 앙페르의 법칙 | 플레밍의 왼손법칙 | 플레밍의 오른손법칙
3상 유도전동기의 속도제어 방법이 아닌 것은? |  | 3상 유도전동기는 슬립,극수,주파수를 변화시켜 속도를 제어한다[해설작성자 : konggo]아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]3상 유도전동기는 주파수, 극수, 전압을 변화시켜 속도를 제어한다[해설작성자 : comcbt.com 이용자][추가 오류 신고]슬립은 회전수식 제어 방법에 속한다.크게는 극수, 주파수, 전압제어법이 있다.[해설작성자 : 공릉순두부][오류신고 반론]속도제어는 전압, 극수, 전파수가 맞다. 회전수제어가 슬립, 극수, 주파수이고[해설작성자 : 머기업가기] | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 전압을 변화시킨다. | B | 슬립을 변화시킨다. | 전압을 변화시킨다. | 극수를 변화시킨다. | 주파수를 변화시킨다.
도선의 길이를 10배, 단면적을 10배로 크게 했을 때 전기저항의 크기는 어떻게 되는가? |  | 저항은 길이에 비례단면적 반비례R=10/10=1배 변하지않는다[해설작성자 : konggo]저항=고유저항률*길이/단면적저항의 크기는 길이에 비례하고 단면적에 반비례하다.[해설작성자 : 설비나라건축공듀] | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 변하지 않는다. | D | 2배 증가한다. | 10배 증가한다. | 100배 증가한다. | 변하지 않는다.
220[V]의 전압이 10[Ω]의 저항에 작용했을 때 소비전력은? |  | P=VI=I^2R=V^2/R220X220/10[해설작성자 : 마이스터손] | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 4.84[kw] | B | 2.42[kw] | 4.84[kw] | 24.2[kw] | 48.4[kw]
다음 설명에 알맞은 배선 공사는? | output/img\기사-건축설비기사-2021년05월15일-066.png |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 합성수지관 공사(cd관 제외) | D | 금속관 공사 | 버스덕트 공사 | 플로어덕트 공사 | 합성수지관 공사(cd관 제외)
할로겐 램프에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 휘도가 높고 색상은 주광색에 가깝다.[해설작성자 : 기복] | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 휘도가 낮아 현위가 발생하지 않는다. | C | 흑화가 거의 일어나지 않는다. | 연색성이 좋고 설치가 용이하다. | 휘도가 낮아 현위가 발생하지 않는다. | 광속이나 색은도의 저하가 극히 적다.
급기온도를 일정하게 하고 풍량을 변화시킴으로서 실내 온도를 유지하는 가변풍량제어(VAV)에 적용되지 않는 것은? |  | 환기온도제어는 정풍량 방식[해설작성자 : konggo] | 0.41 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 환기온도제어 | B | 정압제어 | 환기온도제어 | 송풍기풍량 비례적분제어 | vav터미널 유닛 실온제어
스프링클러헤드가 설치되어 있는 배관으로 정의 되는 것은? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 가지배관 | C | 주배관 | 교차배관 | 가지배관 | 급수배관
스프링클러설비의 설치장소가 아파트인 경우, 스프링클러설비 수원의 저수량 산정시 기준이 되는 스프링클러헤드의 기준개수는? (단, 폐쇄형 스피링클러헤드를 사용를 사용하는 경우) |  | 아파트 기준개수(10개)x1.6m^3[해설작성자 : konggo] | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 10개 | A | 10개 | 20개 | 30개 | 40개
어느 학교에서의 교실에 32[W] 2구형 형광등기구를 설치하여 평균조도를 400[lx]로 설계하고자 할 때 설치하여야 하는 등기구의 최소 대수는? (단, 교실의 면적은 200[m2]인, 형광등 1개 광속은 3000[lm], 조명률은 0.6, 보수율은 0.8이다.) |  | F:광속 U:조명률 N:조명의 갯수 E:조도 A:면적 D:감광보상율 M:보수율FUN=EAD (D=1/M)N=EA/FUM =(400)*200/(3000*2)*0.6*0.8=27.7(절상) 28개[해설작성자 : 민밍] | 0.51 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 28개 | B | 15개 | 28개 | 30개 | 55개
다음 중 일반적으로 시퀀스 제어가 적용되는 것은? |  | 커피자동판매는 입력이 가해지면 정해진 순서(컵내리고-커피내리고-정지)대로 작동하므로 시퀀스 제어에 속한다[해설작성자 : konggo] | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 커피자동판매기 | C | 정전압장치 | 자동평형기록계 | 커피자동판매기 | 레이더위치추적장치
부동충전방식의 일종으로 자기방전량만을 항상 충전하는 축전지 충전방식은? |  | 세류 충전은 자기가 방전한 만큼만 다시 충전하는 축전지 충전방식이다 [해설작성자 : konggo] | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 세류 충전 | D | 균등 충전 | 보통 충전 | 급속 충전 | 세류 충전
다음은 옥외소화전설비의 소화전함에 관한 설명이다. ( )안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2021년05월15일-074.png | 옥외소화전이 10개 이하인 경우 5m 이내 1개이상 소화전함 설치 11개 이상 30개 이하일 때는 11개 이상의 소화전함 분산설치 31개 이상일 때는 소화전 3개마다 1개 이상 설치하여야 한다[해설작성자 : konggo] | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 5m | A | 5m | 10m | 15m | 20m
교류전력에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 역률은 피상전력중 유효전력으로 되는 비율을 표시한 것이다.[해설작성자 : 건축나라설비곤듀] | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 무효전력이 크면 역률이 커진다. | A | 무효전력이 크면 역률이 커진다. | 유효전력은 실제로 소비되는 전력이다. | 역률이 1일 때 유효전력과 피상전력은 같다. | 전열기와 같이 순수하게 저항성분만으로 구성되는 부하인 경우 전력은 전압[v]×전류[a]이다.
옥내소화전설비의 가압송수장치에 순환배관을 설치하는 이유는? |  | 가압송수장치 순환배관은 체철운전(유량이 아주 작을 때)시 수온의 상승 방지[해설작성자 : konggo] | 0.41 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 체절운전 시 수온의 상승을 방지하기 위해 | B | 배관 내 압력변동을 검지하기 위해 | 체절운전 시 수온의 상승을 방지하기 위해 | 각 소화전에 균등한 수압이 부여되도록 하기 위해 | 배관 내 압력손실에 따른 펌프의 빈번한 기동을 방지하기 위해
10대의 전동기에 모두 동일한 전압을 인가하려면 어떻게 연결하면 되는가? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 병렬결선 | B | 직렬결선 | 병렬결선 | 직렬결선 2회로와 병렬결선 8회로 | 직렬결선 2회로와 병렬결선 4회로
다음 중 천장이 높고 격납고, 아트리움, 공항 등과 같은 곳에서 가장 효과적인 화재 감지기는? |  |  | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 불꽃 감지기 | A | 불꽃 감지기 | 차동식 감지기 | 보상식 감지기 | 정온식 감지기
자동화재탐지설비의 감지기 설치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 2.실내로의 공기유입구로부터 1.5m이상 떨어진 위치에 설치한다.[해설작성자 : 달봉이]정온식 및 보상식 감지기는 실내로의 공기유입구로부터 2m이상 떨어진 위치에 설치한다.[해설작성자 : cbt] | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 정온식 및 보상식 감지기는 실내로의 공기유입구로부터 0.5m 이상 떨어진 위치에 설치한다. | B | 천장 또는 반자의 옥내에 면하는 부분에 설치한다. | 정온식 및 보상식 감지기는 실내로의 공기유입구로부터 0.5m 이상 떨어진 위치에 설치한다. | 보상식 스포트형 감지기는 정온점이 감지기 주위의 평상시 최고온도보다 20℃ 이상 높은 것으로 설치한다. | 정온식 감지기는 주방ㆍ보일러실 등으로서 다량의 화기를 취급하는 장소에 설치하되, 공칭작동온도가 최고주위온도보다 20℃ 이상 높은 것으로 설치한다.
다음은 건축법령상 건축신고와 관련된 기준 내용이다. ( )안에 속하지 않는 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2021년05월15일-081.png | 건축법 시행령 14조. 바닥면적의 합계가 85제곱미터 이내의 증축·개축 또는 재축. 다만, 3층 이상 건축물인 경우에는 증축·개축 또는 재축하려는 부분의 바닥면적의 합계가 건축물의 건축면적 합계의 1/10 이내인 경우로 한정합니다.[해설작성자 : 소크로뎅] | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 신축 | A | 신축 | 증축 | 개축 | 재축
건축법령상 공동주택에 속하지 않는 것은? |  | 공공주택 : 아파트, 연립주택, 다세대주택, 기숙사[해설작성자 : konggo] | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 다가구주택 | C | 기숙사 | 연립주택 | 다가구주택 | 다세대주택
다음 중 건축법령상 다중이용 건축물에 속하지 않는 것은? (단, 층수가 16층 미만이며 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 5000m2 이상인 건축물의 경우) |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 업무시설 | C | 종교시설 | 판매시설 | 업무시설 | 숙박시설 중 관광숙박시설
공동주택에서 리모델링에 대비한 특례와 관련하여 리모델링이 쉬운 구조에 해당하지 않는 것은? |  | 구조체에 대한 규정은 없음[해설작성자 : 서현지완아빠] | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 구조체는 철골구조 또는 목구조로 구성되어 있을 것 | A | 구조체는 철골구조 또는 목구조로 구성되어 있을 것 | 구조체에서 건축설비, 내부 마감재료 및 외부 마감재료를 분리할 수 있을 것 | 개별 세대 안에서 구획된 실의 크기, 개수 또는 위치 등을 변경할 수 있을 것 | 각 세대는 인접한 세대와 수직 또는 수평 방향으로 통합 하거나 분할할 수 있을 것
건축물의 에너지절약설계기준상 단열계획에 대한 건축부분의 권장사항으로 옳지 않은 것은? |  | 외벽에는 외단열을 시공한다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 외벽 부위는 내단열로 시공한다 | A | 외벽 부위는 내단열로 시공한다 | 외피의 모서리 부분은 열교가 발생하지 않도록 단열재를 연속적으로 설치한다. | 건물의 창 및 문은 가능한 작게 설계하고, 특히 열손실이 많은 북측 거실의 창 및 문의 면적은 최소화한다. | 태양열 유입에 의한 냉∙난방부하를 저감할 수 있도록 일사조절장치, 태양열투과율, 창 및 문의 면적비 등을 고려한 설계를 한다.
신축공동주택등의 기계환기설비의 설치에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | -세대의 환기량 조절을 위하여 환기설비의 정격풍량을 최소·적정·최대의 3단계 또는 그 이상으로 조절할 수 있는 체계를 갖추어야 하고, 적정 단계의 필요 환기량은 신축공동주택등의 세대를 시간당 0.5회로 환기할 수 있는 풍량을 확보하여야 합니다.-기계환기설비는 주방 가스대 위의 공기배출장치, 화장실의 공기배출 송풍기 등 급속 환기 설비와 함께 설치할 수 있습니다.[해설작성자 : 소크로뎅] | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 기계환기설비는 주방 가스대 위의 공기배출장치, 화장실의 공기배출 송풍기 등 급속환기설비와 함께 설치하여서는 안된다. | B | 기계환기설비의 환기기준은 시간당 실내공기 교환횟수로 표시한다. | 기계환기설비는 주방 가스대 위의 공기배출장치, 화장실의 공기배출 송풍기 등 급속환기설비와 함께 설치하여서는 안된다. | 세대의 환기량 조절을 위하여 환기설비의 정격풍량을 최소·적정·최대의 3단계 또는 그 이상으로 조절할 수 있는 체계를 갖춘다. | 하나의 기계환기설비로 세대 내 2 이상의 실에 바깥공기를 공급할 경우의 필요 환기량은 각 실에 필요한 환기량의 합계 이상이 되도록 한다.
다음의 소방시설 중 경보설비에 속하지 않는 것은? |  | 비상콘센트설비는 "소화활동설비"[해설작성자 : 호키] | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 비상콘센트설비 | B | 통합감시시설 | 비상콘센트설비 | 자동화재탐지설비 | 자동화재속보설비
방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치하여야 하는 특정소방대상물에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 수영장 | A | 수영장 | 숙박시설 | 의료시설 중 종합병원 | 방송통신시설 중 방송국
각 층의 거실면적의 합계가 1000m2로 동일한 15층의 문화 및 집회시설 중 공연장에 설치하여야 하는 승용승강기의 최소 대수는? (단, 15인승 승강기의 경우) |  | <설비기준 5조> 6층 이상의 거실면적을 모두 더해, 3,000제곱미터까지는 2대, 3천미터를 초과하는 2천제곱미터마다 1대를 더한 대수(16인승 이상은 2대의 승강기로 본다, 여기서는 15인승이므로 해당없음)6층 이상의 거실면적 6~15층 10층×1,000=10,000제곱미터3,000(2대)+7,000(2,000×3.5→4대)총 6대[해설작성자 : 허거덕]문화,집회,판매시설 : ((층바닥면적*(층수-5)-3000)/2000) + 2대업무,숙박,위락시설 : ((층바닥면적*(층수-5)-3000)/2000) + 1대공동주택,교육,노유시설: ((층바닥면적*(층수-5)-3000)/3000) + 1대15인승기준[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.51 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 6대 | C | 4대 | 5대 | 6대 | 7대
건축허가 등을 할 때 미리 소방본부장 또는 소방서장의 동의를 받아야 하는 대상 건축물의 층수 기준은? (단, 층수는 건축법령에 따라 산정된 층수를 말한다.) |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 6층 이상인 건축물 | B | 3층 이상인 건축물 | 6층 이상인 건축물 | 10층 이상인 건축물 | 12층 이상인 건축물
주거에 쓰이는 바닥면적의 합계가 450m2인 주거용 건축물에 배관하는 음용수용 급수관의 최소 지름은? |  | <설비기준 18조> 바닥면적 300제곱미터 초과 500제곱미터 이하: 16가구,9~16가구:40mm[해설작성자 : konggo] | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 40mm | D | 20mm | 25mm | 32mm | 40mm
건축물에 설치하는 굴뚝에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 금속제 굴뚝은 가연재료로부터 15cm 이상 떨어져서 설치[해설작성자 : 서현지완아빠] | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 금속제 굴뚝은 목재 기타 가연재료로부터 10cm 이상 떨어져서 설치할 것 | A | 금속제 굴뚝은 목재 기타 가연재료로부터 10cm 이상 떨어져서 설치할 것 | 굴뚝의 옥상 돌출부는 지붕면으로부터의 수직 거리를 1m 이상으로 할 것 | 금속제 굴뚝으로서 건축물의 지붕 속ㆍ반자위 및 가장 아랫바닥 밑에 있는 굴뚝의 부분은 금속 외의 불연재료로 덮을 것 | 굴뚝의 상단으로부터 수평거리 1m 이내에 다른 건축물이 있는 경우에는 그 건축물의 처마보다 1m 이상 높게 할 것
문화 및 집회시설 중 공연장의 개별 관람실 출구의 설치기준 내용으로 옳지 않은 것은? (단, 개별 관람실의 바닥면적이 300m2이상인 경우) |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 관람실로부터 바깥쪽으로의 출구로 쓰이는 문은 안여닫이로 할 것 | C | 관람실별로 2개소 이상 설치할 것 | 각 출구의 유효너비는 1.5m 이상일 것 | 관람실로부터 바깥쪽으로의 출구로 쓰이는 문은 안여닫이로 할 것 | 개별 관람실 출구의 유효너비의 합계는 개별 관람실의 바닥면적 100m2마다 0.6m의 비율로 산정한 너비 이상으로 할 것
건축물의 옥상에 헬리포트를 설치하거나 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 확보하여야 하는 대상 건축물 기준으로 옳은 것은? (단, 건축물의 지붕을 평지붕으로 하는 경우) |  |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 11층 이상인 층의 바닥면적의 합계가 10,000m2 이상인 건축물 | C | 11층 이상인 층의 바닥면적의 합계가 3,000m2 이상인 건축물 | 11층 이상인 층의 바닥면적의 합계가 5,000m2 이상인 건축물 | 11층 이상인 층의 바닥면적의 합계가 10,000m2 이상인 건축물 | 11층 이상인 층의 바닥면적의 합계가 12,000m2 이상인 건축물
건축물에 급수ㆍ배수ㆍ환기ㆍ난방설비를 설치하는 경우, 건축기계설비기술사 또는 공조냉동기계기술사의 협력을 받아야 하는 대상 건축물의 연면적 기준은? (단, 창고시설은 제외) |  | <건축법령 91조 3> 연면적 1만제곱미터 이상인 건축물(창고시설 제외)[해설작성자 : konggo] | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 10,000m2 이상 | C | 3,000m2 이상 | 5,000m2 이상 | 10,000m2 이상 | 15,000m2 이상
계단의 설치에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 문화및집회시설,판매시설인 경우 계단 및 계단참의 유효너비는 120cm 이상[해설작성자 : 달봉이] | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 판매시설 중 상점인 경우, 계단 및 계단참의 유효너비는 90cm 이상으로 한다. | C | 중학교의 계단인 경우, 단너비는 26cm 이상으로 한다. | 초등학교의 계단인 경우, 단너비는 26cm 이상으로 한다. | 판매시설 중 상점인 경우, 계단 및 계단참의 유효너비는 90cm 이상으로 한다. | 문화 및 집회시설 중 공연장의 경우, 계단 및 계단참의 유효너비는 120cm 이상으로 한다.
판매시설로서 옥내소화전설비를 모든 층에 설치하여야 하는 특정소방대상물의 연면적 기준은? |  |  | 0.39 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1500m2 이상 | C | 500m2 이상 | 1000m2 이상 | 1500m2 이상 | 2000m2 이상
다음은 비상용승강기의 승강장 구조에 관한 기준 내용이다. ( ) 안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2021년05월15일-098.png |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 6m2 | D | 2m2 | 4m2 | 5m2 | 6m2
축냉식 전기냉방설비의 설계기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 1. 최소냉방열량 ->최대냉방열량 [해설작성자 : 스쿼드] | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 열교환기는 시간당 최소냉방열량을 처리할 수 있는 용량 이상으로 설치하여야 한다. | A | 열교환기는 시간당 최소냉방열량을 처리할 수 있는 용량 이상으로 설치하여야 한다. | 자동제어설비는 축냉운전, 방냉운전 또는 냉동기와 축열조를 동시에 이용하여 냉방운전이 가능한 기능을 갖추어야 한다. | 축열조는 보온을 철저히 하여 열손실과 결로를 방지해야 하며, 맨홀 등 점검을 위한 부분은 해체와 조립이 용이하도록 사용하여야 한다. | 부분축냉방식의 경우에는 냉동기가 축냉운전 과 방냉운전 또는 냉동기와 축열조의 동시운전이 반복적으로 수행하는데 아무런 지장이 없어야 한다.
건축물의 출입구에 설치하는 회전문에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 1. 회전문과 바닥 사이의 간격은 3cm 이하로 한다.[해설작성자 : 서현지완아빠] | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-05-15 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 회전문과 바닥 사이의 간격은 5cm 이하로 한다. | A | 회전문과 바닥 사이의 간격은 5cm 이하로 한다. | 회전문과 문틀 사이의 간격은 5cm 이상으로 한다. | 계단이나 에스컬레이터로부터 2m 이상 거리를 두어야 한다. | 회전문의 회전속도는 분당회전수가 8회를 넘지 않도록 한다.
상부는 완만한 경사로, 하부는 급경사로 처리한 2단으로 경사진 지붕은? |  |  | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 맨사드(mansard)지붕 | D | 박공지붕 | 왼쪽지붕 | 톱날지붕 | 맨사드(mansard)지붕
호텔건축의 조닝(zoning)에서 공간적으로 성격이 나머지 셋과 다른 하나는? |  | a. 관리부분 - 프런트 오피스, 클로크룸, 사무실 등b. 숙박부분 - 객실, 보이실, 린넨실, 트렁크룸c. 공용(사교)부분 - 현관, 홀, 로비, 라운지, 식당, 연회장e. 요리관계 부분 - 주방f. 설비관계 부분 - 기계실, 전기실, PD, EPS[해설작성자 : 관동폭주연합] | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 클로크 룸 | A | 클로크 룸 | 보이실 | 린넨실 | 트렁크 실
사무실 배치방식에서 오피스 랜드스케이프에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 오피스 랜드스케이프는 업무효율을 높이기위해개방형 사무공간으로 독립성과 쾌적감은 나쁨[해설작성자 : konggo] | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 독립성과 쾌적감의 이점이 있다. | D | 바닥면적을 효율적으로 사용할 수 있다. | 변화하는 작업의 패턴에 따라 신속하게 대처할 수 있다. | 소음 등으로 분위기가 산만해질 수 있다. | 독립성과 쾌적감의 이점이 있다.
말뚝머리 지름이 400mm인 기성콘크리트 말뚝의 중심간격은 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가? |  | 400*2.5=1000[해설작성자 : comcbt.com 이용자]말뚝의 중심간격의 머리지름의 2.5배이상 또는 750mm이상으로 한다[해설작성자 : konggo] | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 1000mm 이상 | A | 1000mm 이상 | 1250mm 이상 | 1500mm 이상 | 2000mm 이상
조적식구조에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 프랑스식 쌓기 : 구조적 약해서 내력벽 쌓기에는 부적합함[해설작성자 : konggo] | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 통줄눈은 외관상으로도 보기 좋기 때문에 프랑스식 쌓기를 이용한 내력벽 쌓기에 주로 사용된다. | C | 조적식구조인 내력벽으로 둘러쌓인 부분의 바닥면적은 80m2를 넘을 수 없다. | 하나의 층에 있어서의 개구부와 그 바로 윗층에 있는 개구부와의 수직거리는 600mm 이상으로 하여야 한다. | 통줄눈은 외관상으로도 보기 좋기 때문에 프랑스식 쌓기를 이용한 내력벽 쌓기에 주로 사용된다. | 벽돌벽면의 의장적 효과를 위한 줄눈을 치장줄눈이라고 하며, 평줄눈, 오목줄눈, 빗줄눈 등의 종류가 있다.
사무소 건축의 코어(core) 계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 전기입상관 분산시켜----집중시켜 배치[해설작성자 : konggo] | 0.85 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 전기입상관(eps) 등은 분산시켜 외기에 적절히 면하게 한다. | A | 전기입상관(eps) 등은 분산시켜 외기에 적절히 면하게 한다. | 위생입상관(ps) 등은 화장실에 접근시켜 배치한다. | 피난계단 2개소 이상일 경우에 그 출입구는 적절히 이격하게 한다. | 코어 내 각 공간이 각층마다 공통의 위치에 있도록 한다.
상점의 매장계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 고객 동선은 길게 해서 많은 상품을 보고 구매하도록 하고점원 동선은 짧게 해서 피로하지 않도록 합니다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.88 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 고객의 동선은 짧게, 점원의 동선은 길게 한다. | B | 상품이 고객 쪽에서 효과적으로 보이도록 한다. | 고객의 동선은 짧게, 점원의 동선은 길게 한다. | 고객과 직원의 시선이 바로 마주치지 않도록 배치한다. | 고객을 감시하기 쉬워야 한다.
아파트 단면형식 중 복층형(maisonette type)의 특징에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 평면을 입체적으로 2층 이상으로 중규모 이상에 적용[해설작성자 : konggo] | 0.84 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 소규모에 유리한 형식이다. | B | 거주성과 프라이버시가 양호하다. | 소규모에 유리한 형식이다. | 주택내 공간의 변화가 있다. | 유효면적이 증가한다.
건축공간의 모듈러 코디네이션(M.C)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 모듈러 코디에이션은 공간을 규격화(일정비율)한 것[해설작성자 : konggo] | 0.85 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 상이한 형태의 집단을 이루는 경향이 많다. | C | 설계작업이 단순하고 간편하다. | 대량생산이 용이하고 생산비용이 낮아진다. | 상이한 형태의 집단을 이루는 경향이 많다. | 현장작업이 단순해지고 공기가 단축된다.
병원건축의 분관식에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 분관식은 병동이 분산되므로 보행동선이 길고, 대지가 넓고 설비는 분산되나 각 병실마다 고르게 일조를 얻을 수 있는 장점이 있다.[해설작성자 : 이뚠] | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 각 병실마다 고르게 일조를 얻을 수 있다. | C | 보행동선이 짧게 된다. | 대지가 협소해도 가능하다. | 각 병실마다 고르게 일조를 얻을 수 있다. | 설비가 집약적이다.
그림과 같은 환기 방식이 적합하지 않은 실은? | output/img\기사-건축설비기사-2021년03월07일-011.png | 그림은 [제3종 환기인 흡출식] 으로, 급기구나 개구부를 통해 외부 공기를 도입하고 오염된 실내공기는 배풍기로 강제적으로 실외로 배출하는 환기방식 이며, 취기나 열기가 발생하는 주방, 화장실, 욕실 등에 적용 한다. 상기 그림은 수술실에 적용하지 아니한다. 수술실은 제1종 환기인 병용식을 적용 한다.[해설작성자 : 관동폭주연합]수술실은 제2종인 압입식이고 병원이 제1종인 병용식이다[해설작성자 : 남엄마] | 0.87 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 1 | 수술실 | B | 화장실 | 수술실 | 주방 | 욕실
음에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 물리적 양적의 개념 : Pa음압 레벨단위 : db감각적(청각적) 음의 크기 : sone[해설작성자 : konggo] | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 음의 크기를 객관적인 물리적 양의 개념으로 표현하기 위한 단위로 손(sone)이 있다. | C | 음의 높이는 음의 주파수에 따라 달라진다. | 음의 크기는 진폭이 큰 음이 진폭이 작은 음보다 크게 느껴진다. | 음의 크기를 객관적인 물리적 양의 개념으로 표현하기 위한 단위로 손(sone)이 있다. | 큰 소리와 작은 소리를 동시에 들을 때 큰 소리만 들리고 작은 소리는 들리지 않는 현상을 마스킹 효과(masking effect)라고 한다.
도서관의 배치계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 모듈러 플래닝은 도서관 전체에 적용[해설작성자 : konggo] | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 모듈러 플래닝은 열람실과 서고에만 적용된다. | C | 지역사회의 중심적 이용이 편리한 부지를 선정한다. | 이용자, 직원 및 서적의 출입구를 각각 구분한다. | 모듈러 플래닝은 열람실과 서고에만 적용된다. | 열람실은 직사광선이 들어오는 것을 피한다.
철근콘크리트 구조물의 철근 정착위치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 3. 기둥의 주근은 기초에 정착[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 기둥의 주근은 보에 정착 | C | 보의 주근은 기둥에 정착 | 바닥철근은 보 또는 벽체에 정착 | 기둥의 주근은 보에 정착 | 지중보의 주근은 기초 또는 기둥에 정착
조립식구조(P.C)의 접합부(joint)가 우선적으로 갖추어야 할 요구 성능으로 가장 거리가 먼 것은? |  | 우선적 요구성능수밀성, 기밀성, 차음성, 내구성, 응력전달, 조립의 용의성, 구조 일체성[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 내화성 | A | 내화성 | 기밀성 | 방수성 | 구조 일체성
학교운영방식 중 교과교실형(V형)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | (V형)특별 교실형으로 불리며, 초등학교 저학년이 아닌 고학년, 중고등학생에 적합[해설작성자 : comcbt.com 이용자]교과교실형(V형)은 모든 교실이 특정 교과를 위해 만들어 지고 일반교실은 없는형태입니다. 이는 대학교에 적합한 형태입니다.초등학교 고학년, 중고등학생에게 적합한 형태는 일반교실+특별교실형(UV형)입니다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.85 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 초등학교 저학년에 대해 가장 권장할 만한 형이다. | D | 모든 교실에 특정교과를 위해서 사용되고 일반교실은 없다. | 교과목에 필요한 시설의 질을 높일 수 있다. | 학생들의 이동이 심하므로 동선설계에 유의해야 한다. | 초등학교 저학년에 대해 가장 권장할 만한 형이다.
일사 계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 일사 차단을 고려하면 활엽수가 유리함[해설작성자 : konggo] | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 건물 주변에 활엽수 보다는 침엽수를 심는 것이 유리하다. | B | 특수유리나 루버 등을 활용하여 일사를 조절한다. | 건물 주변에 활엽수 보다는 침엽수를 심는 것이 유리하다. | 겨울철의 난방 부하를 줄이기 위해 직달일사를 최대한 도입해야 한다. | 난방 기간 중에 최대의 일사를 받기 위해서는 남향이 유리하다.
인체의 열적 쾌적감에 영향을 미치는 환경요소에 속하지 않는 것은? |  | 유효온도 3요소 : 온도,습도,기류[해설작성자 : konggo] | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 공기의 청정도 | B | 기온 | 공기의 청정도 | 기류 | 습도
레스토랑의 서비스 방식에 따른 평면형식에 해당하지 않는 것은? |  | 페이싱 서비스 레스토랑- 메뉴 구성에 따른 서비스 방식. 주문한 음식을 한 번에 제공하지 않고, 여러 차례에 걸쳐 서빙하는 방식[해설작성자 : 다부ENG] | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 페이싱 서비스 레스토랑 | D | 셀프 서비스 레스토랑 | 카운터 서비스 레스토랑 | 테이블 서비스 레스토랑 | 페이싱 서비스 레스토랑
주택의 평면계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 침실은 되도록 남향을 중심으로 조용한곳 선택[해설작성자 : konggo] | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 침실은 되도록 남향을 피하고 조용한 곳에 둔다. | B | 거실은 주거의 중심을 두고 응접실과 객실은 현관 가까이 둔다. | 침실은 되도록 남향을 피하고 조용한 곳에 둔다. | 주택의 규모에 맞도록 거실, 식당, 부엌의 연결과 분리를 고려하여 공용공간을 배치한다. | 공간은 필요한 기구와 사용하는 사람의 행동범위 등을 고려하여 정한다.
위생기구의 동시사용률은 기구의 수량과 어떤 관계가 있는가? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 기구수가 증가하면 작아진다. | C | 기구수와 관계없다. | 기구수가 증가하면 커진다. | 기구수가 증가하면 작아진다. | 기구수가 증가하면 처음에는 커지다가 작아진다.
급탕설비에 있어서 순환 펌프 순환수량을 산출 하는데 필요한 값이 아닌 것은? |  | 급탕설비의 순환 펌프 순환수량은 배관의 열손실 보충하기 위한것으로 사용수량 관계없다 [해설작성자 : konggo] | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급탕 사용수량 | B | 배관 길이 | 급탕 사용수량 | 급탕과 반탕의 온도차 | 배관 단위길이당 열손실량
급탕설비에서 급탕기기의 부속장치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 온수탱크 상단 에어벤트,하단 드레인 밸브 설치[해설작성자 : konggo] | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 온수탱크 상단에는 배수밸브를, 하부에는 진공방지밸브를 설치하여야 한다. | A | 온수탱크 상단에는 배수밸브를, 하부에는 진공방지밸브를 설치하여야 한다. | 안전밸브와 팽창탱크 및 배관 사이에는 차단밸브나 체크밸브 등 어떠한 밸브도 설치되어서는 안 된다. | 밀폐형 가열장치에는 일정 압력 이상이면 압력을 도피시킬 수 있도록 도피밸브나 안전밸브를 설치한다. | 온수탱크의 보급수관에는 급수관의 압력변화에 의한 환탕의 유입을 방지하도록 역류방지밸브를 설치한다.
중앙식 급탕방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 중앙식은 실내에 가열기가 없다개별식 급탕 개소마다 가열기의 스페이스필요[해설작성자 : konggo] | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급탕 개수마다 가열기의 설치 스페이스가 필요하다. | B | 배관에 의해 필요 개소에 급탕할 수 있다. | 급탕 개수마다 가열기의 설치 스페이스가 필요하다. | 기구의 동시이용률을 고려하여 가열장치의 총용량을 적게 할 수 있다. | 호텔, 병원 등 급탕 개소가 많고 소요 급탕량도 많이 필요한 대규모 건축물에 채용된다.
압력탱크방식 급수법에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 압력탱크방식은 펌프로 가압을 하기 때문에 단전시에는 사용할 수 없습니다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 전력 차단 시에는 사용할 수 없다. | B | 취급이 비교적 쉽고 고장도 없다. | 전력 차단 시에는 사용할 수 없다. | 항상 일정한 수압을 유지할 수 있다. | 고가탱크방식에 비하여 관리비용이 저렴하고 저양정의 펌프를 사용한다.
다음 그림에서 Ⓐ 부분의 통기관의 명칭은? | output/img\기사-건축설비기사-2021년03월07일-026.png | 결합통기관은 오배수 수직관내의 압력변동을 방지하기 위하여오배수 수직관 상향으로 통기수직관에 연결하는 통기관입니다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 결합통기관 | D | 각개통기관 | 신정통기관 | 회로통기관 | 결합통기관
수도직결방식 급수설비에서 수도본관에서 1층에 설치된 샤워기까지의 높이가 2m 이고, 마찰손실압력이 20kPa, 수도본관의 수압이 150kPa 인 경우 샤워기 입구에서의 수압은? |  | 수도본관압력 P=p+p'+H/100 그러므로 150=p+20+2/100p=110[Kpa][해설작성자 : 오이삼]150kPa-20kPa-20kPa=110kPa(2mAq = 20kPa)[해설작성자 : konggo]단위 [MPa]P0=P+Pf+H/1000.15=P+0.02+2/1000.15=P+0.04P=0.11MPa=110kPa[해설작성자 : 다부ENG] | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 약 110kpa | A | 약 110kpa | 약 130kpa | 약 150kpa | 약 170kpa
역류를 방지하여 오염으로부터 상수계통을 보호하기 위한 방법으로 적절하지 않은 것은? |  | 0.4MPa초과 계통엔 역지밸브 부착[해설작성자 : konggo]수압 0.4MPa 초과 감압밸브 설치 => 수격작용 방지대책임. / 상수계통 오염과 관계없음.[해설작성자 : 조] | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수압이 0.4mpa을 초과하는 계통에는 감압밸브를 부착한다. | D | 토수구 공간을 둔다. | 역류방지밸브를 설치한다. | 대기압식 또는 가압식 진공브레이커를 설치한다. | 수압이 0.4mpa을 초과하는 계통에는 감압밸브를 부착한다.
우라나라의 아파트, 주택에서 주로 사용되는 대변기 급수방식은? |  | 주택엔 주로 탱크형이다[해설작성자 : konggo] | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 로 탱크식 | B | 세락식 | 로 탱크식 | 세정밸브식 | 하이 탱크식
급탕배관의 설계 및 시공상의 주의점에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 하향배관의 경우 : 급탕 하향, 반탕 하향[해설작성자 : 20220423] | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 하향배관의 경우는 급탕관은 하향 구배, 반탕관은 상향 구배로 한다. | C | 배관에는 관의 신축을 방해받지 않도록 신축이음쇠를 설치한다. | 상향배관의 경우 급탕관은 상향 구배, 반탕관은 하향 구배로 한다. | 하향배관의 경우는 급탕관은 하향 구배, 반탕관은 상향 구배로 한다. | 배관은 균등한 구배로 하고 역구배나 공기 정체가 일어나기 쉬운 배관 등을 피한다.
배수배관의 관경과 구배에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 배수관은 자기세정을 위해 적절한 유속이 필요유속을 유지하기위해 유량에대한 적절한 관경이 필요관경이 너무 크면 유속이 낮아 세정능력이 낮아짐[해설작성자 : 집요정도비] | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배수관 관경이 클수록 자기세정 작용이 커진다. | A | 배수관 관경이 클수록 자기세정 작용이 커진다. | 배관의 구배가 너무 크면 유수가 빨리 흘러 고형물이 남게 된다. | 배관의 구배가 작으면 고형물을 밀어낼 수 있는 힘이 작아진다. | 배수관 관경이 필요 이상으로 크면 오히려 배수의 능력이 저하된다.
층류와 난류에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 층류: 유체가 비교적 완만한 상태 (Re=2100이하)난류: 유체가 무질서하게 와류를 형성하며 빠르게 이동하는 상태 (Re=4000이상)레이놀즈수(Re): 층류에서 난류로 전이할 때의 유속 대표속도?[해설작성자 : comcbt.com 이용자]2. 층류에서 난류로 천이할 때의 유속을 "상임계속도"라고 한다. 반대로 난류에서 층류로 천이할 때의 유속을 "하임계속도"라고 한다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 층류에서 난류로 천이할 때의 유속을 평균유속이라고 한다. | B | 층류영역에서 난류영역 사이를 천이영역이라고 한다. | 층류에서 난류로 천이할 때의 유속을 평균유속이라고 한다. | 레이놀즈 수에 의해 관내의 흐름이 층류인지 난류인지를 판별할 수 있다. | 유체 유동 중 층류는 유체분자가 규칙적으로 층을 이루면서 흐르는 것이다.
물의 특성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 4. 순수한 물이 얼게 되면 약 9%의 체적증가가 발생한다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 순수한 물이 얼게 되면 약 4%의 체적감소가 발생한다. | D | 물은 비압축성 유체이다. | 물에는 체적의 탄성이 없다. | 물의 점성은 온도가 상승하면 감소한다. | 순수한 물이 얼게 되면 약 4%의 체적감소가 발생한다.
배관설비에 사용되는 신축 이음쇠에 속하지 않는 것은? |  | 신축=배관이 늘고 줄어드는 현상플랜지=배관 이음쇠로 신축과는 관계없음[해설작성자 : 다부ENG] | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 플랜지형 | D | 루프형 | 슬리브형 | 벨로즈형 | 플랜지형
내경이 150mm인 직선배관에 0.06m3/sec 의 물이 흐를 때, 배관길이가 50m일 경우 관내 마찰손실수두는? (단, 마찰손실계수 f = 0.03) |  | 속도값: V[m/s]=Q[m3/s]/A[m2] =0.06/(파이/4×0.15제곱) =3.397[m/s]마차손실수두: HL=f×(L/D)×(V제곱/2g) =0.03×(50/0.15)×((3.397)제곱/(2×9.81)) =5.881 =약 5.9m[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 5.9m | C | 1.2m | 3.4m | 5.9m | 11.8m
다음 중 간접배수로 하지 않아도 되는 것은? |  | 간접배수 : 배수관이 막히더라도 배수의 역류를 막기 위해, 기기로부터의 배수관을 직접 일반 배수관에 접속시키지 않고, 일단 대기 중에 개방해서 적절한 공간을 취해 수수기로 배수한다. 이와 같은 방법을 간접배수라 하고, 이 공간을 배수구 공간이라 한다. 그림같이, 배수구 공간은 접속관경의 2배 이상이 필요하다. 간접배수로 하지 않으면 안되는 기기로는 다음과 같은 것이 있다. a. 음식물을 저장하는 냉장고 빙실 식품저장 냉동기기 b. 접시세정기 주방용 각종 싱크 등의 주방용 조리기기 c. 세탁기 탈수기 등의 세탁용 기기 d. 수음기 Water Cooler e. 멸균수 장치 소독기 등의 의료용 기기 f. 수영용 풀(Pool)로부터의 배수 Overflow로부터의 배수 g. 저수조 팽창탱크 공조기기 등으로부터의 배수 h. 항시 만수 되어 있는 소화계통 스프링클러 계통의 배수관 , 냉각탑 배수.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 세면기에서의 배수 | B | 세탁기에서의 배수 | 세면기에서의 배수 | 냉각탑에서의 배수 | 식기세정기에서의 배수
다음 중 위생설비를 유니트화하여 얻는 이점과 가장 관계가 먼 것은? |  | 위생설비 유니트화 공장에서 유니트 제작 현장작업 최소화[해설작성자 : konggo] | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 공장 작업의 최소화 | C | 공기의 단축 | 품질의 향상 | 공장 작업의 최소화 | 현장 작업의 안정성 향상
통기설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 소벤트 시스템은 특수통기(one pipe)방식 배수 수직관을 통기관 겸용한다[해설작성자 : konggo] | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 소벤트 시스템은 특수통기방식으로 통기수직관을 사용한 루프통기방식의 일종이다. | C | 신정통기관의 관경은 배수수직관의 관경보다 작게 해서는 안된다. | 각개통기관의 관경은 그것이 접속되는 배수관 관경의 1/2 이상으로 한다. | 소벤트 시스템은 특수통기방식으로 통기수직관을 사용한 루프통기방식의 일종이다. | 간접배수계통의 통기관은 다른 통기계통에 접속하지 말고 단독으로 대기 중에 개구한다.
원심식 펌프로 회전차 주위에 디퓨저인 안내 날개를 가지고 있는 펌프는? |  | 원심식 펌프에는 볼류트 펌프, 터빈 펌프, 보어홀 펌프 등이 있다[해설작성자 : 청명] | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 터빈펌프 | A | 터빈펌프 | 기어펌프 | 피스톤펌프 | 볼류트펌프
습공기의 건구온도와 습구온도를 알 경우 습공기선도 상에서 파악할 수 없는 것은? |  | 습공기 선도를 구성하는 요소건구온도, 습구온도, 노점온도, 절대습도, 상대습도, 수증기분압, 비체적, 엔탈피, 헌열비 등[해설작성자 : 청명]열수분비는 절대습도와 엔탈피로 계산한다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 열수분비 | C | 비체적 | 노점온도 | 열수분비 | 수증기분압
저압증기배관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 배관 분기부 밸브를 설치하여 고장,수리시 부분적 증기 차단할 수 있다[해설작성자 : konggo] | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 배관의 분기부에는 밸브를 설치하여서는 안된다. | C | 증기주관 곡부에는 밴드관을 사용한다. | 순구배 배관의 말단부에는 관말트랩을 설치한다. | 배관의 분기부에는 밸브를 설치하여서는 안된다. | 분류·합류에 t이음쇠를 이용하는 경우는 90° t자형을 이용하지 않는다.
펌프의 운전점 결정방법으로 옳은 것은? |  | 펌프의 운전점은 펌프의 양정곡선과 배관의 저항곡선의 교점으로 결정된다.[해설작성자 : 청명] | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 펌프의 양정곡선과 배관의 저항곡선의 교점으로 결정된다. | D | 펌프의 정양정이 최소가 되는 점으로 결정된다. | 펌프의 양정곡선이 교점으로 결정된다. | 펌프의 축동력곡선과 효율곡선의 교점으로 결정된다. | 펌프의 양정곡선과 배관의 저항곡선의 교점으로 결정된다.
다음의 송풍기 풍량제어 방법 중 축동력이 가장 많이 소요되는 것은? |  | 토출댐퍼제어 > 흡입댐퍼제어 > 흡입베인제어 > 회전수제어[해설작성자 : konggo] | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 토출댐퍼제어 | D | 회전수제어 | 흡입베인제어 | 흡입댐퍼제어 | 토출댐퍼제어
다음 중 다단펌프를 사용하는 가장 주된 목적은? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 높은 토출양정이 필요한 경우 | C | 흡입양정이 큰 경우 | 토출량을 줄이기 위한 경우 | 높은 토출양정이 필요한 경우 | 수중에 펌프를 설치하는 경우
다음과 같은 조건에서 실체적 3000m3 인 어떤 실의 틈새바람에 의한 냉방부하는? | output/img\기사-건축설비기사-2021년03월07일-047.png | 환기량 : 0.5x3000 = 1500m3/h현혈부하 : 1.2 x 1500 x 1.01 x (32-26) = 10908 kj/h잠열부하 : 1.2 x 1500 x 2501 x (0.018-0.011)= 31512/6 kj/h10908+31512.6=424206.6kj/h=11783.5w(1w=3600j/h)[해설작성자 : 20220423] | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 약 11784w | C | 약 2592w | 약 7560w | 약 11784w | 약 14523w
냉방부하의 발생요인 중 현열부하만 발생하는 것은? |  | 습기를 동반하는 것은 모두 증발잠열을 포함함.[해설작성자 : comcbt.com 이용자]현열+잠열1극간풍2인체3열원기기4회기[해설작성자 : 고진감래] | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 유리로부터의 취득열량 | B | 인체의 발생열량 | 유리로부터의 취득열량 | 극간풍에 의한 취득열량 | 외기의 도입에 의한 취득열량
냉각탑 주위의 배관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 냉각탑 출구측 스트레이너 설치[해설작성자 : 흠] | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 냉각탑 입구측 배관에는 스트레이너를 설치하여야 한다. | B | 냉각탑 주의의 세균 감염에 유의하여야 한다. | 냉각탑 입구측 배관에는 스트레이너를 설치하여야 한다. | 냉각수의 출입구측 및 보급수관의 입구측에 플렉시블 조인트를 설치한다. | 냉각탑을 중간기 및 동절기에 사용하는 경우 냉각수의 동결방지 및 냉각수온도 제어를 고려한다.
벽체의 열관류율에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 열관류율 높을수록 단일성능은 떨어진다[해설작성자 : 흠] | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 열관류율이 높을수록 단열성능이 좋다. | A | 열관류율이 높을수록 단열성능이 좋다. | 벽체 구성재료의 열전도율이 높을수록 열관류율은 커진다. | 벽체에 사용되는 단열재의 두께가 두꺼울수록 열관류율은 낮아진다. | 열관류율이 높을수록 외벽의 실내측 표면에 결로 발생 우려가 커진다.
습공기에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 습공기를 가열하면 상대습도는 감소하고 절대습도는 일정하다[해설작성자 : 흠] | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 습공기를 가열하면 상대습도가 감소한다. | B | 습공기를 가열하면 상대습도가 증가한다. | 습공기를 가열하면 상대습도가 감소한다. | 습공기를 가열하면 절대습도가 증가한다. | 습공기를 가열하면 절대습도가 감소한다.
열펌프(heat pump)에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 열펌프는 증기압축식 냉동사이클로 냉난방이 가능하며(여름에는 냉방,겨울에는 난방)특히 겨울에는 응축기의 발열량을 난방에 이용성저계수: 난방일 때 냉방시보다 1만큼 크다 [해설작성자 : konggo] | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 냉동사이클에서 응축기의 발열량을 이용하기 위한 것이다. | B | 공기조화에 주로 냉방용으로 응용된다. | 냉동사이클에서 응축기의 발열량을 이용하기 위한 것이다. | ghp(gas engine heat pump)는 흡수식 냉동기의 원리를 이용한 펌프이다. | 냉동기를 냉각목적으로 할 경우의 성적계수보다 열펌프로 사용될 경우의 성적계수가 작다.
온도 35℃의 외기 30%와 26℃의 환기 70%를 단열혼합하는 경우 혼합공기의 온도는? |  | 외기: 35×0.3=10.5℃내기: 26×0.7=18.2℃혼합공기: 10.5+18.2=28.7℃[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 28.7℃ | B | 27.9℃ | 28.7℃ | 30.5℃ | 32.3℃
덕트 내에 흐르는 공기의 풍속이 13m/s, 정압이 20mmAq일 때 전압은? (단, 공기의 밀도는 1.2 kg/m3 이다.) |  | 전압 = 정압 + 동압동압 = (V^2/2g)p=(13^2/2*9.8)*1.2=10.35mmAq전압 = 20+10.35= 30.35mmAq [해설작성자 : 진현]전압=정압+동압동압=밀도x속도제곱 / 2x중력가속도따라서 1.2x13^2 / 2x9.8=30.3469[해설작성자 : 고진감래] | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 30.35 mmaq | C | 20.34 mmaq | 28.84 mmaq | 30.35 mmaq | 36.25 mmaq
덕트 부속기기 중 스플릿 댐퍼에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 정밀한 풍량제어는 어렵다[해설작성자 : konggo] | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 정밀한 풍량조절이 용이하다. | B | 주덕트의 압력강하가 적다. | 정밀한 풍량조절이 용이하다. | 폐쇄용으로는 사용이 곤란하다. | 분기부에 설치하여 풍량조절용으로 사용된다.
덕트의 치수결정법 등 등속법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | * 매우 가벼운 분진(가스,증기,연기,차고 등의 배기가스) 배출 : 10[m/s]* 中정도 비중의 건조분진(목재,섬유,곡물 등의 취급시 발생된 먼지) 배출 : 15[m/s]* 일반공업용 분진(연마,연삭,스프레이 도장, 분체작업장 등의 먼지) 배출 : 20[m/s]* 무거운 분진(납,주조작업,절삭작업장 등에서 발생된 먼지) 배출 : 25[m/s]* 기타 : 20~35[m/s][해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 미분탄 및 시멘트 분말의 이송에는 덕트 내에 분말이 침적되지 않도록 풍속 5m/s 로 설계한다. | D | 덕트를 통해 먼지나 산업용 분말을 이송시키는데 적당하다. | 덕트 내의 풍속을 일정하게 유지할 수 있도록 덕트 치수를 결정하는 방법이다. | 송풍기 용량을 구하기 위해서는 전체 구간의 압력 손실을 구해야 하는 번거로움이 있다. | 미분탄 및 시멘트 분말의 이송에는 덕트 내에 분말이 침적되지 않도록 풍속 5m/s 로 설계한다.
유체의 흐름이 밸브의 아래에서 위로 흐르며 유량조절용으로 사용되는 밸브는? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 글로브밸브 | D | 볼밸브 | 체크밸브 | 게이트밸브 | 글로브밸브
공기의 가습에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 물을 순환 분무하면 수온은 입구공기의 습구온도와 같아지고 냉각가습 상태가 된다. 이 경우 엔탈피의 증감이 없는 단열변화가 된다.[해설작성자 : 기복] | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 공기온도와 같은 순환수로 가습할 경우, 공기의 엔탈피 변화는 거의 없다. | D | 온수를 분사하면 공기온도는 올라간다. | 스팀을 계속 분사하면 상대습도가 100%를 초과하게 된다. | 초음파 가습기로 분무할 경우 공기온도는 변화하지 않는다. | 공기온도와 같은 순환수로 가습할 경우, 공기의 엔탈피 변화는 거의 없다.
용량이 400kW인 터보 냉동기에 순환되는 냉수량은? (단, 냉동기 입구의 냉수온도 12℃, 출구의 냉수온도 6℃, 물의 비열 4.2 kJ/kg·K) |  | 냉동기열량 q=W*C*(t0-t1)W=q/C*(t0-t1)W=400/(4.2*6)=15.873[ℓ/s]=57143[ℓ/h]=57.1[m3/h]* 초 단위를 시간 단위로 변환!![해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 57.1 m3/h | B | 46.2 m3/h | 57.1 m3/h | 83.6 m3/h | 98.6 m3/h
공기조화방식 중 유인유닛방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 중앙공조기는 1차 공기를 처리[해설작성자 : 날라리절세미녀] | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 중앙공조기는 1차, 2차 공기를 처리해야 하므로 규모가 커야 한다. | D | 각 유닛마다 수배관을 해야 하므로 누수의 우려가 있다. | 고속덕트를 사용하므로 덕트 스페이스를 작게 할 수 있다. | 각 유닛마다 제어가 가능하므로 개별실 제어가 가능하다. | 중앙공조기는 1차, 2차 공기를 처리해야 하므로 규모가 커야 한다.
무대부에 개방형 스프링클러 헤드를 수평거리 1.7m, 정방형으로 설치하는 경우 헤드간 거리는? |  | 정방형: 2×1.7×cos45=2.4m장방형: 2×1.7=3.4m[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 2.4m | C | 1.8m | 2.1m | 2.4m | 3.4m
연결송수관설비에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 1. 송수구는 지면으로부터 높이가 0.5m 이상 1m 이하의 위치에 설치할 것 2. 수직배관은 내화구조로 구획된 계단실(부속실을 포함한다) 또는 파이프덕트 등 화재의 우려가 없는 장소에 설치하여야 한다3. 방수구는 특정소방대상물의 층마다 설치하되, 아파트의 1층 및 2층에는 설치하지 않을 수 있다.[해설작성자 : simkor] | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 배관은 지면으로부터의 높이가 31m이상인 특정소방대상물 또는 지상 11층 이상인 특정소방대상물에 있어서는 습식설비로 한다. | D | 송수구는 지면으로부터 1m이상 1.5m 이하의 위치에 설치한다. | 수직배관은 내화구조로 구획되지 않은 계단실 또는 파이프덕트 등에 설치한다. | 방수구는 특정소방대상물의 층마다 설치하되, 공동주택과 업무시설의 1층, 2층에는 설치하지 않는다. | 배관은 지면으로부터의 높이가 31m이상인 특정소방대상물 또는 지상 11층 이상인 특정소방대상물에 있어서는 습식설비로 한다.
습식스프링클러설비 및 부압식스프링클러설비 외의 설비에 하향식 스프링클러헤드를 설치할 수 있는 경우가 아닌 것은? |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 수원이 건축물의 최상층에 설치된 헤드보다 높은 위치에 설치된 경우 | D | 개방형 스프링클러헤드를 사용하는 경우 | 드라이펜던트 스프링클러헤드를 사용하는 경우 | 스프링클러헤드의 설치장소가 동파의 우려가 없는 곳인 경우 | 수원이 건축물의 최상층에 설치된 헤드보다 높은 위치에 설치된 경우
변압기에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 1.전압을 강압,승압 둘다 가능2.건식변압기는 화재의 위험이 있는 장소도 사용가능3.몰드변압기는 내수.내습성이 우수하고 소형, 경량화가 가능[해설작성자 : 뿌잉] | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 1차측 코일과 2차측 코일의 권수비는 1차측 코일과 2차측 코일의 교류전압의 비와 같다. | D | 전압을 강압(down)시킬 때만 사용한다. | 건식 변압기는 화재의 위험성이 있는 장소에 사용이 곤란하다. | 몰드 변압기는 내수·내습성이 우수하나 소형, 경량화가 불가능하다는 단점이 있다. | 1차측 코일과 2차측 코일의 권수비는 1차측 코일과 2차측 코일의 교류전압의 비와 같다.
v = 100sin(314t + 60°)[V]인 교류전압의 주기는? |  | 314=wt=2x파이xff=314/(2x파이) = 50T=1/f=1/50=0.02[해설작성자 : SON]314t=wtw=2πf=314f=314/2π=50* 주기 T=1/f=0.02[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 0.02초 | B | 0.017초 | 0.02초 | 50초 | 60초
경사도가 30°이하인 에스컬레이터의 공칭 속도는 최대 얼마 이하이어야 하는가? |  | 5.4.1.2.2 에스컬레이터의 공칭 속도는 다음과 같아야 한다.가) 경사도 α가 30° 이하인 에스컬레이터는 0.75 ㎧ 이하이어야 한다.0.75 맞네요 행정안전부 에스컬레이터 및 수평보행기의 구조(제7조 관련) 나와있습니다.[해설작성자 : Sound Semipro]가) 경사도 α가 30° 이하인 에스컬레이터는 0.75 ㎧ 이하이어야 한다. 나) 경사도 α가 30°를 초과하고 35° 이하인 에스컬레이터는 0.5 ㎧ 이하이어야 한다.[해설작성자 : chwoo420] | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 0.75 m/s | C | 0.25 m/s | 0.5 m/s | 0.75 m/s | 1 m/s
75[kVA] 단상변압기 2대를 V결선한 경우 3상변압기의 출력은? |  | 3상 출력 = 루트3 × 75[kVA] = 129.9.. (약 130[kVA])[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 130[kva] | C | 90[kva] | 110[kva] | 130[kva] | 150[kva]
어떤 회로의 저항이 10[Ω]이고 2[A]의 전류가 흐른다면 전압은? |  | V=IRV:전압 I:전류 R:저항V=2×10=20[V][해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 20[v] | D | 5[v] | 8[v] | 12[v] | 20[v]
차동식 분포형 화재감지기에 속하지 않는 것은? |  | 차동식 감지기는 온도상승속도를 감지하는 것으로 스폿식(한 점에 설치)과 분포형이 있다 분포형 화재 감지기에는 공기관식,열전대식,열반도체식이 있다 [해설작성자 : konggo] | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 스폿식 | A | 스폿식 | 공기관식 | 열전대식 | 열반도체식
부하설비의 역률을 개선하기 위해 설치하는 것은? |  | 유도성 부하로(모터 나 코일등) 전류가 전압보다 위상이 뒤질때 지상전류 이므로 진상용 콘덴서를 전원에 병렬로 접속하여 역률개선 하며, 반대로 용량성 부하로(컴퓨터.가전용품 등) 전류가 전압보다 앞설때 진상 전류가 되므로 인덕터를 전원에 병렬로 접속하여 역률을 개선한다.우리나라는 대부분 지상이므로 진상용 콘덴서로 역률을 개선한다.[해설작성자 : 탕구리] | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 진상용 콘덴서 | C | 다이오드 | 영상 변류기 | 진상용 콘덴서 | 유도전압 조정기
옥내소화전설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물에서 각 층마다 옥내소화전을 5개 설치한 경우, 옥내소화전설비의 수원의 저수량은 최소 얼마 이상이 되도록 하여야 하는가?(2021년 04월 01일 변경된 규정 적용됨) |  | [2021년 04월 01일 개정된 규정]옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102)제4조(수원) ① 옥내소화전설비의 수원은 그 저수량이 옥내소화전의 설치개수가 가장 많은 층의 설치개수(2개 이상 설치된 경우에는 2개)에 2.6m^3(호스릴옥내소화전설비를 포함한다)를 곱한 양 이상이 되도록 하여야 한다. <개정 2021. 4. 1.>위 법령과 같이 최대 기준개수가 2개로 변경되었기 때문에 2.6 * 2 를 하여 5.2가 정답이 됩니다. | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 5.2m3 | B | 3m3 | 5.2m3 | 10.4m3 | 20m3
다음의 제어동작 중 ON-FF 동작이라고도 하며, 항상 목표치와 제어결과가 일치하지 않는 동작간극을 일으키는 결점이 있는 것은? |  | 제어동작 중 ON-FF 동작이라고도 하며, 항상 목표치와 제어결과가 일치하지 않는 동작간극을 일으키는 결점 = 2위치 제어동작[해설작성자 : 관동폭주연합] | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 2위치 제어동작 | C | pi제어동작 | 비례제어동작 | 2위치 제어동작 | 다위치 제어동작
축전지의 충전방식 중 비교적 짧은 시간에 보통 충전전류의 2~3배의 전류로 충전하는 방식은? |  |  | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 급속충전 | B | 보통충전 | 급속충전 | 부동충전 | 균등충전
소화기구의 능력단위에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 소형소화기의 능력단위는 1단위 이상이고 대형소화기의 능력단위 미만이다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 소형소화기의 능력단위는 1단위 이하이다. | A | 소형소화기의 능력단위는 1단위 이하이다. | 대형소화기의 능력단위는 a급 10단위 이상이다. | 대형소화기의 능력단위는 b급 20단위 이상이다. | 소화약제 외의 것을 이용한 간이소화용구의 능력단위는 0.5단위이다.
다음의 회로에서 a, b간의 합성 정전용량은? | output/img\기사-건축설비기사-2021년03월07일-075.png | 1. 콘덴서 병렬 시 합성저항 C'=C1+C2=1+1=22. 콘덴서 직렬 시 합성저항 C"=1/C+1/C'=1/2+1/2=1[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | c | A | c | 2c | 3c | 4c
인터폰 설비의 접속방식에 따른 분류에 속하지 않는 것은? |  | 접속방식에 따른 모자식,상호식,복합식,1대항식이 있다[해설작성자 : konggo] | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 교차식 | C | 모자식 | 상호식 | 교차식 | 복합식
전기력선에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 1. 2개의 전기력선은 교차하지 않는다.2. 전기력선은 등전위면과 수직으로 교차한다.3. 전기력선은 정전하에서 부전하로 들어간다4. 전기력선의 접선 방향은 그 점에서 전기장의 방향과 일치한다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 전기력선의 방향은 등전위면과 일치한다. | C | 전기력선은 교차하지 않는다. | 양전하에서 나와 음전하로 들어간다. | 전기력선의 방향은 등전위면과 일치한다. | 전기력선의 밀도는 그 점에서의 전기장의 세기이다.
유접점 시퀀스 제어회로에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 유접점은 기계적으로 접촉되는 방식이므로 진동이나 충격에 오작동을 일으킨다[해설작성자 : 탕구리] | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 기계적 진동, 충격 등에 비교적 강하다. | D | 온도특성이 양호하다. | 개폐부하의 용량이 크다. | 전기적 노이즈에 대하여 안정적이다. | 기계적 진동, 충격 등에 비교적 강하다.
전기력이 미치고 있는 주위공간을 의미하는 용어는? |  |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 전계 | D | 자로 | 자계 | 전로 | 전계
다음 중 조명률에 영향을 끼치는 요소와 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 출입문의 위치 | B | 방의 크기 | 출입문의 위치 | 등기구의 배광 | 천장의 반사율
문화 및 집회시설 중 공연장의 개별 관람실의 출구를 관람실별로 2개소 이상 설치해야 하는 개별 관람실의 바닥면적 기준은? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 300 m2 이상 | B | 150 m2 이상 | 300 m2 이상 | 450 m2 이상 | 600 m2 이상
건축물의 에너지절약설계기준에 따른 기계부분의 권장사항 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 청정실 등 특수 용도의 공간 외에는 실내공기의 오염도가 허용치를 초과하지 않는 범위내에서 최소한의 외기도입이 가능하도록 계획한다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 청정실 등 특수 용도의 공간 외에는 실내 공기의 오염도가 허용치의 1.5배를 초과하지 않는 범위 내에서 최대한의 외기도입이 가능하도록 계획한다. | D | 열원설비는 부분부하 및 전부하 운전효율이 좋은 것을 선정한다. | 위생설비 급탕용 저탕조의 설계온도는 55℃이하로 하고 필요한 경우에는 부스터히터 등으로 승온하여 사용한다. | 난방기기, 냉방기기, 냉동기, 송풍기, 펌프 등은 부하조건에 따라 최고의 성능을 유지할 수 있도록 대수분할 또는 비례제어운전이 되도록 한다. | 청정실 등 특수 용도의 공간 외에는 실내 공기의 오염도가 허용치의 1.5배를 초과하지 않는 범위 내에서 최대한의 외기도입이 가능하도록 계획한다.
공동주택과 오피스텔의 난방설비를 개별난방 방식으로 하는 경우에 관한 기준내용으로 옳지 않은 것은? |  | 4. 공기 흡입구 및 배기구를 항상 열려있도록 할 것[해설작성자 : 서현지완아빠] | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 보일러실의 윗부분과 아랫부분에는 공기 흡입구 및 배기구를 항상 닫혀있도록 설치할 것 | D | 보일러의 연도는 내화구조로서 공동연도로 설치할 것 | 오피스텔의 경우에는 난방구획을 방화구획으로 구획할 것 | 보일러의 윗부분에는 그 면적이 0.5m2 이상인 환기창을 설치할 것 | 보일러실의 윗부분과 아랫부분에는 공기 흡입구 및 배기구를 항상 닫혀있도록 설치할 것
건축물을 건축하거나 대수선하는 경우 해당 건축물의 설계자가 국토교통부령으로 정하는 구조기준 등에 따라 그 구조의 안전을 확인한 건축물 중 건축물의 건축주가 해당 건축물의 설계자로부터 구조 안전의 확인 서류를 받아 착공신고 시 허가권자에게 제출하여야 하는 대상 건축물 기준으로 옳지 않은 것은? (단, 표준설계도서에 따라 건축하는 건축물은 제외) |  | 3. 처마높이가 "9m" 이상인 건축물[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 처마높이가 8m 이상인 건축물 | C | 단독주택 | 높이가 13m 이상인 건축물 | 처마높이가 8m 이상인 건축물 | 기둥과 기둥 사이의 거리가 10m 이상인 건축물
다음의 창문 등의 차면시설의 설치에 관한 기준 내용 중 ( ) 안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2021년03월07일-085.png |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 2m | B | 1m | 2m | 3m | 4m
건축법령상 고층건물의 정의로 옳은 것은? |  | 고층-30층 이상, 지상~120m이상초고층-50층 이상, 지상~200m이상[해설작성자 : comcbt.com 이용자]고층건물: 층수가 30층 이상이거나 높이가 120m 이상인 건축물 초고층건물: 층수가 50층 이상이거나 높이가 200m 이상인 건축물[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 층수가 30층 이상이거나 높이가 120m 이상인 건축물 | B | 층수가 30층 이상이거나 높이가 90m 이상인 건축물 | 층수가 30층 이상이거나 높이가 120m 이상인 건축물 | 층수가 50층 이상이거나 높이가 150m 이상인 건축물 | 층수가 50층 이상이거나 높이가 200m 이상인 건축물
다음은 특정소방대상물의 소방시설 설치의 면제에 관한 기준 내용이다. ( ) 안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2021년03월07일-087.png |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 자동화재탐지설비 | B | 비상방송설비 | 자동화재탐지설비 | 자동화재속보설비 | 무선통신보조설비
건축물의 출입구에 설치하는 회전문에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 제12조(회전문의 설치기준)1. 계단이나 에스컬레이터로부터 2미터 이상의 거리를 둘 것2. 회전문과 문틀사이 및 바닥사이는 다음 각 목에서 정하는 간격을 확보하고 틈 사이를 고무와 고무펠트의 조합체 등을 사용하여 신체나 물건 등에 손상이 없도록 할 것가. 회전문과 문틀 사이는 5센티미터 이상나. 회전문과 바닥 사이는 3센티미터 이하3. 출입에 지장이 없도록 일정한 방향으로 회전하는 구조로 할 것4. 회전문의 중심축에서 회전문과 문틀 사이의 간격을 포함한 회전문날개 끝부분까지의 길이는 140센티미터 이상이 되도록 할 것5. 회전문의 회전속도는 분당회전수가 8회를 넘지 아니하도록 할 것6. 자동회전문은 충격이 가하여지거나 사용자가 위험한 위치에 있는 경우에는 전자감지장치 등을 사용하여 정지하는 구조로 할 것[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 회전문의 회전속도는 분당회전수가 10회를 넘지 아니하도록 할 것 | C | 계단이나 에스컬레이터로부터 2m 이상의 거리를 둘 것 | 출입에 지장이 없도록 일정한 방향으로 회전하는 구조로 할 것 | 회전문의 회전속도는 분당회전수가 10회를 넘지 아니하도록 할 것 | 회전문의 중심축에는 회전문과 문틀 사이의 간격을 포함한 회전문날개 끝부분까지의 길이는 140cm 이상이 되도록 할 것
다음 중 건축기준의 허용오차로 옳지 않은 것은? |  | 출구너비 2%이내[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 건축물의 출구너비 : 5% 이내 | C | 건축선의 후퇴거리 : 3% 이내 | 건축물의 벽체두께 : 3% 이내 | 건축물의 출구너비 : 5% 이내 | 인접건축물과의 거리 : 3% 이내
급수·배수·환기·난방설비를 설치하는 경우 건축기계설비기술사 또는 공조냉동기계기술사의 협력을 받아야 하는 건축물에 속하지 않는 것은? |  | * 판매시설, 연구소, 업무시설 : 바닥면적의 합계 3,000m2 이상[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 업무시설로서 해당 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 2000m2 인 건축물 | C | 아파트 | 의료시설로서 해당 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 2000m2 인 건축물 | 업무시설로서 해당 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 2000m2 인 건축물 | 숙박시설로서 해당 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 2000m2 인 건축물
6층 이상의 건축물로서 판매시설의 거실에 설치하는 배연설비에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? (단, 피난층의 거실이 아닌 경우) |  | 배연설비의 설치기준(단 피난층의 경우에는 제외)1.건축물이 방화구획으로 구획된 경우에는 그 구획마다 1개소 이상의 배연창을 설치(단, 배연창의 상변과 천장 또는 반자로부터 수직거리가 0.9m이내일 것)(반자높이가 바닥으로부터 3m이상인 경우에는 배연창의 하변이 바닥으로부터 2.1m이상의 위치에 놓이도록 설치)2.배연창의 유효면적 1[m2]이상으로서 면적의 합계가 당해 건축물의 바닥면적의 1/100 이상일 것(바닥면적의 산정에 있어 거실바닥면적의 1/20이상으로 환기창을 설치한 거실의 면적은 산입하지 않는다.)3.배연구는 연기감지기 또는 열감지기에 의하여 자동으로 열리는 구조, 수동으로도 가능할 것4.배연구는 예비전원에 의하여 열 수 있도록 할 것[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 배연창의 유효면적은 최소 1.5m2 이상으로 할 것 | A | 배연창의 유효면적은 최소 1.5m2 이상으로 할 것 | 배연구는 예비전원에 의하여 열 수 있도록 할 것 | 배연창의 상변과 천장 또는 반자로부터 수직거리가 0.9m 이내일 것 | 배연구는 연기감지기 또는 열감지기에 의하여 자동으로 열 수 있는 구조로 할 것
특정소방대상물이 아파트인 경우 특급 소방안전관리대상물 기준으로 옳은 것은? (단, 층수는 지하층을 제외한 층수이다.) |  | 고층-30층 이상, 지상~120m이상초고층-50층 이상, 지상~200m이상[해설작성자 : comcbt.com 이용자]<특정소방대상물 중 아파트인 경우는 50층 이상이거나 지상으로부터 높이가 200m 이상인 아파트를 말한다. 일반적인 건축물(아파트 제외)인 경우는 30층 이상이거나 지상으로부터 높이가 120m 이상인 특정소방대상물을 말한다. 연멱전 기준은 200000m2 이상(아파트는 제외)[해설작성자 : 소크로뎅] | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 50층 이상이거나 지상으로부터 높이가 200m 이상인 아파트 | D | 30층 이상이거나 지상으로부터 높이가 90m 이상인 아파트 | 30층 이상이거나 지상으로부터 높이가 120m 이상인 아파트 | 50층 이상이거나 지상으로부터 높이가 150m 이상인 아파트 | 50층 이상이거나 지상으로부터 높이가 200m 이상인 아파트
건축물에 설치하는 굴뚝의 옥상 돌출부는 지붕면으로부터의 수직거리를 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1.0m 이상 | D | 0.5m 이상 | 0.7m 이상 | 0.9m 이상 | 1.0m 이상
비상콘센트설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물 기준으로 옳지 않은 것은? (단, 위험물 저장 및 처리 시설 중 가스시설 또는 지하구는 제외) |  | ① 층수가 11층 이상인 특정소방대상물의 경우에는 11층 이상의 층② 지하층의 층수가 3층 이상이고 지하층의 바닥면적의 합계가 1,000m2 이상인 것은 지하층의 모든 층③ 지하가 중 터널로서 길이가 500m 이상인 것[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 판매시설로서 해당 용도로 사용되는 부분의 바닥면적의 합계가 1000m2 이상인 것 | C | 지하가 중터널로서 길이가 500m 이상인 것 | 층수가 11층 이상인 특정소방대상물의 경우에는 11층 이상의 층 | 판매시설로서 해당 용도로 사용되는 부분의 바닥면적의 합계가 1000m2 이상인 것 | 지하층의 층수가 3층 이상이고 지하층의 바닥면적의 합계가 1000m2 이상인 것은 지하층의 모든 층
다음의 소방시설 중 피난구조설비에 속하지 않는 것은? |  | 4. 비상콘센터설비는 소화활동설비에 속함[해설작성자 : 서현지완아빠] | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 비상콘센트설비 | D | 공기호흡기 | 비상조명등 | 피난유도선 | 비상콘센트설비
바닥면적이 100m2인 초등학교 교실에 채광을 위하여 설치하여야 하는 창문 등의 면적은 최소 얼마 이상이어야 하는가? (단, 거실의 용도에 따른 조도기준 이상의 조명장치를 설치하지 않은 경우) |  | 원칙: 그 거실의 바닥면적의 1/10이상일 것예외: 거실의 용도에 따라 조도이상의 조명장치를 설치하는경우 제외 ([별표1의3]거실의 용도에 따른 조도기준)[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 10m2 | B | 5m2 | 10m2 | 20m2 | 50m2
건축물의 냉방설비에 대한 설치 및 설계기준상 다음과 같이 정의되는 용어는? | output/img\기사-건축설비기사-2021년03월07일-097.png | 빙축열식 냉방설비 - 심야시간에 얼음을 제조하여 축열조에 저장하였다가 그 밖의 시간에 이를 녹여 냉방에 이용하는 냉방설비수축열식 냉방설비 - 심야시간에 물을 냉각시켜 축열조에 저장하였다가 그 밖의 시간에 이를 냉방에 이용하는 냉방설비[해설작성자 : 콩콩빵] | 0.51 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 수축열식 냉방설비 | C | 전체축냉방식 | 빙축역실 냉방설비 | 수축열식 냉방설비 | 잠열축열식 냉방설비
특별시나 광역시에 건축하는 경우 특별시장이나 광역시장의 허가를 받아야 하는 대상건축물의 층수 기준은? |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 층수가 21층 이상인 건축물 | C | 층수가 10층 이상인 건축물 | 층수가 15층 이상인 건축물 | 층수가 21층 이상인 건축물 | 층수가 31층 이상인 건축물
다음 건축물의 용도 중 6층 이상의 거실면적의 합계가 3000m2인 경우 설치하여야 하는 승용 승강기의 최소 대수가 가장 적은 것은? (단, 8인승 승강기의 경우) |  |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 숙박시설 | C | 의료시설 | 판매시설 | 숙박시설 | 문화 및 집회시설 중 공연장
다음 중 건축법령에 따른 용도별 건축물의 종류가 옳지 않은 것은? |  | 장례식장은 용도로 분류됨묘지관련시설1. 화장시설2. 봉안당3. 묘지에 부수되는 건축물[해설작성자 : comcbt.com 이용자]* 장례시설 : 장례식장, 동물장례식장[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2021-03-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 묘지관련시설 - 장례식장 | B | 단독주택 - 다중주택 | 묘지관련시설 - 장례식장 | 문화 및 집회시설 - 수족관 | 자원순환 관련시설 – 고물상
열전달에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 1.열류량은 온도구배와 물체의 열전도율에 비례한다.2.물체중에 온도차가 발생하면 열은 고온측에서 저온측으로 흐른다.4.열류량은 표면온도와 유체온도의 차에 비례한다.열전달의 3가지 방법 : 전도(물체), 대류(액체,기체,유체), 복사(전자기파)[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 벽체표면과 이에 접하는 유체와의 전열현상을 대류에 의한 열전달이다. | C | 열류량은 온도구배와 물체의 열전도율에 반비례한다. | 물체중에 온도차가 발생하면 열은 저온측에서 고온측으로 흐른다. | 벽체표면과 이에 접하는 유체와의 전열현상을 대류에 의한 열전달이다. | 열류량은 표면온도와 유체온도의 차에 반비례한다.
철근콘크리트 구조의 특징에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 철골 구조가 철근콘크리트 구조에 비해 하중이 작아 장스팬건축물이나 연약지반 조건의 건축물에 유리하게 사용된다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자]철골구조에 비하여 장스팬 건축물이나 연약지반 조건의 건축에도 유리하게 사용된다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 철골구조에 비하여 장스팬 건축물이나 연약지반 조건의 건축에도 유리하게 사용된다. | C | 인장력을 받는 부분에는 철근을 보강하여야 한다. | 철근을 콘크리트로 피복하므로 내구성이 우수하다. | 철골구조에 비하여 장스팬 건축물이나 연약지반 조건의 건축에도 유리하게 사용된다. | 철골구조에 비하여 내화성이 우수하다.
상점의 쇼윈도(show window)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 백화점, 문구점, 약국 등등 상점의 종류에 따라 쇼윈도의 크기가 달라질 수 있다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.85 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 쇼윈도의 크기는 상점의 종류와는 관계가 없다. | A | 쇼윈도의 크기는 상점의 종류와는 관계가 없다. | 쇼윈도의 바닥높이는 상품의 종류에 따라 다르다. | 상점규모가 2·3층인 경우, 쇼윈도를 입체적으로 취급하여 한눈에 상점에 대한 이미지를 강하게 주는 경우가 있다. | 쇼윈도 내부의 밝기를 인공적으로 높게함으로써 쇼윈도의 반사를 방지할 수 있다.
주택의 동선에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 가사노동의 동선은 가능한 남쪽(또는 동측이 유리)에 오도록 하고 가능한 짧게(부속처리공간 : 다목적실, 가사실, 다용도실) 처리한다.[해설작성자 : Timos] | 0.87 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 가사노동의 동선은 가능한 북쪽에 오도록 하고 가능한 길게 처리한다. | D | 동선이 가지는 요소는 빈도, 속도, 하중이다. | 동선은 일상생활의 움직임을 표시하는 선이다. | 개인권, 사회권, 가사노동권의 3개 동선이 서로 분리되어야 한다. | 가사노동의 동선은 가능한 북쪽에 오도록 하고 가능한 길게 처리한다.
도서관의 건축계획으로 옳지 않은 것은? |  | 열람실은 서고와 인접하게 위치시켜야 함[해설작성자 : 버닝썽준] | 0.86 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 열람실은 서고와 최대한 멀리 떨어져 위치시키는 것이 좋다. | B | 서고는 증축을 고려하여 계획한다. | 열람실은 서고와 최대한 멀리 떨어져 위치시키는 것이 좋다. | 아동 열람실은 자유롭게 책을 꺼내볼 수 있도록 자유개가식으로 한다. | 참고실은 안정된 분위기를 갖고 일반열람실과는 별실로 목록실, 출납대 근처에 설치한다.
단독주택의 이점을 최대한 살려 경계벽을 통해 주택영역을 구분한 것은? |  | 타운하우스는 토지의 효율적인 이용, 건설비 및 유지 관리비의 절약을 고려한 단독주택의 이점을 최대한 살린, 연립주택의 한종류로 경계벽을 통한 프라이버시 확보 및 건설비 절감, 각호별 주차가 편리하여 일조확보가 편리한 배치가 장점임[해설작성자 : 허시훈] | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 타운 하우스 | A | 타운 하우스 | 클럽 하우스 | 테라스 하우스 | 중정형 하우스
프리스트레스트 콘크리트 구조에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 1. PC구조는 장스팬 구조물에 적용 (효율적임)2. 콘트리트의 인장응력에 먼저 응력을 적용3. 프리텐션 공법은 츨근과 부재 제작으로 설치[해설작성자 : Timos] | 0.46 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 고강도 콘크리트 사용으로 부재 단면축소에 의한 구조물의 자중 경감효과가 있다. | D | 장스팬 구조물보다는 단스팬 구조물에 적용하는 것이 효율적이다. | 콘크리트의 압축응력이 생기는 부분에 미리 응력을 가한다. | 프리텐션 공법은 부재 제작시 시스관을 미리 설치한다. | 고강도 콘크리트 사용으로 부재 단면축소에 의한 구조물의 자중 경감효과가 있다.
상점 계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 고객 동선은 길게하여 상품과 쇼핑의 시간을 증대시킨다.[해설작성자 : Timos] | 0.88 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 고객 동선은 가급적 짧게 하고, 종업원 동선은 되도록 길게 한다. | B | 입장하는 손님과 종업원의 시선이 직접 마주치지 않게 한다. | 고객 동선은 가급적 짧게 하고, 종업원 동선은 되도록 길게 한다. | 손님쪽에서 상품이 효과적으로 보이도록 매장가구를 배치한다. | 진열창의 상품은 도로에 선 사람의 눈높이보다 약간 낮게 하는 것이 좋다.
철골구조의 특성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 2. RC구조(철근콘크리트구조) : 부재를 만드는 거푸집을 이용하여 철근배근 후 콘크리트 타설 후 구조물 완성 SC구조(철골구조) : 구조용 H형강 및 철골부재를 볼트와 용접으로 연결 후 구조물 완성[해설작성자 : Timos] | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 해체가 어렵고 재사용이 불가능하다. | B | 철근콘크리트구조에 비해 경량의 구조체를 만들 수 있다. | 해체가 어렵고 재사용이 불가능하다. | 재료 특성상 압축재는 좌굴에 대한 검토가 필요하다. | 내화성이 낮아 내화피복이 필요하다.
사무소의 코어계획 시 고려할 사항으로 옳지 않은 것은? |  | E/V는 홀과 출입구의 거리를 두어 혼잡을 막고 공간을 활용하여 로비를 구성한다[해설작성자 : Timos] | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 엘리베이터 홀이 출입구면에 근접해 있어야 한다. | B | 계단과 엘리베이터 및 화장실은 가능한 한 접근시킨다. | 엘리베이터 홀이 출입구면에 근접해 있어야 한다. | 코어내의 공간과 임대 사무실 사이의 동선은 간단해야 한다. | 엘리베이터는 가급적 한 곳에 집중시킨다.
다음 중 동일한 조건(하중, 기둥간격 등)에서 슬래브 두께가 가장 두꺼운 것은? |  | 플랫 플레이트는 데크 플레이트의 일종으로, 철근을 사용하는 슬래브보다 두께가 커진다.[해설작성자 : 아무게] | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 플랫 플레이트 | D | 일방향 슬래브 | 이방향 슬래브 | 플랫 슬래브 | 플랫 플레이트
다음 중 잔향시간 계산에 필요한 인자가 아닌 것은? |  | 잔향시간 T = K * ( V / A)K : 비례상수 (0.161)V : 실의 용적A : 흡음력 (평균흡음률 * 실내표면적)[해설작성자 : 노바테스트] | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 음원의 음압 | C | 실용적 | 실내 전 표면적 | 음원의 음압 | 실의 평균 흡음률
결로발생의 방지 방법으로 옳지 않은 것은? |  | 적절한 투습저항을 갖춘 방습층을 단열재의 고온측에 설치한다. [해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 적절한 투습저항을 갖춘 방습층을 단열재의 저온측에 설치한다. | D | 실내에서 수증기 발생을 억제한다. | 비난방실 등으로의 수증기 침입을 억제한다. | 벽체의 표면온도를 실내공기의 노점온도보다 크게 한다. | 적절한 투습저항을 갖춘 방습층을 단열재의 저온측에 설치한다.
건축물에 작용하는 풍압력의 크기 산정과 가장 거리가 먼 요소는? |  | 건축물의 중량이 크면 풍압력을 견디는 힘은 증가하나,풍압력의 크기 산정에는 큰 영향을 끼치지 않는다.[해설작성자 : claiman] | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 건축물의 중량 | D | 풍속 | 건축물의 형상 | 건축물의 높이 | 건축물의 중량
노인 의료시설계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 행동장애와 합병증세 등의 복합성을 보완하기 위해 간호공간은 집중배치에 의한 구성이 필요하다.[해설작성자 : claiman] | 0.85 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 간호공간은 행동장애와 합병증세 등의 복합성을 보완하기 위하여 분산배치에 의한 구성이 필요하다. | C | 환자들의 주 생활공간이 병동부가 되므로 병동부 설계 시 거주성 확보에 유의한다. | 노인들의 방향감각 감퇴증세를 보완하기 위해 분명하고 단순한 동선을 구성한다. | 간호공간은 행동장애와 합병증세 등의 복합성을 보완하기 위하여 분산배치에 의한 구성이 필요하다. | 각종 질병 치료 시 신체능력의 회복과 보존을 위한 재활시설이 필요하다.
실의 용적이 5000m3이고 필요 환기량이 10000m3/h 일 때, 환기횟수는 시간당 몇 회인가? |  | 환기횟수= 환기량 / 면적 이므로= 10000 [m^3/h] / 5000 [m^3] 답 : 2회[해설작성자 : 노바테스트] | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 2회 | C | 0.5회 | 1회 | 2회 | 4회
아파트 평면형식 중에서 일조 및 통풍이 유리하고, 공용복도에 있어 프라이버시가 침해될 수 있으나 같은 층에 거주하는 사람과의 친교 기회가 많은 형식은? |  | o 복도형- 편복도형 : 긴복도에 의해 각호수로 출입 장점 : 거주성 우수 고층아파트 적합 통풍, 채광 양호 E/B 1대당 이용률을 높일 수 있음 단점 : 프라이버시가 침해되기 쉬움 복도 폐쇄시 통풍, 채광 불리 고층아파트 경우 난간이 높아야 한다.- 중복도형 : 긴복도에 의해 양호수로 출입 장점 : 소규모 토지에 많은 인원 수용 단점 : 통풍, 복도 채광 불리 o 계단실형 : 장점: 프라이버시가 좋고 출입 및 통행 용이 단점: 고층아파트 경우 계단실마다 E/B를 설치 초기설치비 고가, E/B의 이용률 낮아 경제적이지 못함o 집중형 : 대지 이용도 높고 채광 및 통풍 불리o 복층형 : 프라이버시가 좋음[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.86 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 편복도형 | C | 홀형 | 집중형 | 편복도형 | 중복도형
사무소 건축에서의 렌터블 비(rentable ratio)를 가장 잘 설명한 것은? |  | 렌터블 비(유효율)연면적에 대한 임대(대실)면적의 비율, 기준층에서는 80%, 전체에서는 70~75% 정도가 적합하다.[해설작성자 : claiman] | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 임대면적과 연면적의 비율 | A | 임대면적과 연면적의 비율 | 대지면적과 연면적의 비율 | 대지면적과 건축면적의 비율 | 대지면적과 주택호수의 비율
학년과 학급을 없애고 학생들은 능력에 따라 교과를 선택하여 수업을 듣는 학교 운영방식은? |  | 합교실형 (A형 ; Activity Type / U형 ; Usual Type) -각 학급은 자신의 교실 내에서 모든 교과를 수행 (학급수 = 교실수) -학생의 이동이 전혀 없고 가정적인 분위기를 만들 수 있음 -초등학교 저학년에서 사용 (고학년 무리) 일반교실/특별교실형 (U+A 형) -일반교실이 각 학급에 하나씩 배당되고 특별교실을 가짐 -중고등학교에서 사용 교과교실형 (V형 - Department Type) -모든 교실이 특정한 교과를 위해 만들어지므로 일반 교실 없음 -학생이 이동이 심함 -락커룸 필요하고 동선에 주의 해야함 -대학교 수업과 비슷 플래툰형 (P형 - Platoon Type) -전 학급을 두 분단으로 나눈 후 한 분단은 일반교실, 다른 한분단은 특별교실 사용 -분단 교체는 점심시간을 이용하도록 하는 것이 유리 -교사수가 부족하고 시간 배당이 어렵다 -미국 초등학교에서 과밀을 해소하기 위해 실시 달톤형 (D형 - Dalton Type) -학급, 학년을 없애고 각자의 능력에 따라 교과를 골라 일정한 교과가 끝나면 졸업 -하나의 교과의 출석 학생수가 불규칙하므로 여러가지 크기의 교실 설치 -학원과 같은 곳에서 사용 개방학교 (Open School) -Team Teachin이라고 불림 -학급단위의 수업을 부정하고 개인의 능력, 자질에 따라 편성 [해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 달톤형 | A | 달톤형 | 플래툰형 | 종합교실형 | 특별교실형
리조트호텔의 대지조건으로 가장 거리가 먼 것은? |  | 리조트호텔 : 피서,피한,여행을 목적으로 하는 관광객 및 휴양객에게 많이 이용되는 호텔이다.휴양지, 관광지에 건설되며 규모나 형식이 다양하다.분류:해변호텔,산장호텔,온천호텔,스포츠호텔,클럽하우스 등[해설작성자 : claiman] | 0.87 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 연회 등을 위해 외래객에게 개방되고 교통이 편리한 도시 중심지에 위치해야 한다. | A | 연회 등을 위해 외래객에게 개방되고 교통이 편리한 도시 중심지에 위치해야 한다. | 주위의 경치가 좋아야 한다. | 물이 맑고 수원이 풍부해야 한다. | 수해나 풍해 등으로부터 위험이 없어야 한다.
90℃의 물 500kg과 30℃의 물 1000kg을 단열 혼합하였을 때 혼합된 물의 온도는? |  | 혼합수 온도 t = (500kg *90도 + 1000kg * 30도) / (500kg + 1000kg) = 50도[해설작성자 : 노바테스트] | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 50℃ | D | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃
저탕조의 용량이 2m3이고 급탕배관 내의 전체 수량이 1m3일 때 개방형 팽창탱크의 용량은? (단, 급수의 밀도는 1.0g/cm3이고, 온수의 밀도는 0.983g/cm3이다.) |  | Vc = (1/p2 - 1/p1) * v = (1/0.983 - 1/1) * (2+1) = 0.052 m^3 = 약 0.05 m^3[해설작성자 : 노바테스트]아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]정답은 4번 팽창탱크는 팽창량보다 커야 되므로0.06이 맞음[해설작성자 : comcbt.com 이용자][추가 오류 신고]정답 4번계산하면 0.051m3나옴그런데 팽창탱크는 팽창량보다 커야함. 0.051m3이상이 되어야 함0.051m3이상은 보기에서 약 0.06m3밖에 없음그래서 정답은 4번[해설작성자 : 영이성이빠덜][관리자 입니다.문제지 사진원본 확인해 봤는데정답은 3번이네요.다른 문제집 확인 가능한분 계시면 확인 부탁 드립니다.신고시 출판사명까지 기제 부탁 드립니다.][추가 오류 신고]Vc = (1/p2 - 1/p1) * v = (1/0.983 - 1/1) * (2+1) = 0.052 m^3팽창탱크는 팽창량보다 커야 하므로 답은 0.06다만 이론적으로 개방형 팽창탱크는 팽창량의 1.5배로 하므로 0.08 정도가 적합히다. [출판사:기문사] 2024년 최시개정판[해설작성자 : 건축만하면끝][추가 오류 신고]팽창탱크는 팽창량보다 커야 하므로 답은 0.06m^2다만 이론적으로는 개방형 팽창탱크는 팽창량의 1.5배로 하므로 0.08m^2 정도가 적합하다.답 수정바랍니다.[출처 : 기문사 2021 건축설비기사 개정판 조성안 저] [해설작성자 : 건축쟁이] | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 약 0.05m3 | C | 약 0.03m3 | 약 0.04m3 | 약 0.05m3 | 약 0.06m3
수평주관 내의 공기가 감압되어 봉수가 파괴되는 현상으로 배수 수직관의 가까이에 설치된 세면기 등에서 일어나기 쉬운 봉수 파괴 원인은? |  | 유도사이펀 작용상층 배수입관에서 다량의 물이 일시에 낙하할 때 상층 기구의 봉수가 합께 흡인되는 현상.배수 수직관 내에 가까운 세면기 등에서 수평주관 내 공기가 감압되어 봉수가 파괴된다.[해설작성자 : claiman] | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 유도사이펀 작용 | C | 증발 작용 | 모세관 현상 | 유도사이펀 작용 | 운동량에 의한 관성
건물 내의 급수 방식에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 1. 수고직결방식은 소규모 저층의 급수에 적합하다.2. 고가수조방식의 급수압력은 일정하다.3. 압력수조방식은 수조 설치 위치가 제한되지 않으므로 구조적 부담이 적다.[해설작성자 : claiman] | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 펌프직송방식에서 펌프 운전방식은 펌프의대수를 제어하는 정속방식과 회전수를 제어하는 변속방식으로 분류할 수 있다. | D | 수도직결방식은 고층의 급수 방법에 적합하다. | 고가수조방식에서의 급수압력은 항상 변동한다. | 압력수조방식에서는 수조를 건물 상부에 설치해야 하므로 건축 구조상 부담이 된다. | 펌프직송방식에서 펌프 운전방식은 펌프의대수를 제어하는 정속방식과 회전수를 제어하는 변속방식으로 분류할 수 있다.
진공방지기(vaccum breaker)가 사용되는 대변기의 급수방식은? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 세정밸브식 | B | 하이탱크식 | 세정밸브식 | 사이펀식 | 로탱크식
통기관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 도피통기관 루프통기관을 도와서 통기 능률을 향상시키기 위해 배수횡지관 최하류에서 통기 수직관과 연결하는 통기관입니다. 기구 트랩에 발생하는 배압이나 그것에 위한 봉수의 유실을 막는 역할을 합니다. 관경은 최소 32A 이상으로 합니다.각개통기관의 설명.(보기)각개통기방식에서 담당하는 기구수가 많은 경우 발생하는 하수가스를 도피시키기 위하여 통기수직관에 연결시킨 관이다.[해설작성자 : 노바테스트] | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 도피통기관은 각개통기방식에서 담당하는 기구수가 많은 경우 발생하는 하수가스를 도피시키기 위하여 통기수직관에 연결시킨 관이다. | C | 습통기관은 통기의 목적 외에 배수관으로도 이용되는 부분을 말한다. | 결합통기관은 배수수직관 내의 압력변화를 방지 또는 완화하기 위해 설치한다. | 도피통기관은 각개통기방식에서 담당하는 기구수가 많은 경우 발생하는 하수가스를 도피시키기 위하여 통기수직관에 연결시킨 관이다. | 신정통기관은 최상부의 배수수평관이 배수수직관에 접속된 위치보다도 더욱 위로 배수수직관을 끌어올려 대기 중에 개구하여 통기관으로 사용하는 부분이다.
다음 중 기구의 필요급수압력이 가장 작은 것은? |  | 기구의 필요급수압력-.세정밸브(대변기),샤워기:7m수두-.세정밸브(소변기):5m수두-.일반수전:3m수두[해설작성자 : claiman] | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 일반수전 | B | 샤워 | 일반수전 | 대변기 세정밸브 | 소변기 세정밸브(스툴형 소변기)
지름 150mm, 길이 320m인 원형관에 매초 60L의 물이 흐를 때, 관내의 마찰손실수두는? (단, 관마찰계수 f = 0.03 이다.) |  | 관 내 유속을 먼저 구한 뒤, 마찰손실수두를 구한다.Q = AV이므로 V= Q/AA = (파이 * d^2 ) / 4 0.06v(유속) = --------------- = 3.4 m/s 3.14 * 0.15^2 ------- 4마찰손실수두 = 관마찰계수*(배관길이/배관직경)*(배관내 평균 유속)/(2*9.8) 320 3.4^2 0.03 * ------ * ------- = 37.7 mAq 0.15 2*9.8 [해설작성자 : 노바테스트] | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 약 37.7m | C | 약 3.4m | 약 10.2m | 약 37.7m | 약 40.8m
다음 중 급수관에서 수격작용의 발생 우려가 가장 높은 것은? |  | 수격작용은 유속이 급격하게 변화할 때 발생한다.[해설작성자 : claiman] | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 관내 유수의 급정지 | D | 관의 분기 | 관경의 확대 | 관의 방향 전환 | 관내 유수의 급정지
다음 중 간접배수로 하여야 하는 기구는? |  | 직접배수 : 욕조, 세면기, 대변기, 소변기간접배수 : 상기 외 (세탁기, 식기세척기 등)[해설작성자 : 창민의 여자] | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 세탁기 | D | 욕조 | 세면기 | 대변기 | 세탁기
양수량이 600L/min, 양정이 36m인 양수펌프의 축동력은? (단, 펌프의 효율은 70%이다.) |  | 축동력= (양수량 * 양정 ) / (60 * 102 * 효율)= ( 600L/min * 35m ) / (60 * 102 *0.7) = 5.04201답 : 5.0kW[해설작성자 : 노바테스트] | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 5.0 kw | B | 4.5 kw | 5.0 kw | 6.4 kw | 7.1 kw
유체의 성질과 관련하여 다음 설명이 의미하는 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2020년09월26일-033.png | 베르누이의 정의 : 유체가 가지고 있는 속도에너지,위치에너지 및 압력에너지의 총합은 흐름 내 어디에서나 일정하다.[해설작성자 : claiman] | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 베르누이의 정리 | D | 파스칼의 원리 | 스토크스의 원리 | 뉴턴의 점성법칙 | 베르누이의 정리
간접가열식 급탕방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 간접가열식은 저압으로도 가능하다.[해설작성자 : claiman] | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 저압보일러를 사용할 수 없으며 중압 또는 고압보일러를 사용하여야 한다. | C | 난방용 보일러와 겸용할 수 있다. | 보일러에서 만들어진 증기 또는 고온수를 열원으로 한다. | 저압보일러를 사용할 수 없으며 중압 또는 고압보일러를 사용하여야 한다. | 탱크에 가열코일을 설치하여 이 코일을 통해 물을 간접적으로 가열하는 방식이다.
캐비테이션의 방지 방법으로 옳지 않은 것은? |  | 항상 필요 NPSH가 유효NPSH보다 "작게" 되도록 배관계획을 한다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 설계상의 펌프 운전범위 내에서 항상 필요 npsh가 유효npsh보다 크게 되도록 배관계획을 한다. | D | 흡입양정을 필요 이상으로 높게 하지 않는다. | 흡입 조건이 나쁜 경우는 비속도를 작게 하기 위해 회전수가 작은 펌프를 사용한다. | 흡수관을 가능한 한 짧고 굵게 함과 동시에 관내에 공기가 체류하지 않도록 배관한다. | 설계상의 펌프 운전범위 내에서 항상 필요 npsh가 유효npsh보다 크게 되도록 배관계획을 한다.
터빈펌프에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 펌프의 양정은 회전수의 제곱에 비례하며, 양수량은 펌프의 회전수에 정비례한다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 펌프의 양정과 양수량은 펌프의 회전수가 변하여도 항상 일정하다. | D | 펌프의 양수량은 축동력에 비례하여 증가한다. | 토출밸브를 닫고 펌프를 운전하면 양수량이 0 이다. | 최대효율로 운전하고 있을 때의 양정을 상용양정이라 한다. | 펌프의 양정과 양수량은 펌프의 회전수가 변하여도 항상 일정하다.
정화조의 유입수 BOD가 1000mg/L, 방류수 BOD가 400mg/L 일 때, BOD제거율은? |  | BOD 제거율= [ (유입수BOD - 유출수BOD) / 유입수 BOD ] * 100 [%]= [ 1000 - 400 / 1000 ] * 100 = 60 %BOD 제거율이 높을수록 고성능 정화조이다.[참고]BOD 부하량 (kg/일) = BOD농도(ppm) * 오폐수의 양(m^3/일)BOD 제거율 (%) = [(유입 BOD 부하량 - 유출 BOD 부하량) / 유입 BOD 부하량 ]*100 [%][해설작성자 : 노바테스트] | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 60% | C | 40% | 50% | 60% | 70%
물의 경도는 건축설비에서 중요하게 다루고 있다. 그 이유와 가장 거리가 먼 것은? |  | 경도(hardness of water)물 속에 녹아 있는 칼슘, 마그네슘 등의 양에 대응하는 탄산칼슘(CaC03)의 100만분율(ppm)로 환산하여 표시한 것이다.경도가 높은 물일수록 스케일이 많이 발생하고 급수펌프 소요 동력을 증가시키며, 열교환기 효율을 감소시키는 원인이 된다.[해설작성자 : claiman] | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배관 내 유체의 흐름 저항 감소원인 | D | 배관 내 스케일 발생 원인 | 급수펌프 소요 동력 증가 원인 | 열교환기의 열교환 효율 감소 원인 | 배관 내 유체의 흐름 저항 감소원인
국소식 급탕방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 국소식은 배관이 짧아 배관 및 기기로부터 열손실이 적다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배관 및 기기로부터의 열손실이 많다. | A | 배관 및 기기로부터의 열손실이 많다. | 건물완공 후에도 급탕개소의 증설이 비교적 쉽다. | 급탕개소마다 가열기의 설치 스페이스가 필요하다. | 주택 등에서는 난방 겸용의 온수보일러, 순간 온수기를 사용할 수 있다.
종국유속과 관계있는 배관은? |  | 배수수직관의 배수는 가속도가 불지만 공기저항에 의해 일정한 종국유속으로 낙하한다.[해설작성자 : claiman] | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배수수직관 | B | 기구배수관 | 배수수직관 | 배수수평지관 | 배수수평주관
기온, 습도, 기류의 3요소의 조합에 의한 실내온열감각을 기온의 척도로 나타낸 것은? |  |  | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 유효온도(et) | B | 작용온도(ot) | 유효온도(et) | 수정유효온도(cet) | 예상온냉감신고(pmv)
급수로부터 각 유닛을 거쳐 나오는 총길이가 동일하므로 기기마다의 저항이 균일하게 되고, 따라서 유량을 균일하게 할 수 있는 배관 회로 방식은? |  |  | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 역환수방식 | A | 역환수방식 | 자연환수방식 | 간접환수방식 | 건식환수방식
다음의 보일러 출력 표시방법 중 가장 큰 값을 갖는 것은? |  | 정미＜상용＜정격＜과부하[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 과부하출력 | D | 정미출력 | 상용출력 | 정격출력 | 과부하출력
수배관에서 위치수두 10mAq, 압력수두 30mAqm, 속도 2.5m/s로 관 속을 흐르는 물의 전수두는? |  | 위치 10 + 압력 30 + 속도 2.5^2 / 2x9.8 = 전수두 40.32m[해설작성자 : 창민의 그녀]전수두=위치수두+압력수두+(속도제곱/2x중력가속도)10 + 30 + (6.25/2x9.8) = 40.3188[해설작성자 : chwoo420] | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 40.32m | C | 13.06m | 13.24m | 40.32m | 42.54m
온수난방에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 증기난방에 비해 예열시간이 짧아 간헐운전에 적합하다. | C | 온수의 현열을 이용하여 난방하는 방식이다. | 한랭지에서는 운전정지 중 동결의 우려가 있다. | 증기난방에 비해 예열시간이 짧아 간헐운전에 적합하다. | 증기난방에 비해 난방부하 변동에 따른 온도조절이 용이하다.
다음의 습공기 선도상에서 공기의 상태점 A가 C로 변하는 상태변화를 무엇이라 하는가? | output/img\기사-건축설비기사-2020년09월26일-046.png | 증발에 의해 건구온도가 낮아지는 증발냉각이다.[해설작성자 : claiman] | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 증발냉각 | D | 가열감습 | 가열가습 | 냉각감습 | 증발냉각
상당외기온도차(ETD, Equivalent Temperature Difference)에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 냉방부하의 계산에 있어서, 벽체를 통한 취득열량을 계산할 때 사용하는 온도차[해설작성자 : 초보기사] | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 냉방부하의 계산에 있어서, 벽체를 통한 취득열량을 계산할 때 사용한다. | B | 난방부하의 계산에 있어서, 벽체를 통한 손실열량을 계산할 때 사용한다. | 냉방부하의 계산에 있어서, 벽체를 통한 취득열량을 계산할 때 사용한다. | 벽체 외부에 흐르는 공기의 속도에 따른 열 전달량을 고려한 온도차이다. | 주로 외기에 접하고 있지 않은 간막이 벽, 천장, 바닥 등으로부터 열전달량을 구하는데 사용한다.
공조배관계에 부압방지를 위한 배관법으로 옳지 않은 것은? |  | 순환펌프는 배관 도중 온도가 가장 낮은 곳에 설치한다.[해설작성자 : 초보기사] | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 순환펌프는 배관 도중 온도가 가장 높은 곳에 설치한다. | B | 순환펌프 토출측에 팽창탱크가 접속되는 것을 피한다. | 순환펌프는 배관 도중 온도가 가장 높은 곳에 설치한다. | 팽창탱크는 장치의 가장 높은 곳보다 더 높은 위치로 한다. | 순환펌프는 배관 도중 가능한 한 압입양정이 높은 곳에 설치한다.
공조방식 중 변풍량방식에 사용되는 변풍량 유닛에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 유안유닛형은 실내의 2차공기를 유인하므로 고급필터를 사용하기 곤란하여 집진효과가 "적다"[해설작성자 : comcbt.com 이용자]유인유닛형은 실내의 2차 공기를 유인하므로 집진효과가 작다[해설작성자 : 초보기사] | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 유인유닛형은 실내의 2차 공기를 유인하므로 집진효과가 크다. | B | 바이패스형은 덕트 내 정압변동이 없다. | 유인유닛형은 실내의 2차 공기를 유인하므로 집진효과가 크다. | 교축형은 덕트 내의 정압변동이 크므로 정압제어방식이 필요하다. | 교축형은 부하변동에 따라 송풍량을 변화시키고송풍기를 제어하므로 동력이 절약된다.
다음의 냉방부하 발생 요인 중 현열과 잠열 모두 갖는 것은? |  | 현열과 잠열을 모두 갖는 4가지 부하발생요인1. 인체의 발생열량2. 극간풍에 의한 취득열량3. 외기 도입에 의한 취득열량4. 기구로 부터의 발생열량[해설작성자 : claiman] | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 인체발생열량 | A | 인체발생열량 | 벽체로부터의 취득열량 | 유리로부터의 취득열량 | 덕트로부터의 취득열량
다음 중 동관의 용도로 가장 부적절한 것은? |  | 동관은 열에 약함[해설작성자 : 실기가 그렇게] | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 증기관 | C | 급수관 | 급탕관 | 증기관 | 냉온수관
덕트에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 단면을 바꿀 때 확대부에서는 경사도 15°이하, 축소부에서는 경사도 30°이하가 되도록 한다[해설작성자 : 초보기사] | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 단면을 바꿀 때 확대부에서는 경사도 30°이하, 축소부에서는 경사도 45°이하가 되도록 한다. | D | 덕트의 보강을 위해서 다이아몬드 브레이크 등을 사용한다. | 덕트를 분기할 경우 덕트 굽힘부 가까이에서 분기하는 것은 피하는 것이 좋다. | 덕트의 굽힙부에서 곡률반경이 작거나 직각으로 구부러질 때 안내날개를 설치한다. | 단면을 바꿀 때 확대부에서는 경사도 30°이하, 축소부에서는 경사도 45°이하가 되도록 한다.
다음 중 유리창에 의한 일사 냉방부하 산정과 가장 관계가 먼 것은? |  | 유리창 일사부하 1. 일사량(방위와 시간함수) 2. 면적 3. 차폐계수(차광효고)[해설작성자 : konggo] | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 열관류율 | D | 방위 | 유리면적 | 차폐계수 | 열관류율
단효용 흡수식 냉동기와 비교한 2중 효용 흡수식 냉동기의 특징으로 옳은 것은? |  | 2중 효용 흡수식 냉동기의 특징-.단효용 흡수식 냉동기의 응축기에서 버려지는 증기의 응축열을 이용한것이다.-.단효용 방식보다 에너지가 절약되고 효율이 높다.-.고온발생기와 저온발생기를 사용하며, 저온 발생기의 압력은 고온발생기보다 낮다.-.냉각탑의 용량을 줄일수 있다.[해설작성자 : claiman] | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 고온발생기와 저온발생기가 있다. | C | 고압응축기와 저압응축기가 있다. | 고온증발기와 저온증발기가 있다. | 고온발생기와 저온발생기가 있다. | 냉각탑의 용량이 커진다.
다음 그림과 같은 여과장치의 효율은? | output/img\기사-건축설비기사-2020년09월26일-055.png | (C1 - C2) / C1 이므로,(0.32 - 0.08) / 0.32 = 75%[해설작성자 : 창민의 그녀] | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 75% | C | 25% | 66% | 75% | 83%
공기조화기의 가열코일 입구와 출구에서 공기의 상태값이 변화하지 않는 것은? |  | 가열코일에서는 현열증가만 이루어지므로 절대습도는 변화하지 않는다.건구온도와 엔탈피는 증가하고 상대습도는 감소한다.[해설작성자 : claiman] | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 절대습도 | D | 엔탈피 | 상대습도 | 건구온도 | 절대습도
다음 중 외주부(perimeter zone)의 부하변동에 가장 효과적으로 대응할 수 있는 공기조화방식은? |  | 외주부의 부하는 크고 계절별, 시간대별 변동이 심하여 많은 열량(냉온수)을 공급 할 수 있는 팬코일 유닛방식이 가장 효과적이다[해설작성자 : 제우스] | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 팬코일 유닛방식 | C | 단일덕트 방식 | 각층 유닛방식 | 팬코일 유닛방식 | 멀티죤 유닛방식
어느 사무실이 다음과 같은 조건에 있을 때, 이 사무실에 요구되는 환기량은? | output/img\기사-건축설비기사-2020년09월26일-058.png | 필요환기량 = M(오염량) / (Ci - C0 ) 농도차M (오염량) = 실내거주인원 * 1인당 co2 배출량(발열량) = 70 * 0.02 = 1.4농도차 계산 1) 실내허용 농도 ppm -> 변환 1000ppm 을 백만으로 나누면 0.001 2) 외기중 co2 농도 0.03% -> 100 으로 나눔 0.0003 0.001- 0.0003 = 0.00071.4 / 0.0007 = 2000 [m^3/h]답 : 2000 [m^3/h][해설작성자 : 노바테스트] | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 2000 m3/h | D | 500 m3/h | 1000 m3/h | 1500 m3/h | 2000 m3/h
어떤 송풍기의 회전속도가 460rpm 일 때 송풍기 전압은 32mmAq 이었다. 이 송풍기를 600rpm 으로 운전하였을 때의 송풍기 전압은? |  | H2=H1*(N2/N1)^2[해설작성자 : 초보기사] | 0.46 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 54.4mmaq | C | 32.0mmaq | 41.7mmaq | 54.4mmaq | 71.00
다음 설명에 알맞은 화재의 종류는? | output/img\기사-건축설비기사-2020년09월26일-061.png | A급= 일반화재 B급=유류화재 C급=전기화재 D급=금속화재[해설작성자 : 설비고수] | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | b급 화재 | B | a급 화재 | b급 화재 | c급 화재 | k급 화재
그림의 회로도와 같이 논리식이 Y=X1·X2로 표시되는 논리회로의 종류는? | output/img\기사-건축설비기사-2020년09월26일-062.png | 회로에서 X1 과 X2가 모두 ON 되어야 Y 릴레이가 작동하는 AND 회로다(Y=X1'X2)[해설작성자 : konggo] | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | and회로 | A | and회로 | or회로 | not회로 | nand회로
암페어의 오른손 법칙이 적용되는 기기는? |  | 솔레노이드는 전자석 원리를 이용하는 밸브이므로 코일에 흐르는 전류의 방향에 따라 힘의 방향이 결정됨[해설작성자 : 탕구리] | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 솔레노이트 밸브 | D | 저항 | 축전지 | 난방코일 | 솔레노이트 밸브
건축화조명에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 건축화 조명은 천장, 벽, 기둥 등 건축 부분에 광원을 만들어 실내를 조명하는 것을 말함. 건축화 조명은 눈부심이 적고 현대적인 감각을 주나 비용이 많이 들고 조명효율이 떨어진다. 조명방식은 다운라이트, 루버조명, 광천장조명, 코퍼조명, 코니스조명 등이 있다.[해설작성자 : 소크로뎅] | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 조명기구 배광방식에 의하면 거의 직접조명방식에 해당된다. | B | 조명기구 배치방식에 의하면 거의 전반조명방식에 해당된다. | 조명기구 배광방식에 의하면 거의 직접조명방식에 해당된다. | 건축물의 천장이나 벽을 조명기구 겸용으로 마무리하는 것이다. | 천장면 이용방식으로는 다운라이트, 코퍼라이트, 광천장 조명 등이 있다.
저압옥내배선 공사 중 점검할 수 없는 은폐된 장소에서 시설할 수 없는 공사는? |  | 금속덕트공사는 큰 공장이나 빌딩 따위에서 모든 전선을 천장이나 벽면에 노출된 금속 덕트에 수납하여 시설하는 공사임[해설작성자 : 탕구리] | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 금속덕트공사 | B | 금속관공사 | 금속덕트공사 | 2종 가요전선관 공사 | 합성수지관(cd관 제외) 공사
연결송수관설비 방수구의 호스접결구의 설치위치로 옳은 것은? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 바닥으로부터 높이 0.5m 이상 1m 이하의 위치 | A | 바닥으로부터 높이 0.5m 이상 1m 이하의 위치 | 바닥으로부터 높이 0.5m 이상 1.5m 이하의 위치 | 바닥으로부터 높이 1m 이상 1.5m 이하의 위치 | 바닥으로부터 높이 1m 이상 2m 이하의 위치
소화설비의 소화방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 물분무소화설비는 냉각 질식 소화법이다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 물분무소화설비는 제거 소화법이다. | A | 물분무소화설비는 제거 소화법이다. | 옥내소화전설비는 냉각 소화법이다. | 스프링클러설비는 냉각 소화법이다. | 불연성가스 소화설비는 질식 소화법이다.
저항 R과 인덕턴스 L의 병렬회로에 있어서 전류와 전압의 위상관계는? |  | R-L 전류가 뒤짐. (지상)R-C 전류가 앞섬. (진상)[해설작성자 : 전기] | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 전류는 전압보다 뒤진다. | A | 전류는 전압보다 뒤진다. | 전류와 전압은 동상이다. | 전류는 전압보다 45° 앞선다. | 전류는 전압보다 90° 앞선다.
수용장소의 수전설비용량에 대한 최대 수용전력의 비율을 백분율로 나타낸 것은? |  | 수용률-.수용 설비가 동시에 사용되는 정도-.주상변압기 등의 적정 공급 설비용량을 파악하기 위하여 사용한다.수용률=최대수용전력[kw]/총부하설비용량[kw]*100%[해설작성자 : claiman] | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 수용률 | A | 수용률 | 부등률 | 역률 | 부하율
다음 설명에 알맞은 피드백 제어계의 구성요소는? | output/img\기사-건축설비기사-2020년09월26일-070.png |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 외란 | A | 외란 | 제어대상 | 제어편차 | 주 피드백 신호
광원에서 나가는 전광속 대비 피조면에 도달하는 광속의 비율을 의미하는 것은? |  | 조명류이란 광원에서나가는 전광속 대비 피조면에 도달하는 광속의 비율을 의미한다 [해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 조명률 | B | 이용률 | 조명률 | 유지률 | 감광보상률
주파수가 120[Hz]인 교류 파형의 주기는? |  | 주파수는 초당 전극 교류 주기이다.120Hz는 1초에 120회 교류 임. 1초/120Hz = 1회 교류 0.0083 초[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 약 0.0083 [sec] | B | 약 0.083 [sec] | 약 0.0083 [sec] | 약 0.00083 [sec] | 약 0.000083 [sec]
인터폰설비의 통화망 구성 방식에 따른 구분에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 개별식 | D | 모자식 | 상호식 | 복합식 | 개별식
두 개의 전극을 이용하여 정전용량이 큰 콘덴서를 만들기 위한 방법으로 알맞은 것은? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 극판 사이에 유전체를 삽입한다. | D | 극판의 면적을 작게 한다. | 극판의 거리를 멀게 한다. | 극판 사이의 전압을 높게 한다. | 극판 사이에 유전체를 삽입한다.
스프링클러설비의 알람밸브에 리타딩챔버를 설치하는 주된 목적은? |  |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 오보를 방지한다. | A | 오보를 방지한다. | 자동배수를 한다. | 방수압을 시험한다. | 가압수의 온도를 검지한다.
전기용접기의 주된 원리는 무엇을 응용한 것인가? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 줄(joule)열 | D | 전자력 | 자기유도 | 전자유도 | 줄(joule)열
급기팬에 220[V]의 교류전압을 가하니 10[A]의 전류가 전압보다 60° 뒤져서 흐른다. 이 급기팬을 2시간 사용할 때의 소비전력량은? |  | 소비전력p = VIcos60^ = 220*10*1/2=1,100Wh = 1,100Wh * 2h = 2,200Wh = 2.2KWh[해설작성자 : 최영석] | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 2.2[kwh] | B | 0.55[kwh] | 2.2[kwh] | 4[kwh] | 792[kwh]
자동화재탐지설비의 하나의 경계구역의 면적은 최대 얼마 이하로 하는가? (단, 해당 특정소방대상물의 주된 출입구에서 그 내부 전체가 보이는 것 제외) |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 600 m2 | D | 150 m2 | 300 m2 | 500 m2 | 600 m2
소방차로부터 스프링클러설비에 송수할 수 있는 송수구에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 송수구는 구경 65mm의 쌍구형으로 할 것[해설작성자 : 탕구리] | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 구경 65mm의 단구형으로 할 것 | A | 구경 65mm의 단구형으로 할 것 | 송수구에는 이물질을 막기 위한 마개를 씌울 것 | 지면으로부터 높이가 0.5m 이상 1m 이하의 위치에 설치할 것 | 송수구의 가까운 부분에 자동배수밸브(또는 직경 5mm의 배수공) 및 체크밸브를 설치할 것
다음 중 배선설비에 사용되는 전선의 굵기를 결정할 때 고려해야 할 요소가 아닌 것은? |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 전선관 규격 | D | 전압강하 | 허용전류 | 기계적강도 | 전선관 규격
건축물의 바깥쪽에 설치하는 피난계단의 구조에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 2미터 이상 거리를 두고 설치[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 계단은 그 계단으로 통하는 출입구외의 창문 등으로부터 1m 이상의 거리를 두고 설치할 것 | D | 계단의 유효너비는 0.9m 이상으로 할 것 | 계단은 내화구조로 하고 지상까지 직접 연결되도록 할 것 | 건축물의 내부에서 계단으로 통하는 출입구에는 갑종방화문을 설치할 것 | 계단은 그 계단으로 통하는 출입구외의 창문 등으로부터 1m 이상의 거리를 두고 설치할 것
건축법령상 다중이용 건축물에 속하지 않는 것은? (단, 15층 이하이며, 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 5000m2 이상인 건축물) |  | 위락시설은 준다중이용 건축물에 속한다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 위락시설 | C | 종교시설 | 판매시설 | 위락시설 | 의료시설 중 종합병원
다음은 옥내소화전설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물에 대한 기준 내용이다. ( ) 안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2020년09월26일-083.png |  | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 600m2 | B | 300m2 | 600m2 | 1000m2 | 1200m2
방송 공동수신설비를 설치하여야 하는 대상 건축물에 속하지 않는 것은? |  | 공동주택은 방송 공동수신설비를 설치하여야한다.다가구주택은 단독주택임.[해설작성자 : 소크로뎅] | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 다가구주택 | C | 아파트 | 연립주택 | 다가구주택 | 다세대주택
배연설비의 설치에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 유효면적은 1m2 이상[해설작성자 : 분도] | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 배연창의 유효면적은 2m2 이상으로 할 것 | A | 배연창의 유효면적은 2m2 이상으로 할 것 | 배연구는 예비전원에 의하여 열 수 있도록 할 것 | 배연구는 연기감지기 또는 열감지기에 의하여 자동으로 열 수 있는 구조로 할 것 | 건축물이 방화구획으로 구획된 경우에는 그 구획마다 1개소 이상의 배연창을 설치할 것
욕실 또는 조리장의 바닥과 그 바닥으로부터 높이 1m까지의 안벽의 마감을 내수재료로 하여야 하는 대상에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 아파트의 욕실 | A | 아파트의 욕실 | 숙박시설의 욕실 | 제1종 근린생활시설 중 목욕장의 욕실 | 제1종 근린생활시설 중 휴게음식점의 조리장
판매시설의 경우, 모든 층에 스프링클러설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물 기준으로 옳은 것은? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 바닥면적 합계가 5000m2 이상인 것 | B | 바닥면적 합계가 3000m2 이상인 것 | 바닥면적 합계가 5000m2 이상인 것 | 바닥면적 합계가 7000m2 이상인 것 | 바닥면적 합계가 10000m2 이상인 것
건축허가등을 할 때 미리 소방본부장 또는 소방서장의 동의를 받아야 하는 대상 건축물의 층수 기준은? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 6층 이상 | B | 3층 이상 | 6층 이상 | 10층 이상 | 12층 이상
교육연구시설 중 학교의 교실 간 소음 방지를 위해 설치하는 경계벽의 구조로 옳지 않은 것은? |  | 4. 콘크리트블록조로서 두께가 19cm 이상인 것[해설작성자 : 서현지완아빠] | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 콘크리트블록조로서 두께가 15cm 인 것 | D | 석졸서 두께가 15cm 인 것 | 철근콘크리트조로서 두께가 12cm 인 것 | 무근콘크리트조로서 두께가 15cm 인 것 | 콘크리트블록조로서 두께가 15cm 인 것
건축물의 에너지절약설계기준에 따른 건축부분의 권장사항으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 건축물의 체적에 대한 외피면적의 비 또는 연면적에 대한 외피면적의 비는 가능한 크게 한다. | B | 공동주택은 인동간격을 넓게 하여 저층부의 일사 수열량을 증대시킨다. | 건축물의 체적에 대한 외피면적의 비 또는 연면적에 대한 외피면적의 비는 가능한 크게 한다. | 거실의 층고 및 반자 높이는 실의 용도와 기능에 지장을 주지 않는 범위 내에서 가능한 낮게 한다. | 건물의 창 및 문은 가능한 작게 설계하고, 특히 열손실이 많은 북측 거실의 창 및 문의 면적은 최소화한다.
다음 중 6층 이상의 거실면적의 합계가 6000m2인 경우, 설치하여야 하는 승용승강기의 최소대수가 가장 많은 것은? (단, 8인승 승용승강기의 경우) |  | 6층 이상 연면적 6000m2 이상인 건축물 승용승강기 설치 기준1. 문화 및 집회 시설 - 공연장, 집회장, 관람장 판매시설 - 도매시장, 소매시장, 상점 의료시설 - 병원, 격리병원 : 2대 + 3000m2초과 매 2000m2 이내마다 1대 추가2. 문화 및 집회 시설 - 전시장, 동/식물원 업무시설, 숙박시설, 위락시설 : 1대 + 3000m2초과 매 2000m2 이내마다 1대 추가3. 공동주택, 교육연구시설, 기타시설 : 1대 + 3000m2초과 매 2000m2 이내마다 1대 추가[해설작성자 : 자유21]아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]3. 공동주택, 교육연구시설, 기타시설 : 1대 + 3000m2초과 매 3000m2이내마다 1대 추가[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 문화 및 집회시설 중 공연장 | D | 업무시설 | 숙박시설 | 문화 및 집회시설 중 전시장 | 문화 및 집회시설 중 공연장
계단의 설치에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 계단의 유효높이는 2.1m 이상으로 할 것[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.51 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 계단의 유효 높이는 1.8m 이상으로 할 것 | A | 계단의 유효 높이는 1.8m 이상으로 할 것 | 중학교의 계단인 경우 단높이는 18cm 이하, 단너비는 26cm 이상으로 할 것 | 너비 3m를 넘는 계단에는 계단의 중간에 너비 3m 이내마다 난간을 설치할 것 | 높이 3m를 넘는 계단에는 높이 3m 이내마다 유효너비 1.2m 이상의 계단참을 설치할 것
건축물 관련 건축기준의 허용오차 범위로 옳지 않은 것은? |  | <건축법 시행규칙 제20조 별표 5> 벽체 두께 : 3% 이내[해설작성자 : 창민의 그녀] | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 벽체 두께 : 2% 이내 | C | 출구 너비 : 2% 이내 | 반자 높이 : 2% 이내 | 벽체 두께 : 2% 이내 | 바닥판 두께 : 3% 이내
다음 중 신고 대상에 속하는 용도변경은? |  |  | 0.46 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 근린생활시설군에서 주거업무시설군으로의 용도변경 | B | 전기통신시설군에서 자동차 관련 시설군으로의 용도변경 | 근린생활시설군에서 주거업무시설군으로의 용도변경 | 영업시설군에서 문화 및 집회시설군으로의 용도변경 | 교육 및 복지시설군에서 산업 등의 시설군으로의 용도변경
건축법령상 제1종 근린생활시설에 속하지 않는 것은? |  | 이용원, 치과의원, 마을회관 - 제1종 근린생활시설일반음식점 - 제2종 근린생활시설[해설작성자 : 창민의 그녀] | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 일반음식점 | D | 이용원 | 치과의원 | 마을회관 | 일반음식점
주요구조부를 내화구조로 하여야 하는 대상건축물 기준으로 옳지 않은 것은? |  | 공장 2000m2이상[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 공장의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1000m2 이상인 건축물 | D | 종교시설의 용도로 쓰는 건축물로서 집회실의 바닥면적의 합계가 200m2 이상인 건축물 | 장례시설의 용도로 쓰는 건축물로서 집회실의 바닥면적의 합계가 200m2 이상인 건축물 | 판매시설의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500m2 이상인 건축물 | 공장의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1000m2 이상인 건축물
다음은 환기구의 안전 기준 내용이다. ( ) 안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2020년09월26일-097.png |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 2m | B | 1m | 2m | 3m | 4m
다음의 소방시설 중 소화활동설비에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 비상방송설비 | B | 제연설비 | 비상방송설비 | 연소방지설비 | 무선통신보조설비
건축물의 에너지절약 설계기준에 따른 야간단열장치의 총열관류저항은 최소 얼마 이상되어야 하는가? |  |  | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 0.4 m2·k/w 이상 | D | 0.1 m2·k/w 이상 | 0.2 m2·k/w 이상 | 0.3 m2·k/w 이상 | 0.4 m2·k/w 이상
건축물의 설비기준 등에 관한 규칙에 따라 피뢰설비를 설비하여야 하는 대상 건축물의 높이 기준은? |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-09-26 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 20m 이상 | C | 10m 이상 | 15m 이상 | 20m 이상 | 30m 이상
호텔의 각부계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 주식당 비율은 리조트 호텔이 커머셜 호텔보다 높다. [해설작성자 : 지구인] | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 객실수에 대한 주(主)식당의 면적비율은 커머셜호텔이 리조트호텔보다 높다. | C | 보이실, 린넨실은 숙박부 각 객실의 중심에 인접배치시킨다. | 로비나 라운지는 공용부분의 중심부로서 특색있는 분위기를 만드는 것이 좋다. | 객실수에 대한 주(主)식당의 면적비율은 커머셜호텔이 리조트호텔보다 높다. | 지배인실은 외래객이 알기 쉬운 곳에 배치하여 자유롭게 출입할 수 있도록 한다.
사무소건물에 아트리움(atrium)을 도입하는 이유로 옳지 않은 것은? |  | 아크리움은 중정 등으로 넓은 수직 수평 공간을 확보하여 채광과 공동의 휴직공간을 제공하는 것으로 상대적으로 사무공간은 감소한다.[해설작성자 : 김동준] | 0.9 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 보다 넓은 사무공간을 확보할 수 있다. | D | 에너지 절약에 유리하다. | 사무공간에 빛과 식물을 도입하여 자연을 체험하게 한다. | 근로자들의 상호교류 및 정보교환의 장소를 제공한다. | 보다 넓은 사무공간을 확보할 수 있다.
빛에 관련된 항목과 그 단위로 옳지 않은 것은? |  | 광속의 단위는 lm (루멘) : 빛의 양 (일정)[해설작성자 : 지구인] | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 광속 : w/m2 | A | 광속 : w/m2 | 조도 : lx | 휘도 : cd/m2 | 광도 : cd
사무소 건축에서 층고를 낮게 정하는 이유로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 승강기의 왕복시간을 단축시켜 승객수송능력을 높일 수 있다. | B | 에너지 절약상 경제적이다. | 승강기의 왕복시간을 단축시켜 승객수송능력을 높일 수 있다. | 같은 높이에 많은 층수를 얻을 수 있어 부동산가치가 증대된다. | 공기조화 부하를 감소시켜 줄 수 있다.
학교 교실의 실내 조도를 균일하게 하는 대책으로 적당하지 않은 것은? |  |  | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 스포트라이트 | B | 천창 | 스포트라이트 | 차양 | 유리블럭
철골구조의 조립보 중 강판을 잘라서 웨브와 플랜지를 제작하고 웨브와 플랜지를 용접으로 접합하거나 웨브나 L형강을 리벳으로 접합한 보는? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 판보 | D | 허니컴보 | 래티스보 | 트러스보 | 판보
결로발생의 원인이 될 수 있는 요소와 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.91 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 건물지붕의 기울기 | C | 실내외의 온도차 | 실내의 환기상태 | 건물지붕의 기울기 | 건물외피의 단열상태
초고층 골조시스템의 한 종류인 아웃트리거시스템(outrigger system)에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 횡하중에 저항하는 코어를 외부 기둥에 연결하는 시스템 | B | 간격이 좁게 배열된 기둥과 보를 건물 외부에 둘러싸서 횡하중에 저항하는 시스템 | 횡하중에 저항하는 코어를 외부 기둥에 연결하는 시스템 | 횡하중을 중앙부 코어에서 모두 부담하는 시스템 | 외부에 가새를 넣어 횡력을 부담하도록 하는 시스템
기둥, 보, 바닥, 벽과 같은 구조체 자체의 무게에 해당되는 하중은? |  |  | 0.89 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 고정하중 | B | 풍하중 | 고정하중 | 적재하중 | 적설하중
철근콘크리트 구조물의 구조계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 하중의 전달측면에서는 1방향 슬래브가 2방향 슬래브보다 구조적으로 안전하므로 1방향슬래브로 설계하기 위해서는 작은보는 장스팬보다는 단스팬의 큰보에 걸칠수 있도록 계획하여야 한다.[해설작성자 : 김영렬] | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 하중의 전달 측면에서 작은보가 스팬이 작은 큰보 보다 스팬이 큰보에 걸칠 수 있도록 계획한다. | A | 하중의 전달 측면에서 작은보가 스팬이 작은 큰보 보다 스팬이 큰보에 걸칠 수 있도록 계획한다. | 기둥은 가능한 규칙적으로 배치하는 것이 좋다. | 바람이나 지진하중에 대해 구조상 가장 중요한 부재는 내진벽이다. | 장스팬 구조물일 경우에는 psc보를 고려할 수 있다.
중앙에 케이스, 대 등에 의한 직선 또는 곡선에 의한 고리모양부분을 설치하고 이 안에 레지스터, 포장대 등을 놓는 상점의 평면배치 형식은? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 환상배열형 | C | 굴절배열형 | 직렬배열형 | 환상배열형 | 복합형
다음 그림과 같은 블록 내력벽체의 X방향 벽량은? | output/img\기사-건축설비기사-2020년08월22일-012.png | X방향 상변 내력벽 : 6mX방향 하변 내력벽 : 7m면적 : 가로8m * 세로5m = 40m^2벽량 : (내력벽 총길이 / 벽면적 ) = 13 / 40 = 0.325m/m^2[해설작성자 : 노바테스트]x방향블록벽체길이/바닥면적 = (2+2+2)+(3+4)/5x8 [해설작성자 : comcbt.com 이용자]아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]x 방향이면 좌우로 (2+2)+(2+2)아닌가요?[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 1과목 : 건축일반 | 1 | 0.325m/m2 | C | 0.2m/m2 | 0.225m/m2 | 0.325m/m2 | 0.525m/m2
일반적으로 병원건축의 시설규모를 결정하는데 기준이 되는 것은? |  |  | 0.91 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 환자 병상수 | A | 환자 병상수 | 간호사수 | 의사수 | 건물의 용적률
공동주택 생활공간의 계획에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 부엌은 유틸리티룸(utility room)및 식당과 직접 연결한다. | B | 거실과 침실은 현관에서 다른 실들을 거쳐서 진입하는 것이 프라이버시 확보에 유리하다. | 부엌은 유틸리티룸(utility room)및 식당과 직접 연결한다. | 단위 평면의 깊이는 깊게 할수록 채광 및 에너지 절약에 유리하다. | 발코니 난간의 높이는 0.6m 이상으로 하여 어린이 안전에 유의한다.
잔향시간이란 음의 음압레벨이 얼마 감쇠하는데 소요되는 시간인가? |  |  | 0.89 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 60db | B | 50db | 60db | 70db | 80db
주택단지 계획에 있어서 남북간 인동간격을 결정하는 가장 중요한 요소는? |  | 추운 겨울철은 햇빛에 의한 수열이 가장 요구되는 계절.남중고도가 낮아 그림자가 길어지므로, 일조시간 확보를 위한 인동간격 결정의 기준으로 삼음.[해설작성자 : claiman] | 0.85 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 겨울철의 일조시간 확보 | D | 프라이버시 유지 | 여름철의 통풍 확보 | 연소가능성 배제 | 겨울철의 일조시간 확보
설계도서가 없는 건물의 구조물 조사진단 시 설계도서 작성과 관련하여 우선적으로 조사하지 않아도 되는 것은? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 균열위치 및 상태 | D | 구조체의 치수 | 철근의 치수 및 배근상황 | 재료의 강도 | 균열위치 및 상태
건축음향 및 소음에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 반사음과 직접음과의 시간차가 크면 반향이 발생한다.[해설작성자 : claiman] | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 반사음과 직접음과의 시간차가 가능한 한 크게 하여 충분한 음 보강이 되도록 한다. | C | 강연이나 연극 등 언어를 주사용 목적으로 할 경우 잔향시간은 비교적 짧게 처리한다. | 다목적용 오디토리엄에는 가변 흡음구조가 되도록 음향설계를 한다. | 반사음과 직접음과의 시간차가 가능한 한 크게 하여 충분한 음 보강이 되도록 한다. | 소음이 심한 도로변에 위치한 건물의 소음대책으로 방음벽을 설치한다.
상점의 파사드(facade) 구성과 관련된 5가지 광고요소에 해당되지 않는 것은? |  | 파사드 구성의 광고요소구매를 충동시키는 구매심리 5단계 (AIDMA)1. 주의를 끌 것 : Attention2. 고객의 흥미유발 : Interest3. 구매 욕구 : Desire4. 구매 의사 기억 : Memory5. 구매 결정 : Action[해설작성자 : 노바테스트] | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 1과목 : 건축일반 | 0 | lmagination | A | lmagination | attention | desire | memory
학교의 강당계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 강당의 면적산출에서 고정의자식과 이동 의자식의 구분을 달리 하지 않는다.[해설작성자 : claiman] | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 강당의 면적 산출에서 고정 의자식의 경우가 이동 의자식의 경우보다 그 면적이 크다. | A | 강당의 면적 산출에서 고정 의자식의 경우가 이동 의자식의 경우보다 그 면적이 크다. | 강당은 체육관과 겸하도록 계획하는 것이 좋다. | 강당의 위치는 외부와의 연락이 좋은 곳에 배치한다. | 강당 연단 주위에는 반사재를 그리고 먼 곳에는 흡음재를 사용하여 음향효과가 좋게 한다.
통기관의 관경 결정에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 결합통기관의 관경은 통기수직관과 배수수직관 중 작은 쪽 관경 이상으로한다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자]결합통기관 관경은 통기수직관과 배수수직관 중 작은 값으로 하거나, 최소 50A 이상으로 한다.[해설작성자 : 푸른마을 안전관리자] | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 결합통기관의 관경은 통기수직관과 배수수직관 중 작은 쪽 관경의 1/2 이상으로 한다. | C | 신정통기관의 관경은 배수수직관의 관경보다 작게 해서는 안된다. | 각개통기관의 관경은 그것이 접속되는 배수관 관경의 1/2 이상으로 한다. | 결합통기관의 관경은 통기수직관과 배수수직관 중 작은 쪽 관경의 1/2 이상으로 한다. | 루프통기관의 관경은 배수수평지관과 통기수직관 중 작은 쪽 관경의 1/2 이상으로 한다.
간접가열식 급탕방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 간접가열식은 열교환기를 거치는 과정이 있어서 직접가열식보다 열효율이 낮다[해설작성자 : 쨈] | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 가열보일러의 열효율이 직접가열식에 비해 높다. | B | 가열보일러는 난방용 보일러와 겸용할 수 있다. | 가열보일러의 열효율이 직접가열식에 비해 높다. | 저탕조는 가열코일을 내장하는 등 구조가 약간 복잡하다. | 고온의 탕을 얻기 위해서는 증기보일러 또는 고온수보일러를 써야 한다.
대변기의 세정방식 중 플러시 밸브식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 낙차에 의한 수압 : 하이탱크식[해설작성자 : claiman] | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 레버의 조작에 의해 낙차에 의한 수압으로 대변기를 세척하는 방식이다. | D | 대변기의 연속사용이 가능하다. | 일반 가정용으로는 사용이 곤란하다. | 세정음은 유수음도 포함되기 때문에 소음이 크다. | 레버의 조작에 의해 낙차에 의한 수압으로 대변기를 세척하는 방식이다.
다음 설명에 알맞은 트랩의 봉수파괴 원인은? | output/img\기사-건축설비기사-2020년08월22일-024.png |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 유도사이펀 작용 | C | 증발 현상 | 모세관 현상 | 유도사이펀 작용 | 자기사이펀 작용
워터해머를 방지하기 위한 방법으로 옳지 않은 것은? |  | 에어 체임버를 사용[해설작성자 : 김주영] | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급폐쇄형 수도꼭지를 사용한다. | A | 급폐쇄형 수도꼭지를 사용한다. | 관내의 수압은 평상시 높아지지 않도록 구획한다. | 배관은 가능한 한 우회하지 않고 직선이 되도록 계획한다. | 수입이 0.4mpa을 초과하는 계통에는 감압밸브를 부착하여 적절한 압력으로 감압한다.
급탕설비의 급탕배관 시 고려사항으로 옳지 않은 것은? |  | 고층 건축물에서 급탕압력을 일정압력 이하로 제어하기 위해 감압밸브를 설치하는 경우 "급수계통"에 설치[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 고층 건축물에서 급탕압력을 일정압력 이하로 제어하기 위해 감압밸브를 설치하는 경우 순환계통에 설치하도록 한다. | D | 급탕계통에는 유지 관리를 위해 용이하게 조작할 수 있는 위치에 개폐밸브를 설치한다. | 탕비기 주위 등의 급탕배관은 가능한 짧게 하고 공기가 체류하지 않도록 균일한 구배로 한다. | 배관 길이가 30m를 초과하는 중앙식 급탕설비에서는 환탕관과 순환펌프를 설치하여 배관의 열손실을 보상한다. | 고층 건축물에서 급탕압력을 일정압력 이하로 제어하기 위해 감압밸브를 설치하는 경우 순환계통에 설치하도록 한다.
급탕배관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 급탕관 하향구배, 반탕관 상향구배환탕관x[해설작성자 : 가문의영광굴비]상향배관인 경우 급탕관 상향구배, 반탕관,환탕관 하향구배[해설작성자 : 만득이] | 0.85 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 상향배관인 경우 급탕관은 하향구배, 환탕관은 상향구배를 한다. | B | 중앙식 급탕설비는 원칙적으로 강제순환방식으로 한다. | 상향배관인 경우 급탕관은 하향구배, 환탕관은 상향구배를 한다. | 배관시공 시 굴곡배관을 해야 할 경우에는 공기빼기밸브를 설치한다. | 관의 신축을 고려하여 건물의 벽 관통부분 배관에는 슬리브를 끼운다.
안지름 100mm의 관에서 2m/sec의 유속으로 물이 흐를 때 마찰손실수두가 10m라고 하면 이 관의 길이는 몇 m인가? (단, 마찰손실계수 f는 0.02로 한다.) |  | 달시공식P=f×(L/d)×(V^2/2g)손실수두= 마찰손실계수 ×(관의길이/관의안지름)×(유석^2/2×중력가속도)10m = (0.02 × 2^2 × L)/(0.1×2×9.8)에서 L 관의 길이를 구하는것이므로 공식을 정리하면L= (10×0.1×2×9.8)/(0.02 × 2^2) =245 m [해설작성자 : 노바테스트] | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 245 | B | 184 | 245 | 262 | 294
아파트 1동 90세대의 급탕설비를 중앙공급식으로 할 경우, 시간당 최대 급탕량(A)과 저탕량(B)으로 옳은 것은? (단, 1세대당 기구급탕량은 샤워 110L/h, 싱크 40L/h, 세탁기 70L/h를 기준으로 하고, 동시사용률은 30%를 저탕용량계수는 1.25를 적용한다.) |  | 최대급탕량 : 90세대 * (110+40+70) * 0.3 = 5940저탕량 : 5940 * 1.25 = 7425[해설작성자 : 노바테스트] | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 2과목 : 위생설비 | 0 | a=5940l/h, b=7425l | A | a=5940l/h, b=7425l | a=7425l/h, b=5940l | a=25740l/h, b=7425l | a=25740l/h, b=32175l
급수배관방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 상향배관방식에서 수직관의 관경은 올라갈수록 작게 한다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 상향배관방식에서 수직관의 관경은 올라갈수록 크게 한다. | B | 일반적으로 고가수조방식에서는 하향배관방식이 사용된다. | 상향배관방식에서 수직관의 관경은 올라갈수록 크게 한다. | 혼합배관방식으로 하는 경우 저층부는 상향배관방식으로 한다. | 상향배관방식에서는 관내의 공기를 배출하기 위해 관의 제일 윗부분에 공기빼기밸브 등을 설치한다.
트랩이 구비해야 할 조건으로 옳지 않은 것은? |  | 트랩에서 가동부분은 오래사용하면 막히거나 유수저항을 일으키므로 가동부분이 없어야 한다요![해설작성자 : 맥꾸] | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 가동부분이 있을 것 | A | 가동부분이 있을 것 | 자정 작용이 가능할 것 | 기구내장 트랩의 내벽 및 배수로의 단면 형상에 급격한 변화가 없을 것 | 봉수부의 소제구는 나사식 플러그 및 적절한 가스켓을 이용한 구조일 것
기구급수부하단위(Fu)가 1Fu인 위생기구의 종류 및 접속관경으로 옳은 것은? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 세면기, 15mm | A | 세면기, 15mm | 세면기, 25mm | 대변기, 15mm | 대변기, 25mm
동 및 동합금관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 동 및 동합금관은 암모니아에 심하게 침식된다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 가성소다, 가성칼리 등 알칼리성에 심하게 침식된다. | D | 담수에 내식성은 크나 연수에는 부식된다. | 탄산가스를 포함한 공기중에서는 푸른 녹이 생긴다. | 동관은 두께별로 k, l, m형 등으로 구분할 수 있다. | 가성소다, 가성칼리 등 알칼리성에 심하게 침식된다.
다음과 같은 조건에서 연면적인 20000m2인 사무소에 필요한 1일 급수량(사용수량)은? | output/img\기사-건축설비기사-2020년08월22일-035.png | 급수량(Q)Q = A * K * n * q = 20000 *0.56 *0.2 *150 = 336000l/d = 336m^3/dA : 건물연면적K : 연면적 대비 유효면적비율n : 유효면적당 인원q : 1인당 하루 사용수량[해설작성자 : 노바테스트] | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 336m3/d | C | 33.6m3/d | 43.6m3/d | 336m3/d | 406m3/d
강관 이음쇠에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 플러그(plug), 캡(cap)은 배관 끝을 막는 역할을 한다[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 플러그(plug), 캡(cap)은 동일 관경의 관을 직선 연결할 때 사용된다. | D | 엘보우(elbow)는 관의 방향을 바꿀 때 사용된다. | 티(tee), 크로스(cross)는 관을 도중에서 분기할 때 사용된다. | 레듀서(reducer)는 관경이 서로 다른 관을 접속할 때 사용된다. | 플러그(plug), 캡(cap)은 동일 관경의 관을 직선 연결할 때 사용된다.
다음 설명에 알맞은 유체역할 기초 이론은? | output/img\기사-건축설비기사-2020년08월22일-037.png |  | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 파스칼의 원리 | B | 연속의 법칙 | 파스칼의 원리 | 피토관의 원리 | 베르누이의 정리
유체의 흐름에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 비정상류. 정상류는 시간에 따른 변화가 없다[해설작성자 : 분도]시간에 따라변화하지않는 흐름 정상류시간에 따라변화하는 흐름 비정상류[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 관내에 유체가 흐를 때, 어느 장소에서 흐름의 상태가 시간에 따라 변화하는 흐름을 정상류라 한다. | D | 난류는 유체분자가 불규칙하게 서로 섞이는 혼란된 흐름이다. | 일반적으로 층류에서 난류로 천이할 때의 유속을 임계유속이라 한다. | 레이놀즈 수에 의해 관내의 흐름이 층류인지 난류인지를 판별할 수 있다. | 관내에 유체가 흐를 때, 어느 장소에서 흐름의 상태가 시간에 따라 변화하는 흐름을 정상류라 한다.
통기수직관이 없는 방식으로 유수에 선회력을 주어 공기 코어를 유지시켜 하나의 관으로 배수와 통기를 겸하는 통기방식은? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 섹스티아방식 | A | 섹스티아방식 | 각개통기방식 | 신정통기방식 | 회로통기방식
고가수조의 유효용량 산정 시 기준이 되는 급수량은? |  | 아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]정답 4번시간최대급수량 기문사[해설작성자 : 성황산][오류신고 반론]정답 3번 한솔 2020 7차 개정 판[해설작성자 : white7231][오류신고 반론]3번 순간최대급수량한솔 건축설비기사 과년도문제해서 10개년[해설작성자 : 나그네][추가 오류 신고]고가수조의 유효용량 산정은 시간 최대 예상급수량의 2~3시간분으로 하며,급수 본관이나 부스터 펌프 용량 산정은 순간최대 급수량을 기준한다.정답 4번건축설비기사(필기) 기술사 조성안[해설작성자 : konggo][추가 오류 신고]4번 시간최대예상급수량기문사 건축설비기사 필기 2023년 16판 개정판[해설작성자 : comcbt.com 이용자][오류신고 반론]2024년 건축설비기사 필기(기문사 854페이지) * 고가수조의 유효용량 산정은 시간 최대 예샹급수량의 2~3분 * 급수 본관이나 부스터 펌프 용량 산정은 순간최대 급수량을 기준[해설작성자 : 흥부] | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 순간최대예상급수량 | C | 1일 급수량 | 시간평균예상급수량 | 순간최대예상급수량 | 시간최대예상급수량
냉온수 배관의 기본회로 방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 밀폐회로 방식에 대해서는 1개의 순환계통에 팽창 탱크는 최소 1기 이상으로 한다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 밀폐회로 방식에 대해서는 1개의 순환계통에 팽창 탱크는 최소 2기 이상으로 한다. | C | 배관의 최저부에는 물빼기밸브를 설치한다. | 배관의 분기부에는 원칙적으로 밸브를 설치한다. | 밀폐회로 방식에 대해서는 1개의 순환계통에 팽창 탱크는 최소 2기 이상으로 한다. | 개방회로 방식에 대해서는 순환보일러 정지 시 기기, 배관 등을 만수상태로 유지한다.
압축식 냉동기의 구성요소 중 냉동의 목적을 직접적으로 달성하는 것은? |  | 압축식 - 증발기흡수식도 증발기[해설작성자 : ㅁ] | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 증발기 | B | 흡수기 | 증발기 | 발생기 | 응축기
국부저항의 상당길이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 동일한 배관 지름, 전개(全開)일 경우 "앵글밸브가 게이트밸브보다" 국부저항 상당길이가 길다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자]상당길이= (국부저항 계수 ÷ 직관덕트 마찰계수) × 직경※ 상당길이: 밸브나 굽은 부분 등이 있는 관을 그 관의 저항과 동등한 저항을 갖는 직선관으로 대치했을 때, 대치된 직선관의 길이[해설작성자 : 간단히 말해요] | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 동일한 배관 지름, 전개(全開)일 경우 앵글밸브보다 게이트밸브의 상당길이가 길다. | D | 배관의 지름이 커질수록 상당길이는 길어진다. | 45° 표준 엘보보다는 90° 표준 엘보의 상당 길이가 길다. | 밸브류의 경우 개폐도(開閉度)가 작을수록 상당길이는 길어진다. | 동일한 배관 지름, 전개(全開)일 경우 앵글밸브보다 게이트밸브의 상당길이가 길다.
다음 중 펌프의 흡입관에서 발생하는 공동현상의 방지 방법과 가장 거리가 먼 것은? |  | 공동현상: 유체 압력의 급격한 변화로 인해 상대적으로 압력이 낮은 곳에 공동이 생기는 현상(=Cavitation)[해설작성자 : 낭만닥터] | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 펌프의 회전수를 증가시킨다. | D | 흡입양정을 낮춘다. | 양흡입 펌프를 사용한다. | 흡입관의 관경을 크게 한다. | 펌프의 회전수를 증가시킨다.
온수난방과 증기난방의 비교 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 증기난방은 온수난방에 비하여 열용량이 커 예열시간이 길게 소요된다. | C | 온수난방은 증기난방에 비하여 운전정지 중에 동결의 위험이 크다. | 온수난방은 증기난방에 비하여 소요방열 면적과 배관경이 크게 된다. | 증기난방은 온수난방에 비하여 열용량이 커 예열시간이 길게 소요된다. | 온수난방은 증기난방에 비하여 난방부하 변동에 따른 온도조절이 용이하다.
냉각탑의 냉각수 입구온도가 tω1, 출구온도가 tω2이고, 공기의 입구 습구온도가 t1, 출구 습구온도가 t2일 때, 어프로치(approach)는? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | tω2 - t1 | D | tω1 - t1 | tω2 - tω1 | t2 - t1 | tω2 - t1
팬코일 유닛방식과 단일덕트방식을 병용하여 사용하는 경우에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 설비비가 많이 든다.[해설작성자 : 기린] | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 팬코일 유닛방식을 단독으로 설치한 것과 비교하여 설비비가 적게 든다. | D | 창면에 콜드 드래프트를 방지할 수 있다. | 팬코일 유닛방식은 건물의 외부존의 부하를 담당한다. | 대형 건축물의 내부 존과 외부 존을 구분하여 공조하는 시스템이 적용된다. | 팬코일 유닛방식을 단독으로 설치한 것과 비교하여 설비비가 적게 든다.
냉방부하 계산 시 구조체의 축열부하에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 구조체의 열요량이 클수록 피크로드는 감소한다.[해설작성자 : 정화수] | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 구조체의 열용량이 클수록 피크로드는 증가한다. | D | 구조체의 열용량과 관련이 있다. | 시간지연(time-lag)현상을 유발한다. | 간헐냉방을 하는 경우 예냉부하를 필요로 한다. | 구조체의 열용량이 클수록 피크로드는 증가한다.
습공기선도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 습공기선도 상에서 건구온도와 습구온도를 알면 습공기의 노점온도를 알 수 있고,절대습도와 수증기 분압만 알 때는 교점을 알 수 없어 노점온도를 파악할 수 없다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 습공기선도 상에서 건구온도 30℃, 습구온도 20℃인 습공기의 노점온도는 파악할 수 없다. | C | 현열비 ‘1’은 수평상태의 기울기를 나타낸다. | 열수분비 ‘0’의 기울기는 비엔탈피선과 동일한 기울기를 나타낸다. | 습공기선도 상에서 건구온도 30℃, 습구온도 20℃인 습공기의 노점온도는 파악할 수 없다. | 습공기의 상태가 변화하고 이를 습공기선도에 표시하면 현열뿐만 아니라 잠열의 변화량도 알 수 있다.
다음과 같은 조건으로 냉방운전을 하고 있을 경우, 필요 송풍량은? | output/img\기사-건축설비기사-2020년08월22일-051.png | 실내헌열부하 : 72kW * 3600kJ/h = 259200kJ/h송풍량QQ = H /( C * r * △t) = 259200 / (1.2 * 1.0 * [26-16]) = 21600 m^3/h = 21600/3600 = 6m^3/sC : 공기의 정압비열r : 공기의 비중량△t : 두지점의 온도차[해설작성자 : 노바테스트] | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 6m3/s | A | 6m3/s | 7m3/s | 8m3/s | 9m3/s
환기 방법 중 열기나 유해물질이 실내에 널리 산재되어 있거나 이동되는 경우에 사용하며, 전체환기라고도 불리우는 것은? |  | 전체환기 = 희석환기 = 전반환기[해설작성자 : 정화수] | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 희석환기 | B | 집중환기 | 희석환기 | 국소환기 | 자연환기
기온·습도·기류의 3요소의 조합에 의한 실내 온열감각을 기온의 척도로 나타낸 것은? |  |  | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 유효온도 | D | 등가온도 | 작용온도 | 등온지수 | 유효온도
500명을 수용하는 극장에서 1인당 이산화탄소 배출량이 20L/h일 때, 이산화탄소 농도가 0.05%인 외기를 도입하여 실내의 이산화탄소 농도를 0.1%로 유지하는데 필요한 환기량은? |  | 환기량Q = K / (C-C0) = 500 *0.02 / (0.001-0.0005) = 20,000 m^3/hQ : 필요한 환기량K : 재실인원의 C02토출량 (사람 명 수 * 1인당 배출량(20/1000 = 0.02) ) C : 실내허용 C02농도 (0.1/100)C0 : 외기의 CO2 농도 (%단위에서 100으로 나눔 (0.05/100)[해설작성자 : 노바테스트] | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 20000m3/h | B | 15000m3/h | 20000m3/h | 25000m3/h | 30000m3/h
건구온도 20℃, 상대습도 50%인 습공기(절대습도 0.0072kg/kg, 엔탈피 39kJ/kg) 8000kg/h을 가열, 가습하여 건구온도 35℃, 상대습도 50%인 습공기(절대습도0.0179kg/kg, 엔탈피 80.9kJ/kg)로 만들었다. 이 때의 열수분비는 얼마인가? |  | 열수분비 = 엔탈피 증가량 / 기온 또는 습도가 변할때 수분증가량 = ( 80.9 - 39 ) / ( 0.0179 - 0.0072) = 3915.89 kJ / kg[해설작성자 : 노바테스트] | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 3916kj/kg | C | 2854kj/kg | 3242kj/kg | 3916kj/kg | 4582kj/kg
냉수코일을 통과하는 풍량이 10000m3/h, 코일 입출구의 엔탈피는 각각 42kJ/kg, 68.5kJ/kg이고, 코일 정면면적이 1.2m2일 때 코일의 열수는? (단, 코일의 열관류율은 880W/m2·K이며 대수평균온도차는 12.57℃, 습면보정계수는 1.42, 공기의 밀도는 1.2kg/m3이다.) |  | 냉각열량 = 열관류율 * 코일 열 수 * 면적 * 대수 평균온도차 * 습면보정계수코일 열 수 = 냉각열량 / ( 열관류율 * 면적 * 대수 평균온도차 * 습면보정계수 ) = 10000 * 1.2 (68.5-42) / (880 * 3.6 * 1.2 * 12.57 * 1.42) = 4.7 => 약 5열(3.6은kJ와 W 환산을 위해 분모에 3.6을 곱한다.)[해설작성자 : 노바테스트] | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 5열 | B | 4열 | 5열 | 8열 | 10열
다음 중 현열만을 취득하게 되는 냉방부하는? |  |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 벽체로부터의 취득열량 | B | 인체의 발생열량 | 벽체로부터의 취득열량 | 외기로부터의 취득열량 | 틈새바람에 의한 취득열량
중앙식 공기조화기에서 가습방식의 분류 중 수분무식에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 적외선식 | D | 원심식 | 분무식 | 초음파식 | 적외선식
다음과 같은 특징을 갖는 축류형 취출구는? | output/img\기사-건축설비기사-2020년08월22일-059.png | 노즐형 = 축류형 취출구. 도달거리 김. 벽면에 부착하여 횡방향으로 취출. 소음 적어서 방송국 스튜디오 및 음악감상실에 설치[해설작성자 : 날라리절세미녀] | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 노즐형 | B | 팬형 | 노즐형 | 아네모스탯형 | 브리즈라인형
다음 중 증기와 응축수 사이의 온도차를 이용하는 온도조절식 증기트랩에 속하는 것은? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 벨로즈 트랩 | B | 버킷 트랩 | 벨로즈 트랩 | 열동식 트랩 | 플로트 트랩
무접점 계전기에 사용되는 전력전자소자(트랜지스터, 다이오드)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 잡음(noise)의 영향을 받지 않는다. | C | 스위칭 속도가 빠르다. | 전력소비가 대단히 작다. | 잡음(noise)의 영향을 받지 않는다. | 접점의 개폐동작으로 인한 마모현상이 없다.
다음 설명에 알맞은 건축화 조명방식은? | output/img\기사-건축설비기사-2020년08월22일-062.png |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 코너 조명 | A | 코너 조명 | 코퍼 조명 | 광천장 조명 | 밸런스 조명
다음 설명에 알맞은 화재의 종류는? | output/img\기사-건축설비기사-2020년08월22일-063.png | A급 일반화재B급 유류화재C급 전기화재K급 주방화재[해설작성자 : 구의반점] | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | c급 화재 | C | a급 화재 | b급 화재 | c급 화재 | k급 화재
피드백 제어방식을 제어동작에 의해 분류할 경우, 연속 동작에 해당하는 것은? |  | 연속동작: 미분 동작,적분 동작,비례동작불연속 동작: 2위치(on-off)동작,다위치동작[해설작성자 : konggo] | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 미분 동작 | A | 미분 동작 | 2위치 동작 | 다위치 동작 | on-off 동작
어느 학교에서 면적인 200m2인 교실에 32[W]형광램프를 설치하여 평균조도를 400[lx]로 설계하고자 할 때 소요 램프수는? (단, 형광램프 1개 광속은 3000[lm], 조명률은 0.6, 보수율은 0.8이다.) |  | N = E*A / F*U*N = 400*200 / (3000 * 0.6 * 0.8 ) = 55.56 55.56 => 약 56개[해설작성자 : 노바테스트]FUN = EADN = EAD/FU= 400*200*1/0.8 / 3000*0.6= 55.5555= 약 56개[해설작성자 : 자알] | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 56개 | D | 14개 | 28개 | 42개 | 56개
병원 등에 설치되는 모자식 전기시계에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 자시계의 설치 높이는 하단부가 2m 이상, 탁상형 모시계는 자시계 회로수가 3회로 이하인 경우 사용한다.시계와 자시계를 연결하는 배선의 전압 강하는 10%이하가 되도록 한다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 벽걸이형 모시계는 소규모 모시계로 자시계 회로수가 3회로 이내인 경우 사용한다. | D | 자시계의 설치 높이는 하단부가 1.5m 이상으로 한다. | 탁상형 모시계는 자시계 회로수가 3회로 이상인 경우 사용한다. | 모시계와 자시계를 연결하는 배선의 전압 강하는 15%이하가 되도록 한다. | 벽걸이형 모시계는 소규모 모시계로 자시계 회로수가 3회로 이내인 경우 사용한다.
다음 그림과 같은 회로의 합성 정전용량은? | output/img\기사-건축설비기사-2020년08월22일-067.png | 콘덴서 정전용량직렬+병렬 구조이므로 C=5+(1/(1/10+1/10))=10uF[해설작성자 : comcbt.com 이용자]병렬 C1+C2 직렬 C1 X C2 / C1+C2 5 + (10X10 / 10+10) = 5+(100/20) = 5+5 = 10[해설작성자 : chwoo420] | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 10[μf] | B | 5[μf] | 10[μf] | 15[μf] | 20[μf]
다음은 교류의 표현에 관한 설명이다. ( )안에 알맞은 용어는? | output/img\기사-건축설비기사-2020년08월22일-068.png |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 실효치 | A | 실효치 | 평균치 | 비교치 | 균등치
납축전지가 방전되면 양(+)극은 어떠한 물질로 되는가? |  | 황산납[해설작성자 : chwoo420] | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | pbso4 | B | pb | pbso4 | pbo | pbo2
연결살수설비에 설치되는 송수구의 구경 기준은? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 65mm | D | 32mm | 40mm | 50mm | 65mm
다음이 설명하는 법칙은? | output/img\기사-건축설비기사-2020년08월22일-071.png | 전류 - 제1법칙전압 - 제2법칙[해설작성자 : 탕구리] | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 키르히호프 제1법칙 | B | 오옴의 법칙 | 키르히호프 제1법칙 | 키르히호프 제2법칙 | 앙페르의 오른나사의 법칙
감전방지를 위하여 3상 380V 농형유도전동기의 금속제 외함에 실시하는 접지공사는?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 3번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.) |  | (2021년 KEC 규정 변경으로 인하여 종별 접지관련 문제는 출제되지 않습니다.) | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 제3종 접지공사 | C | 제1종 접지공사 | 제2종 접지공사 | 제3종 접지공사 | 특별 제3종 접지공사
고압 이상 전로에서 단독으로 전로의 접속 또는 분리를 목적으로 하며 무전압이나 무전류에 가까운 상태에서 안전하게 전로를 개폐하는 것은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 단로기 | B | 퓨즈 | 단로기 | 변성기 | 콘덴서
플레밍의 왼손 법칙을 응용한 기기는? |  | 플레밍의 왼손에는 전동기, 오른손에는 발전기[해설작성자 : 123] | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 전동기 | B | 펌프 | 전동기 | 발전기 | 변압기
옥내소화전설비의 수조에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 청소용 배수밸브 또는 배수관은 수조의 [하단]에 설치한다[해설작성자 : 날라리절세미녀] | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 수조의 상단에는 청소용 배수밸브 또는 배수관을 설치하여야 한다. | A | 수조의 상단에는 청소용 배수밸브 또는 배수관을 설치하여야 한다. | 동결방지조치를 하거나 동결의 우려가 없는 장소에 설치하여야 한다. | 수조가 실내에 설치된 때에는 그 실내에 조명 설비를 설치하여야 한다. | 수조의 상단이 바닥보다 높은 때에는 수조의 외측에 고정식 사다리를 설치하여야 한다.
다음의 옥외소화전설비의 수원에 관한 설명 중 ( )안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2020년08월22일-076.png | 옥내 2.6옥외 7[해설작성자 : 짐나르다 베임] | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 7m3 | C | 1.7m3 | 2.6m3 | 7m3 | 12m3
3[Ω]의 저항과 4[Ω]의 유도 리액턴스가 병렬로 접속되어있을 때, 이 회로의 합성 임피던스는? |  | 1/Z = 루트 (1/R^2 + 1/L^2) = 루트 (1/9 + 1/16 ) = 0.417 옴Z = 2.4 옴[해설작성자 : 노바테스트] | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 2.4[ω] | C | 2.0[ω] | 2.2[ω] | 2.4[ω] | 2.6[ω]
Y-△ 기동법은 어떤 전동기의 기동법인가? |  | 3상 유도전동기는 기동 전류를 줄이고 고정자 권선이 델타결선인 전동기를 기동시에 한하여 와이결선으로 한다. 정격전압을 인가하여 기동한 후에 델타결선으로 변환하여 주는 방법안 와-델타 기동방식을 사용한다.[해설작성자 : 소크로뎅] | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 유도 전동기 | C | 직권 전동기 | 동기 전동기 | 유도 전동기 | 타여자 전동기
스프링클러설비의 화재안전기준에 사용되는 교차배관의 정의로 옳은 것은? |  |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 직접 또는 수직배관을 통하여 가지배관에 급수하는 배관 | C | 각 층을 수직으로 관통하는 수직배관 | 스프링클러헤드가 설치되어 있는 배관 | 직접 또는 수직배관을 통하여 가지배관에 급수하는 배관 | 수원 및 옥외송수구로부터 스프링클러헤드에 급수하는 배관
역률에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 백열전등이나 전열기의 역률은 100[%]이다. | A | 백열전등이나 전열기의 역률은 100[%]이다. | 무효전력에 대한 유효전력의 비를 역률이라 한다. | 역률은 부하의 종류와는 관계가 없으며 공급 전력의 질을 의미한다. | 역률산정 시에 필요한 피상전력은 유효전력과 무효전력의 산술합이다.
배연설비의 설치에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 관련 규정에 따라 건축물이 방화구획으로 구획된 경우 그 구획마다 1개소 이상의 배연창을 설치할 것[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 관련 규정에 따라 건축물이 방화구획으로 구획된 경우 그 구획마다 2개소 이상의 배연창을 설치할 것 | D | 배연창의 유효면적은 1m2이상으로 할 것 | 배연구는 예비전원에 의하여 열 수 있도록 할 것 | 배연구는 연기감지기 또는 열감지기에 의해 자동으로 열 수 있는 구조로 할 것 | 관련 규정에 따라 건축물이 방화구획으로 구획된 경우 그 구획마다 2개소 이상의 배연창을 설치할 것
자동화재탐지설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물에 속하지 않는 것은? |  | 근린생활시설 중 목욕장으로서 연멱적 1000m2 이상인 것[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 근린생활시설 중 목욕장으로서 연멱적 800m2 이상인 것 | D | 위락시설로서 연면적 600m2 이상인 것 | 숙박시설로서 연면적 600m2 이상인 것 | 문화 및 집회시설로서 연면적 1000m2 이상인 것 | 근린생활시설 중 목욕장으로서 연멱적 800m2 이상인 것
건축법령상 공동주택 중 아파트의. 정의로 옳은 것은? |  | 아파트 = 주택으로 쓰는 층수가 5개 층 이상인 주택[해설작성자 : 관동폭주연합] | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 주택으로 쓰는 층수가 5개 층 이상인 주택 | A | 주택으로 쓰는 층수가 5개 층 이상인 주택 | 주택으로 쓰는 층수가 6개 층 이상인 주택 | 주택으로 쓰는 1개 동의 바닥면적 합계가 660m2를 초과하고, 층수가 5개 층 이상인 주택 | 주택으로 쓰는 1개 동의 바닥면적 합계가 660m2를 초과하고, 층수가 6개 층 이상인 주택
문화 및 집회시설 중 공연장의 개별 관람실 출구의 설치기준 내용으로 옳지 않은 것은? (단, 개별 관람실의 바닥면적이 300m2이상인 경우) |  | 각 출구의 유효너비는 1.5m 이상일 것[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 각 출구의 유효너비는 1.2m 이상일 것 | B | 관람실별로 2개소 이상 설치할 것 | 각 출구의 유효너비는 1.2m 이상일 것 | 관람실로부터 바깥쪽으로의 출구로 쓰이는 문은 안여닫이로 하지 않을 것 | 개별 관람실 출구의 유효너비의 합계는 개별 관람실의 바닥면적 100m2마다 0.6m의 비율로 산정한 너비 이상으로 할 것
외기에 직접 면하고 1층 또는 지상으로 연결된 출입문을 방풍구조로 하지 않아도 되는 경우에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 외기에 직접 면하고 1층 또는 지상으로 연결된 출입문은 제5조제10호아목에 따른 방풍구조로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호에 해당하는 경우에는 그러하지 않을 수 있다.1) 바닥면적 3백 제곱미터 이하의 개별 점포의 출입문2) 주택의 출입문(단, 기숙사는 제외)3) 사람의 통행을 주목적으로 하지 않는 출입문4) 너비 1.2미터 이하의 출입문[해설작성자 : 분도] | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 기숙사의 출입문 | A | 기숙사의 출입문 | 너비 1.2m 이하의 출입문 | 바닥면적 300m2 이하의 개별 점포의 출입문 | 사람의 통행을 주목적으로 하지 않는 출입문
방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치 하여야 하는 특정소방대상물에 속하는 것은? |  | 체력단련장, 숙박시설, 방송국, 문화, 집회, 종교, 병원, 11층이상[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 숙박시설 | C | 기숙사 | 판매시설 | 숙박시설 | 실내수영장
건축법령에 따른 건축물의 용도분류 중 숙박시설에 속하지 않는 것은? |  | 유스호스텔은 수련시설에 포함[해설작성자 : 서현지완아빠] | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 유스호스텔 | B | 호스텔 | 유스호스텔 | 의료관광호텔 | 휴양 콘도미니엄
건축물의 출입구에 설치하는 회전문에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 계단이나 에스컬레이터로부터 2m이상 거리[해설작성자 : 초보기사] | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 계단이나 에스컬레이터로부터 1.5m 이상의 거리를 둘 것 | A | 계단이나 에스컬레이터로부터 1.5m 이상의 거리를 둘 것 | 회전문의 회전속도는 분당회전수가 8회를 넘지 아니하도록 할 것 | 출입에 지장이 없도록 일정한 방향으로 회전하는 구조로 할 것 | 회전문의 중심축에서 회전문과 문틀 사이의 간격을 포함한 회전문날개 끝부분까지의 길이는 140cm 이상이 되도록 할 것
세대수가 17세대인 다세대주택에 설치하는 음용수용 급수관의 지름은 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가? |  | 가구 또는 세대수 - 9~16 : 40mm - 17 이상 : 50mm[해설작성자 : 서현지완아빠] | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 50mm | D | 25mm | 32mm | 40mm | 50mm
바닥으로부터 높이 1m까지의 안벽의 마감을 내수재료로 하여야 하는 대상건축물이 아닌 것은? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 단독주택의 욕실 | A | 단독주택의 욕실 | 제1종 근린생활시설 중 휴게음식점의 조리장 | 제2종 근린생활시설 중 휴게음식점의 조리장 | 제2종 근린생활시설 중 일반음식점의 조리장
건축물의 냉방설비에 대한 설치 및 설계기준에 정의된 축냉식 전기냉방설비의 구분에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 지열식 냉방설비 | A | 지열식 냉방설비 | 수축열식 냉방설비 | 빙축열식 냉방설비 | 잠열축열식 냉방설비
신축하는 공동주택의 환기횟수를 확보하기 위하여 설치되는 기계환기설비의 설계·시공 미 성능평가방법 내용으로 옳지 않은 것은? (단, 100세대 이상의 공동주택의 경우) |  | 세대 환기량 조절을위하여 환기설비의 정격풍량을 최소-적정-최대 3단계 또는 그 이상으로 조절할 수 있는 체계를 갖추어야 한다.[해설작성자 : 서현지완아빠] | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 세대의 환기량 조절을 위하여 환기설비의 정격풍량을 최소·최대의 2단계로 조절할 수 있는 체계를 갖추어야 한다. | A | 세대의 환기량 조절을 위하여 환기설비의 정격풍량을 최소·최대의 2단계로 조절할 수 있는 체계를 갖추어야 한다. | 기계환기설비는 공동주택의 모든 세대가 규정에 의한 환기횟수를 만족시킬 수 있도록 24시간 가동할 수 있어야 한다. | 하나의 기계환기설비로 세대 내 2 이상의 실에 바깥공기를 공급할 경우의 필요 환기량은 각 실에 필요한 환기량의 한계 이상이 되도록 하여야 한다. | 기계환기설비의 환기기준은 시간당 실내공기교환횟수(환기설비에 의한 최종 공기흡입구에서 세대의 실내로 공급되는 시간당 총 체적풍량을 실내 총 체적으로 나눈 환기횟수를 말한다)로 표시하여야 한다.
공사감리자가 공사시공자로 하여금 상세시공도면을 작성하도록 요청할 수 있는 건축공사의 연멱적 기준으로 옳은 것은? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 5000m2 이상 | C | 1500m2 이상 | 3000m2 이상 | 5000m2 이상 | 10000m2 이상
다음의 소방시설 중 피난구조설비에 속하지 않은 것은? |  | 시각 경보기 :경보설비[해설작성자 : 백호또떼] | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 시각경보기 | D | 완강기 | 인공소생기 | 객석유도등 | 시각경보기
지능형 건축물의 인증에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 인증기관 지정은 국토교통부 장관이다[해설작성자 : 초보기사] | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 산업통상자원부장관은 지능형 건축물의 인증을 위하여 인증기관을 지정할 수 있다. | B | 지능형 건축물 인증기준에는 인증표시 홍보기준, 유효기간 등의 사항이 포함된다. | 산업통상자원부장관은 지능형 건축물의 인증을 위하여 인증기관을 지정할 수 있다. | 국토교통부장관은 지능형 건축물의 건축을 활성화하기 위하여 지능형 건축물 인증제도를 실시한다. | 허가권자는 지능형 건축물로 인증 받은 건축물에 대하여 조경설치면적을 100분의 85까지 완화하여 적용할 수 있다.
다음 중 내화구조에 속하지 않는 것은? (단, 바닥의 경우) |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 무근콘크리트조·벽돌조 또는 석조로서 그 두께가 7cm인 것 | D | 철근콘크리트조로서 두께가 10cm인 것 | 철골철근콘크리트조로서 두께가 10cm인 것 | 철재의 양면을 두께 5cm의 철망모르타르로 덮은 것 | 무근콘크리트조·벽돌조 또는 석조로서 그 두께가 7cm인 것
제연설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물에 속하지 않는 것은? |  | 문화 및 집회시설로서 무대부의 바닥면적이 200m2인 것[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 문화 및 집회시설로서 무대부의 바닥면적이 150m2인 것 | B | 지하가(터널은 제외)로서 연면적 1000m2인 것 | 문화 및 집회시설로서 무대부의 바닥면적이 150m2인 것 | 문화 및 집회시설 중 영화상영관으로서 수용인원이 100명인 것 | 지하층에 설치된 숙박시설로서 해당 용도로 사용되는 바닥면적의 합계가 1000m2인 층
비상용승강기의 승강장 및 승강로의 구조에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 승강로는 당해 건축물의 다른 부분과 "내화 구조"로 구획할 것[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 승강로는 당해 건축물의 다른 부분과 방화 구조로 구획할 것 | A | 승강로는 당해 건축물의 다른 부분과 방화 구조로 구획할 것 | 각 층으로부터 피난층까지 이르는 승강로를 단일구조로 연결하여 설치할 것 | 승강장에는 노대 도는 외부를 향하여 열 수 있는 창문이나 배연설비를 설치할 것 | 옥내에 있는 승강자의 바닥면적은 비상용 승강기 1대에 대하여 6m2이상으로설치할 것
다음은 건축법상 건축허가에 관한 기준 내용이다. ( )안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2020년08월22일-099.png |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 21층 | D | 6층 | 11층 | 16층 | 21층
건축물의 바깥쪽에 설치하는 피난계단의 구조에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 계단은 그 계단으로 통하는 출입구와의 창문 등으로부터 2m 이상의 거리를 두고 설치할 것[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-08-22 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 계단은 그 계단으로 통하는 출입구와의 창문 등으로부터 1m 이상의 거리를 두고 설치할 것 | D | 계단의 유효너비는 0.9m 이상으로 할 것 | 계단은 내화구조로 하고 지상까지 직접 연결되도록 할 것 | 건축물의 내부에서 계단으로 통하는 출입구에는 갑종방화문을 설치할 것 | 계단은 그 계단으로 통하는 출입구와의 창문 등으로부터 1m 이상의 거리를 두고 설치할 것
도서관 열람실의 계획 시 유의사항 중 옳지 않은 것은? |  | 도서관 열람실은 정숙을 위하여 독립되어야 한다.[해설작성자 : 징구123] | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 타실과의 연결을 원활히 하기 위하여 중앙위치에서 통로 역할을 해야 한다. | B | 실내ㆍ외의 소음을 차단할 수 있어야 한다. | 타실과의 연결을 원활히 하기 위하여 중앙위치에서 통로 역할을 해야 한다. | 서고 가까이에 위치하도록 한다. | 채광을 적당히 받도록 하기 위해서 남향이 유리하다.
리조트 호텔(Resort Hotel)의 입지 조건과 가장 거리가 먼 것은? |  | 리조트 호텔은 조용한 곳이 입지조건[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.9 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 중심 상업지와 매우 근접할 것 | C | 기후적인 쾌적도가 높을 것 | 조망 및 주변경관의 조건이 좋을 것 | 중심 상업지와 매우 근접할 것 | 관광지의 특성을 활용할 수 있는 위치일 것
백화점에 설치하는 에스컬레이터에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 에스컬레이터는 면적에 비하여 설치비가 고가이고, 면적을 많이 차지 하지만 수송능력당 점유 면적은 적다. 지하층에 설치 가능함[해설작성자 : 손흥민무관] | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 지하층에는 설치가 불가하다. | D | 대량의 인원을 짧은 시간에 수송할 수 있다. | 손님을 기다리게 하지 않고 종업원이 없어도 된다. | 수송력에 비하여 점유 면적이 작다. | 지하층에는 설치가 불가하다.
종합병원 계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 수술실의 벽은 녹색으로 마감한다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자]수술실에서는 빨간 피가 많이 목격되고 여기저기 튈 수 있으므로, 통상적으로 빨강의 보색인 [녹색]으로 벽을 마감한다[해설작성자 : 창민의 그녀] | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 수술실의 벽은 흰색으로 마감한다. | A | 수술실의 벽은 흰색으로 마감한다. | 병동부가 가장 많은 면적을 차지하는 점을 감안하다. | 병원의 규모는 병상수를 기준으로 산정한다. | 간호사 대기소는 엘리베이터실에 인접하여 배치한다.
학교 건축의 블록 플랜에서 클러스터형(cluster system)의 단점으로 옳지 않은 것은? |  | 클러스터형 : 교실을 소단위로 분리한 것.1. 학습의 순수율이 높고 독립성이 크다.2. 교실 간 간섭 소임이 적고 외부와 접하는 면적이 크다.3. 넓은 부지를 요구하고 동선이 길며 운영비가 많이든다. | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 전체 배치 계획에 융통성을 기대하기 어렵다. | D | 넓은 부지가 필요하다. | 관리부의 동선이 길다. | 운영비가 많이 소요된다. | 전체 배치 계획에 융통성을 기대하기 어렵다.
신축 공동주택의 실내공기질 권고기준에 포함되지 않는 물질은? |  | 긴충 공동주택의 실내공기질 권고기준벤젠, 폼알데하이드, 스티렌, 에틸벤젠, 자일렌, 톨루엔, 라돈 | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 오존 | C | 벤젠 | 폼알데하이드 | 오존 | 스티렌
철근콘크리트구조에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 철근의표면이 거칠수록 콘크리트와의 부착력이 더 좋아진다 철근과 콘크리트와의 부착력은 매우좋다[해설작성자 : 들꽃] | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 철근과 콘크리트의 부착력이 작다. | B | 철근과 콘크리트의 열에 의한 선팽창계수는 거의 같다. | 철근과 콘크리트의 부착력이 작다. | 내구성과 내화성이 크다. | 콘크리트는 철근이 녹스는 것을 방지한다.
상점건축에서의 측면판매에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 측면 판매판매원과 고객이 케이스와 같은 측에서 하는 판매 방법.대면 판매점원과 고객이 대면한 형으로 하는 일반적 판매 방법.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 양복, 침구, 전기기구, 서적, 운동용구점 | C | 판매원이 정위치를 정하기가 용이하다. | 포장대를 가릴 수 있고 포장 등이 편리하다. | 양복, 침구, 전기기구, 서적, 운동용구점 | 고객과 종업원이 쇼 케이스(show case)를 가운데 두고 상담하는 방식이다.
주택의 침실계획에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 어린이 침실은 가급적 남쪽에 위치거실을 중심으로 이에 점하여 식당·주방, 중간쯤에 화장실·욕실, 반대쪽으로 침실과 서재를 위치출입문에서 침대가 직접 보이지 않도록 안여닫이가 좋음 [해설작성자 : 서현지완파파] | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 부부침실에서 침대는 창쪽에 머리를 두지 않도록 배치하는 것이 좋다. | B | 어린이 침실은 가급적 북쪽에 위치하는 것이 좋다. | 부부침실에서 침대는 창쪽에 머리를 두지 않도록 배치하는 것이 좋다. | 침실은 현관으로부터 가까이 있는 편이 좋다. | 침실의 출입문은 안여닫이로 하지 않는 것이 좋다.
원형 철근콘크리트 기둥에 나선철근의 역할과 가장 거리가 먼 것은? |  | 기둥의 휨응력 보강은 "주근"이 담당한다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.41 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 기둥의 휨응력 보강 | A | 기둥의 휨응력 보강 | 주근의 좌굴 방지 | 콘크리트가 수평으로 터져나가는 것을 구속 | 수평력에 의한 전단보강
열환경 지표 중 기온과 주벽의 복사열 및 기류의 영향을 조합시킨 지표로서, 습도의 영향이 고려되어 있지 않은 것은? |  | 1. 작용온도 - (효과온도) 기온, 복사열, 기류의 총합지표로 습도영향을 제외한 것이다.2. 등온지수 - 기온, 습도, 기류, 복사열3. 유효온도 - 기온, 습도, 기류의 조합으로 쾌적지표[해설작성자 : comcbt.com 이용자] 온도 습도 기류 복사열작용온도 0 x 0 0유효온도 0 0 0 x수정온도 0 0 0 0 표준온도 0 0 0 0 [해설작성자 : comcbt.com 이용자]합성온도(resultant temperature : RT)는 기온, 기류 및 주벽면온도의 3요소의 조합과 체감과의 관계를 나타내는 열환경 지표입니다.[해설작성자 : 소크로뎅] | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 작용온도 | A | 작용온도 | 등온지수 | 유효온도 | 합성온도
학교 교실의 음 환경에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.85 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 교실과 복도의 접촉면이 큰 평면이 소음을 막는데 유리하다. | A | 교실과 복도의 접촉면이 큰 평면이 소음을 막는데 유리하다. | 소리를 잘 듣기 위해서는 적당한 잔향시간이 필요하다. | 운동장에서의 소음은 배치계획으로 이를 방지할 수 있다. | 교실의 천장 및 뒷벽의 다양한 마감재료에 따라 실내음향성능은 다르게 나타날 수 있다.
철골집합부 중 고력볼트 접합의 장점으로 거리가 먼 것은? |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 강재의 양을 절약한다. | D | 응력의 전달이 확실하다. | 품질 검사가 용이하다. | 시공이 간편하다. | 강재의 양을 절약한다.
사무소의 공간계획에 있어서 바닥 면적이 큰 초고층 사무소에 가장 적합한 코어 형태는? |  | 1. 편심코어형 - 바닥면적이 작은 경우에 적합. 고층인 경우 구조상 불리2. 독립코어형 - 덕트 및 배관 등의 길이가 길어짐. 자유로운 사무실 공간계획이 가능, 방재/내진구조에 불리3. 중심코어형 - 바닥면적이 큰 경우에 적합. 고층/초고층 건축물의 내진구조에 적합4. 양단코어형 - 한 개의 큰 공간을 필요로 하는 사무소, 방재/피난 유리 | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 중심코어형 | C | 편심코어형 | 독립코어형 | 중심코어형 | 양단코어형
목구조 접합에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 이음과 맞춤의 단면은 응력의 직각으로 할것. | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 이음과 맞춤의 단면은 응력의 방향과 일치하도록 하여 응력을 균등하게 전달시킨다. | D | 이음과 맞춤은 응력이 작은 곳에서 한다. | 이음과 맞춤은 공작이 간단한 것이 좋다. | 이음과 맞춤을 정확히 가공하여 서로 밀착되도록 한다. | 이음과 맞춤의 단면은 응력의 방향과 일치하도록 하여 응력을 균등하게 전달시킨다.
열의 이동에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 고체를 사이에 두고 양쪽에 유체사이에 열이 이동하는 현상을 열관류라 한다. | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 유체를 사이에 두고 양쪽의 고체사이에 열이 이동하는 현상을 열관류라 한다. | A | 유체를 사이에 두고 양쪽의 고체사이에 열이 이동하는 현상을 열관류라 한다. | 복사는 열이 고온의 몸체표면으로부터 저온의 물체표면으로 공간을 통하여 전달되는 현상이다. | 열전도는 열에너지가 주로 고체 속을 고온부에서 저온부로 이동하는 현상이다. | 물체 내부 열전도로 전달되는 열량은 전열면적, 온도차, 시간에 비례한다.
건축의 생산수단으로서 사용되는 치수조정(modular coordination)의 장점이 아닌 것은? |  |  | 0.84 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 치수비가 황금비로 되어 다양한 형태의 설계가 가능하다. | D | 설계 작업이 단순해진다. | 공사기간을 단축할 수 있다. | 대량생산이 용이하여 생산비용이 절감된다. | 치수비가 황금비로 되어 다양한 형태의 설계가 가능하다.
아파트 건축의 각 평면형식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 편복도형 - 복도 한쪽으로 가구가 있는 아파트집중형 - 한코아에 3~4가구에 출입구가 있는 아파트 중앙에 계단, 엘리베이터중복도형 - 복도 양쪽으로 가구가 있는 것. 오피스텔홀형 - 한코아에 2가구 엘리베이터 양옆 가구 앞에는 계단이 있는 아파트[해설작성자 : comcbt.com 이용자]집중형 아파트는 각 주호의 프라이버시와 통풍, 채광이 불리합니다.[해설작성자 : 소크로뎅] | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 집중형은 채광조건이 양호하며 각 세대의 환경조건이 균일하다. | B | 편복도형은 공용복도에 있어서는 프라이버스가 침해되기 쉽다. | 집중형은 채광조건이 양호하며 각 세대의 환경조건이 균일하다. | 중복도형은 대지에 대해서 건물이용도가 높다. | 홀형은 통행과 프라이버시가 양호하다.
벽돌벽에서 발생하는 균열의 주용원인으로 볼 수 없는 것은? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 상하층 개구부의 동일선상 위치로 인한 하중집중 | D | 벽돌 및 모르타르의 강도 부족 | 벽돌벽의 부분적 시공결함 | 기초의 부동침하 | 상하층 개구부의 동일선상 위치로 인한 하중집중
도서관의 출납시스템 중 열람자는 직접서가에 면하여 책의 체제나 표지 정도는 볼 수 있으나 내용을 보려면 관원에게 요구하여 대출기록을 남긴 후 열람하는 형식은? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 반개가식 | C | 자유개가식 | 안전개가식 | 반개가식 | 폐가식
길이 50m, 내경 25mm인 직선 배관에 물이 2m/s의 속도로 흐르고 있다. 관마찰계수가 0.03일 때 마찰저항손실은? |  | Pf = λ ‧ ℓ/d ‧ ν2/2 ‧ ρ[Pa] 0.03 × 50/0.025 × 22/2 × 1000 = 120,000Pa =120kPa Pf : 길이 1m 직관에 있어서의 마찰손실수두(Pa) d : 관의 내경(m) ρ :물의 밀도(1,000kg/m3)[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 120kpa | D | 12.24pa | 1224kpa | 120pa | 120kpa
통기관의 최소 관경에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 결합통기관-배수수직관과 통기수직관 중 작은 값 OR 50A 이상도피통기관-최소 32A이상[해설작성자 : 필기4번떨어짐]모든 통기관은 그와 접속하는 배수관경의 1/2이상을 적용1) 각개, 도피통기관: 32A이상2) 루프, 환상, 회로통기관: 40A이상3) 결합통기관: 50A이상[해설작성자 : comcbt.com 이용자]도피 통기관 관경 40mm 이상입니다. | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 도피통기관은 배수수평지관의 관경 이상으로 하되 최소 75mm 이상으로 한다. | C | 각개통기관은 그것이 접속되는 배수관 관경의 1/2 이상으로 한다. | 결합통기관은 통기수직관과 배수수직관 중 작은 쪽의 관경 이상으로 한다. | 도피통기관은 배수수평지관의 관경 이상으로 하되 최소 75mm 이상으로 한다. | 루프통기관은 배수수평지관과 통기수직관 중 작은 쪽 관경의 1/2 이상으로 한다.
청소구에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 4, 관경은 배수관경과 동일하게 하고, 배수관경100mm이상일 때는 최소100mm로 한다[해설작성자 : 달봉이] | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배수관경이 125mm 이면 직경이 125mm인 청소구를 설치하여야 한다. | D | 배수수평지관 및 배수수평주관의 기점에 설치한다. | 배수의 흐름과 반대 또는 직각방향으로 열 수 있도록 설치한다. | 배수관이 45°를 넘는 각도에서 방향을 전환하는 개소에 설치한다. | 배수관경이 125mm 이면 직경이 125mm인 청소구를 설치하여야 한다.
급탕배관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 3. 상향배관의 경우 급탕관은 선상향구배로 하고, 복귀관은 선하향구배로 한다.[해설작성자 : 달봉이] | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 상향배관인 경우 급탕관은 하향구배, 반탕관은 상향구배로 한다. | C | 급탕관의 최상부에는 공기빼기 장치를 설치한다. | 중앙식 급탕설비는 원칙적으로 강제순환방식으로 한다. | 상향배관인 경우 급탕관은 하향구배, 반탕관은 상향구배로 한다. | 관의 신축을 고려하여 건물의 벽 관통부분의 배관에는 슬리브를 끼운다.
급탕배관 내에 흐르는 유체의 온도변화로 인하여 발생하는 관의 신축을 흡수할 목적으로 사용되는 신축이음쇠에 속하는 것은? |  | 스트레이너 : 배관 내에 이물질을 걸러주는 장치(순환펌프 등의 기기 보호 목적)[해설작성자 : 징구123]신축이음의 종류 - 스위블 조인트 - 벨로즈형 - 신축곡관[해설작성자 : 제우스] | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 스위블 조인트 | D | 레듀서 | 소켓이음 | 스트레이너 | 스위블 조인트
급수관 내에 공기실(Air chamber)을 설치하는 이유는? |  |  | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수격작용의 방지를 위해서 | D | 배관의 신축을 위해서 | 수압시험을 하기 위해서 | 누출시험을 하기 위해서 | 수격작용의 방지를 위해서
게이트 밸브(Gate valve)에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 슬루스 밸브라고도 하며 유체의 흐름을 완전 개폐하는데 사용된다. | A | 슬루스 밸브라고도 하며 유체의 흐름을 완전 개폐하는데 사용된다. | 유체를 일정한 방향으로만 흐르고 하고 역류를 방지하는데 주로 사용된다. | 수평배관에만 사용되며 핸들을 90° 회전시키면 볼이 회전하여 완전 개폐가 가능하다. | 밸브를 완전히 열 경우 단면적이 갑자기 작아지므로 유체에 대한 마찰저항이 크다.
다음 중 통기관의 설치 목적과 가장 거리가 먼 것은? |  | 배수트랩의 봉수부에 가해지는 압력과 배수관 내의 압력차를 "작게" 하여 배수작용을 돕는다[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배수트랩의 봉수부에 가해지는 압력과 배수관 내의 압력차를 크게 하여 배수작용을 돕는다. | D | 배수계통내의 배수 및 공기의 흐름을 원활히 한다. | 배수관 계통의 환기를 도모하여 관내를 청결하게 유지한다. | 사이폰 작용 및 배압에 의해서 트랩봉수가 파괴되는 것을 방지한다. | 배수트랩의 봉수부에 가해지는 압력과 배수관 내의 압력차를 크게 하여 배수작용을 돕는다.
급수방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수도직결방식은 급수압력이 일정하다. | A | 수도직결방식은 급수압력이 일정하다. | 펌프직송방식은 저수조의 수질관리가 필요하다. | 압력수조방식은 단수 시에 일정량의 급수가 가능하다. | 고가수조방식은 저수시간이 길어지면 수질이 나빠지기 쉽다.
매시간 15m3의 물을 고가수조에 공급하고자 할 때 양수펌프에 요구되는 축동력은? (단, 펌프의 전양정 33m, 펌프의 효율 45%) |  | P=[(W*Q*H)/(6,120*E)]펌프의 축동력(P) = [W(물의밀도:1,000kg/m^3) * Q(양수량 : 0.25m^3/min) * H(전양정 : 33m) / 6,120 * E(효율 : 0.45)][해설작성자 : 정우아빠]kW = QH/102E = 15x1000x33/3600x102x0.45 = 2.99[해설작성자 : k] | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 3kw | D | 1kw | 1.5kw | 2kw | 3kw
중앙식 급탕, 방법 중 간접가열식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 고압보일러를 설치하여야 한다. | B | 대규모 급탕설비에 적합하다. | 고압보일러를 설치하여야 한다. | 보일러를 난방설비와 겸용할 수 있다. | 저탕조에는 온도조절장치(thermostat)를 설치하여 온도를 조절한다.
고가수조방식의 건물에서 최상층에 세정밸브식 대변기가 설치되어 있다. 이 세정밸브의 사용을 위해 필요한 세정밸브로부터 고가수조 저수면까지의 최소 높이는? (단, 고가수조에서 세정밸브까지의 총 배관 길이는 15m이고, 마찰손실수두는 5mAq, 세정밸의 필요압력은 70kPa이다.) |  | 고가수조높이 = 기구필요압+배관마찰손실수두 = 70kPa+5mAq=7mAq+5mAq = 12mAq=12m* 1mAq=9.8kPa...10kPa이며,배관길이는 마찰손실에 포함된 값이다[해설작성자 : konggo] | 0.42 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 약 12m | C | 약 5m | 약 7m | 약 12m | 약 27m
레스토랑의 주방 등에서 배출되는 지방분 등이 배수관에 유입되는 것을 막기 위하여 사용되는 포집기는? |  |  | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 그리스 포집기 | B | 샌드 포집기 | 그리스 포집기 | 가솔린 포집기 | 플라스터 포집기
급배수설비의 기본 원칙으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 우수는 공공하수도에 배수하지 않도록 한다. | A | 우수는 공공하수도에 배수하지 않도록 한다. | 상수의 급수계통은 크로스 커넥션이 되어서는 안된다. | 탱크 및 배수계통에는 통기관 등과 같은 적절 한 통기 조치를 한다. | 급수계통은 역류나 역사이펀 작용의 위험이 생기지 않도록 한다.
급탕배관방식 중 헤더방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 헤더에서 각 급탕 밸브에 단독 배관을 병렬로 설치하는 것으로 배관 도중에 이음부가 없거나 적어야한다[해설작성자 : konggo] | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 헤더로 부터의 지관 도중에 관이음 시공부가 많아야 한다. | C | 지관을 소구경의 배관으로 할 수 있다. | 슬리브, 공법을 채용하면 배관의 교환이 용이하다. | 헤더로 부터의 지관 도중에 관이음 시공부가 많아야 한다. | 한 계통마다 관로의 보유수량이 적어 급탕 대기시간을 단축할 수 있다.
다음 중 고층건물에서 급수조닝을 하지 않을 경우 생길 수 있는 현상과 가장 거리가 먼 것은? |  | 고층 건물에서 급수조닝을 하지 않을 경우 수압차로 이상 현상이 발생할 수는 있으나 크로스 커넥션은 발생하지 않는다[해설작성자 : konggo] | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 크로스 커넥션 발생 | B | 수격작용 발생 | 크로스 커넥션 발생 | 물 흐르는 소리에 의한 소음 발생 | 배관이나 기구에 큰 압력이 가해져 배관과 기구의 수명 단축
급탕탱크(저탕조)내에 1000L의 물을 10℃에서 80℃로 온도를 높였을 때 체적 증가량은? (단, 물의 밀도는 10℃에서는 0.99973kg/L, 80℃에서는 0.9718kg/L이다.) |  | 부피x(1/변화후밀도 - 1/변화전 밀도)1000X(1/0.9718 - 1/0.99973) = 28.748 =>29[해설작성자 : SON] | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 29l | A | 29l | 40l | 55l | 37l
정화조에서 유입수의 BOD가 150mg/L, 유출수의 BOD가 60mg/L일 때, 이 정화조의 BOD 제거율은? |  | BOD제거율 = (유입수의 BOD - 유출수의 BOD) / 유입수의 BOD[해설작성자 : 몽키D 루피데쓰] | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 60% | C | 30% | 45% | 60% | 90%
강관 이음류 중 부싱(Bushing)의 용도로 옳은 것은? |  | 아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]1번이 답구경이 다른관은 례듀샤[해설작성자 : 솔잎][추가 오류 신고]1번 정답입니다.[해설작성자 : 11][오류신고 반론]금속관 부속품의 하나로, 관 끝에 두어 전선의 인입, 인출을 하는 경우 절연 전선을 다치지 않게 하기 위하여 사용하는 것.[해설작성자 : 백호또떼][오류신고 반론]전기에서는 전선관 말단부에 전선 피복 보호용으로 부싱사용.배관에서는 강관의 지르이 다른 배관 연결용으로 부싱사용.정답은 4번 입니다[해설작성자 : AP pro][오류신고 반론]관경이 다른 배관 연결시 안나사 또는 용접이면 레듀샤, 바깥나사면 부싱[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 구경이 다른 관을 접속하고자 할 때 | D | 배관의 말단부 | 관을 분기할 때 | 배관을 90℃로 구부릴 때 | 구경이 다른 관을 접속하고자 할 때
위생기구의 재질 중 위생도기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 흡수성이 크다. | A | 흡수성이 크다. | 강도가 커서 내구력이 있다. | 오물이 부착되기 어려우며, 청소가 용이하다. | 복잡한 구조의 것을 일체화 하여 제작할 수 있다.
습공기의 엔탈피(enthalpy)를 설명한 것으로 옳은 것은? |  | 엔탈피란? 전열량을 말한다[해설작성자 : ..] | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 습공기가 갖는 현열량과 잠열량의 합계 | B | 습공기가 갖는 현열량 | 습공기가 갖는 현열량과 잠열량의 합계 | 습공기가 갖는 현열량을 전열량으로 나눈 값 | 습공기가 갖는 현열량을 현열량으로 나눈 값
덕트 내의 풍속이 20m/s, 정압이 200Pa일 경우 전압의 크기는? (단, 공기의 밀도는 1.2kg/m3)이다.) |  | Pt=Ps+Pv전압=정압+동압동압: 1번 Pv=(v^2/2)×밀도 (단위[Pa]) (v는 속도[m/s]) 2번 Pv=(v^2/2g)×감마(1.2) (단위[mmAq])1번산식 이용동압=(20^2/2)×1.2 =240[Pa]전압=200+240=440[Pa][해설작성자 : 낭만닥터] | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 440pa | D | 212pa | 220pa | 330pa | 440pa
흡수식 냉동기의 구성요소 중 용액으로부터 냉매인 수증기와 흡수제인 LiBr로 분리시키는 작용을 하는 곳은? |  |  | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 발생기 | C | 증발기 | 응축기 | 발생기 | 흡수기
다음 중 냉각수 배관재료로 가장 부적절한 것은? |  | 경질염화비닐관(=PVC 파이프)는냉각수의 고온, 압력, 및 부식 환경에서 부적합하며 내열성 및 화학적 내성이 부족하기 때문에사용할 수 없다[해설작성자 : 한번에합격] | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 경질염화비닐관 | D | 동관 | 아연도강관 | 스테인리스관 | 경질염화비닐관
취출풍량 360m3/h, 취출구 풍속 3.5m/s 개구율 0.7인 취출구의 면적은? |  | 360/(3600*3.5*0.7) = 0.04[해설작성자 : ㅎㅎ]취출풍량(m3/s) = 면적(m2) x 속도(m/s) x 개구율 면적 = 취출풍량 / 속도 x 개구율취출풍량 360m3/h ÷ 3600 = 취출풍량 0.1m3/s 0.1 / 3.5 x 0.7 = 0.040816 (m2)[해설작성자 : chwoo420] | 0.44 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 0.04m2 | B | 0.03m2 | 0.04m2 | 0.05m2 | 0.06m2
보일러 주위 배관 중 하드포트 접속법에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 1-신축이음2-리프트휘딩3-하드포트4-증기트랩[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 저압보일러에서 중력환수방식일 경우 환수관의 일부가 파손되었을 때 보일러수의 유실을 방지하기 위해 사용된다. | C | 배관이 온도변화에 의해 늘어나고 줄어드는 것을 흡수하기 위해 사용된다. | 진공환수식에서 환수관보다 방열기가 낮은 위치에 있을 때 응축수를 끌어올리기 위해 사용된다. | 저압보일러에서 중력환수방식일 경우 환수관의 일부가 파손되었을 때 보일러수의 유실을 방지하기 위해 사용된다. | 열교환에 의해 생긴 응축수와 증기에 혼입되어 있는 공기를 배출하여 열교환기의 가열작용을 유지하기 위해 사용된다.
건구온도 26℃인 습공기 1000m3/h를 14℃로 냉각시키는데 필요한 열량은? (단, 현열만에 의한 냉각이며, 공기의 정압비열은 1.01kJ/kgㆍK, 공기의 밀도는 1.2kg/m3)이다. |  | Q=cmt에서 (1000/3600)X(26-14)X1.01X1.2 = 4.04[해설작성자 : SON] | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 약 4kw | C | 약 2kw | 약 3kw | 약 4kw | 약 5kw
냉방부하 계산 시 인체로부터의 취득열량을 계산한다. 다음 공간 중 인체 1인으로부터의 취득열량이 상대적으로 가장 많은 장소는? |  | 인체발열량은 활동량(체력운동)이 많을수록 크다[해설작성자 : 제우스] | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 볼링장 | D | 극장 | 은행 | 사무소 | 볼링장
다음 중 펌프운전에서 캐비테이션이 발생하기 쉬운 조건과 가장 거리가 먼 것은? |  | 흡입측 배관의 손실수두가 클 경우[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 흡입측 배관의 손실수두가 작을 경우 | D | 흡입 양정이 클 경우 | 유체의 온도가 높을 경우 | 펌프가 흡입수면보다 위에 있을 경우 | 흡입측 배관의 손실수두가 작을 경우
공조기내에서 습공기가 다음 그림과 같이 상태 변화를 할 때 변화과정으로 옳은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2020년06월06일-051.png |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 혼합-예열-가습-재열 | A | 혼합-예열-가습-재열 | 혼합-가습-가열-재열 | 혼합-냉각-가열-가습 | 혼합-혼합-가열-가습
다음 중 온도 조절식 증기트랩에 속하는 것은? |  | 온도 조절기 : 벨로즈 트랩기계식 : 버킷 트랩,드럼 트랩, 플로트 트랩[해설작성자 : konggo] | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 벨로즈 트랩 | D | 버킷 트랩 | 드럼 트랩 | 플로트 트랩 | 벨로즈 트랩
냉동기를 냉각목적으로 할 경우의 성적계수를 COPC, 가열목적 증, 히트 펌프로 사용 될 경우의 성적계수를 COPH라 할 때, 두 성적계수의 관계를 바르게 나타낸 것은? |  |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | coph-copc=1 | C | coph+copc=1 | coph+1=copc | coph-copc=1 | copc/coph=1
빙축열 등을 이용하는 축열 시스템에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 축열시스템은 열손실이 커져 시스템 전체 효율 감소 [해설작성자 : ㅎㅎ] | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 열손실이 줄어든다. | A | 열손실이 줄어든다. | 운전비를 줄일 수 있다. | 심야전력을 이용할 수 있다. | 주간 파크 시간대에 전력부하를 절감할 수 있다.
냉방부하 중 일사에 의한 유리로부터의 취득 열량에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 북쪽 창은 햇빛이 닿지 않아도 주광(천공광)에 의한 취득열량이 생긴다[해설작성자 : chwoo420] | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 북쪽 창은 햇빛이 닿지 않으므로 일사에 의한 취득열량은 생기지 않는다. | D | 현열로만 구성되어 있다. | 유리창의 범위에 따라 다르다. | 유리창의 차폐계수가 클수록 취득열량은 크다. | 북쪽 창은 햇빛이 닿지 않으므로 일사에 의한 취득열량은 생기지 않는다.
취출기류의 속도분포와 관련하여 4단계의 영역으로 구분할 경우, 제2영역에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 2영역 ㅡ 2차공기가 유입되기 시작하는 사이구간 (천이구역)[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 일명 천이구역이라고도 한다. | A | 일명 천이구역이라고도 한다. | 취출기류의 속도 변화가 없는 영역이다. | 취출거리의 대부분을 차지하며 취출구의 종류에 따라 특성이 현저하다. | 취출기류의 속도가 급격히 감소되어 혼합된 공기(1차공기+2차공기)까지도 주위로 환산되는 영역이다.
다음과 같은 조건에서 실내 CO2의 허용농도를 1000ppm으로 할 때, 필요 환기량은? | output/img\기사-건축설비기사-2020년06월06일-057.png | (총 이산화탄소 배출량)/(실내허용농도-외기 이산화탄소 농도)=(10*0.02)/(0.001-0.00035) = 307.7 m3/h[해설작성자 : 김영서] | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 307.7m3/h | C | 249.2m3/h | 275.4m3/h | 307.7m3/h | 356b m3/h
습공기를 냉각하였을 경우 상태 변화 내용으로 옳은 것은? |  | 습공기 냉각시 모두 감소한다. 노점온도 이하로 냉각하면 절대습도도 감소하고 이때 상대습도는 증가.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 비체적은 감소한다. | A | 비체적은 감소한다. | 엔탈피는 증가한다. | 건구온도는 변화없다. | 습구온도는 높아진다.
건구온도 20℃ 절대습도 0.015kg/kg' 인 습공기 6kg의 엔탈피는? (단, 공기의 정압비열=1.01kJ/kgㆍK, 수증기 정압비열=1.85kJ/kgㆍK, 0℃에서 포화수의 증발잠열 2501kJ/kg) |  | 엔탈피 = 현열 +잠열= 6x(20-0)x1.01 + 6x0.015x(2501+(20-0)x1.85) = 349,62 [해설작성자 : SON] | 0.42 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 349.62kj | D | 58.24kj | 120.67kj | 228.77kj | 349.62kj
증기난방에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 온수난방에 비하여 부하변동에 따른 방열량 조절이 곤란하다. | B | 온수난방에 비하여 열용량이 커 예열시간이 길게 소요된다. | 온수난방에 비하여 부하변동에 따른 방열량 조절이 곤란하다. | 온수난방에 비하여 한랭지에서 운전정지 중에 동결의 위험이 크다. | 온수난방에 비하여 소요방열면적과 배관경이 크게 되므로 설비비가 높다.
3상 Y결선에서 선간전압이 200(V)인 3상 교류의 상전압은? |  | Y결선에서 선전류=상전류 선전압=상전압*루트3델타결선에서 선전압=상전압 선전류=상전류*루트3[해설작성자 : 징구123]상전압 = 선간전압/루트3 = 200/루트3 = 115.5V[해설작성자 : konggo] | 0.51 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 115(v) | A | 115(v) | 346(v) | 453(v) | 600(v)
도선의 길이를 10배, 단면적을 5배로 하면 전기저항의 크기는 몇 배로 되는가? |  | 저항=도전율*(길이/단면적)[해설작성자 : 징구123] | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 2배 | B | 1배 | 2배 | 3배 | 5배
다음 중 3상유도전동기의 회전속도를 증가시킬 수 있는 방법으로 가장 알맞은 것은? |  | 전동기 회전수Ns = 120f/PNs : rpm120 : 정수f : 주파수[Hz]P : 모터의 극[해설작성자 : 북부간선거북이]120×f×(1-S) / P[해설작성자 : 봉이김선달] | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 주파수를 증가킨다. | C | 극수를 증가시킨다. | 슬립을 증가킨다. | 주파수를 증가킨다. | 기동법을 변화시킨다.
다음과 같은 조건에 서 가로 40m, 세로 30m인 사무실의 평균조도를 400(lx)로 하기 위해 필요한 형광등의 개수는? | output/img\기사-건축설비기사-2020년06월06일-064.png | FUN=EADF-광속(lm)U=조명률N=조명의 개수E=조도(lx)A=면적(M^2)D=감광보상률[해설작성자 : comcbt.com 이용자]FUN=EAD -> N=EAD/UN -> 400*40*30*1.7 / 4000*0.6 = 340[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 340개 | D | 240개 | 260개 | 280개 | 340개
스프링클러설비의 배관 중 스프링클러헤드가 설치되어 있는 배관을 의미하는 것은? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 가지배관 | C | 주배관 | 교차배관 | 가지배관 | 급수배관
보호계전기의 종류에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 갭 저항형 계전기 | D | 방향 계전기 | 과전류 계전기 | 부족 전압 계전기 | 갭 저항형 계전기
교류의 크기를 표현하는데 사용되는 용어에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 정상값 | D | 평균값 | 실효값 | 순시값 | 정상값
직ㆍ병렬 전기회로에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 저항의 병렬회로보다 저항의 직렬회로에서 전압강하가 커진다[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 저항의 병렬회로보다 저항의 직렬회로에서 전압강하가 적어진다. | C | 직렬회로에서는 각 저항에 흐르는 전류는 같다. | 직렬회로에서 총저항은 접속되어 있는 모든 저항을 합한 것이다. | 저항의 병렬회로보다 저항의 직렬회로에서 전압강하가 적어진다. | 병렬회로에서 각 저항에서의 전압강하는 저항의 크기와 관계없이 모두 같다.
다음 중 정풍량 방식에서 냉난방 밸브의 제어기준이 되는 현재 실내의 온ㆍ습도를 측정하는 검출기의 설치 위치로 가장 적정한 것은? |  | 실내의 상태는 환기덕트에서 검출한다[해설작성자 : konggo] | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 환기측 | C | 외기측 | 급기측 | 환기측 | 혼합기측
다음은 옥외소화전설비의 옥외소화전함 설치에 관한 기준 내용이다. ()안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2020년06월06일-070.png |  | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 5m | A | 5m | 10m | 15m | 20m
연결살수설비의 송수구에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 송수구 구경 65mm의 쌍구형으로 설치[해설작성자 : konggo] | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 송수구는 구경 32mm의 쌍구형으로 설치 하여야 한다. | A | 송수구는 구경 32mm의 쌍구형으로 설치 하여야 한다. | 지면으로부터 높이가 0.5m 이상 1.0m 이하의 위치에 설치하여야 한다. | 소방차가 쉽게 접근할 수 있고 노출된 장소에 설치하는 것이 원칙이다. | 개방형 헤드를 사용하는 송수구의 호스접걸 구는 각 송수구역마다 설치하는 것이 원칙이다.
스프링클러설비의 화재안전기준 상 다음과 같이 정의 되는 용어는? | output/img\기사-건축설비기사-2020년06월06일-072.png |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 측벽형스프링클러헤드 | B | 조기반응형헤드 | 측벽형스프링클러헤드 | 개방형스프링클러헤드 | 폐쇄형스프링클러헤드
자동화재탐지설비의 수신기에 설치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 수신기의 조작 스위치는 바닥으로부터 높이가 0.8m 이상 1.5 이하인 장소에 설치하여야 한다. 한솔아카데미[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 수신기의 조작스위치는 바닥으로부터 높이가 1.5m 이상 2.0 이하인 장소에 설치하여야 한다. | B | 수위실 등 상시 사람이 근무하는 장소에 설치하는 것이 원칙이다. | 수신기의 조작스위치는 바닥으로부터 높이가 1.5m 이상 2.0 이하인 장소에 설치하여야 한다. | 수신기는 감지기ㆍ중계기 또는 발신기가 작동하는 경계구역을 표시할 수 있는 것으로 하여야 한다. | 수신기의 음향기구는 그 음량 및 음색이 다른 기기의 소음 등과 명확히 구별될 수 있는 것으로 하여야 한다.
금속관 배선공사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 금속관 배선공사는 옥내의 습기가 많은 은폐장소에서도 사용이 가능합니다.[해설작성자 : 사막가이] | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 옥내의 습기가 많은 은폐장소에서는 사용이 불가능하다. | D | 외부에 대한 고조파의 영향이 없다. | 사용 목적에 따라 적합한 접지가 필요하다. | 외부적 응력에 대해 전선보호의 신뢰성이 높다. | 옥내의 습기가 많은 은폐장소에서는 사용이 불가능하다.
다음은 옥내소화전설비의 방수구에 관한 기준내용이다. ()안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2020년06월06일-075.png | 옥내소화전 방수구까지의 수평거리 25m이하옥외소화전 방수구까지의 수평거리 40m이하[해설작성자 : 사막가이] | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 25m | D | 10m | 15m | 20m | 25m
건축화 조명방식 중 천장면에 유리, 플라스틱등과 같은 확산용 스크린판을 붙이고 천장 내부에 광원을 배치하여 천장을 건축화된 조명기구로 활용하는 방식은? |  |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 광천장조명 | C | 코브조명 | 밸런스조명 | 광천장조명 | 코니스조명
시퀀스(Sequence) 제어에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 미리 정해진 순서에 따라 제어의 각 단계를 순차적으로 제어한다. | C | 시퀀스 제어는 일명 피드백(feedback) 제어라고도 한다. | 시퀀스 제어계의 신호처리 방식은 유접점 방식만 있다. | 미리 정해진 순서에 따라 제어의 각 단계를 순차적으로 제어한다. | 시퀀스 제어 회로의 주전원과 조작전원은 반드시 동일해야 한다.
200(V), 1(kW)의 전열기를 100(V)의 전압으로 사용할 때 소비되는 전력(W)은? |  | 100*100V--------- x 1000W = 250W200*200V전력 P = V^2/R 입니다. 전구의 필라멘터저항이 일정하다고 하면 전력은 전압제곱에 비례합니다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자]R=V^2/P =200^2/1000W =40P=V^2/R =100^2/40 =250W[해설작성자 : 탕구리] | 0.39 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 250 | C | 100 | 200 | 250 | 500
변압기의 전부하 시의 2차 전압이 100(V), 무부하 시의 2차 전압이 102(V)이라면 전압 변동률은? |  | 전압변동률 = (무부하2차전압-전부하2차전압)/전부하2차전압 = (102-100)/100[해설작성자 : 남양주레반도프스키] | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 2% | B | 1.96% | 2% | 2.04% | 4%
건축법령상 리모델링이 쉬운 구조에 속하지 않는 것은? (단, 공동주택의 경우) |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 각 층에 시공된 보, 기둥 등의 구조부재의 개수 또는 위치를 변경할 수 있을 것 | C | 구조체에서 건축설비, 내부 마감재료 및 외부 마감재료를 분리할 수 있을 것 | 개별 세대 안에서 구획된 실의 크기, 개수 또는 위치 등을 변경할 수 있을 것 | 각 층에 시공된 보, 기둥 등의 구조부재의 개수 또는 위치를 변경할 수 있을 것 | 각 세대는 인접한 세대와 수직 또는 수평 방향으로 통합하거나 분할할 수 있을 것
건축물의 에너지절약 설계기준에서는 수영장에 자연채광을 위한 개구부 설치를 권장하고 있다. 다음 중 권장 개구부 면적의 합계에 관한 기준 내용으로 옳은 것은? |  |  | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 수영장 바닥면적의 5분의 1 이상 | A | 수영장 바닥면적의 5분의 1 이상 | 수영장 바닥면적의 7분의 1 이상 | 수영장 바닥면적의 10분의 1 이상 | 수영장 바닥면적의 20분의 1 이상
용도변경과 관련된 시설군 중 문화집회시설군에 속하는 건축물의 용도가 아닌 것은? |  | 교육 및 복지 시설군- 의료/교육연구시설, 노유자시설, 야영장시설, 수련시설[해설작성자 : 다부ENG] | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 수련시설 | B | 종교시설 | 수련시설 | 위락시설 | 관광휴게시설
같은 건축물 안에 공동주택과 위락시설을 함께 설치하고자 하는 경우, 공동주택의 출입구와 위락시설의 출입구는 서로 그 보행거리가 최소 얼마 이상이 되도록 설치하여야 하는가? |  | 14조2) 최소 30m[해설작성자 : konggo] | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 30m | C | 10m | 20m | 30m | 50m
건축법령상 다음과 같이 정의되는 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2020년06월06일-085.png | 아파트 : 주택으로 쓰는 층수가 5개 층 이상인 주택연립주택 :주택으로 쓰는 1개 동의 바닥면적(2개 이상의 동을 지하주차장으로 연결하는 경우에는 각각의 동으로 본다.) 합계가 660m2를 초과하고, 층수가 4개 층 이하인 주택다세대주택 : 주택으로 쓰는 1개 동의 바닥면적 합계가 660m2 이하이고, 층수가 4개 층 이하인 주택(2개 이상의 동을 지하주차장으로 연결하는 경우에는 각각의 동으로 본다.)[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 다세대주택 | C | 아파트 | 연립주택 | 다세대주택 | 다가구주택
다음은 초고층 건축물에 설치하는 피난안전구역에 관한 기준 내용이다. ()안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2020년06월06일-086.png |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 30 | C | 10 | 20 | 30 | 40
다음의 소방시설 중 경보설비에 속하지 않는 것은? |  | 무선통신보조설비는 소화활동설비에 속한다[해설작성자 : konggo] | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 무선통신보조설비 | C | 누전경보기 | 비상방송설비 | 무선통신보조설비 | 자동화재탐지설비
건축물에 설치하는 지하층의 구조 및 설비에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 30m^2가 아니고 50m^2 임[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 거실의 바닥면적이 30m2 이상인 층에는 직통 계단외에 피난층 또는 지상으로 통하는 비상 탈출구 및 환기통을 설치할 것 | C | 거실의 바닥면적의 합계가 1000m2 이상인 층에는 환기설비를 할 것 | 지하층의 바닥면적이 300m2 이상인 층에는 식수공급을 위한 급수전을 1개소 이상 설치할 것 | 거실의 바닥면적이 30m2 이상인 층에는 직통 계단외에 피난층 또는 지상으로 통하는 비상 탈출구 및 환기통을 설치할 것 | 바닥면적이 1000m2 이상인 층에는 피난층 또는 지상으로 봉하는 직통계단을 방화구획으로 구획되는 각 부분마다 1개소 이상 설치할 것
상업지역 및 주거지역에서 건축물에 설치하는 냉방시설 및 환기시설의 배기구는 도로면으로부터 최소 얼마 이상의 높이에 설치하여야 하는가? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 2m | D | 1m | 1.5m | 1.8m | 2m
다음 중 건축물의 관람실 또는 집회실로서 그 바닥면적이 200m2 이상인 것의 반자의 높이를 4m 이상으로 하여야 하는 건축물은? (단, 기계 환기장치를 설치하지 않은 경우) |  |  | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 종교시설의 용도에 쓰이는 건축물 | A | 종교시설의 용도에 쓰이는 건축물 | 공동주택 중 아파트의 용도에 쓰이는 건축물 | 문화 집 집회시설 중 전시장의 용도에 쓰이는 건축물 | 문화 및 집회시설 중 동물원의 용도에 쓰이는 건축물
건축물에 급수ㆍ배수ㆍ환기ㆍ난방설비를 설치하는 경우, 건축기계설비기술사 또는 공조냉동 기계기술사의 협력을 받아야 하는 대상 건축물에 속하지 않는 것은? (단, 연면적 10000m2 미만인 건축물의 경우) |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 업무시설로서 해당 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 2000m2인 건축물 | B | 아파트 | 업무시설로서 해당 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 2000m2인 건축물 | 의료시설로서 해당 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 2000m2인 건축물 | 숙박시설로서 해당 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 2000m2인 건축물
6층 이상의 거실면적의 합계가 11000m2인 교육연구시설에 설치하여야 하는 승용승강기의 최소 대수는? (단, 8인승 승용승강기인 경우) |  | 아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]1+(11,000-3000)/2000 아닌가요?[해설작성자 : comcbt.com 이용자][오류신고 반론]1+(11000-3000)/3000한솔출판사입니다[해설작성자 : 훈이][오류신고 반론]문화집회시설(공연장,집회장,관람실), 판매시설,의료시설 = 2대 + 거실면적합계-3,000/2,000제곱미터교육연구시설,공동주택,노유자시설 = 3,000제곱미터 초과시 = 1대 + 거실면적합계-3,000/3,000제곱미터문화시설전시장,업무시설,숙박시설,위락시설 = 1대 + 거실면적합계-3,000/2,000제곱미터[해설작성자 : 고갈산] | 0.41 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 4대 | B | 3대 | 4대 | 5대 | 6대
특정소방대상물이 판매시설인 경우, 모든 층에 스프링클러설비를 설치하여야 하는 수용인원 기준은? |  | 아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]100명 아닌가요[해설작성자 : comcbt.com 이용자][관리자 입니다.문제지 사진원본 확인해 봤는데정답은 3번이네요.다른 문제집 확인 가능한분 계시면 확인 부탁 드립니다.신고시 출판사명까지 기제 부탁 드립니다.][오류신고 반론]한솔 문제집 답 500명 입니다[해설작성자 : 스차][오류신고 반론]법규에 의하면문화집회, 종교, 운동시설은 100명이상 이고요판매시설은 500명 이상입니다. 따라서 정답은 3번[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.46 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 500명 이상 | C | 100명 이상 | 200명 이상 | 500명 이상 | 1000명 이상
다음 중 다중이용건축물에 속하지 않는 것은? (단, 16층 미만인 건축물) |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 업무시설로 쓰는 바닥면적의 합계가 50000m2이상인 건축물 | C | 종교시설로 쓰는 바닥면적의 합계가 50000m2이상인 건축물 | 판매시설로 쓰는 바닥면적의 합계가 50000m2이상인 건축물 | 업무시설로 쓰는 바닥면적의 합계가 50000m2이상인 건축물 | 의료시설 중 종합병원으로 쓰는 바닥면적의 합계가 50000m2이상인 건축물
화재안전기준에 따라 소화기구를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 연면적 기준은? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 33m2 이상 | C | 10m2 이상 | 25m2 이상 | 33m2 이상 | 45m2 이상
다음은 건축물의 에너지절약 설계기준에 따른 용어의 정의이다. ()안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2020년06월06일-096.png | 에너지절약기준5조 투광부라 함은 창, 문면적의 50%이상이 투과체로 구성된 문, 유리블럭, 플라스틱패널 등과 같이 투과재료로 구성되며, 외기에 접하여 채광이 가능한 부위를 말한다. [해설작성자 : 세종설비왕 ] | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 50% | A | 50% | 60% | 70% | 80%
건축물의 출입구에 설치하는 회전문은 계단이나 에스컬레이터로부터 최소 얼마 이상의 거리를 두어야 하는가? |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 2m | B | 1m | 2m | 3m | 4m
연면적 200m2를 초과하는 공동주택에 설치하는 복도의 유효너비는 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가? (단, 양옆에 거실이 있는 복도의 경우) |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1.8m | C | 1.2m | 1.6m | 1.8m | 2.4m
건축허가 시 미리 소방본부장 또는 소방서장의 동의를 받아야 하는 건축물의 연면적 기준은? (단, 건축물이 노유자시설인 경우) |  | 화재예방. 소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제12조연면적 400제곱미터이상이거나 6층이상인 건축물예외. 학100, 노200,정300 제곱미터.[해설작성자 : 정화수]소방법 시행령예외) 학교 100제곱미터 이상, 노유자시설 200제곱미터 이상, 정신의료기관 300제곱미터 이상.* 학교 1진이 / 노 2 로제에 걸려서 / 정 3이 아니야...[해설작성자 : metalmind] | 0.38 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 200m2 이상 | B | 100m2 이상 | 200m2 이상 | 300m2 이상 | 400m2 이상
건축물의 옥상에 헬리포트를 설치하거나 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 확보하여야 하는 대상 건축물 기준으로 옳은 것은? (단, 층수가 11층 이상인 건축물로서 건축물의 지붕을 평지붕으로 하는 경우) |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2020-06-06 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 11층 이상인 층의 바닥면적의 합계가 10000m2이상인 건축물 | D | 11층 이상인 층의 바닥면적의 합계가 3000m2이상인 건축물 | 11층 이상인 층의 바닥면적의 합계가 5000m2이상인 건축물 | 11층 이상인 층의 바닥면적의 합계가 8000m2이상인 건축물 | 11층 이상인 층의 바닥면적의 합계가 10000m2이상인 건축물
개구부의 미관과 벽체와의 접합면에서 마무리를 좋게 하기 위하여 둘러대는 누름대는? |  | 문선-문틀에 댄 선(문틀옆 몰딩)창선-창틀에 댄 선[해설작성자 : 다부ENG] | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 문선 | C | 연귀 | 문틀 | 문선 | 턱장부
마룻바닥을 시공할 때 적용되는 쪽매의 종류가 아닌 것은? |  | 3. 연귀맞춤[해설작성자 : simkor]액자틀처럼 모서리부분을 45도로 맞춤하는 것을 연귀맞춤이라고 하는데사개맞춤을 기본으로 하여 바깥쪽 장부만을 45도로 만들어 맞추는 것이 보편적주로 문틀 액자등에 사용(출처-알기쉬운 한국건축 용어사전)[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 연귀쪽매 | C | 딴혀쪽매 | 반턱쪽매 | 연귀쪽매 | 제혀쪽매
다음 초고층 빌딩 중 수직높이상 가장 높은 건물은?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 2번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.) |  | 타이페이101:508m > 페트로나스:452m > 시워스:443m > 엠파이어스:381m[해설작성자 : 미소천사]현실에 안맏는 문제국내 롯데타워 555m[해설작성자 : 솔잎] | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 타이페이 101 | B | 엠파이어스테이트 빌딩 | 타이페이 101 | 시워스 타워 | 페트로나스 타워
병원의 병실계획으로 옳지 않은 것은? |  | 폭은 1.15m이상이고 창문높이는 90cm이하[해설작성자 : 달봉이] | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 병실 출입구는 안여닫이로 하고 폭은 90cm 이내로 계획한다. | D | 환자가 병상에서 외부를 전망할 수 있게 한다. | 침대방향은 환자의 눈이 창과 직면하지 않도록 한다. | 천장은 조도가 낮고 반사율이 적은 마감재료를 사용해야 한다. | 병실 출입구는 안여닫이로 하고 폭은 90cm 이내로 계획한다.
실내 어느 1점에서 수평면소도를 측정하니 220lx이었다. 옥외 전천공 수평면조도를 20000lx로 할 때 실내 이 점의 주광률을 구하면? |  | 주광율=수평면조도/전청공조도 ×100=220/20000 ×100=1.1[해설작성자 : 달봉이] | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 1.1% | A | 1.1% | 2.1% | 3.1% | 4.1%
호텔의 기능에 따른 소요실의 명칭으로 옳은 것은? |  | 1. 관리: 프론트 오피스. 클로크룸, 지배인실, 사무실, 공작실, 창고, 교환실2. 숙박: 객실, 보이실, 메이드실, 린넬실, 트렁크룸3. 요리: 배선실, 부엌, 식기실, 창고4. 공공: 현관, 홀, 로비, 라운지, 식당, 연회장, 미용실, 엘리베이터, 계단, 정원[해설작성자 : simkor] | 0.84 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 숙박부분 : 보이실, 린넨실 | B | 관리부분 : 식당, 라운지 | 숙박부분 : 보이실, 린넨실 | 요리부분 : 연회실, 커피숍 | 공공부분 : 배선실, 주방
건축계획진행과정에 있어서 세부계획에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 자료수집분석 | A | 자료수집분석 | 평면계획 | 입면계획 | 구조계획
블록구조의 내력벽에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 하중의 흐름을 고려하여 위층의 내력벽은 밑층의 내력벽과 같은 위치에 배치하지 않는다. | D | 위층의 연직하중과 건물에 작용하는 수평하중을 받는 중요한 역할을 한다. | 내력벽이 수평하중을 받으면 전단력과 휨을 동시에 받게 된다. | 내력벽은 건물의 평면상으로 균형 있게 배치하여야 한다. | 하중의 흐름을 고려하여 위층의 내력벽은 밑층의 내력벽과 같은 위치에 배치하지 않는다.
다음 중 기초의 분류 상 직접기초에 속하지 않는 것은? |  | 얕은 기초는 상부구조의 하중을 지탱할 수 있는 지반이 비교적 얕은 깊이에 있어서 지반 위에 온통기초나 줄기초를 설치하는 것을 말하는데 직접기초라고도 합니다. 깊은 기초는 상부구조의 하중을 지탱할 수 있는 지반이 깊은 위치에 있어서 기초 밑에 말뚝을 박아 지지하는 것을 말합니다.(티스토리 건축시공·재료 지식 저장소 발취)[해설작성자 : comcbt.com 이용자]기초판 형식에 의한 분류 - 독립기초 : 한 개의 기초판, 한 개의 기둥 - 복합기초 : 한 개의 기초판, 두 개 이상 기둥 - 줄기초 : 연속기초. 벽 또는 기둥을 대형의 기초판으로 받침 - 온통기초 : 건물 하부 전체 또는 지하실 전체를 하나의 기초판으로 구성[해설작성자 : 다부ENG] | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 말뚝기초 | D | 복합기초 | 독립기초 | 온통기초 | 말뚝기초
다음 중 음의 단위와 관계가 없는 것은? |  | cd 는 칸델라, 광도의 단위[해설작성자 : 유누1]dB 데시벨: 소음의 단위W/cm2: 음의 세기 레벨(SIL)phon: 1 kHz 순음의 음압레벨(dB)[해설작성자 : 퍼가요~♡] | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 1과목 : 건축일반 | 0 | cd | A | cd | db | w/cm2 | phon
철골구조의 데크플레이트에 사용되는 스터트볼트의 주된 역할은? |  |  | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 전단력 저항 | B | 축력 저항 | 전단력 저항 | 휨모멘트 저항 | 비틀림 저항
온도, 습도, 기류를 조합하여 인체의 실제 체감(體感)을 표시하는 척도가 되는 것은? |  | ◯ 유효온도 - 쾌적감 측정 - 기온, 풍속(기류), 습도◯ 작용온도 - 기온, 풍속(기류), 복사열[해설작성자 : 다부ENG] | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 유효온도 | D | tac 온도 | 임계온도 | 절대온도 | 유효온도
도시 열섬현상의 원인으로 가장 거리가 먼 것은? |  | 열섬현상은 물이 많고 환기가 잘될수록 감소한다[해설작성자 : 제우스] | 0.85 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 큰 강을 끼고 도시가 발달되어 있다. | A | 큰 강을 끼고 도시가 발달되어 있다. | 건축물과 포장도로가 많다. | 연료소비에 의한 인공열 및 오염물질의 방출량이 크다. | 도심부는 고층건물이 많고 요철이 심해서 환기가 어렵다.
학교건축 계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 일종의 핑거플랜으로 일조 및 통풍 등 교실의 환경조건이 균등하며 구조계획이 간단하다. - 분산배치형[해설작성자 : 구의반점] | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 배치형식 중 집합형은 일종의 핑거플랜으로 일조 및 통풍 등 교실의 환경조건이 균등하며 구조계획이 간단하다. | C | 관리부분의 배치는 학생들의 동선을 피하고 중앙에 가까운 위치가 좋다. | 주차장은 되도록 학교 깊숙이 끌어들이지 않고 한쪽 귀퉁이에 배치하는 것이 바람직하다. | 배치형식 중 집합형은 일종의 핑거플랜으로 일조 및 통풍 등 교실의 환경조건이 균등하며 구조계획이 간단하다. | 운영방식 중 달톤형은 학급과 학생 구분을 없애고 학생들은 각자의 능력에 맞게 교과를 선택하며 일정한 교과가 끝나면 졸업한다.
도서관 서고계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 직사광선은 종이를 손상시킬 수 있어서 최대한 피하는 것이 좋겠죠.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.85 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 자연 직사광선을 최대한 유입하고, 인공조명을 보조로 활용한다. | B | 도서의 수장보존을 위해 방화, 방습을 고려하여 계획한다. | 자연 직사광선을 최대한 유입하고, 인공조명을 보조로 활용한다. | 도의 증가를 고려한 증축이 용이하도록 평면 및 구조적인 면을 고려한다. | 서고 내 서가의 배열 시 불규칙한 배열은 계획상 손실이 많다.1
상점의 파사드 구성에서 중요시되는 5가지 광고 요소에 해당되지 않는 것은? |  | 5요소AttentionInterestDesireMemoryAction[해설작성자 : konggo] | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 1과목 : 건축일반 | 0 | media | A | media | attention | desire | interest
전통 한식 주택을 양식 주택과 비교한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 구분 한식 양식평면 위치별 분화 <기능별 분화 > 은폐적, 분산식 개방적, 집중식용도 혼합용도 단일용도가구 부차적 존재 주용한 내용물융통성 높음 낮음독립성 약함 강함실이 기능적으로 분화되어 있는 것은 양식의 특징이다.[해설작성자 : 다부ENG] | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 실이 기능적으로 분화되어 있다. | D | 비교적 개구부가 넓은 편이다. | 대부분 가구식 구조로 이루어져 있다. | 지면에서 1층 바닥까지의 높이가 큰 편이다. | 실이 기능적으로 분화되어 있다.
사무소 건축에서 층고를 낮추는 이유와 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.84 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 외관을 보기 좋게 하기 위함이다. | D | 건축비의 경제적 효과를 위함이다. | 층수를 많이 얻기 위함이다. | 실내 공기 조절의 효과를 높이기 위함이다. | 외관을 보기 좋게 하기 위함이다.
상점의 평면배치 중 종류별 상품진열이 용이하고 대량판매형식이 가능한 것은? |  | 직선 배열형은 상품진열 용이 대량판매 형식에 적합[해설작성자 : konggo]진열장 배열➀직렬 배열형(직선 배열형)은 통로가 직선이며 고객의 흐름이 가장 빠르다. 부문별로 상품 진열이 용이하고 대량 판매형식도 가능하다. 서점➁환상 배열형 : 중앙에 케이스, 대 등에 의한 직선 또는 곡선에 의한 고리 모양부분을 설치하고 이안에 레지스터, 포장대 등을 설치. 수예점, 민예품점➂굴절배열형 : 대면판매와 측면 판매의 조합. 양복점, 모자점, 문방구➃복합형 : 각 형을 적절하게 조합. 부인복지점, 피혁제품점[해설작성자 : 다부ENG] | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 직선 배열형 | C | 복합 배열형 | 굴절 배열형 | 직선 배열형 | 환상 배열형
주택의 침실계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 침대는 다리쪽에 창을 두는것이 좋다.[해설작성자 : 헿] | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 침대는 머리쪽에 창을 두는 것이 좋다. | A | 침대는 머리쪽에 창을 두는 것이 좋다. | 침실은 현관에서 멀리 떨어진 곳에 배치하는 것이 좋다. | 출입문은 침대가 직접 보이지 않게 안여닫이로 하는 것이 좋다. | 어린이 침실은 가사실로부터 감독할 수 있는 위치에 있는 것이 좋다.
수도 본관으로부터 높이 10m에 설치된 세정밸브식 대변기의 사용을 위해 필요한 수도본관의 최저압력은? (단, 급수방식은 수도직결방식이며 배관 내의 마찰손실은 40kpa, 세정밸브식 대변기의 최저필요압력은 70kpa이다.) |  | 최저압력 = 마찰손실40kpa + 대변기필요압력70kpa + 높이10m(=100kpa) = 210kpa[해설작성자 : 수안파파] | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 210kpa | D | 70kpa | 100kpa | 140kpa | 210kpa
대변기의 세정수의 급수방식 중 로 탱크식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 로우탱크방식:일반 가정집에서 쓰는 양변기1. 탱크로의 급수에 볼 탭이 사용된다(볼탭사용맞음)2. 하이 탱크식에 비해 세정소음이 작다(로우탱크에 급수되어진 물로 세정하기 때문에 소음이 비교적 적다)3. 탱크로의 급수압력과 관계없이 대변기로의 급수수량이나 압력이 일정하다 (위와 마찬가지로 로우탱크로 물이 급수되어 항상 탱크속 일정부분의 유량으로 세정된다. 즉 유량, 압력변화가 없다.)4. 단시간에 다량의 물이 필요하기 때문에 일반 가정용으로는 거의 사용되지 않는다.(단시간에 다량의 물이 필요하지도 않을뿐더러 일반 가정용으로 대부분 사용되는 것이 로우탱크식이다.)[해설작성자 : 신흥타이거] | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 단시간에 다량의 물이 필요하기 때문에 일반 가정용으로는 거의 사용되지 않는다. | D | 탱크로의 급수에 볼 탭이 사용된다. | 하이 탱크식에 비해 세정소음이 작다. | 탱크로의 급수압력과 관계없이 대변기로의 급수수량이나 압력이 일정하다. | 단시간에 다량의 물이 필요하기 때문에 일반 가정용으로는 거의 사용되지 않는다.
액체 중에 직경이 작은 관을 세웠을 때, 관속의 액면이 관 밖의 액면보다 높거나 낮게 되는 현상은? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 모세관 현상 | C | 층류 현상 | 난류 현상 | 모세관 현상 | 베르누이 현상
시간당 200L의 급탕을 필요로 하는 건물에서 전기온수기를 사용하여 급탕을 하는 경우 필요전력은? (단, 물의 비열은 4.2kJ/kgㆍK, 급수온도는 10℃, 급탕온도는 60℃, 전기온수기의 가열효율은 95%이다.) |  | 가열량 q=m*c*dT=(200x4.2x50)= 42000 kJ/h전력량 kW=q/E=(42000/(0.95x3600))= 12.28[해설작성자 : 수안파파] | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 12.3kw | C | 11.1kw | 11.7kw | 12.3kw | 13.5kw
같은 구경의 강관을 직선으로 연결하고자 할 때 사용되는 강관 이음쇠류가 아닌 것은? |  | : 부싱은 구경이 다른 관을 접속할 때 씁니다[해설작성자 : 나다] | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 부싱 | A | 부싱 | 소켓 | 니플 | 유니온
급수압력이 일정하며, 일반적으로 하향급수 배관방식이 사용되는 급수방식은? |  |  | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 고가수조방식 | B | 수도직결방식 | 고가수조방식 | 압력수조방식 | 펌프직송방식
원심식 펌프로 회전차 추위에 디퓨저인 안내 날개를 갖는 펌프는? |  |  | 0.85 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 터빈 펌프 | B | 마찰 펌프 | 터빈 펌프 | 제트 펌프 | 다이아프램 펌프
다음과 같은 조건에 연면적 2000m2의 사무소 건물에 필요한 1일당 급수량은? | output/img\기사-건축설비기사-2019년09월21일-028.png | 유효면적과 연면적의 비가 50%이므로 유효면적은 2000*0.5=1000m^2유효면적당 인원 0.2인이므로 유효인원은 1000*0.2=200명명당 급수량은 100L이므로 1인당 급수량은 200*100=20000 | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 20000l/d | B | 10000l/d | 20000l/d | 30000l/d | 40000l/d
중앙식 급탕방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배관 및 기기로부터의 열손실이 작다. | A | 배관 및 기기로부터의 열손실이 작다. | 기구의 동시이용률을 고려하여 가열장치의 총용량을 적게 할 수 있다. | 일반적으로 열원장치는 공조설비와 겸용하여 설치되기 때문에 열원단가가 싸다. | 기계실 등에 다른 설비 기계와 함께 가열장치등이 설치되기 때문에 관리가 용이하다.
다음과 같은 조건에서 급탕량이 2000L/h인 저탕조의 가열코일 표면적은? | output/img\기사-건축설비기사-2019년09월21일-031.png | 증기와 급탕의 열교환에서 급탕량 q=K*A*dT 이므로 면적 A=q(K*dT)산술평균 온도차 (60+10)/2-104=69도문제의 급탕량 단위 L/h를 kg/s로 변환하기 위하여 /3600, 비열 KJ/kg*k를 w/kg*k로 변환하기 위하여 *1000,그러므로 A=(2000*4.2*(60-10)*1000)/(3600*506*69)= 3.3[해설작성자 : 수안파파]KAdT=WCdTmA = WCdTm / KdT =(2000/3600)*4.2*(60-10) / (506/1000)*(104-(60+10/2)) A=3.34 m2[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.39 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 약 3.3m2 | A | 약 3.3m2 | 약 6.6m2 | 약 33.4m2 | 약 65.9m2
물의 정수과정에서 물 속에 있는 철분을 제거하기 위한 처리과정은? |  | 폭기시켜서 공기중에 노출시켜 산화철로 만들어 침전제거 [해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 폭기 | B | 혐기 | 폭기 | 불소주입 | 응집제 첨가
급탕배관의 설계 및 시공에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 온도강하 및 급탕수전에서의 온도 불균형을 방지하기 위해 단관식으로 한다. | D | 배관은 균등한 구배를 만든다. | 중앙식 급탕설비는 원칙적으로 강제순환방식으로 한다. | 관의 신축을 고려하여 건물의 벽관통부분의 배관에는 슬리브를 사용한다. | 온도강하 및 급탕수전에서의 온도 불균형을 방지하기 위해 단관식으로 한다.
펌프의 전양정이 60m이고, 30m3/h의 물을 양수하고자 할 때 요구되는 펌프의 축동력은? (단, 펌프의 효율은 55%) |  | 축동력 kW=QH/102E 에서 유량 기본단위는 Liter이므로 (60x30x1000)/(102x0.55x3600) = 8.91[해설작성자 : 수안파파] | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 8.9kw | D | 2.7kw | 4.9kw | 5.3kw | 8.9kw
다음 중 급수설비에서 크로스 커넥션 방지 대책으로 가장 알맞은 것은? |  | 크로스 커넥션(교차연결=오접)을 방지하기 위한 가장 알맞은 대책은 배관을 계통별로 구분하여 오접합을 방지하고, 개별적으로 세정밸브식 대변기 등에서는 버큠 브레이커를 사용하기도 한다[해설작성자 : konggo] | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배관 계통별로 색깔로 구분하여 오접함을 방지하며 통수시험에 의해 체크한다. | C | 설비 내에 버큠 브레이커 및 역류방지 장치를 부착한다. | 관내 유속을 억제하고, 설비 내에 써지 탱크(surge tank) 및 안전벨트를 설치한다. | 배관 계통별로 색깔로 구분하여 오접함을 방지하며 통수시험에 의해 체크한다. | 수평배관에는 공기나 오물이 정체하지 않도록 하며, 어쩔 수 없이 공기 정체나 일어나는 곳에는 공기빼기밸브를 설치한다.
다음 중 통기관을 설치하는 목적과 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배수관에 해로운 영향을 미칠 물질이 배수관에 들어가지 않도록 한다. | D | 트랩의 봉수를 보호한다. | 배수관 내의 압력변동을 억제하여 배수의 흐름을 원활하게 한다. | 배수관 계통의 환기를 도모하여 관내를 청결하게 유지한다. | 배수관에 해로운 영향을 미칠 물질이 배수관에 들어가지 않도록 한다.
배수 배관에서 청소구를 원칙적으로 설치하여야 하는 곳이 아닌 것은? |  |  | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배수수직관의 최상부 | B | 배수수평주관의 기점 | 배수수직관의 최상부 | 배수수평수관의 기점 | 배수관이 45°를 넘는 각도에서 방향을 전환하는 개소
세정밸브식 대변기에 버큠 브레이커를 설치하는 주된 이유는? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급수오염 방지 | C | 냄새 방지 | 급수소음 방지 | 급수오염 방지 | 배관의 부식방지
다음 중 모세관 현상에 따른 트랩의 봉수파괴를 방지하기 위한 방법으로 가장 알맞은 것은? |  | 트랩내의 머리카락이나 고체 이물질로 인해 모세관 현상의 봉수파괴가 일어나므로 트랩을 청소해준다. [해설작성자 : 수안파파] | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 트랩을 자주 청소한다. | A | 트랩을 자주 청소한다. | 각개통기관을 설치한다. | 관내 압력변동을 작게 한다. | 기구배수관 관경을 트랩구경보다 크게 한다.
틈새바람양의 산출 방법에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 실내면적법 | C | 환기횟수법 | 창문면적법 | 실내면적법 | 창문틈새길이법
증기난방 방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 습하기 때문에 불쾌함[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 온수난방에 비해 실내의 쾌감도가 좋다. | B | 예열시간이 온수난방에 비해 짧다. | 온수난방에 비해 실내의 쾌감도가 좋다. | 온수난방에 비해 한랭지에서 동결의 우려가 적다. | 온수난방에 비해 부하변동에 따른 실내방열량의 제어가 곤란하다.
중앙 공조기의 전열교환기에서는 다음 중 어느 공기가 서로 열교환을 하는가? |  |  | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 외기와 실내배기 | A | 외기와 실내배기 | 외기와 실내급기 | 실내배기와 실내급기 | 환기(ra)와 실내급기
동일 송풍기에서 회전수를 2배로 했을 경우 풍량, 정압 및 소요동력의 변화량으로 옳은 것은? |  |  | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 풍량 2배, 정압 4배, 소요동력 8배 | A | 풍량 2배, 정압 4배, 소요동력 8배 | 풍량 2배, 정압 8배, 소요동력 4배 | 풍량 4배, 정압 4배, 소요동력 8배 | 풍량 4배, 정압 8배, 소요동력 2배
상대습도 60%인 습공기의 건구온도(a), 습구온도(b), 노점온도(c)의 크기 관계가 옳은 것은? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | a＞b＞c | A | a＞b＞c | b＞a＞c | b＞c＞a | c＞b＞a
다음 설명에 알맞은 환기방식은? | output/img\기사-건축설비기사-2019년09월21일-046.png |  | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 자연급기와 배기팬의 조합 | C | 급기팬과 배기팬의 조합 | 급기팬과 자연배기의 조합 | 자연급기와 배기팬의 조합 | 자연급기와 자연배기의 조합
단일덕트 정풍량방식에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 부하변동에 대한 제어응답이 변풍량방식에 비해 느리다. | C | 변풍량방식에 비해 설비비가 많이 든다. | 2중덕트방식에 비해 냉ㆍ온풍의 혼합손실이 많다. | 부하변동에 대한 제어응답이 변풍량방식에 비해 느리다. | 실내의 열부하 변동에 따라 송풍량을 조절하는 방식이다.
그림과 같은 조건에서 재실인원이 50명인 회의실의 외기 현열부하는? | output/img\기사-건축설비기사-2019년09월21일-048.png | 80x50x(32-26)x1.2x1.01/3600= 8kW = 8080W[해설작성자 : 수안파파] | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 8080w | C | 6270w | 7240w | 8080w | 9120w
기준면보다 20m 높이에 있는 관내에 물이 압력 60kpa, 유속 3m/s로 흐를 때 이 물의 전수두는? (단, 물의 밀도는 1kg/L이다.) |  | 전수두 = 20m + 6m(60kpa) + 동압동압 = (v2/2)1000 = 0.45m (1000은 물의 밀도)그러므로 총합은 26.45m[해설작성자 : 수안파파]동압?전수두=20m+6m(60kPa)+속도수두속도수두=V2/2g(9/2*9.8)=0.45m⊙전수두=20m+6m+0.45m=26.45m[해설작성자 : 다크니스R] | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 약 26.5m | B | 약 18.7m | 약 26.5m | 약 38.7m | 약 83.1m
건구온도 32℃, 절대습도 0.025kg/kg'인 습공기의 엔탈피는? (단, 건공기 정압비열 1.01kJ/jkgㆍK, 수증기의 정압비열 1.85kJ/kgㆍK, 0℃에서 포화수의 증발잠열 2501kJ/kg) |  | 습공기 엔탈피 공식1.01T+절대습도(2501+1.85T)= 96.325[해설작성자 : 수안파파]습공기 엔탈피건공기 정압비열 * 건구온도 + [( 증발잠열 + 수증기 정압비열 * 건구온도 ) * 절대습도]1.01*32+(2501+1.85*32)*0.025=96.325kj/kg [해설작성자 : 에버그린] | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 96.33kj/kg | B | 71.21kj/kg | 96.33kj/kg | 140.62kj/kg | 182.52kj/kg
다음 중 주방, 공장, 실험실에서와 같이 오염물질의 확산 및 방산을 가능한 한 극소화 시키려고 할 때 적용하는 환기방식은? |  | 국소환기 = 주방의 후드와 같은 구조[해설작성자 : konggo] | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 국소환기 | B | 희석환기 | 국소환기 | 전체환기 | 자연환기
다음 중 대기오염이 심한 지역에 가장 적합한 냉각탑은? |  |  | 0.84 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 밀페식 | B | 개방식 | 밀페식 | 대기식 | 자연통풍식
열원에서 각 방열기기까지의 공급관과 환수관의 도달거리의 합을 거의 같게 하여 배관의 마찰저항 값을 유사하게 함으로써 순환온수가 균등하게 흐르도록 한 배관방법은? |  |  | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 역환수식 | C | 중력식 | 개방식 | 역환수식 | 진공환수식
용량이 386kW인 터보 냉동기에 순환되는 냉수량은? (단, 냉각기 입구의 냉수온도 12℃, 출구의 냉수온도 6℃, 물의 비열 4.2kJ/kgㆍK) |  | 냉수량 = 386/(4.2x6) = 15.3 kg/s 에서단위 환산 나누기 1000, 곱하기 360055.14 m3/h[해설작성자 : 수안파파] | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 약 55m3/h | B | 약 46m3/h | 약 55m3/h | 약 231m3/h | 약 332m3/h
유리창으로부터의 일사열 취득에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 투과율이 클수록 취득열량이 적다. | A | 투과율이 클수록 취득열량이 적다. | 유리의 면적이 클수록 취득열량이 많다. | 유리의 차폐계수가 클수록 취득열량이 많다. | 반사유리는 여름철 취득열량을 줄이는 데 유리하다.
벽면 취출구에서 공기를 수평으로 취출하는 경우, 취출공기의 이동에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 강하거리는 취출공기와 실내공기의 온도차에 반비례한다. | D | 강하거리는 취출기류의 풍속에 비례한다. | 상승거리는 취출기류의 풍속에 비례한다. | 도달거리는 취출기류의 풍속에 비례한다. | 강하거리는 취출공기와 실내공기의 온도차에 반비례한다.
다음 중 증기와 응축수 사이의 온도차를 이용하는 온도조절식 증기트랩에 속하는 것은? |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 벨로즈 트랩 | C | 드럽 트랩 | 버킷 트랩 | 벨로즈 트랩 | 플로트 트랩
다음 중 덕트 분기부에 설치하여 풍량을 분배 하는데 사용되는 풍량조절 댐퍼는? |  |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 스폴릿 댐퍼 | C | 루버 댐퍼 | 정풍량 댐퍼 | 스폴릿 댐퍼 | 버터플라이 댐퍼
공기정화장치에서 포집효율 70%의 필터를 통과한 공기의 먼지농도는 포집효율 85%의 필터를 통과한 공기의 먼지농도의 몇 배인가? (단, 각각의 필터 상류의 먼지 농도는 같다.) |  | 포집효율 70%필터는 공기의 30%를 먼지를 통과시키고, 85%효율은 15%를 통과시키므로0.3 : 0.15 이다.그러므로 2배[해설작성자 : 수안파파] | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 2.0배 | D | 0.5배 | 1.2배 | 1.5배 | 2.0배
습공기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 습공기의 비체적은 건구온도가 높을수록 커진다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.44 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 습공기의 비체적은 건구온도가 높을수록 작아진다. | C | 습공기를 가열할 경우 상대습도는 낮아진다. | 절대습도가 커질수록 수증기 분압은 커진다. | 습공기의 비체적은 건구온도가 높을수록 작아진다. | 건습구 온도차가 클수록 습공기의 상태습도는 낮아진다.
3[Ω]의 저항과 4[Ω]의 유도성 리액턴스가 직렬로 연결된 교류 회로에서의 역률은 얼마인가? |  | 합성임피던스 Z=√(R2+유도리액턴스X2 = 5역률 = R/Z = 3/5 = 0.6[해설작성자 : 수안파파] | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 60% | B | 75% | 60% | 30% | 80%
전기식 자동제어 시스템에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 구조가 간단하고 취급이 용이하다.[해설작성자 : 수안파파] | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 기기의 구조가 복잡하여 취급이 불편하다. | B | 신호처리가 쉽지만 원격조작이 어렵다. | 기기의 구조가 복잡하여 취급이 불편하다. | 검출부와 조절부가 하나의 케이스 내에 함께 설치된다. | 신호전송 및 조작 동력원으로서 상용전원을 직접 사용한다.
유효전력과 무효전력의 단위와 구분하기 위하여 사용되는 파상전력의 단위는? |  | 유효전력 W 전기량 Ah피상전력 VA무효전력 VAR[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | [va] | C | [w] | [ah] | [va] | [var]
전기화재에 대한 소화기의 적응 화재별 표시로 옳은 것은? |  | A급 화재 : 일반화재(백색)B급 화재 : 가스 및 유류(황색)C급 화재 : 전기(청색)[해설작성자 : 수안파파]K - 주방용소화기 | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | c | C | a | b | c | k
3상 Y결선에서 선간전압이 220[V]인 3상 상전압은? |  | 상전압 = 220V/√3 = 127[해설작성자 : 수안파파] | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 127[v] | A | 127[v] | 220[v] | 381[v] | 440[v]
50[Ω]의 저항과 100[Ω]의 저항을 병렬로 접속하였을 때 합성저항은? |  | 병렬회로에서 R1과 R2의 병렬저항접속시 합성저항 R은R=(R1*R2)/(R1+R2)=5000/150=33.3333[해설작성자 : 징구123] | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 33.33[ω] | C | 0.03[ω] | 17.4[ω] | 33.33[ω] | 150[ω]
자동화재탐지설비의 감지기 중 열감지기에 속하지 않는 것은? |  | 광전식, 이온식은 연기감지기다[해설작성자 : konggo] | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 광전식 감지기 | A | 광전식 감지기 | 차동식 감지기 | 정온식 감지기 | 보상식 감지기
접속방식에 따라 분류한 인터폰 설비의 종류에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 교화통화식 | D | 모자식 | 복합식 | 상호식 | 교화통화식
유접점 시퀀스 제어 회로에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 기계적 진동에 약하여 개폐부하의 용량이 크다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 기계적 진동에 강하여 개폐부하의 용량이 작다. | C | 동작상태의 확인이 쉽다. | 전기적 노이즈(외란)에 대하여 안정적이다. | 기계적 진동에 강하여 개폐부하의 용량이 작다. | 독립된 다수의 출력회로를 동시에 얻을 수 있다.
옥외소화전설비에 사용되는 호스의 구경은? |  |  | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 65mm | D | 45mm | 55mm | 60mm | 65mm
LNG에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | LNG가스는 비중이 공기보다 낮아서 폭발하기는 어렵다.[해설작성자 : Sound Semipro] | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 상온에서 공기보다 비중이 크므로 인화폭발의 우려가 있다. | D | 주성분은 메탄(ch4)이다. | lpg에 비해 발열량이 작다. | 천연가스를 냉각하여 액화한 것이다. | 상온에서 공기보다 비중이 크므로 인화폭발의 우려가 있다.
건축설비에서 사용되는 농형 유도전동기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 농형유도전동기는 슬립링(미끄러짐)이 없기 때문에 불꽃의 염려가 없다[해설작성자 : konggo] | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 슬립링이 있기 때문에 불꽃의 염려가 없다. | A | 슬립링이 있기 때문에 불꽃의 염려가 없다. | 속도제어 방법으로 vvvf방식 등을 사용할 수 있다. | 권선형 유도전동기에 비하여 구조가 단단하여 취급이 용이하다. | 기동정류가 커서 전동기 권선을 과열시키거나 전원전압의 변동을 일으킬 수 있다.
다음 중 변압기의 원리와 가장 관계가 깊은 것은? |  | 변압기는 전자유도 현상(코일과 쇄교하는 자속의 변화로 기전력이 유기되는 것)을 이용[해설작성자 : konggo] | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 전자유도 | B | 정전유도 | 전자유도 | 발열작용 | 전계유도
옥내소화전이 1층에 5개, 2층에 4개, 3층에 4개가 설치되어 있을 때 이 건물의 옥내소화전 설비으 수원의 저수량은 최소 얼마 이상이 되도록 하여야 하는가?(2021년 04월 01일 개정된 규정 적용됨) |  | [2021년 04월 01일 개정된 규정]옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102)제4조(수원) ① 옥내소화전설비의 수원은 그 저수량이 옥내소화전의 설치개수가 가장 많은 층의 설치개수(2개 이상 설치된 경우에는 2개)에 2.6m^3(호스릴옥내소화전설비를 포함한다)를 곱한 양 이상이 되도록 하여야 한다. <개정 2021. 4. 1.>위 법령과 같이 최대 기준개수가 2개로 변경되었기 때문에 2.6 * 2 를 하여 5.2가 정답이 됩니다. | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 5.2m3 | B | 3.4m3 | 5.2m3 | 10.4m3 | 20.8m3
교류의 크기를 나타내는데 있어서 평균치 Va와 최대치 Vm과의 관계식으로 옳은 것은? |  | 평균값 Va=2/π * Vmax[해설작성자 : 수안파파]최대치(사인곡선 꼭대기)와 실효값(직류와 같은 전압)은 1/루트2=0.707이고 최대값과 평균값은 2/파이(3.14)=0.6369[해설작성자 : 분도] | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | va=0.637×vm | C | va=1.11×vm | va=0.707×vm | va=0.637×vm | va=√2×vm
제연설비의 설치장소는 제연구역으로 구획하여야 한다. 제연구역에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 하나의 제연구역은 직경 60m의 원내에 들어 갈 수 있도록 한다.[해설작성자 : 고니] | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 하나의 제연구역은 직경 80m의 원내에 들어 갈 수 있도록 한다. | C | 거실과 통로(복도 포함)는 상호 제연구획한다. | 하나의 제연구역의 면적은 1000m2 이내로 한다. | 하나의 제연구역은 직경 80m의 원내에 들어 갈 수 있도록 한다. | 통로(복도 포함)상의 제연구역은 보행중심선의 길이가 60m를 초과하지 않도록 한다.
길이 20[m], 폭 20[m], 천장높이 5[m], 조명률 50[%]의 사무실에 40[W] 형광등을 설치하여 평균 조도를 120[lx]로 하려고 한다. 형광등의 소요 개수는? (단, 형광등 1개의 광속은 2500[lm], 보수율은 80[%]이다.) |  | 평균조도 E = 광속*개수*조명률*보수율 / 작업면적(m^2)*실지수개수 N = 작업면적*실지수*평균조도 / 광속*조명률*보수율N = 20*20*120 / 2500*0.5*0.8 = 48개[해설작성자 : 에버그린] | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 48개 | C | 43개 | 45개 | 48개 | 50개
건축화 조명방식에 속하지 않는 것은? |  | 펜던트 조명은 조명기구를 매어 단 형식으로 건축화 조명에 속하지 않음[해설작성자 : konggo] | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 펜던트 조명 | D | 코브 조명 | 코니스 조명 | 광천장 조명 | 펜던트 조명
분전반을 설치하는 전기샤프트(ES)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 분전반은 전력 공급의 효율성을 우선하며 각 층의 중앙 부분에 설치[해설작성자 : konggo]전기 샤프트(ES :Electrical Shaft)는 용도별로 전력용(EPS)와 정보통신용(TPS)으로 구분하여 설치합니다. 다만, 각 용도의 설치 장비 및 배선이 적은 경우는 공용으로도 사용이 가능합니다.먼저, EPS는 Electrical Pipe Shaft의 약어이며 건축물이나 다른 공작물을 건설하는 경우 보통 설계도면에 표시되어 전기공사의 동력용전선, 전등용전선, 전열용전선 등 여러 종류의 전기 관련된 전선이 이 통로를 통하여 수직 또는 수평으로 흘러 다니는 Shaft(통)을 의미 합니다.TPS는 Telecommunication Pipe Shaft의 약어이며 통신용 케이블, BAS(자동제어용 케이블), HAS(홈오토메이션케이블) 등 여러 종류의 통신 관련된 전선이 이 통로를 통하여 수직 또는 수평으로 흘러 다니는 Shaft(통)을 의미 합니다.EPS, TPS 실은 일반적으로 콘크리트로 구획해서 만들어 집니다. 건물이나, 아파트 같은 곳을 보면 EPS실이 적혀 있는 것을 볼 수 있습니다.[해설작성자 : 설비도사] | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 설치장비 공급의 편리성을 우선하여 각 층의 모서리 부분에 설치한다. | C | 각 층마다 같은 위치에 설치한다. | es의 면적은 보, 기둥 부분을 제외하고 산정한다. | 설치장비 공급의 편리성을 우선하여 각 층의 모서리 부분에 설치한다. | 전력용과 정보통신용과 같이 용도별로 구분하여 설치하되, 작은 규모일 경우는 공용으로 사용한다.
어떤 저항에 직류전압 100[v]를 가했더니 1[kW]의 전력을 소비하였다. 이 때 흐른 전류는 몇 [A]인가? |  | P=VI V=전압I=전류1000[W] = 100[V] * X[A]X=10[A][해설작성자 : 징구123] | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 10 | C | 0.01 | 5 | 10 | 100
건축물을 특별시나 광역시에 건축하려는 경우 특별시장이나 광역시장의 허가를 받아야 하는 건축물의 층수 기준은? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 21층 이상 | B | 15층 이상 | 21층 이상 | 31층 이상 | 41층 이상
다음의 소방시설 중 경보설비에 속하지 않는 것은? |  | 유도등은 피난[해설작성자 : 분도] | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 유도등 | A | 유도등 | 비상방송설비 | 자동화재속보설비 | 자동화재탐지설비
다음은 지하층과 피난층 사이의 개방공간 설치에 관한 기준 내용이다. ()안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2019년09월21일-083.png |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 3000m2 | C | 1000m2 | 2000m2 | 3000m2 | 4000m2
욕실 또는 조리장의 바닥과 그 바닥으로부터 높이 1m까지의 안벽의 마감을 내수재료로 하여야 하는 대상에 속하지 않는 것은? |  | 제1종 근생 1)목욕장의 욕실 2)휴게음식장의 조리장제2종 근생 1)일반음식점,휴게음식점의 조리장 2)숙박시설의 욕실[해설작성자 : 고니] | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 공동주택의 욕실 | B | 숙박시설의 욕실 | 공동주택의 욕실 | 제1종 근린생활시설 중 목욕장의 욕실 | 제1종 근린생활시설 중 휴게음식점의 조리장
건축물의 에너지절약설계기준에 따른 건축 부문의 권장사항으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 건축물의 체적에 대한 외피면적의 비 또는 연면적에 대한 외피면적의 비는 가능한 크게 한다. | C | 공동주택은 인동간격을 넓게 하여 저층부의 일사 수열량을 증대시킨다. | 건물의 창 및 문은 가능한 작게 설계하고, 특히 열손실이 많은 북측 거실의 창 및 문의 면적은 최소화한다. | 건축물의 체적에 대한 외피면적의 비 또는 연면적에 대한 외피면적의 비는 가능한 크게 한다. | 거실의 층고 및 반자 높이는 실의 용도와 기능에 지장을 주지 않는 범위 내에서 가능한 낮게 한다.
건축법령상 다음과 같이 정의되는 주택의 종류는? | output/img\기사-건축설비기사-2019년09월21일-086.png | 단독주택 : 다중주택 연330m2이하 3층 이하 / 다가구주택 연660m2이하 3개층이하 19세대 이하공동주택 : 다세대주택 연660m2이하 4개층 이하 / 연립주택 660m2초과 4개층 이하 / 아파트 5개층 이상 / 기숙사[해설작성자 : 고니] | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 연립주택 | B | 다중주택 | 연립주택 | 다세대주택 | 다가구주택
장례식장의 집회실로서 그 바닥면적이 200m2이상인 경우 반자의 높이는 최소 얼마 이상 이어야 하는가? (단, 기계환기장치를 설치하지 않은 경우) |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 4m | D | 2.1m | 2.7m | 3.5m | 4m
6층 이상의 거실면적의 합계가 3000m2인 경우, 승용승강기를 최소 2대 이상 설치하여야 하는 건축물은? (단, 8인승 승강기의 경우) |  | 1. 건물이 공연장, 집회장, 관람장, 판매시설, 병원, 격리병원 2+ {(A-3,000) / 2,000)}2. 건물이 전시장, 동물원, 식물원, 업무시설, 위락시설, 숙박시설 1+{(A-3,000) / 2,000)}3. 기타 건물 1+{(A-3,000) / 3,000)}[해설작성자 : 퍼가요~♡] | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 판매시설 | B | 숙박시설 | 판매시설 | 업무시설 | 교육연구시설
100세대 이상의 공동주택 신축 시 시간당 최소 얼마 이상의 환기가 이루어질 수 있도록 자연 환기설비 또는 기계환기설비를 설치하여야 하는가? |  |  | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 0.5회 | A | 0.5회 | 1.2회 | 1.5회 | 1.8회
다음 중 다중이용 건축물에 속하지 않는 것은? (단, 층수가 15층이며 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 5000m2인 건축물의 경우) |  | a)바닥면적 합계가 5,000m2이상 1)문화 및 집회시설 2)종교시설 3)운수시설중 여객용시설 4)판매시설 5)의료시설중 종합병원 6)숙박시설 중 관광숙박시설 b)16층이상[해설작성자 : 고니]다중이용시설이란 불특정다수가 이용하므로 업무시설은 특정된 사람들이 많으므로.[해설작성자 : 분도] | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 업무시설 | C | 종교시설 | 판매시설 | 업무시설 | 숙박시설 중 관광숙박시설
건축법령상 방송 공동수신설비를 설치하여야 하는 대상 건축물에 속하는 것은? |  | <설비기준 87조>1. 공동주택2. 바닥면적의 합계가 5천제곱미터 이상으로서 업무시설이나 숙박시설의 용도로 쓰이는 건축물 [해설작성자 : 제우스] | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 공동주택 | B | 수련시설 | 공동주택 | 노유자시설 | 문화 및 집회시설
다음은 특정소방대상물의 소방시설 설치의 면제기준 내용이다. ()안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2019년09월21일-092.png |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 스프링클러설비 | D | 연결살수설비 | 옥외소화전설비 | 옥내소화전설비 | 스프링클러설비
건축물의 관람실 또는 집회실로부터 바깥쪽으로의 출구로 쓰이는 문을 안여닫이로 해도 되는 건축물의 용도는? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 문화 및 집회시설 중 전시장 | D | 장례시설 | 위락시설 | 종교시설 | 문화 및 집회시설 중 전시장
옥외소화전설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 바닥면적 기준은? (단, 아파트등 위험물 저장 및 처리 시설 중 가스시설, 지하구 또는 지하가 중 터널은 제외) |  |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 지상 1층 및 2층의 바닥면적의 합계가 9000m2 이상인 것 | D | 지상 1층 및 2층의 바닥면적의 합계가 1000m2 이상인 것 | 지상 1층 및 2층의 바닥면적의 합계가 3000m2 이상인 것 | 지상 1층 및 2층의 바닥면적의 합계가 6000m2 이상인 것 | 지상 1층 및 2층의 바닥면적의 합계가 9000m2 이상인 것
다음은 건축물의 에너지절약설계기준에 따른 설계용 실내온도 조건에 관한 기준 내용이다. ()안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2019년09월21일-095.png |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | ㉠ 20℃, ㉡ 28℃ | D | ㉠ 18℃, ㉡ 25℃ | ㉠ 18℃, ㉡ 28℃ | ㉠ 20℃, ㉡ 25℃ | ㉠ 20℃, ㉡ 28℃
문화 및 집회시설 중 공연장의 개별관람실의 바닥면적이 1500m2인 경우, 이 관람실에 설치하여야 하는 출구의 최소 개수는? (단, 각 출구의 유효너비는 3m이다.) |  | 문화 및 집회시설 공연장 100m2 당 0.6m2의 출구 너비 필요15*0.6 = 9m의 출구 너비 필요3m 출구 3개소가 필요[해설작성자 : 에버그린] | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 3개소 | B | 2개소 | 3개소 | 4개소 | 5개소
가구수가 20가구인 주거용 건축물에서 음용수용 급수관의 최소 지름은? |  | 주거용 건축물 급수관의 지름(건축물의 설비기준에 관한 규칙 18조)25 : 4~5세대32 : 6~8세대40 : 9~16세대50 : 17세대 이상[해설작성자 : 수안파파] | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 50mm | D | 25mm | 32mm | 40mm | 50mm
건축물에 급수, 배수, 환기, 난방 등의 건축설비를 설치하는 경우 건축기계설비기술사 또는 공조냉동기계기술사의 협력을 받아야 하는 대상 건축물의 연면적 기준은? (단, 창고시설은 제외) |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 연면적 10000m2 이상인 건축물 | B | 연면적 5000m2 이상인 건축물 | 연면적 10000m2 이상인 건축물 | 연면적 20000m2 이상인 건축물 | 연면적 50000m2 이상인 건축물
다음 중 건축법령상 제2종 근린생활시설에 속하지 않는 것은? |  | 한의원 1종 근린생활시설[해설작성자 : 하안] | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 한의원 | A | 한의원 | 독서실 | 동물병원 | 일반음식점
비상경보설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 연면적 기준은? (단, 특정소방대상물이 판매시설인 경우) |  |  | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-09-21 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 400m2 이상 | A | 400m2 이상 | 600m2 이상 | 1500m2 이상 | 3500m2 이상
건축물에 부동침하가 발생하는 원인과 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 지하실을 설치했을 때 | C | 건축물이 이질지층에 있을 때 | 지하수위가 부분적으로 변할 때 | 지하실을 설치했을 때 | 부분적으로 증축했을 때
건물에서의 열전달에 관련된 용어의 단위 중 옳지 않은 것은? |  | 열전도율은 1m당 열이 얼마나 통과하는지에 대한 내용으로 si단위로는 (w/m ·K) 이다.[해설작성자 : pp] | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 열전도율 : w/(m2·k) | A | 열전도율 : w/(m2·k) | 대류열전달율 : w/(m2·k) | 열저항 : (m2·k)/w | 열관류율 : w/(m2·k)
병원건축에서 분관식(pavilion type)에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 각 병실마다 고르게 일조를 얻을 수 있다. | A | 각 병실마다 고르게 일조를 얻을 수 있다. | 의료, 간호서비스가 집중될 수 있다. | 동선이 짧아진다. | 대지가 협소해도 가능하다.
여러 음이 혼합적으로 들리는 경우에서도 대화 상대의 소리만을 선택적으로 들을 수 있는 것과 관련된 현상은? |  |  | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 칵테일파티 효과 | B | 마스킹 효과 | 칵테일파티 효과 | 간섭 효과 | 코인시던스 효과
상점건축 계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.86 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 쇼윈도 유리면의 반사방지를 위해 쇼윈도 안의 조도를 외부보다 어둡게 한다. | B | 쇼윈도의 흐림방지를 위하여 내·외부의 온도차를 적게 한다. | 쇼윈도 유리면의 반사방지를 위해 쇼윈도 안의 조도를 외부보다 어둡게 한다. | 쇼윈도의 바닥높이는 운동용구의 경우에는 낮아도 되지만 시계와 귀금속점 등의 경우에는 높아야 한다. | 주로 양품 코너, 모자 코너, 안경 코너, 문방구 코너 등에 사용되는 평면배치 형식은 굴절배열형이다.
병원의 수술실과 같이 외부 오염공기와 침입을 피하고자 할 때 가장 적합한 환기방법은? |  | 아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]정답 : 3번병원 수술실은 병용식 강제 급배기[해설작성자 : comcbt.com 이용자][관리자 입니다.문제지 사진원본 확인해 봤는데정답은 1번이네요.다른 문제집 확인 가능한분 계시면 확인 부탁 드립니다.신고시 출판사명까지 기제 부탁 드립니다.][오류신고 반론]정답 1번 맞음건축설비기사 이상화 지음요약 및 문제지 확인[해설작성자 : comcbt.com 이용자][추가 오류 신고]수술실은 일반적으로 제1종 환기법(병용식)을 사용합니다.제 2종 환기(압입식) 경우 실내의 압력이 정압(＋), 다른 실에서의 공기 침입이 없으므로 병원의 수술실과 같이 외부의 오염공기 침입을 피하는 실에도 이용됩니다.3번이 정답입니다 수정 바랍니다[해설작성자 : 설비고수][오류신고 반론]설비고수님 설명은 1번으로 하고 3번이라네요? [해설작성자 : 똘똘이파파][오류신고 반론]수술실은 압입식이 맞고요, 병원은 병용식입니다.[해설작성자 : 남엄마] | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 압입식 환기법 | A | 압입식 환기법 | 흡출식 환기법 | 병용식 환기법 | 자연식 환기법
목재 등으로 하며 벽과 반자가 맞닿는 곳에 마무리와 장식을 겸하기 위한 부재는? |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 반자돌림대 | A | 반자돌림대 | 달대받이 | 달대 | 반자틀
상점의 바람직한 대지조건과 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.87 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 2면 이상 도로에 면하지 않는 곳 | A | 2면 이상 도로에 면하지 않는 곳 | 교통이 편리한 곳 | 같은 종류의 상점이 밀집된 곳 | 사람의 눈에 잘 띄는 곳
일사량에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 직달 일사량 대기중에 산란.흡수되지 않고 태양으로 부터 직접 지표면도달하는 일사량(단위시간당 지표 단위면적이 받는 일사량)직달일사량 - 단위면적의 수평면에 입사하는 태양복사 중 산란광 과 반사광 만을 제외한 것[해설작성자 : 제우스] | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 직달일사량은 단위면적의 수평면에 입사하는 태양복사 중 산란광 및 반사광만을 포함한 일사량이다. | C | 일사량은 지면부근의 수평 평면에 입사하는 태양에너지의 단위면적당 양이다. | 전천일사량은 단위면적의 수평면에 입사하는 태양복사의 총량이며, 직달일사, 천공의 전방향에서 입사하는 산란일사 및 구름에서의 반사일사를 합한 것이다. | 직달일사량은 단위면적의 수평면에 입사하는 태양복사 중 산란광 및 반사광만을 포함한 일사량이다. | 산란일사량은 단위면적의 수평면에 입사하는 태양복사 중 직달일사를 제외하고, 대기 중에서 공기분자, 수증기, 에어로졸 등으로 산란된 빛의 에너지량이다.
사무소건물에 아트리움(atrium)을 도입하는 이유와 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.87 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 보다 넓은 사무공간을 확보할 수 있다. | D | 에너지 절약에 유리하다. | 사무공간에 빛과 식물을 도입하여 자연을 체험하게 한다. | 근로자들의 상호교류 및 정보교환의 장소를 제공한다. | 보다 넓은 사무공간을 확보할 수 있다.
프리캐스트 콘크리트 구조의 장점으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 건물 외관이 다양하고 접합부의 강도가 매우 크다. | C | 부재가 공장에서 생산되므로 품질 향상을 기대할 수 있다. | 조립식인 건식공법이므로 공기가 단축되고 겨울철 공사도 가능하다. | 건물 외관이 다양하고 접합부의 강도가 매우 크다. | 현장의 노무비가 감소되므로 특히 대규모 공사의 경우 원가절감에 도움이 된다.
목구조에서 시공되는 심벽의 정의로 옳은 것은? |  | 기둥복판에 벽을 만들어 기둥이 보이도록 한 벽 - 심벽바름벽을 기둥의 외측에 만들어 기둥이 보이지 않게 한 벽-평벽[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 기둥복판에 벽을 만들어 기둥이 보이도록 한 벽 | C | 기둥과 기둥사이를 모르타르로 바른 벽 | 바름벽을 기둥의 외측에 만들어 기둥이 보이지 않게 한 벽 | 기둥복판에 벽을 만들어 기둥이 보이도록 한 벽 | 기둥과 기둥사이를 가새로 연결한 벽
주택공간의 기능적 구성에 따른 실 배치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 부엌은 일사가 긴 서쪽에 배치하는 것이 좋다. | D | 전 가족을 위한 거실공간은 남쪽에 배치하여 겨울철 충분히 일광을 받게 해야 한다. | 거실은 통로에 의해 분할되지 않은 곳에 위치시킨다. | 복도는 소규모 주택에는 비경제적이다. | 부엌은 일사가 긴 서쪽에 배치하는 것이 좋다.
기계시설(수직형) 주차장에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 연속적인 차량의 승강이 가능하며 주차속도가 매우 빠르다. | B | 고층으로 할 수 있으므로 대지에 비해 많은 차를 주차시킬 수 있다. | 연속적인 차량의 승강이 가능하며 주차속도가 매우 빠르다. | 구조가 규칙적이기 때문에 설계, 시공이 용이하다. | 램프식에 비해 운영비가 많이 든다.
Sabine의 잔향식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 잔향시간 계산 : 실 용적, 실내 전 표면적, 실의 <평균> 흡음률[해설작성자 : 다부ENG] | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 잔향 시간은 실내 흡음량에 비례한다. | A | 잔향 시간은 실내 흡음량에 비례한다. | 잔향 시간은 실용적에 비례한다. | 비례상수는 0.16 이다. | 잔향 시간은 흡음 재료의 설치 위치와는 무관하다.
철골보에서 웨브의 국부좌굴을 방지하기 위하여 사용하는 보강재는? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 스티프너 | B | 왕플레이트 | 스티프너 | 거셋플레이트 | 브라켓
주거밀도를 표현하거나 규제하는 용어에 관한 내용으로 옳은 것은? |  | 건폐율=건축면적/대지면적용적율=연면적/대지면적호수밀도=실제호수/토지면적인구밀도=주거인구/토지면적[해설작성자 : 고니]인구 밀도란 인구 분포를 나타내는 기준으로 보통 1km2의 면적에 거주하는 인구수로 나타낸다.[해설작성자 : 한창곤] | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 인구밀도 = 인구수 / 토지면적(인/ha) | D | 건폐율 = 건축물의 연면적 / 대지면적 × 100(%) | 용적율 = 건축면적 / 건축물의 연면적 × 100(%) | 호수밀도 = 실제가구수 / 적정수요가구수 × 100(%) | 인구밀도 = 인구수 / 토지면적(인/ha)
주택의 식사실 형태에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 부엌과 겸하거나(DK),거실과 겸하는 것(LD),거실 및 부엌과 겸하는 것(LDK)[해설작성자 : 부바] | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 1과목 : 건축일반 | 0 | ldk : 소규모 주택에서 많이 나타나는 형태로, 거실내에 부엌과 식사실을 설치한 것이다. | D | d : 부엌의 일부분에 식사실을 두는 형태이다. | dk : 거실의 한 부분에 식탁을 설치하는 형태이다. | ld : 거실과 부엌사이에 식사실을 설치하는 것이 일반적인 형태로 동선이 길어져 작업능률의 저하가 우려된다. | ldk : 소규모 주택에서 많이 나타나는 형태로, 거실내에 부엌과 식사실을 설치한 것이다.
학교건축의 유닛 플랜(unit plan)에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 오픈플랜(open plan)형은 인공조명이 필요하다. | D | 편복도형은 교실간의 차음성이 양호하다. | 중복도형은 조도분포가 양호하다. | 배터리(battery)형은 복도의 소음을 차례하기 위하여 별도의 시설을 설치하여야 한다. | 오픈플랜(open plan)형은 인공조명이 필요하다.
학교건축의 교실계획에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 반자는 반사율을 확보하기 위해 백색계통으로 마감한다. | D | 교실의 출입구는 각 교실마다 1개소만 설치하며, 여는 방법은 안여닫이로 하는 것이 좋다. | 교실의 채광은 일조시간이 짧은 방위를 택하며 교실을 향해 우측채광이 원칙이다. | 칠판의 조도보다 책상면의 조도가 높아야 한다. | 반자는 반사율을 확보하기 위해 백색계통으로 마감한다.
세정밸브식 대변기에 진공 방지기(vacuum breaker)를 설치하는 주된 이유는? |  |  | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급수오염을 방지하기 위하여 | C | 사용수량을 줄이기 위하여 | 급수소음을 줄이기 위하여 | 급수오염을 방지하기 위하여 | 취기(냄새)를 방지하기 위하여
500L/h의 급탕을 하는 건물에서 전기순간 온수기를 사용했을 때 전기소비량은? (단, 물의 비열 4.2 kJ/(kg·K), 급탕온도 60℃, 급수온도 15℃, 효율 80%) |  | 전기소비량=필요전력500l/h*4.2kj/kg*(60-15) = 94500kj/h1kw = 3600kj/h94500 * 1/3600 = 26.25 kw26.25/0.80 = 32.8125 kw[해설작성자 : 에버그린] | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 32.8 kw | C | 27.2 kw | 29.8 kw | 32.8 kw | 38.4 kw
다음과 같은 조건에 있는 사무실 건물의 1일 급수량은? | output/img\기사-건축설비기사-2019년04월27일-023.png | 2000*0.6*0.2*100=24000[해설작성자 : 건축설비기사] | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 24000 l/d | B | 20000 l/d | 24000 l/d | 40000 l/d | 120000 l/d
급탕설비의 순환배관에서 관마찰저항으로 인한 순환량의 불균등을 방지하기 위한 배관방식은? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 리버스리턴방식 | D | 상향배관방식 | 하향배관방식 | 강제순환방식 | 리버스리턴방식
배수설비에서 간접배수를 하여야 하는 기기·기구에 속하지 않는 것은? |  | 직접배수와 간접배수 - 직접배수 : 위생기구와 배수관이 연결된 것. 세면기, 욕조, 대변기 등- 간접배수 : 냉장고, 세탁기, 음료기, 제빙기, 식기세척기 등 기구의 오염을 막기 위함[해설작성자 : 다부ENG] | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 욕조 | A | 욕조 | 세탁기 | 제빙기 | 식기세정기
급수배관의 계획 및 시공에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 각종 오물이 정체하는 곳에는 co를 설치한다[해설작성자 : comcbt.com 이용자]수평배관, 각종 오물이 정체하는 곳에는 드레인 밸브 설치.[해설작성자 : metalmind] | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수평배관에는 오물이 정체하지 않도록 하며, 어쩔 수 없이 각종 우물이 정체하는 곳에서는 공기빼기밸브를 설치한다. | C | 음료용 급수관과 다른 용도의 배관을 크로스 커넥션해서는 안된다. | 주배관에는 적당한 위치에 플랜지 이음을 하여 보수 점검을 용이하게 한다. | 수평배관에는 오물이 정체하지 않도록 하며, 어쩔 수 없이 각종 우물이 정체하는 곳에서는 공기빼기밸브를 설치한다. | 높은 유수음이나 수격작용이 발생할 염려가 있는 급수계통에는 에어 챔버나 워터햄머방지기 등의 완충장치를 설치한다.
고가수조방식의 급수방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 고가수조방식의 급수방식은 고가수조의 일정량의 물을 저장해놓고 급수하는 것이기 때문에 위생적인 측면에서 상수도직결식 등과 같은 방법보다 위생적인 측면에서 떨어지므로 4번이 정답이다.[해설작성자 : 신흥타이거] | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급수방식 중 위생 및 유지, 관리 측면에서 가장 바람직한 방식이다. | D | 급수압력이 일정하다. | 단수 시에도 일정량의 물을 급수할 수 있다. | 대규모의 급수 수요에 쉽게 대응할 수 있다. | 급수방식 중 위생 및 유지, 관리 측면에서 가장 바람직한 방식이다.
주철관의 이음 방법에 속하지 않는 것은? |  | 플레어이음은 동관에 사용[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 플레어 이음 | D | 소켓 이음 | 빅토릭 이음 | 타이톤 이음 | 플레어 이음
수질과 관련된 용어에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 부유물질을 ppm으로 나타낸다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 2과목 : 위생설비 | 0 | ss는 오수 중의 용존산소량을 ppm으로 나타낸 것이다. | C | cod는 화학적 산소요구량을 의미한다. | bod는 생물화학적 산소요구량을 의미한다. | ss는 오수 중의 용존산소량을 ppm으로 나타낸 것이다. | 경도는 물속에 녹아있는 염류의 양을 탄산칼슘의 농도로 환산하여 나타낸 것이다.
다음 중 특수통기방식의 일종인 소벤트시스템에 사용되는 이음쇠는? |  |  | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 공기분리 이음쇠 | D | 팽창관 | 섹스티아 밴드관 | 섹스티아 이음쇠 | 공기분리 이음쇠
배수와 통기 간의 공기의 유통을 원활히 하기 위해 설치하는 것으로 배수횡지관의 최하류에 설치하는 통기관은? |  |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 도피통기관 | B | 습통기관 | 도피통기관 | 반송통기관 | 루프통기관
물을 수송하는 직선관로의 마찰손실수두에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 마찰손실수두는 속도(유속)의 [제곱]에 비례함. 2^2 = 4[해설작성자 : 날라리절세미녀] | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 관내 유속이 2배로 되면 마찰손실은 4배로 된다. | C | 마찰손실수두는 관경에 정비례한다. | 마찰손실수두는 속도수두에 반비례한다. | 관내 유속이 2배로 되면 마찰손실은 4배로 된다. | 배관 길이가 2배로 되면 마찰손실은 8배로 된다.
양수량 Q=15L/s, 유속 V=2m/s인 펌프의 구경으로 적당한 것은? |  | 1. 단위를 맞춘다. Q=15L/s ▷ 15000m^3/s2. d = 1.3*루트(유량/유속)3. 1.3*루트(15000/2) = 약 112.5 mm[해설작성자 : 에버그린]15 L/s = 0.015 m^3/sQ=A*V 이므로0.015 = A * 2A = 0.0075 m^2d = 루트{(4/파이)*0.0075= 0.09772 m따라서 약 100 mm이다. | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 100mm | B | 50mm | 100mm | 150mm | 200mm
가로 2m, 세로 2m, 높이 10m인 직육면체 수조에 물이 가득 차 있을 때, 바닥면에 작용하는 전압력은? |  | 2m x 2m x 10m = 40m3 = 40,000kg = 40 ton[해설작성자 : 날라리절세미녀] | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 40 ton | D | 2 ton | 4 ton | 20 ton | 40 ton
간접가열식 급탕설비에 증기트랩을 설치하는 가장 주된 이유는? |  |  | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 응축수만을 보일러에 환수시키기 위하여 | C | 신축을 흡수시키기 위하여 | 배관 내의 소음을 줄이기 위하여 | 응축수만을 보일러에 환수시키기 위하여 | 보일러에서 역류하는 악취를 방지하기 위하여
다음 중 급수설비를 설계하는데 있어 가장 먼저 이루어져야 하는 사항은? |  | 급수량 산정-급수관 관경 결정-저수조 크기 결정-수도 인입관 설계[해설작성자 : konggo] | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급수량 산정 | A | 급수량 산정 | 저수조 크기 결정 | 급수관 관경 결정 | 수도 인입관 설계
배수트랩과 통기관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 배수트랩은 악취가 실내로 역류하는 것을 막으며 트랩의 저항으로배수능력은 감소된다[해설작성자 : konggo] | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배수트랩을 설치하면 배수능력이 향상된다. | B | 통기관을 설치하면 배수능력이 향상된다. | 배수트랩을 설치하면 배수능력이 향상된다. | 배수트랩은 봉수가 파괴되지 않는 구조로 한다. | 통기관은 사이폰 작용에 의해서 트랩 봉수가 파괴되는 것을 방지한다.
국소식 급탕방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 국소식 급탕방식은 배관 길이가 짧아 열손실이 작다[해설작성자 : 창민의 그녀] | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배관길이가 길어 열손실이 크다. | A | 배관길이가 길어 열손실이 크다. | 급탕 개소마다 가열기의 설치공간이 필요하다. | 건물 완공 후에 급탕 개소의 증설이 비교적 용이하다. | 용도에 따라 필요한 개소에서 필요한 온도의 탕을 비교적 간단하게 얻을 수 있다.
먹는물의 수질기준에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 수은 0.001mg/l 신경계통의 치명적인 침해, 콩팥장해(미나마타병)[해설작성자 : 차정권] | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수은은 0.01 mg/l를 넘지 아니할 것 | B | 색도는 5도를 넘지 아니할 것 | 수은은 0.01 mg/l를 넘지 아니할 것 | 시안은 0.01 mg/l를 넘지 아니할 것 | 수돗물의 경우 경도는 300 mg/l를 넘지 아니할 것
경질염화비닐관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 경질염화비닐관은 저온에서 충격에 약하므로 한랭지에 사용하지 않는다[해설작성자 : konggo] | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 저온에서 충격에 강하므로 한랭지에 주로 사용된다. | D | 전기 절연성이 크다. | 내산, 내알칼리성 크다. | 온도 상승에 따라 기계적 강도가 약해진다. | 저온에서 충격에 강하므로 한랭지에 주로 사용된다.
다음의 냉방부하 발생 요인 중 현열과 잠열부하를 모두 발생시키는 것은? |  |  | 0.84 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 인체의 발생열량 | A | 인체의 발생열량 | 벽체로부터의 취득열량 | 유리로부터의 취득열량 | 송풍기에 의한 취득열량
다음 중 하절기 유리창별 표준일사열 취득량이 가장 적은 경우는? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 남측창(16시) | C | 수평천창(13시) | 동측창(08시) | 남측창(16시) | 서측창(17시)
다음과 같은 조건에서 틈새바람에 의한 냉방부하는? | output/img\기사-건축설비기사-2019년04월27일-043.png | ql = γ * L = γ * G * Δx , (1W = 1J/s = 3.6 KJ/h)= 2501kJ/kg * 50kg/h * (0.016 - 0.01)kg/k = 750.3KJ/h / 3.6 = 208.4Wqs = G * Cp * ΔT= 50kg/h * 1.01 KJ/kgK * (30-25)K = 252.kJ/h / 3.6 = 70.14 Wq = qs + ql = 208.4 + 70.14 = 278.54W[해설작성자 : comcbt.com 이용자]냉방부하=현열부하 + 잠열부하현열부하=틈새공기량x밀도x비열x온도차x1000 / 3600잠열부하=틈새공기량x잠열x(외기습도-실내습도)x1000 / 3600(50x1.01x5x1000 + 50x2501x0.006x1000) / 3600 = 278.555[해설작성자 : chwoo420] | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 278.6 w | C | 139.7 w | 186.2 w | 278.6 w | 341.3 w
수배관 내 유속에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 관 내에 유속을 높이면 유속의 제곱에 비례하여 마찰손실이 증가한다[해설작성자 : konggo] | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 관 내에 흐르는 유속을 높이면 마찰손실이 감소한다. | B | 관 내에 흐르는 유속을 높이면 소음이 증가한다. | 관 내에 흐르는 유속을 높이면 마찰손실이 감소한다. | 관 내에 흐르는 유속을 높이면 펌프의 소요동력이 증가한다. | 관 내에 흐르는 유속이 너무 낮으면 배관 내에 혼입된 공기를 밀어내지 못하여 물의 흐름에 대한 저항이 커진다.
증기난방방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 증기난방은 계통별 용량 제어가 어렵다[해설작성자 : konggo] | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 계통별 용량 제어가 용이하다. | B | 예열시간이 짧다. | 계통별 용량 제어가 용이하다. | 한랭지에서 동결의 우려가 작다. | 운전 시 증기해머로 인한 소음이 발생하기 쉽다.
증기트랩 중 플로트 트랩에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 플로트 트랩은 응축수를 저장하고 있어 동결의 우려가 있는 곳에는 부적합하다[해설작성자 : konggo] | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 동결의 우려가 있는 곳에 주로 사용된다. | C | 다량의 응축수를 처리할 수 있다. | 급격한 압력변화에도 잘 작동된다. | 동결의 우려가 있는 곳에 주로 사용된다. | 증기해머에 의해 내부손상을 입을 수 있다.
다음과 같은 조건에 있는 벽체의 실내표면온도는? | output/img\기사-건축설비기사-2019년04월27일-047.png | 3 x (20 - (-10)) = 9 x (20 - Ts)Ts = 10[해설작성자 : 창민의 그녀](20-(-)10)×3 / 9[해설작성자 : 봉이김선달]벽체열관류율x면적x온도차=실내표면열전달률x면적x(실내온도-벽체실내표면온도)3x30=9x(20-t)90=180-9t9t=180-90t=90/9 = 10[해설작성자 : chwoo420] | 0.51 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 10℃ | B | 9℃ | 10℃ | 12℃ | 13℃
건구온도 26℃, 상대습도 50%의 실내공기 700m3와 건구온도 32℃, 상대습도 70%의 외기 300m3을 혼합한 후 이를 다시 건구온도 20℃로 냉각하였다. 냉각도중 절대습도의 변화가 없었다면 냉각과정에 소요된 열량은? (단, 공기의 밀도는 1.2kg/m3, 정압비열은 1.01kJ/kg·K 이다.) |  | (26 x 700 + 32 x 300) / (700 + 300) = 27.8 ℃1.01 x (700 + 300) x 1.2 x (27.8 - 20) = 9,453.6 kJ[해설작성자 : 날라리절세미녀]혼합건구온도 = (26*700 + 32*300) / (700+300) = 27.8소요열량(q) = (700+300) * 1.2 * 1.01 * (27.8-20) = 9453.6 [KJ][해설작성자 : metalmind] | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 9453.6 kj | B | 8966.6 kj | 9453.6 kj | 10322.5 kj | 10977.8 kj
공기여과기를 통과하기 전의 오염농도가 0.45mg/m3, 통과한 후의 오염농도가 0.12mg/m3 일 때, 이 여과기의 여과효율은? |  | (0.45 - 0.12) / 0.45 = 약 73%[해설작성자 : 관동폭주연합] | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 약 73% | D | 약 35% | 약 42% | 약 53% | 약 73%
버터플라이 댐퍼에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 버터플라이댐퍼는 소형덕트나 흡입구용[해설작성자 : 달봉이] | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 주로 대형덕트에서 풍량조절용으로 사용된다. | C | 완전히 닫았을 때 공기의 누설이 적다. | 운전 중에 개폐조작에 큰 힘을 필요로 한다. | 주로 대형덕트에서 풍량조절용으로 사용된다. | 날개가 중간 정도 열렸을 때 댐퍼의 하류측에 와류가 생기기 쉽다.
다음 중 에어와셔에 엘리미네이터(eliminator)를 설치하는 이유로 가장 알맞은 것은? |  | 엘리미네이터는 제수판으로 노즐에서 분무된 물방울이 덕트 쪽으로 나가지 못하도록 걸러주는 역할을 한다[해설작성자 : konggo] | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 분무된 물방울이 밖으로 나가지 못하도록 하기 위해 | D | 기내의 기류분포를 고르게 하기 위해 | 섬유 등의 먼지를 효율적으로 제거하기 위해 | 공기의 감습이 효과적으로 이루어지게 하기 위해 | 분무된 물방울이 밖으로 나가지 못하도록 하기 위해
공기조화배관의 배관회로방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 밀폐회로배관 - 팽창탱크(E.T)를 반드시 설치하여 이상 압력 흡수. 펌프 양정이 감소하는 장점이 있다. - 1개의 순환계통에 1개이상 팽창탱크를 사용한다[해설작성자 : 다부ENG] | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 밀폐회로방식에는 물의 팽창을 흡수하기 위해 팽창관이 사용되며 팽창탱크는 사용하지 않는다. | D | 밀폐회로방식은 순환수가 공기와 접촉하지 않으므로 물처리비가 적게 든다. | 개방회로방식은 보통 축열방식이나 개방식 냉각탑의 냉각수 배관 등에 응용된다. | 개방회로방식의 경우 펌프의 양정에는 실양정이 포함되므로 동력비가 많이 든다. | 밀폐회로방식에는 물의 팽창을 흡수하기 위해 팽창관이 사용되며 팽창탱크는 사용하지 않는다.
원형 덕트의 곡관부에서 국부저항의 상당길이를 ℓ 이라 할 때 다음 설명 중 옳은 것은? (단, λ : 덕트재료의 마찰저항계수, d : 원형덕트의 직경, ξ : 국부저항손실계수) |  | ξV2/2g = λl/d v2/2g l=ξd/λ[해설작성자 : 이용자] | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | ℓ 은 d, ξ에 비례하나 λ에는 반비례한다. | C | ℓ 은 d, ξ, λ에 모두 비례한다. | ℓ 은 d, ξ, λ에 모두 반비례한다. | ℓ 은 d, ξ에 비례하나 λ에는 반비례한다. | ℓ 은 d, λ에 비례하나 ξ에는 반비례한다.
냉동기의 냉매가 구비해야 할 조건으로 옳지 않은 것은? |  | 냉매는 전열 효과가 크고, 점도가 작아야 한다[해설작성자 : konggo] | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 전열효과가 작고 점도가 클 것 | B | 응고온도(응고점)가 낮을 것 | 전열효과가 작고 점도가 클 것 | 증발압력이 대기압보다 높을 것 | 임계온도가 높고 상온에서 액화할 것
다음 중 에어필터의 효율 측정법이 아닌 것은? |  | 중량법(프리필터-저성능 필터)비색법(미디엄 필터-중성능 필터)DOP법(고성능 필터)[해설작성자 : konggo] | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 체적법 | C | 중량법 | 비색법 | 체적법 | dop법
공기조화 용어 중 엔탈피(Enthalpy)가 의미하는 것은? |  | 엔탈피는 공기가 가지는 전열량으로 현열과 잠열의 합이다[해설작성자 : konggo] | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 전열량 | C | 비체적 | 비습도 | 전열량 | 현열량
진공 환수식 증기난방에서 저압증기 환수관이 진공펌프의 흡입구보다 낮을 위치에 있을 때 응축수를 끌어올리기 위해 설치하는 것은? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 리프트 피팅 | B | 역압 방지기 | 리프트 피팅 | 버큠 브레이커 | 바이패스 밸브
공기조화방식 중 단일덕트 변풍량방식(V.A.V system)에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 실내부하가 적어지면 송풍량이 적어지므로 실내공기의 오염도가 높아진다. | D | 전수방식의 특성이 있다. | 페리미터 존 보다는 인테리어 존에 적합하다. | 각 실이나 존의 온도를 개별제어할 수 없다. | 실내부하가 적어지면 송풍량이 적어지므로 실내공기의 오염도가 높아진다.
습공기 선도 상에 표현되어 있는 습공기의 상태값에 속하지 않는 것은? |  | 습공기선도상에 비열은 없다[해설작성자 : konggo] | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 비열 | A | 비열 | 비체적 | 엔탈피 | 습구온도
코일 입구공기온도 30℃, 출구공기온도 15℃, 코일 입구수온 7℃, 출구수온 12℃ 일 때 대향류형 코일에서 공기와 냉수의 대수평균 온도차는? |  | 대향류형 코일a = (코일 입구공기온도 - 코일 출구수온) 30-12 = 18b = (코일 출구공기온도 - 코일 입구수온) 15-7 = 8대수평균온도차 = (a-b) / ln(a/b) = (18-8) / ln(18/8) = 12.33[해설작성자 : 에버그린] | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 12.3℃ | C | 8.5℃ | 11.1℃ | 12.3℃ | 13.7℃
조명설비에서 눈부심의 발생 원인과 가장 거리가 먼 것은? |  | 조명설비에서 눈부심(글래어)은 시야 안에 고휘도 광원이 있을 때 일어난다[해설작성자 : konggo] | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 시야 안의 저휘도 광원 | B | 순응의 결핍 | 시야 안의 저휘도 광원 | 시설 부근에 노출된 광원 | 눈에 입사하는 광속의 과다
다음 가스계량기 설치에 관한 설명 중 ( ) 안에 알맞은 내용은? | output/img\기사-건축설비기사-2019년04월27일-062.png | 개폐기 60cm 점멸기 30cm 절연아니한 전선 15cm[해설작성자 : 에버그린] | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | ㉠ 60cm, ㉡ 30cm, ㉢ 15cm | D | ㉠ 10cm, ㉡ 20cm, ㉢ 40cm | ㉠ 15cm, ㉡ 30cm, ㉢ 60cm | ㉠ 40cm, ㉡ 20cm, ㉢ 10cm | ㉠ 60cm, ㉡ 30cm, ㉢ 15cm
3대의 전동기에 모두 같은 크기의 전압을 인가하기 위한 결선 방법은? |  |  | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 병렬결선 | B | 직렬결선 | 병렬결선 | 직렬결선 1회로와 병렬결선 2회로 | 직렬결선 2회로와 병렬결선 1회로
연결송수관설비에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 1.송수구의 구경은 65mm쌍구형2.방수구의 주배관 구경은 100mm이상3.수원의 위치가 펌프보다 낮은 위치에 있는 가압송수장치에는 물올림장치를 설치 [해설작성자 : 달봉이] | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 가압송수장치는 방수구가 개방될 때 자동으로 기동되거나 또는 수동스위치의 조작에 따라 기동 되도록 한다. | D | 송수구는 쌍구형으로 하며 구경은 최소 50mm 이상으로 한다. | 방수구는 연결송수관설비의 전용방수구로서 구경은 최소 50mm 이상으로 한다. | 수원의 수위가 펌프보다 높은 위치에 있는 가압송수장치에는 반드시 물울림장치를 설치한다. | 가압송수장치는 방수구가 개방될 때 자동으로 기동되거나 또는 수동스위치의 조작에 따라 기동 되도록 한다.
최대 방수구역에 설치된 스프링클러헤드의 개수가 20개인 경우 스프링클러설비의 수원의 저수량은 최소 얼마 이상이 되도록 하여야 하는가? (단, 개방형스프링클러헤드를 사용하는 경우) |  | 80L/min x 20min/EA x 20EA = 32,000L = 32m^3[해설작성자 : 창민의 그녀] | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 32m3 | B | 16m3 | 32m3 | 48m3 | 64m3
정온식 감지기의 감지원리로 옳은 것은? |  | 정온식 : 주위온도가 일정온도 이상일 때 작동차동식 : 주위온도가 일정온도 상승률 이상일 때 작동[해설작성자 : konggo] | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 주위온도가 일정온도 이상일 때 작동 | A | 주위온도가 일정온도 이상일 때 작동 | 주위온도가 일정온도 상승률 이상일 때 작동 | 연기 침입 시 수광부의 광량이 감소되는 것을 검출 | 특정파장의 복사 에너지를 전기 에너지로 변환하여 이를 검출
어느 도체의 단면에 2시간 동안 7200[C]의 전기량이 이동했다고 하면 이 때 흐르는 전류는? |  | Q=itQ=전기량 또는 전하량[C]i=전류[A]t=시간[s][해설작성자 : 징구123]전류=전기량(C)/s = 7,200c / 2x3,600 = 1C/s = 1A[해설작성자 : konggo] | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 1[a] | A | 1[a] | 2[a] | 3[a] | 4[a]
액면조절장치의 감지부의 종류 중 액체 내의 전극봉 사이의 통전 상태로서 액면을 조절하며 저수조용으로 사용하는 것은? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 전극식 | B | 액면식 | 전극식 | 플로트식 | 오뚜기식
권수가 300회 감긴 코일에 10[A]의 전류가 흐른다면 발생된 기자력[AT]은? |  | F=NIF=기자력[AT]N=권수I=전류[A][해설작성자 : 징구123]코일기자력 = NI=3000x10 = 3000AT[해설작성자 : konggo] | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 3000 | D | 150 | 300 | 1500 | 3000
제어결과가 목표치를 중심으로 ON-OFF 동작을 하는 제어는? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 2위치 제어 | C | 비례 제어 | 적분 제어 | 2위치 제어 | 비례 적분 제어
천장면을 사각이나 원형으로 오려내고 매입기구를 취부하여 실내의 단조로움을 피하는 조명방식은? |  | 코퍼조명은 조명기구를 매입하여 천장면에서 반사광으로 조명하는 방식[해설작성자 : konggo] | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 코퍼 조명 | A | 코퍼 조명 | 광천장 조명 | 코니스 조명 | 밸런스 조명
소화의 종류 중 화학적 소화에 속하는 것은? |  | 화학적 소화 : 촉매소화물리적 소화 : 질식소화,제거소화,냉각소화[해설작성자 : konggo] | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 부촉매소화 | D | 질식소화 | 제거소화 | 냉각소화 | 부촉매소화
다음 직렬회로에서 R1=2[Ω], R2=3[Ω], R3=5[Ω] 이고 V=110[V]일 때 V2의 값은? | output/img\기사-건축설비기사-2019년04월27일-074.png | 110 x 3V = ---------- = 33V 2 + 3 + 5 [해설작성자 : konggo] | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 33[v] | B | 22[v] | 33[v] | 55[v] | 110[v]
알칼리 축전지에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 공칭전압알칼리 축전지 = 1.2V연축전지 = 2V[해설작성자 : 징구123] | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 공칭전압은 2.0[v/셀] 이다. | B | 고율방전특성이 좋다. | 공칭전압은 2.0[v/셀] 이다. | 극판의 기계적 강도가 강하다. | 부식성 가스가 발생하지 않는다.
다음 중 역률이 가장 양호한 것은? (단, 3상 380[V]로 운전할 경우) |  | 역률은 히터처럼 순수 저항체에서 가장 크다전동기처럼 코일회로가 있으면 역률은 감소한다.[해설작성자 : konggo] | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 전기히터 | B | 에어컨 | 전기히터 | 펌프용 전동기 | 업소용 세탁기
다음 중 상자성체에 속하지 않는 것은? |  | 아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]상 자성체는 Xe가 매우 작은 양수(0.00001수준)라, ur은 1보다 약간 크다.반 자성체는 Xe가 매우 작은 음수(-0.00001수준)라, ur은 1보다 약간 작다.강 자성체는 Xe가 매우 큰 양수(50~5000)라, ur은 1보다 매우 크다.상 자성체는 자기장 안에 있으면 약하게 자화되고 자기장이 제거되면 자석의 성질을 잃는다.공기, 산소, 알루미늄 등이 이에 속한다.반 자성체는 자기장과 반대 방향으로 자화되고 자기장이 제거되면 자석의 성질을 잃는다.구리, 물, 실리콘 등이 이에 속한다.강 자성체는 자기장과 같은 방향으로 강하게 자화된 뒤에 자기장이 제거되도 자석의 성질을 가진다.철, 니켈, 코발트 등이 이에 속한다.문제가 강자성체로 정정해야됨 그래야 답이 3번이 맞음[해설작성자 : 설비고수][관리자 입니다.문제지 사진원본 확인해 봤는데상자성체가 맞습니다.다른 문제집 확인 가능한분 계시면 확인 부탁 드립니다.신고시 출판사명까지 기제 부탁 드립니다.][오류신고 반론]강자성체에 대한 백과사전 내용자석에 달라붙는 성질을 갖는 물질을 말하며, 철 ·코발트 ·니켈 및 그 합금이 대표적이다. 강자성체에서는 개개의 원자가 자석과 같은 역할을 하는데, 이들 원자들은 외부의 자기장이 걸려 있지 않은 상황에서는 불규칙하게 정렬되어 있기 때문에 전체적으로 자석과 같은 효과는 없다. 그러나 외부에서 자석을 갖다대면 그 원자들이 외부 자기장의 방향으로 배열하려 하기 때문에 자석에 달라붙게 된다. 이렇게 외부 자기장의 영향으로 원자들이 일정한 방향으로 배열하는 것을 '자화'라고 하며, 자화된 물질은 그 자신이 자석처럼 다른 강자성체를 잡아 당길 수 있다.[네이버 지식백과] 강자성체 [ferromagnetic substance, 强磁性體] (두산백과 두피디아, 두산백과)[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 구리 | C | 철 | 니켈 | 구리 | 코발트
다음과 같이 정의되는 화재의 종류는? | output/img\기사-건축설비기사-2019년04월27일-078.png |  | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | a급 화재 | A | a급 화재 | b급 화재 | c급 화재 | k급 화재
접지공사 중 제1종 접지공사의 저항값은 최대 얼마 이하이어야 하는가? |  | (2021년 KEC 규정 변경으로 인하여 종별 접지관련 문제는 출제되지 않습니다.) | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 10 [ω] | A | 10 [ω] | 50 [ω] | 100 [ω] | 200 [ω]
변압기에서 철심(core)이 하는 역할은? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 자속의 이동통로 | A | 자속의 이동통로 | 전류의 이동통로 | 전압의 이동통로 | 전력량의 이동통로
다음의 소방시설 중 경보설비에 속하지 않는 것은? |  | 무선통신보조설비는 소화활동설비에 포함됨.[해설작성자 : 차정권]소화 활동설비-제연,비상콘센트,무선통시보조,연소방지설비,연결송수관,연결살수(제비무연3)경보 설비- 단독경보형감지기,비상경보,시각경보,자동화재탐지,비상방송,자동화재속보,통합감시시설,누전경보기,가스누설 경보기(경보,방송,감시,탐지)[해설작성자 : 부바] | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 무선통신보조설비 | D | 비상방송설비 | 자동화재탐지설비 | 자동화재속보설비 | 무선통신보조설비
공동주택 중 아파트로서 4층 이상인 층의 각 세대가 2개 이상의 직통계단을 사용할 수 없는 경우에는 발코니에 대피공간을 설치하여야 하는데, 다음 중 이러한 대피공간이 갖추어야 할 요건으로 옳지 않은 것은? |  | 공동주택 중 아파트(4층 이상의 층)에 설치하여야 하는 대피공간의 구조ㄱ)대피공간은 바깥의공기와 접할 것ㄴ)대피공간은 실내의 다른 부분과 방화구획으로 구획될 것ㄷ)대피공간의 바닥면적은 인접세대와 공동으로 설치하는 경우에는 3m2 이상, 각 세대별로 설치하는 경우에는 2m2 이상일 것[해설작성자 : 어대감] | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 대피공간은 바깥의 공기와 접하지 않을 것 | A | 대피공간은 바깥의 공기와 접하지 않을 것 | 대피공간을 실내의 다른 부분과 방화구획으로 구획될 것 | 대피공간의 바닥면적은 각 세대별로 설치하는 경우에는 2m2 이상일 것 | 대피공간의 바닥면적은 인접 세대와 공동으로 설치하는 경우에는 3m2 이상일 것
교육연구시설 중 학교의 교실 간 경계벽의 차음을 위한 구조로서 적합하지 않은 것은? |  | 벽돌조로서 두께가 19cm 인 것[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 벽돌조로서 두께가 15cm 인 것 | A | 벽돌조로서 두께가 15cm 인 것 | 철근콘트리트조로서 두께가 15cm 인 것 | 철골철근콘크리트조로서 두께가 15cm 인 것 | 무근콘크리트로서 시멘트모르타르의 바름두께를 포함하여 두께가 15cm 인 것
공동 소방안전관리자를 선임하여야 하는 특정소방대상물에 속하지 않는 것은? |  | 지하층을 제외한 층 수가 11층 이상인 건축물[해설작성자 : 서현지완아빠] | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 지하층을 포함한 층수가 10층인 건축물 | D | 판매시설 중 도매시장 | 복합건축물로서 층수가 5층인 것 | 복합건축물로서 연면적 5000m2인 것 | 지하층을 포함한 층수가 10층인 건축물
층수가 9층이고, 각 층의 거실면적이 3000m2인 판매시설을 건축하고자 할 때 설치하여야 하는 승용승강기의 최소 대수는? (단, 16인승 승용승강기를 설치하는 경우) |  | 판매시설 승강기 산출기준(8인승기준)2+(6층이상 면적-3000)/20002*(4*3000-3000)/2000= 2+4.5=7.5대(8인승 기준)16인승 7.5/2 = 3.75대 총 4대(16인 기준)[해설작성자 : 부바]2+(12000-3000)/2000=6.5 (8인승기준)6.5/2=3.25 (16인승기준)총4대[해설작성자 : 건축나라설비곤듀] | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 4대 | A | 4대 | 5대 | 6대 | 7대
종교시설의 용도에 쓰이는 건축물의 집회실로서 그 바닥면적이 300m2 인 경우 반자의 높이는 최소 얼마 이상이어야 하는가? (단, 기계환기장치를 설치하지 않은 경우) |  |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 4m | C | 2m | 3m | 4m | 5m
건축물의 용도변경과 관련된 시설군 중 영업시설군에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 의료시설 | C | 판매시설 | 운동시설 | 의료시설 | 숙박시설
판매시설로서 모든 층에 스프링클러설비를 설치하여야 하는 바닥면적의 기준은? |  |  | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 바닥면적의 합계가 5000m2 이상인 경우 | C | 바닥면적의 합계가 1000m2 이상인 경우 | 바닥면적의 합계가 2000m2 이상인 경우 | 바닥면적의 합계가 5000m2 이상인 경우 | 바닥면적의 합계가 10000m2 이상인 경우
다음 중 다중이용건축물에 속하지 않는 것은? (단, 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 5000m2 이며, 층수가 15층인 건축물의 경우) |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 업무시설 | C | 종교시설 | 판매시설 | 업무시설 | 의료시설 중 종합병원
다음은 건축법상 지하층의 정의이다. ( ) 안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2019년04월27일-090.png |  | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 2분의 1 | A | 2분의 1 | 3분의 1 | 3분의 2 | 4분의 3
건축법령상 제1종 근린생활시설에 속하지 않는 것은? |  | 근린시설 1종 병원,보건소,안마원.마을회관 2종 일반음식점,300m2휴게음식점[해설작성자 : 부바] | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 일반음식점 | D | 한의원 | 마을회관 | 산후조리원 | 일반음식점
다음은 건축물의 에너지절약설계기준에 따른 기계부분의 권장사항이다. ( ) 안에 알맞은 것은?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 3번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.) | output/img\기사-건축설비기사-2019년04월27일-092.png | 2022년 7월 29일 삭제된 내용입니다.건축물의 에너지절약설계기준 제9조(기계부문의 권장사항) 에너지절약계획서 제출대상 건축물의 건축주와 설계자 등은 다음 각 호에서 정하는 사항을 제15조의 규정에 적합하도록 선택적으로 채택할 수 있다. 6. 삭제[22. 7. 29 삭제]위 문제의 내용은[건축물 에너지절약설계준] 제9조(기계부문의 권장사항)에서 "삭제"된 내용입니다.관계 법령 링크건축물의 에너지절약설계기준 / (2023-104,20230228) | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 55℃ | C | 45℃ | 50℃ | 55℃ | 60℃
건축물에 설치하는 비상용 승강기의 승강장 바닥면적은 비상용 승강기 1대에 대하여 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가? (단, 옥내에 승강장을 설치하는 경우) |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 6 m2 | B | 3 m2 | 6 m2 | 9 m2 | 12 m2
방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치하여야 하는 특정소방대상물에 속하는 것은? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 층수가 6층인 숙박시설 | C | 층수가 6층인 업무시설 | 층수가 6층인 판매시설 | 층수가 6층인 숙박시설 | 건축물의 옥내에 있는 수영장
피난안전구역의 구조 및 설비에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 피난안전구역의 높이는 2.1m 이상[해설작성자 : 달봉이] | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 피난안전구역의 높이는 1.8m 이상일 것 | A | 피난안전구역의 높이는 1.8m 이상일 것 | 피난안전구역의 내부마감재료는 불연재료로 설치할 것 | 비상용 승강기는 피난안전구역에서 승하차 할 수 있는 구조로 설치할 것 | 건축물의 내부에서 피난안전구역으로 통하는 계단은 특별피난계단의 구조로 설치할 것
건축물에 설치하는 배연설비에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? (단, 기계식 배연설비를 하지 않는 경우) |  | 배연창유효면적은1m2이상[해설작성자 : 달봉이] | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 배연창의 유효면적은 최소 3m2 이상으로 하여야 한다. | C | 배연구는 손으로도 열고 닫을 수 있도록 한다. | 배연구는 예비전원에 의해 열 수 있도록 한다. | 배연창의 유효면적은 최소 3m2 이상으로 하여야 한다. | 건축물이 방화구획으로 구획된 경우에는 그 구획마다 1개소 이상의 배연창을 설치하여야 한다.
외기에 직접 면하고 1층 또는 지상으로 연결된 출입문을 방풍구조로 하여야 하는 것은? |  | 방풍구조예외공동주택 출입문(아파트-잠금문설치많음).문너비 1.2m이하의 출입문,사람의 통행이 목적이 아니 출입문나머진 방풍문 설치 대상[해설작성자 : 부바] | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 너비가 1.8m인 출입문 | B | 아파트의 출입문 | 너비가 1.8m인 출입문 | 바닥면적이 300m2인 개별 점포의 출입문 | 사람의 통행을 주목적으로 하지 않는 출입문
다음은 지하층과 피난층 사이의 개방공간의 설치에 관한 기준 내용이다. ( ) 안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2019년04월27일-098.png |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 3000 m2 | C | 1000 m2 | 2000 m2 | 3000 m2 | 5000 m2
건축물에 설치하는 방화벽에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 방화벽의 출입문은 2.5m이하[해설작성자 : 달봉이] | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 방화벽에 설치하는 출입문의 너비 및 높이는 각각 3.0m 이하로 할 것 | C | 내화구조로서 홀로 설 수 있는 구조일 것 | 방화벽에 설치하는 출입문에는 갑종방화문을 설치할 것 | 방화벽에 설치하는 출입문의 너비 및 높이는 각각 3.0m 이하로 할 것 | 방화벽의 양쪽 끝과 윗쪽 끝을 건축물의 외벽면 및 지붕면으로부터 0.5m 이상 튀어 나오게 할 것
다음 중 방송 공동수신설비를 설치하여야 하는 대상 건축물에 속하는 것은? |  | 아파트, 연립주택, 공동주택에서 공동으로 수신할수있도록 설비[해설작성자 : 천재자은] | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-04-27 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 다세대주택 | C | 종교시설 | 고등학교 | 다세대주택 | 유소호스텔
학교건축배치계획에서 분산 병렬형에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 분산 병렬형은 저층으로 분산되므로 부지를 많이 차지한다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 부지를 최대한 효율적으로 이용할 수 있다. | C | 구조계획이 간단하고 시공하기 쉽다. | 놀이터 및 정원이 계획된다. | 부지를 최대한 효율적으로 이용할 수 있다. | 각 교실은 일조, 통풍 등 환경조건이 균등하게 된다.
사무소 건축에 있어서 개방식 배치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 공간에 융통성이 없어 전면적을 유용하게 이용할 수 없다. | C | 소음이 들리고 독립성이 결핍되어 있는 결점이 있다. | 칸막이벽이 없어서 개실 시스템보다 공사비가 적게 든다. | 공간에 융통성이 없어 전면적을 유용하게 이용할 수 없다. | 큰 사무실 형식에 많이 채용되며 임대자가 직접 이동식 파티션 등으로 적절한 프라이버시를 확보한다.
도서관 계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 일반 열람실과 별도로 하여 목록이나 출납실 가까이에 두며, 실내에서는 참고 서적을 두고 안내석을 배치한다. 최근 도서관의 기능면에서 중요한 역활을 한다.[해설작성자 : 지식인] | 0.85 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 참고실은 목록실 및 출납실로부터 먼 곳에 배치하는 것이 좋다. | C | 서고 내에서는 기계환기 및 인공조명을 해야 한다. | 대지는 장래 계획에 대해서 충분한 여유를 가져야 한다. | 참고실은 목록실 및 출납실로부터 먼 곳에 배치하는 것이 좋다. | 이용자와 직원, 자료의 출입구를 별도로 계획하는 것이 바람직하다.
건축물 기초의 부동침하가 발생하였을 때 추정되는 원인과 가장 거리가 먼 것은? |  | 기초의 배근량이 부족하면 구조적으로 취약하긴 하지만 무게(중량)이 적어지기 때문에 기초의 침하에는 영향을 주지 않는다[해설작성자 : 붙고싶은데요] | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 기초의 배근량이 부족했을 경우 | C | 지하수위가 변경되었을 경우 | 이질지정을 하였을 경우 | 기초의 배근량이 부족했을 경우 | 건축물을 일부 중측한 경우
상점에서 고객 흐름이 빠르고 부문별 진열이 필요한 대량 판매 상품인 침구, 가전, 서점 등에 가장 적합한 진열대 배치 형태는? |  | 직렬배치형 : 대량판매 가능한 서점, 가전 판매굴절배치형 : 양복점, 모자점, 문방구복합배치형 : 부인복, 피혁제품환상배치형 : 수예점, 민에용품점 [해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 직렬 배치형 | A | 직렬 배치형 | 굴절 배치형 | 환상 배치형 | 복합 배치형
백화점의 수송설비 계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | ◯ 엘리베이터 4- 엘리베이터홀은 주 출입구와 거리가 멀어야 - 계단 및 화장실은 가급적 근접[해설작성자 : 다부ENG]중소규모 백화점인 경우 엘리베이터는 중앙부에 설치한다[해설작성자 : 구의반점] | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 중소규모 백화점인 경우 엘리베이터는 주 출입구 부근에 설치한다. | A | 중소규모 백화점인 경우 엘리베이터는 주 출입구 부근에 설치한다. | 에스컬레이터는 수송량에 엘리베이터보다 유리하다. | 에스컬레이터는 주 출입구에 가까워야 하며, 고객이 곧 알아볼 수 있는 위치라야 한다. | 엘리베이터는 고객용 이외에 사무용, 화물용도 따로 있는 곳이 좋다.
무량판(Flat Slab)구조에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 무량판 구조는 보가 없으므로 철근 배근이 단순하여 공사기간이 짧아진다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자]◯ 무량판 구조(Flat Slab, 플랫 슬래브)- 외부 보를 제외하고 내부에는 보 없이 바닥판을 구성하여 하중을 기둥에 직접 전달하는 구조. 두께 15cm 이상- 구조가 간단하고 공사비가 저렴. 공사기간 짧아짐. 실내 이용률이 높다. 층고를 낮출수 있다- 고정하중이 증대. 뼈대의 강성을 기대하기 곤란하다[해설작성자 : 다부ENG] | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 철근 배근이 복잡하여 공사기간이 길어진다. | B | 무량판의 슬래브의 두께가 보(girder)로 거치되는 슬래브보다 두꺼워진다. | 철근 배근이 복잡하여 공사기간이 길어진다. | 기둥 주변에는 철근을 보강해야 한다. | 가급적 기둥 주변에는 개구부(opening)를 두지 않도록 한다.
한식주택과 양식주택에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 한식주택은 폐쇄적이며 실의 조합으로 되어 있다.[해설작성자 : claiman] | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 한식주택은 개방형이며 실의 분화로 되어 있다. | A | 한식주택은 개방형이며 실의 분화로 되어 있다. | 양식주택의 방은 일반적으로 단일용도로 사용된다. | 양식주택은 입식 생활이다. | 한식주택의 가구는 부차적 존재이다.
병원건축의 형식 중 각 건물은 3층 이하의 저층 건물로 구성하고 외래부, 부속진료시설, 병동을 각각 별동으로 분산시켜 복도로 연결하는 방식은? |  |  | 0.87 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 분관식(pavilion type) | B | 엘보 엑세스(elbow acces) | 분관식(pavilion type) | 집중식(block type) | 애리나형(arena type)
주택공간의 기능적 구성에 따른 평면계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 부엌은 겨울철 작업에 유리하도록 남동쪽에 배치하는 것이 바람직하다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자]아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]부엌은 음식물의 부패를 방지하기위해 서쪽으로 하느것이 바람직하다[해설작성자 : ㅍㅍ][오류신고 반론]부엌은 음식물 변질을 막기 위해 되도록 서쪽을 피하고동쪽에 배치하는 것이...[해설작성자 : konggo][오류신고 반론]부엌은 음식물 변질 때문에 직사광선 제일 많이 받는 남쪽은 피하는건 상식이구요.. 방향은.. 그리 중요하지 않습니다.. 요즘 기술이 발전해서.. 동쪽이든. 서쪽이든..북쪽이든.. 남쪽만 아니면 됩니다. ㅎㅎㅎ [해설작성자 : icarus2023] | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 부엌은 겨울철 작업에 유리하도록 남쪽에 배치하는 것이 바람직하다. | D | 전가족을 위한 거실공간은 남쪽에 배치하여 겨울철 충분한 일광을 받게 해야 한다. | 소규모주택에 있어서 복도의 설치는 비경제적이다. | 화장실, 저장실 등은 종일 햇빛이 들지 않는 북쪽에 배치하는 것이 좋다. | 부엌은 겨울철 작업에 유리하도록 남쪽에 배치하는 것이 바람직하다.
다음 용어의 단위로서 옳지 않은 것은? |  | 열관류율 : W/m2·K[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 열관류율 : w/m3·k | C | 열전도율 : w/m·k | 열전달율 : w/m2·k | 열관류율 : w/m3·k | 열용량 : j/k
벽돌쌓기 방식 중 불식쌓기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 영국식쌓기 : 이오토막 반절사용 미국식쌓기 : 5~6켜는 길이 쌓기를 하고 다음 1켜는 마무리 쌓기를 하여 영국식 쌓기로 한 뒷벽에 물려서 쌓는방법프랑스식 쌓기 : 통줄눈이 많이 생긴다. 외관이 좋기 때문에 강도를 필요하지 않고 의장을 필요호 하는 벽체 또는 벽돌담 쌓기 등에 쓰인다.화란식 쌓기 : 벽의 끝이나 모서리에 칠오토막을 사용 [우리나라에 비교적 많이 사용][해설작성자 : 고니] | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 벽의 모서리나 끝에는 반절 또는 이오토막을 쓰지 않고 칠오토막을 사용한다. | C | 통줄눈이 생겨서 영식쌓기에 비하여 튼튼하지 않은 편이다. | 미관을 위주로 하는 벽체 또는 벽돌담 등에 쓰인다. | 벽의 모서리나 끝에는 반절 또는 이오토막을 쓰지 않고 칠오토막을 사용한다. | 한 켜에서 마구리와 길이를 번갈아 놓아 쌓고, 다음 켜는 마구리가 길이의 중심부에 놓게 쌓는다.
학교 교실의 채광계획에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 채광은 자연채광 위주로 하고 인공 조명은 보조적 역활을 한다조명 수준은 평상시 300Lx 정도가 적당하고 남측 벽면에서 여름청 직사광선을 피할 수 있도록 루버설치를 계획하는 것이 좋다[해설작성자 : konggo] | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 실내마감은 휘도대비를 고려하여 반사율이나 명도가 높은 재료로 마감한다. | D | 채광은 인공조명을 주로하고, 자연채광은 보조적 역할을 한다. | 조명수준은 평상시 100 lx 정도가 가장 적당하다. | 남측벽면에서 최대한 직사광선을 받을 수 있도록 루버설치를 자제 하는 것이 좋다. | 실내마감은 휘도대비를 고려하여 반사율이나 명도가 높은 재료로 마감한다.
리조트 호텔(Resort hotel)에 속하지 않는 것은? |  | 터미널 호텔 - 씨티호텔[해설작성자 : 구의반점] | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 터미널 호텔 | B | 클럽 하우스 | 터미널 호텔 | 온천 호텔 | 산장 호텔
실내음향설계 시 주의할 사항으로 옳지 않은 것은? |  | 직접음과 반사음의 시간차가 흔히 알고있는 Echo(에코)[해설작성자 : 123] | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 직접음과 반사음의 시간차를 가능한 크게 하여 충분한 음보강이 되도록 한다. | A | 직접음과 반사음의 시간차를 가능한 크게 하여 충분한 음보강이 되도록 한다. | 강연이나 연극 등 언어를 주사용 목적으로 할 경우 잔향시간은 비교적 짧게 처리한다. | 방해가 되는 소음이나 진동을 완전히 차단하도록 한다. | 실의 어느 위치에서나 음 분포가 균등하도록 한다.
아래 그림은 오디토리엄의 단면도이다. 흡음력이 가장 큰 재료를 사용해야 할 위치는? | output/img\기사-건축설비기사-2019년03월03일-016.png |  | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 1과목 : 건축일반 | 1 | d, e | D | a, b | b, d | b, c | d, e
주택의 동선계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.87 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 다른 동선과 가능한 한 교차시킨다. | B | 동선의 길이는 가능한 한 짧은 것이 좋다. | 다른 동선과 가능한 한 교차시킨다. | 빈도가 높은 동선은 짧게 계획한다. | 동선은 단순하고 명쾌하게 계획한다.
철근콘트리트구조에서 주근(主筋)이라고 볼 수 없는 것은? |  | 슬래브에서 주근은 단변 방향의 철근을 말한다.[해설작성자 : realbh] | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 주변을 고정이라고 간주하는 슬래브의 장변 방향 철근 | D | 캔틸레버 보의 상단 축방향 철근 | 압축력을 받는 기둥의 축방향 철근 | 양단이 연속되어 있는 보에서 단부의 상단 축방향 철근 | 주변을 고정이라고 간주하는 슬래브의 장변 방향 철근
철골구조 용접에서 모재가 녹아 용착금속이 채워지지 않고 홈으로 남게 되는 부분은? |  | 언더컷은 용접 후 모재가 녹아 용착금속이 채워지지 않고 홈으로 남게 되는 부분을 말합니다. 언더컷은 용접 전 모재의 청소 상태가 불량하거나, 용접 전류가 너무 낮거나, 용접 속도가 너무 빠른 경우에 발생할 수 있습니다[해설작성자 : 열정s] | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 언더컷 | A | 언더컷 | 블로홀 | 오버랩 | 피트
사무소건물에 아트리움(atrium)을 도입하는 이유와 거리가 먼 것은? |  |  | 0.84 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 필요 시 보다 넓은 사무공간을 확보할 수 있다. | D | 에너지 절약에 유리하다. | 사무공간에 빛과 식물을 도입하여 자연을 체험하게 한다. | 근로자들의 상호교류 및 정보교환의 장소를 제공한다. | 필요 시 보다 넓은 사무공간을 확보할 수 있다.
오수의 생물화학적 처리법 중 생물막법에 속하지 않는 것은? |  | 표준활성오니방식은 유동성 미생물을 이용한다[해설작성자 : konggo] | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 표준활성오니방식 | C | 접촉산화방식 | 살수여상방식 | 표준활성오니방식 | 회전원판 접촉방식
스테인리스 강관에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 단위 길이당 중량이 가벼워 취급, 운반이 용이하다. | D | 급수용 배관으로는 사용할 수 없다. | 저온 충격성이 작아 한랭지 배관이 곤란한다. | 관의 두께에 따라 l, m, n 형으로 분류할 수 있다. | 단위 길이당 중량이 가벼워 취급, 운반이 용이하다.
급수설비에 사용되는 펌프의 양량이 2000L/min, 전양정이 10m 일 경우, 이 펌프의 축동력은? (단, 펌프의 효율은 55% 이다.) |  | (2,000LPM ÷ 60sec x 10m) ÷ (102 x 0.55) = 5.941kW※ 0.55 = 55%[해설작성자 : comcbt.com 이용자]KW = QH / 102E = 2000x10 / 60x102x0.55 = 5.941 KW[해설작성자 : konggo] | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 5.94 kw | D | 3.52 w | 3.52 kw | 5.94 w | 5.94 kw
다음과 같은 경우, 팽창관의 입상높이 h는 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가? (단, 급탕 및 급수온도는 각각 80℃, 6℃이며, 이 때의 물의 밀도는 각각 0.9718 kg/L, 0.99997 kg/L 이다.) | output/img\기사-건축설비기사-2019년03월03일-024.png | h = H (p1-p2) = 30(0.99997-0.9718) = 0.8667[해설작성자 : konggo]30×((0.99997÷0.9718)-1)=0.869[해설작성자 : comcbt.com 이용자]아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]지문에 밀도 표기가 오류임.0.97108kg/L, 0.99997kg/L 임.30(0.99997-0.97108)=0.8667[해설작성자 : 예예s][관리자 입니다.다른 문제집 확인 가능한분 계시면 확인 부탁 드립니다.신고시 출판사명까지 기제 부탁 드립니다.][오류신고 반론]((ρ1/ρ2)-1)×h((0.99997 / 0.9718)-1)×30=0.869~~ 올림해서 0.87지문에 밀도도 제대로 표시되어 있고 계산해보면 저렇게 나옴.[해설작성자 : 영이성이빠덜][오류신고 반론](0.99997−0.9718 / 0.99997) x 30 = 0.8667[해설작성자 : chwoo420] | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 0.87 m | B | 0.83 m | 0.87 m | 0.90 m | 0.93 m
다음 설명에 알맞은 밸브의 종류는? | output/img\기사-건축설비기사-2019년03월03일-025.png | 1.역류를 방지하는데 사용하는 밸브는 '체크밸브'2. 스윙형 체크밸브 - 수직,수평 사용가능 리프트형 체크밸브 - 수평만 사용가능[해설작성자 : realbh] | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 스윙형 체크밸브 | C | 게이트밸브 | 풋형 체크밸브 | 스윙형 체크밸브 | 리프트형 체크밸브
다음 중 간접배수로 하여야 하는 기기에 속하지 않는 것은? |  | 세탁시, 제빙기, 식기세척기 등 역류시 오염의 위험이 있는 경우 간접배수를 한다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 대변기 | B | 세탁기 | 대변기 | 제빙기 | 식기세척기
수격작용의 방지대책으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 펌프의 수평주관 길이 증가 | D | 감압밸브 설치 | 수격방지기 설치 | 바이패스관 설치 | 펌프의 수평주관 길이 증가
수도 본관에서 수직높이 3m인 곳에 세정밸브형 대변기가 수도직결방식의 급수방식으로 설치되었다. 이 대변기의 사용을 위해 필요한 수도 본관의 최저 압력은? (단, 세정밸브의 최저필요압력은 70kPa, 수도 본관에서 세정밸브까지의 마찰손실수두는 1mAq 이다.) |  | 3000/100 + 10kpa + 70kpa = 110kpa입니다[해설작성자 : ㅇ] | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 110 kpa | C | 74 kpa | 100 kpa | 110 kpa | 470 kpa
수질과 관련된 용어에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | ss는 부유고형물[해설작성자 : 달봉이] | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 2과목 : 위생설비 | 0 | ss는 증발잔류물로서 부유물과 용해성 물질의 합계를 말한다. | C | cod는 화학적 산소요구량을 말한다. | bod는 생물화학적 산소요구량을 말한다. | ss는 증발잔류물로서 부유물과 용해성 물질의 합계를 말한다. | 총질소는 무기성 및 유기성 질소의 총량을 나타낸 것이다.
어느 배관에 15mm 세면기 1개, 20mm 소변기 2개, 25mm 대변기 2개가 연결될 때 이 배관의 관경은? | output/img\기사-건축설비기사-2019년03월03일-030.png | 1. 15mm 1개 x 1(관균등표-사용기구수) = 1개 20mm 2개 x 2(관균등표-사용기구수) = 4개 25mm 2개 x 3.7(관균등표-사용기구수) = 7.4개1+4+7.4 = 12.4개2. 총5개의 기구의 동시사용률은 70% (동시사용률표)3. 12.4개 x 70% = 8.68개4. 관균등표 상 8.68개의 경우 32~40mm사이 이러한 경우 더 큰 관경을 적용한다. 정답 : 40mm[해설작성자 : realbh] | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 40 mm | D | 20 mm | 25 mm | 32 mm | 40 mm
배관설비에 사용되는 신축 이음쇠의 종류에 속하지 않는 것은? |  | 신축이음쇠의 종류는 루프형, 슬리브형. 스위블조인트, 벨로우즈, 볼조인트[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 플랜지형 | B | 루프형 | 플랜지형 | 슬리브형 | 벨로우즈형
물의 경도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 물의 경도는 물속에 녹아있는 칼슘, 마그네슘 등의 염류의 양을 "탄산칼슘"의 농도로 환산하여 나타낸 것이다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 물의 경도는 물 속에 녹아있는 칼슘, 마그네슘 등의 염류의 양을 탄산마그네슘의 농도로 환산하여 나타낸 것이다. | D | 경도가 큰 물을 경수, 경도가 작은 물을 연수라고 한다. | 연수는 쉽게 비누거품을 일으키지만 음료용으로는 적합하지 않다. | 경수를 보일러 용수로 사용하면 관내부에 스케일이 생겨 전열효율이 감소된다. | 물의 경도는 물 속에 녹아있는 칼슘, 마그네슘 등의 염류의 양을 탄산마그네슘의 농도로 환산하여 나타낸 것이다.
펌프에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 펌프 1대에 임펠러 1개를 갖고 있는 것을 단단(單段)펌프라 하며 양정이 그다지 높지 않은 경우에 사용된다. | C | 펌프의 축동력은 회전수에 반비례한다. | 볼류트 펌프는 임펠러 주위에 안내날개를 갖고 있기 때문에 고양정을 얻을 수 있다. | 펌프 1대에 임펠러 1개를 갖고 있는 것을 단단(單段)펌프라 하며 양정이 그다지 높지 않은 경우에 사용된다. | 캐비테이션을 방지하기 위해서는 흡수관을 가능한 한 길고 가늘게 함과 동시에 관내에 공기가 체류할 수 있도록 배관한다.
다음 설명에 알맞은 통기관은? | output/img\기사-건축설비기사-2019년03월03일-034.png | 배수수평지관이 배수 수직관에 접속하기 바로전에 통기관을 취하여 배수통기 양 계통간의 공기의 유통을 원활히 하기 위해 설치하는 통기관을 말한다.수평지관에 접속하는 기구가 많을 경우 하류 기구 돌출을 방지하기 위해 도피 통기관을 세운다.[해설작성자 : 신예준] | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 도피통기관 | B | 습통기관 | 도피통기관 | 각개통기관 | 신정통기관
중앙식 급탕방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 급탕 개소마다 가열기의 설치 스패이스가 필요한 방식은 개별식 급탕방식이다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급탕 개소마다 가열기의 설치 스페이스가 필요하다. | B | 배관으로부터 열손실이 많다. | 급탕 개소마다 가열기의 설치 스페이스가 필요하다. | 시공 후 기구 증설에 따른 배관 변경 공사를 하기 어렵다. | 기계실 등에 다른 설비 기계와 함께 가열장치 등이 설치되기 때문에 관리가 용이하다.
호텔의 주방이나 레스토라의 주방 등에서 배출되는 배수 중의 지방분을 포집하기 위하여 사용되는 포집기는? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 그리스 포집기 | C | 오일 포집기 | 가솔린 포집기 | 그리스 포집기 | 플라스터 포집기
온도 10℃, 길이 100m인 강관에 탕이 흘러 70℃가 되었을 때, 강관의 팽창량은? (단, 강관의 선팽창계수는 1.0×10-5/℃ 이다.) |  | 100m x (70℃-10℃) x 1.0×10-5/℃ = 0.06m = 6cm[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 6 cm | C | 6 mm | 12 mm | 6 cm | 12 cm
관로의 마찰손실에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 마찰저항 =관길이x유속제곱 / 관경x 2[해설작성자 : chwoo420] | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 유체의 밀도가 클수록 관로의 마찰손실은 작아진다. | C | 유속이 빠를수록 관로의 마찰손실은 커진다. | 관로의 길이가 길수록 관로의 마찰손실은 커진다. | 유체의 밀도가 클수록 관로의 마찰손실은 작아진다. | 관로의 내경이 클수록 관로의 마찰손실은 작아진다.
트랩(trap)이 갖추어야 할 조건에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 배수 s트랩의 경우 내부 치수는 한 치수 작게 하여 자기 세정작용과 사이펀 작용을 가짐[해설작성자 : 부경대 소방공학과] | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 2과목 : 위생설비 | 0 | s트랩의 경우 내부 치수가 동일할 것 | B | 자정 작용이 가능할 것 | s트랩의 경우 내부 치수가 동일할 것 | 봉수깊이는 50mm 이상 100mm 이하일 것 | 기구내장 트랩의 내벽 및 배수로의 단면 형상에 급격한 변화가 없을 것
동시사용률이 높은 건물과 급탕설비에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]동시 사용률이 높은 경우 순간 최대사용량이 크기 때문에 저탕조의 용량을 대용량으로 계획하여야 한다.저탕조의 용량이 클수록 가열기의 용량을 줄일 수 있다.[해설작성자 : 01034600509][오류신고 반론]1. 가열기능력과 저정탱크용량은 반비례2. 동시사용율이놀으면 가열기능력을 크게한다 따라서 저장용량탱크용량은 작아짐[해설작성자 : comcbt.com 이용자][오류신고 반론]한솔 21년 8차 개정판 답 4번 입니다.[해설작성자 : 스차][오류신고 반론]기문사 2021개정판 답 4번[해설작성자 : 주주나] | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 가열기 능력을 크게 하고 저탕탱크는 소용량으로 계획하는 것이 효율적이다. | D | 가열부하와 최대부하의 차이가 크다. | 일반적으로 최대부하 사용시간이 짧다. | 일반적으로 하루에 1시간 정도의 일정시간에 사용된다. | 가열기 능력을 크게 하고 저탕탱크는 소용량으로 계획하는 것이 효율적이다.
실내 공기 오염의 종합적 지표로 사용되는 오염물질은? |  | 이산화탄소는 호흡에 의해 가장많이 발생하는 실내공기오염원이며,다른 유기기제의 농도와도 비례하므로 실내공기오염의 종합지표로 사용된다. | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 이산화탄소 | B | 미세먼지 | 이산화탄소 | 포름알데히드 | 휩라성 유기화합물
습공기선도상의 상태점(건구온도 26℃, 상대습도 50%)에서 건구온도만을 낮출 경우 상승하는 것은? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 상대습도 | A | 상대습도 | 습구온도 | 비체적 | 엔탈피
증기난방설비에서 증기트랩을 사용하는 가장 주된 목적은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 응축수를 배출하기 위하여 | D | 온도를 조절하기 위하여 | 공기를 배출하기 위하여 | 압력을 조절하기 위하여 | 응축수를 배출하기 위하여
공기 2000kg/h를 증기코일로 가열하는 경우, 코일을 통과하는 공기의 온도차가 25.5℃, 증기온도에서 물의 증발잠열이 2229.52kJ/kg일 때 가열에 필요한 증기량은? (단, 공기의 정압비열은 1.01 kJ/kg·K 이다.) |  | 증기량 = 공기량*온도차*정압비열 / 증발잠열2000*25.5*1.01 / 2229.52 = 23.10 kg/h[해설작성자 : 에버그린]가열량=G*C*△t=2000*1.01*25.5증기량(가습량)=가열량/증발잠열=51510/2229.52=23.1[해설작성자 : 다부ENG] | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 23.1 kg/h | B | 18.2 kg/h | 23.1 kg/h | 40.2 kg/h | 50.2 kg/h
보일러의 출력 중 난방부하, 급탕부하, 배관부하, 예열부하의 합으로 표시되는 것은? |  | 정격출력 : 난방부하+급탕부하+배관부하+예열부하상용출력 : 난방부하+급탕부하+배관부하[해설작성자 : konggo] | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 정격출력 | B | 정미출력 | 정격출력 | 상용출력 | 과부하출력
10m×10m×3.2m 크기의 강의실에 35명의 사람이 있을 때 실내의 이산화탄소 농도를 0.1%로 하기 위해 필요한 환기량은? (단, 1인당 CO2 발생량은 0.02m3/h·인 이며, 외기의 CO2농도는 0.03% 이다.) |  | 환기량 = C02발생량/(실내 허용 농도 - 외기농도) = (35*0.02)/(0.001-0.0003) = 1000 * CO2농도 0.1% = 0.001(M3) = 1000(PPM) | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 1000 m3/h | A | 1000 m3/h | 1400 m3/h | 1600 m3/h | 2000 m3/h
유체의 흐름방향을 한쪽으로만 제어하는 밸브는? |  | 1. 체크밸브 : 유량의 역류방지2. 앵글밸드 : 유체의 방향을 90도로 전환3. 게이트밸브 : 개폐 목적의 밸브4. 글로브밸브 : 유량조절 목적의 밸브[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 체크밸브 | A | 체크밸브 | 앵글밸브 | 게이트밸브 | 글로브밸브
다음과 같은 조건에 있는 유리창을 통한 단위 면적당 취득열량은? | output/img\기사-건축설비기사-2019년03월03일-048.png | 유리창의 열부하 = 일사부하 + 전도부하일시부하 = 일사량 X 면적 X 차폐계수전도부하 = 열관류율 X 면적 X 온도차*주어진 단조건은 단위가 일정함(면적은 1M2로 가정)190 = (100 X 1 X 1.0) + (3.0 X 1 X 30)[해설작성자 : 천노] | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 190 w/m2 | A | 190 w/m2 | 270 w/m2 | 330 w/m2 | 390 w/m2
다음 중 원심형 송풍기가 아닌 것은? |  | 축류형 송풍기는 선풍기처럼 축방향으로 송풍되며 축류형이다[해설작성자 : konggo] | 0.51 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 축류형 | D | 다익형 | 방사형 | 후곡형 | 축류형
건물의 냉방부하 발생 요인 중 현열만으로 구성된 것은? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 벽체로부터의 취득열량 | B | 인체의 발생열량 | 벽체로부터의 취득열량 | 극간풍에 의한 취득열량 | 외기의 도입으로 인한 취득열량
건구온도가 15℃인 공기 10kg과 건구온도 30℃인 공기 5kg을 혼합하였을 경우, 혼합공기의 온도는? |  | (15℃x 10kg + 30℃ x 5kg) ÷ (15kg) = 20℃[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 20℃ | B | 18℃ | 20℃ | 25℃ | 28℃
압축식 냉동기의 구성요소 중 냉동의 목적을 직접적으로 달성하는 것은? |  | 증발기에서 냉수나 냉풍을 만들고 응축기는 방열한다[해설작성자 : konggo]한 여름에 마당에 물뿌리는것=> 물이 주변공기로부터 기화열을 흡수하여, 일시적으로 주변 기온을 낮추기 위함.[해설작성자 : 123] | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 증발기 | B | 흡수기 | 증발기 | 발생기 | 응축기
건구온도 t1=30℃, 상대습도 20%의 습공기 3000m3/h를 공기냉각기에서 냉각시켜 건구온도 t2=14℃의 공기를 만들 때 제거되는 현열량은? (단, 공기의 비열은 1.01 kJ/kg·K, 밀도는 1.2 kg/m3 이다.) |  | (3000m3/h) x (1.2 kg/m3) x (1.01 kJ/kg·K) x (30℃-14℃) = 58,176 kJ/h58,176 kJ/h ÷ 3600sec = 16.16kJ/s = 16.16 kW[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 16.16 kw | C | 16.16 w | 24.12 w | 16.16 kw | 24.12 kw
건구온도 30℃, 절대습도 0.015 kg/kg'인 습공기 5kg의 전체 엔탈피는? (단, 공기의 정압비열 1.01 kJ/kg·K, 수증기 정압비열 1.85 kJ/kg·K, 0℃에서 포화수의 증발잠열 2501 kJ/kg) |  | (30℃ x 1.01 kJ/kg·K) + [(0.015 kg/kg') x (2501 kJ/kg + 1.85 kJ/kg·K x 30℃) = 68.6475kJ -> 습공기 1kg의 엔탈피68.6475kJ x 5kg = 343.24kJ[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 343.24 kj | B | 228.77 kj | 343.24 kj | 349.62 kj | 425.24 kj
다음 중 공조시스템에서 덕트 내에 변풍량(VAV) 유닛을 채용하는 가장 주된 이유는? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 부하변동에 대한 대응 | D | 소음제거 | 냉온풍의 혼합 | 덕트 스페이스 감소 | 부하변동에 대한 대응
위치수두 10mAq, 압력수도 30mAq, 속도 2.5m/s로 관 속을 흐르는 물의 전수두는? |  | 10mAq + 30mAq + [(2.5m/s)2÷2÷9.8m/s2] = 40.3188mAq[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 40.32 maq | C | 13.06 maq | 13.24 maq | 40.32 maq | 42.54 maq
2중 효용 흡수식 냉동기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 팽창밸브는 압축식냉동기의 구성요소[해설작성자 : 달봉이] | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 저압팽창밸브와 고압팽창밸브가 필요하다. | B | 저온발생기, 고온발생기가 필요하다. | 저압팽창밸브와 고압팽창밸브가 필요하다. | 에너지를 절약할 수 있고 냉각탑의 용량을 줄일 수 있다. | 단효욜 흡수식 냉동기의 응축기에서 버리던 증기의 응축열을 효율적으로 이용한 것이다.
단일덕트 정풍량방식에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 단일덕트 정풍량방식 - 전공기방식의 특성 - 중간기에 외기냉방이 가능 - 부하특성기 다른 다수의 실의 공조에 부적합참고) 냉풍과 온풍을 혼합하는 혼합상자 필요한 방식 - 이중덕트방식[해설작성자 : 제우스] | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 중간기에 외기냉방이 가능하다. | B | 전수방식의 특성이 있다. | 중간기에 외기냉방이 가능하다. | 냉풍과 온풍을 혼합하는 혼합상자가 필요하다. | 부하특성이 다른 다수의 실의 공조에 적합하다.
취출구에서 수평취출기류의 도달·강하 및 상승거리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 상승거리는 온풍취출시 강하거리는 냉풍취출시 발생하며 온도차에 비례한다[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 강하거리는 기류의 풍속 및 실내공기와의 온도차에 반비례한다. | B | 상승거리는 기류의 풍속 및 실내공기와의 온도차에 비례한다. | 강하거리는 기류의 풍속 및 실내공기와의 온도차에 반비례한다. | 취출구로부터 기류의 중심속도가 0.5m/s로 되는 곳까지의 수평거리를 최소 도달거리라고 한다. | 취출구로부터 기류의 중심속도가 0.25m/s로 되는 곳까지의 수평거리를 최대 도달거리라고 한다.
다음 중 상자성체에 속하지 않는 것은? |  | 강자성체 : 니켈, 코발트, 철, 망간, 텅스텐등상자성체 : 알루미늄, 백금, 주석, 산소, 질소등반자성체 : 비스무트, 은, 탄소, 실리콘, 안티몬, 구리, 아연[해설작성자 : 탕구리] | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 구리 | C | 철 | 크롬 | 구리 | 니켈
옥외소화전설비용 수조에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 통상적으로 배수밸브 및 배수관은 수조 하단에 설치[해설작성자 : 날라리절세미녀] | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 수조의 윗부분에는 청소용 배수밸브 또는 배수관을 설치하여야 한다. | A | 수조의 윗부분에는 청소용 배수밸브 또는 배수관을 설치하여야 한다. | 동결방지조치를 하거나 동결의 우려가 없는 장소에 설치하여야 한다. | 수조가 실내에 설치된 때에는 그 실내에 조명설비를 설치하여야 한다. | 수조의 상단이 바닥보다 높은 때에는 수조의 외측에 고정식 사다리를 설치하여야 한다.
피뢰설비에서 수뢰부시스템의 보호범위 산정방식에 속하지 않는 것은? |  | 수뢰부시스템: 돌침, 수평도체, 메시도체보호범위 산정방식:메시법, 보호각법. 회전구체법[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.51 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 본딩법 | B | 메시법 | 본딩법 | 보호각법 | 회전구체법
동선의 길이를 2배 증가, 단면적을 1/2로 감소시키면 동선의 저항은 어떻게 변하는가? |  | 저항의 크기는 동선의 길이에 비례하고 단면적에 반비례한다.[해설작성자 : claiman] | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 4배 증가 | C | 2배 증가 | 1/2로 감소 | 4배 증가 | 1/4로 감소
도시가스설비의 가스계량기 설치 장소로 적합하지 않은 곳은? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 공동주택의 대피공간 | B | 환기가 양호한 곳 | 공동주택의 대피공간 | 직사광선이나 빗물을 받을 우려가 없는 곳 | 가스계량기의 교체 및 유지 관리가 용이한 곳
옥내소화전이 1층에 3개, 2층에 4개, 3층에 4개가 설치되어 있다. 옥내소화전설비의 수원의 저수량은 최소 얼마 이상이 되도록 하여야 하는가?(2021년 04월 01일 개정된 규정 적용됨) |  | [2021년 04월 01일 개정된 규정]옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102)제4조(수원) ① 옥내소화전설비의 수원은 그 저수량이 옥내소화전의 설치개수가 가장 많은 층의 설치개수(2개 이상 설치된 경우에는 2개)에 2.6m^3(호스릴옥내소화전설비를 포함한다)를 곱한 양 이상이 되도록 하여야 한다. <개정 2021. 4. 1.>위 법령과 같이 최대 기준개수가 2개로 변경되었기 때문에 2.6 * 2 를 하여 5.2가 정답이 됩니다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자][추가 참고사항]옥내소화전 층별 수원의 량(저수량)1.29층이하 = 130L/min*20min*N(2개) = 5.2m32.30층~49층이하 = 130L/min*40min*N(5개) = 26m33.50층이하 = 130L/min*60min*N(5개) = 39m3[해설작성자 : claiman] | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 5.2 m3 | B | 2.6 m3 | 5.2 m3 | 10.4 m3 | 18.2 m3
점광원으로부터 R[m] 떨어진 장소에서 빛의 방향과 수직인 면의 조도[lx]는? (단, 광도는 I[cd] 이다.) |  | 조도(E)는 광도(I)에 비례하고 거리(R)의 제곱에 반비례한다. E=I/R^2[해설작성자 : konggo] | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | i / r2 | D | ri | r2i | i / r | i / r2
V = 154sin(314t – 90°)[V]인 사인파 교류의 주파수[Hz]는? |  | 정현파 교류 전압의 기본식V=Vmsin(wt-θ)V=실효값[V]Vm=최댓값[V]w=2πf=각주파수[rad/s]θ=위상각[˚]f=주파수[Hz][해설작성자 : 징구123]2πf = 314 = 3.14 x 100 = 100πf = 100π / 2π = 50Hz[해설작성자 : 날라리절세미녀] | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 50 | C | 30 | 40 | 50 | 60
정격전압 220[V]에서 1210[W]의 전력을 소비하는 단상전열기를 200[V]에서 사용하면 소비전력[W]은? |  | 아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]I = P/V = 1210/220 = 5.5AP = VI = 200*5.5 = 1100W 이게 답이아닌가요?[해설작성자 : 이응][오류신고 반론]기본적으로 P= VI = I^2*R = V^2/R1. 첫번째 풀이문제에서 풀이를 위하여 주어진 변수는 V이므로 저항이 일정하다는 가정이 깔려 있는 겁니다.따라서 P=V^2/R 식에 대입하여야 하고 대입하면 1210=220^2/R 에서 R이 40으로 구해지고이 R을 다시 P=V^2/R 식에 대입하면 200^2/40=1000[W]가 나옵니다.2. 두번째 풀이P= VI = I^2*R = V^2/R식에서 전력 P는 전압의 제곱에 비례합니다.따라서 문제에서 V1(220V)이 V2(200V)로 변화할 때의 전력P2는 P2=P1*(V2/V1)^2 = 1000[W]가 됩니다.[해설작성자 : 징구123]W=IV=V/R x (V) = V^2/RW=1210(200/220)^2=1000W[해설작성자 : k] | 0.37 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 1000 | A | 1000 | 1089 | 1100 | 1210
다음의 엘리베이터 조작방식 중 무운전원 방식에 속하는 것은? |  | 최근 E/L 조작 방식은 주로 무 운전원 방식인 승합 전자동 방식이다[해설작성자 : konggo] | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 승합전자동 방식 | B | 카 스위치 방식 | 승합전자동 방식 | 레코드 컨트롤 방식 | 시그널 컨트롤 방식
폐쇄형스프링클러헤드를 사용하는 스프링클러설비의 수원의 저수량 산정과 관련하여, 스프링클러설비 설치장소가 아파트인 경우, 스프링클러헤드의 기준개수는? |  | 스프링클러설비의 수원의 저수량 산정 시 스프링클러헤드의 기준개수는 아파트인 경우 10개, 지하층 제외 11층 이상시 30개로 한다[해설작성자 : konggo] | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 10개 | A | 10개 | 20개 | 30개 | 40개
다음 중 물분무소화설비의 소화작용과 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 부촉매효과 | D | 냉각효과 | 질식효과 | 희석효과 | 부촉매효과
축전지의 충전 방식 중 필요할 때마다 표준 시간율로 소정의 충전을 하는 방식은? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 보통 충전 | A | 보통 충전 | 급속 충전 | 부동 충전 | 균등 충전
건축설비 자동제어 중 피드백 제어방식을 제어동작에 의해 분류하였을 때 조절기가 연속동작을 하지 않는 것은? |  | 불연속동작 : 2위치동작(on/off), 다위치동작[해설작성자 : claiman] | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 다위치동작 | D | 비례동작 | 적분동작 | 미분동작 | 다위치동작
다음의 자동화재탐지설비의 감지기 중 열감지기에 속하지 않는 것은? |  | 광전식,이온식은 빛 감지기이다[해설작성자 : konggo] | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 광전식 | A | 광전식 | 보상식 | 차동식 | 정온식
교류전압을 사용하는 전동기의 인덕턴스 성분인 코일에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 교류전압을 사용하는 전동기의 코일(인덕턴스)은 전류흐름을 방해하여 전류보다 전압이 앞선다[해설작성자 : konggo] | 0.51 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 코일에서는 전류보다 전압이 앞선다. | B | 주파수를 빠르게 한다. | 코일에서는 전류보다 전압이 앞선다. | 코일에서는 전압보다 전류가 앞선다. | 용량성 저항으로 용량 리액턴스라 한다.
전선에서 전류가 누설되지 않도록 전선을 비닐이나 고무 등의 저항률이 매우 큰 재료로 피복하는데, 이처럼 전류가 누설되지 않도록 하는 재료 자체의 저항을 의미하는 것은? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 절연저항 | D | 도체저항 | 접촉저항 | 접지저항 | 절연저항
농형유도전동기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 농형유도전동기는 슬립링이 없습니다권선형유도전동기가 슬립링이 있습니다[해설작성자 : 탕구리] | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 슬립링에서 불꽃이 나올 염려가 있기 때문에 인화성 또는 폭발성 가스가 있는 곳에서는 사용할 수 없다. | D | 구조가 간단하여 취급방법이 간단하다. | vvvf 방식으로 속도제어가 가능하다. | 기동전류가 커서 전동기 권선을 과열시키거나 전원전압의 변도을 일으킬 수 있다. | 슬립링에서 불꽃이 나올 염려가 있기 때문에 인화성 또는 폭발성 가스가 있는 곳에서는 사용할 수 없다.
DDC 방식에서 밸브나 댐퍼 등을 비례적으로 동작시키는 신호는? |  | DDC방식에서 밸브나 댐퍼 등을 비례적으로 동작시키는 신호는AO(아나로그 출력)이다.AI는 아나로그입력(온도,입력검출값),DO(디지털 출력), DI(디지털 입력)이다.[해설작성자 : konggo] | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | ao | C | ai | di | ao | do
10[Ω]의 저항 5개를 접속하여 얻을 수 있는 합성저항 중 가장 작은 값은? |  | 병열 = R/n[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 2[ω] | B | 0.5[ω] | 2[ω] | 5[ω] | 50[ω]
비상용 승강기 승강장의 구조에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 제10조(비상용승강기의 승강장 및 승강로의 구조)바. 승강장의 바닥면적은 비상용승강기 1대에 대하여 6제곱미터 이상으로 할 것.다만, 옥외에 승강장을 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.옥외라서 속았다. 그냥 건축법에는 없고 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙으로 한번 더 들어가야 있는 법[해설작성자 : 지구인 ] | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 옥외에 승강장을 설치하는 경우, 승강장의 바닥면적은 비상용 승강기 1대에 대하여 6m2 이상으로 할 것 | D | 채광기 되는 창문이 있거나 예비전원에 의한 조명설비를 할 것 | 벽 및 반자가 실내애 접하는 부분의 마감재료는 불연재료로 할 것 | 노대 또는 외부를 향하여 열 수 있는 창문이나 배연설비를 설치할 것 | 옥외에 승강장을 설치하는 경우, 승강장의 바닥면적은 비상용 승강기 1대에 대하여 6m2 이상으로 할 것
문화 및 집회시설 중 공연장의 개별관람석의 바닥면적이 1000m2 일 경우, 이 관람석에는 출구를 최소 몇 개소 이상 설치하여야 하는가? (단, 각 출구의 유효너비를 1.5m로 하는 경우) |  | 100m2 당 0.6m1000/100 * 0.6 = 6m 1.5m 너비의 개소 4개를 설치하면 된다.[해설작성자 : 에버그린] | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 4개소 | B | 3개소 | 4개소 | 5개소 | 6개소
숙박시설이 있는 특정소방대상물의 수용인원 산정 방법으로 옳은 것은? (단, 침대가 있는 숙박시설의 경우) |  | 다중이용업소의 수용인원 산정방법1. 침대가 있는 시설 : 종사자수+침대수(2인용침대는 2개로 산정)2. 침대가 없는 시설 : 종사자수+바닥면적 합계3m2로 나누어 얻은수 ★침대가 없으면 바닥에서 자야죠![해설작성자 : claiman] | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 해당 특정소방대상물의 종사자수에 침대수(2인용 침대는 2개로 산정)를 합한 수 | C | 숙박시설 바닥면적의 합계를 3m2로 나누어 얻은 수 | 해당 특정소방대상물의 침대수(2인용 침대는 2개로 산정) | 해당 특정소방대상물의 종사자수에 침대수(2인용 침대는 2개로 산정)를 합한 수 | 해당 특정소방대상물의 종사자수에 숙박시설 바닥면적의 합계를 3m2로 나누어 얻은 수를 합한 수
공동주택과 오피스텔의 난방설비르 개별난방방식으로 하는 경우에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 3번) 단, 전기보일러 경우에는 그러하지 아니한다 (함정인것 같네요)[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 전기보일러의 경우, 보일러실의 윗부분에 지름 10cm 이상의 공기흡입구를 설치할 것 | C | 보일러의 연도는 내화구조로서 공동연도로 설치할 것 | 오피스텔의 경우에는 난방구획을 방화구획으로 구획할 것 | 전기보일러의 경우, 보일러실의 윗부분에 지름 10cm 이상의 공기흡입구를 설치할 것 | 보일러는 거실외의 곳에 설치하되, 보일러를 설치하는 곳과 거실사이의 경계벽은 출입구를 제외하고는 내화구조의 벽으로 구획할 것
다음은 건축물의 에너지절약설계기준에 따른 기계부분의 의무사항 중 설계용 외기조건에 관한 기준 내용이다. ( )안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2019년03월03일-085.png |  | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 2.5% | D | 1% | 1.5% | 2% | 2.5%
다음은 환기구의 안전에 관한 기준 내용이다. ( )안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2019년03월03일-086.png |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 2m | B | 1m | 2m | 3m | 4m
건축법령상 교육연구시설에 속하지 않는 것은? |  | 어린이집은 노유자시설이다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 어린이집 | C | 도서관 | 유치원 | 어린이집 | 직업훈련소
문화 및 집회시설로서 모든 층에 스프링클러설비를 설치하여야 하는 수용인원 기준은? (단, 동·식물원은 제외) |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 100명 이상 | C | 50명 이상 | 70명 이상 | 100명 이상 | 150명 이상
건축물의 에너지절약설계기준상 다음과 같이 정의되는 용어는? | output/img\기사-건축설비기사-2019년03월03일-089.png |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 대수분할운전 | B | 대수제어운전 | 대수분할운전 | 비례제어운전 | 가변속제어운전
연면적 200m2를 초과하는 건축물에 설치하는 계단에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 계단의 유효 높이(계단의 바닥 마감면부터 상부 구조체의 하부 마감면까지의 연직방향의 높이를 말한다)는 2.1m 이상으로 할 것[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 계단의 유효 높이(계단의 바닥 마감면부터 상부 구조체의 하부 마감면까지의 연직방향의 높이를 말한다)는 1.8m 이상으로 할 것 | D | 높이가 3m를 넘는 계단에는 높이 3m 이내 마다 유효너비 120cm 이상의 계단참을 설치할 것 | 높이가 1m를 넘는 계단 및 계단참의 양옆에는 난간(벽 또는 이에 대치되는 것을 포함한다)을 설치할 것 | 문화 및 집회시설 중 공연장에 쓰이는 건축물의 계단의 경우, 계단 및 계단참의 너비를 120cm 이상으로 할 것 | 계단의 유효 높이(계단의 바닥 마감면부터 상부 구조체의 하부 마감면까지의 연직방향의 높이를 말한다)는 1.8m 이상으로 할 것
업무시설로서 건축허가등을 할 때 미리 소방본부장 또는 소방서장의 동의를 받아야 하는 대상 건축물의 연면적 기준은? |  |  | 0.51 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 연면적이 400m2 이상인 건축물 | B | 연면적이 200m2 이상인 건축물 | 연면적이 400m2 이상인 건축물 | 연면적이 600m2 이상인 건축물 | 연면적이 800m2 이상인 건축물
비상용 승강기 설치 대상 건축물로서 높이 31m를 넘는 각 층의 바닥면적 중 최대 바닥면적이 6000m2 일 때, 설치하여야 하는 비상용 승강기의 최소 대수는? |  | 비상용 승강기 ㅇ1500m2 이하일때 = 1대ㅇ1500m2 이상일때 = 1+ (최대바닥면적-1500)/30001+(6000-1500)/3000 = 2.5 약 3대[해설작성자 : Yang H.S] | 0.46 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 3대 | C | 1대 | 2대 | 3대 | 4대
세대수가 10세대인 주거용 건축물에 설치하는 음용수용 급수관의 지름은 최소 얼마 이상이어야 하는가? |  | 4~5: 256~8: 329~16: 4017이상 50 | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 40mm | B | 30mm | 40mm | 50mm | 60mm
다음의 소방시설 중 소화활동설비에 속하지 않는 것은? |  | 소화설비 - 옥내소화전[해설작성자 : comcbt.com 이용자]소방법영3조 별표1 소화활동설비 : 화재를 진압하거나 인명구조활동을 위하여 사용하는 설비로서 다음 각 목의 것가. 제연설비 나. 연결송수관설비 다. 연결살수설비 라. 비상콘센트설비 마. 무선통신보조설비 바. 연소방지설비[해설작성자 : 세종설비왕] | 0.51 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 옥내소화전설비 | A | 옥내소화전설비 | 비상콘센트설비 | 연결송수관설비 | 무선통신보조설비
건축물의 용도변경과 관련된 시설군 중 영업시설군에 속하는 것은? |  | 영업시설군가.판매시설나.운동시설다.숙박시설라.제2종 근린생활시설 중 다중생활시설[해설작성자 : claiman] | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 운동시설 | B | 의료시설 | 운동시설 | 업무시설 | 문화 및 집회시설
다음은 건축설비 설치의 원칙에 관한 기준 내용이다. ( )안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2019년03월03일-096.png |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | ㉠ 국토교통부령, ㉡ 산업통상자원부장관 | A | ㉠ 국토교통부령, ㉡ 산업통상자원부장관 | ㉠ 산업통상자원부령, ㉡ 국토교통부장관 | ㉠ 국토교통부령, ㉡ 과학기술정보통신부장관 | ㉠ 과학기술정보통신부령, ㉡ 국토교통부장관
건축법령상 아파트는 주택으로 쓰는 층수가 최소 얼마 이상인 주택을 말하는가? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 5개 층 | B | 3개 층 | 5개 층 | 7개 층 | 10개 층
다음은 리모델링에 대비한 특례 등에 대한 기준 내용이다. ( )안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2019년03월03일-098.png |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 100분의 120 | B | 100분의 110 | 100분의 120 | 100분의 140 | 100분의 150
비상용 승강기의 승강장에 설치하는 배연설비의 구조에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 평상시에는 닫혀 있는 구조여야 합니다[해설작성자 : 징구123] | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 배연구는 평상시에는 열린 상태를 유지하고, 배연에 의한 기류로 인하여 닫히지 아니하도록 할 것 | D | 배연구 및 배연풍도는 불연재료로 할 것 | 배연구가 외기에 접하지 아니하는 경우에는 배연기를 설치할 것 | 배연구에 설치하는 수동개방장치 또는 자동개방장치는 손으로도 열고 닫을 수 있도록 할 것 | 배연구는 평상시에는 열린 상태를 유지하고, 배연에 의한 기류로 인하여 닫히지 아니하도록 할 것
소리를 차단하는데 장애가 되는 부분이 없도록 건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙에서 정하는 구조로 하여야 하는 대상에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2019-03-03 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 업무시설의 사무실 간 경계벽 | C | 숙박시설의 객실 간 경계벽 | 의료시설의 병실 간 경계벽 | 업무시설의 사무실 간 경계벽 | 교육연구시설 중 학교의 교실 간 경계벽
조적구조에 있어서 통줄눈을 피하는 가장 주된 이유는? |  | 통줄눈을 하는 주된 이유 : 외관의 미려함으로 장식용으로 많이 사용됨.통줄눈은 피하는 주된 이유 : 응력분산(강도)의 이유 → 막힌 줄눈 사용[해설작성자 : JR] | 0.86 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 응력을 분산시키기 위해서 | B | 시공을 쉽게 하기 위해서 | 응력을 분산시키기 위해서 | 외관을 아름답게 하기 위해서 | 토막 벽돌을 이용하기 위해서
플랫슬래브에서 기둥에 의한 슬래브의 펀칭(뚫림)현상을 방지하는 대책이 아닌 것은? |  | 펀칭형상 방지대책 1. 슬래브 두께 증가 2. 드롭 패널 설치 3. 지판이나 캐피탈(주두) 설치 4. 기둥접합부에 보강근을 배근[해설작성자 : 윤녀당] | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 기둥 철근량 증가 | C | 슬래브 두께 증가 | 드롭 판넬 설치 | 기둥 철근량 증가 | 캐피탈 설치
사무소 건축의 코어(Core) 계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 전기입상관은 각 층마다 같은 곳에 설치하며 외기에 면하지 않도록 한다.[해설작성자 : 윤녀당] | 0.89 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 전기입상관(eps) 등은 분산 시켜 외기에 적절히 면하게 한다. | A | 전기입상관(eps) 등은 분산 시켜 외기에 적절히 면하게 한다. | 위생입상관(ps) 등은 화장실에 접근시켜 배치한다. | 피난계단이 2개소 이상일 경우에 그 출입구는 적절히 이격하게 한다. | 코어 내 각 공간이 각층마다 공통의 위치에 있도록 한다.
도서관 계획 시 기본원칙으로 옳지 않은 것은? |  | 장래확장(증축)계획 고려대상 : 주택, 학교, 도서관, 공장, 병원, 은행, 호텔, 미술관[해설작성자 : 차정권] | 0.88 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 장래 확장을 고려하지 않고, 여유 공간을 최소화 한다. | B | 소수인원으로 관리할 수 있는 공간계획이 되어야 한다. | 장래 확장을 고려하지 않고, 여유 공간을 최소화 한다. | 실의 기능변경 등에 대비한 모듈시스템을 채택한다. | 이용자와 직원 및 서적의 출입구는 원칙적으로 분리한다.
실내환기의 주된 목적이 아닌 것은? |  | 실내 환기의 목적은 주 오염원인 이산화탄소를 제거하고 산소를 충분히 공급하는것이며, 호흡이나 취사 등에 의해 발생하는 습기를 제거하여 적절한 실내습도를 유지하는것이다.[해설작성자 : 윤녀당] | 0.86 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 기류속도 조정 | C | 적절한 산소공급 | 습기 제거 | 기류속도 조정 | co2 제거
경사지를 적절하게 이용할 수 있으며, 각 호마다 전용의 정원 확보가 가능한 주택형식은? |  | 연립주택의 주요형식*테라스 하우스 : 각 세대가 테라스를 가지며 경사지를 이용하여 아랫집의 지붕을 윗집의 테라스로 쓰는 주택형식*타운하우스 : 2~3층의 주택을 나란히 지어 벽을 공유하는 주택형식*중정형 하우스 : 가운데 중정을 두고 둘러싼 형태의 주택[해설작성자 : 윤녀당] | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 테라스 하우스(terrace house) | A | 테라스 하우스(terrace house) | 타운 하우스(town house) | 중정형 하우스(patio house) | 로 하우스(row house)
실내조명설계의 순서에서 가장 먼저 수행해야 하는 것은? |  | 소요 조도의 결정 -> 전등의 종류 결정 -> 조명방식과 조명기구 선정 -> 광속 계산 -> 조명기구 배치[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 소요 조도의 결정 | B | 조명 기구의 디자인 | 소요 조도의 결정 | 조명 방식의 결정 | 기구 대수의 산출
아파트 단면형식 중 복층형(marionette type)의 특징에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.86 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 소규모에 유리한 형식이 있다. | B | 거주성과 프라이버시가 양호하다. | 소규모에 유리한 형식이 있다. | 주택내 공간의 변화가 있다. | 유효면적이 증가한다.
다음 중 주로 인장력을 부담하는 철물이 아닌 것은? |  | 스터드볼트-전단력 | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 스터드볼트(stud bolt) | D | 턴버클(turn buckle) | 폼타이(form tie) | 앵커볼트(anchor bolt) | 스터드볼트(stud bolt)
다음 지붕틀 부재 중 압축응력에 저항하는 부재로만 조합된 것은? |  |  | 0.84 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 빗대공, ㅅ자보 | C | 층도리, 왕대공 | 지붕보, 달대공 | 빗대공, ㅅ자보 | 평보, 대공
눈부심(glare)의 방지 방법으로 옳지 않은 것은? |  | Glare zone : 광원이 직접 눈에들어오며 영상이 반사되거나 과도한 휘도 대비 등으로 눈부심을 느끼는 시각의 범위.책상 작업인 경우 눈의 수평위치에서 상방,좌우 30도 정도의 범위[해설작성자 : comcbt.com 이용자]시선을 중심으로 해서 30도 범위내의 글레어 존에는 광원을 설치하지 않는다.[해설작성자 : 다부ENG] | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 글래어 존(glare zone)에 광원을 설치한다. | C | 휘도가 낮은 광원을 사용한다. | 플라스틱 커버가 장착된 조명기구를 사용한다. | 글래어 존(glare zone)에 광원을 설치한다. | 광원 주위를 밝게 한다.
상점의 판매형식 중 대면판매의 특징에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 판매원이 정위치를 정하기 용이하다. | D | 상품이 손에 잡혀서 충동적 구매와 선택이 용이하다. | 진열면적이 커지고 상품에 친근감이 간다. | 일반적으로 양복, 침구 전기기구, 서적, 운동용구점 등에서 쓰인다. | 판매원이 정위치를 정하기 용이하다.
건축의 성립에 영향을 미치는 요소들에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 자연 조건이 비슷한 여러나라가 서로 다른건축형태를 갖는것은 문화적 요소 때문이다. | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 자연 조건이 비슷한 여러 나라가 서로 다른 건축형태를 갖는 것은 기후 및 풍토적 요소 때문이다. | A | 자연 조건이 비슷한 여러 나라가 서로 다른 건축형태를 갖는 것은 기후 및 풍토적 요소 때문이다. | 지붕의 형태, 경사 등은 기후 및 풍토적 요소의 영향을 받는다. | 건축재료와 이를 구성하는 방법에 따라 건물의 형태가 변화하는 것은 기술적 요소에서 기인한다. | 봉건시대에 신을 위한 건축이 주류를 이루고 민주주의 시대에 대중을 위한 학교, 병원 등의 건축이 많아진 것은 정치 및 종교적 요소 때문이다.
백화점 건축의 에스컬레이터에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 에스컬레이터는 엘리베이터 보다 설비비가 [높고] 구조계획이 [복잡]하다[해설작성자 : 관동폭주연합] | 0.85 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 엘리베이터보다 설비비가 매우 낮고, 구조계획이 단순하다. | A | 엘리베이터보다 설비비가 매우 낮고, 구조계획이 단순하다. | 엘리베이터보다 수송량이 크다. | 고객의 시야가 좋고, 고객을 기다리게 하지 않는다. | 설치 시 층 높이에 대한 고려가 필요하다.
상점건축 계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 상점의 수익을 위해 심리학적인 요소가 가미되 복잡하고 길게 유도한다[해설작성자 : 코레일] | 0.88 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 이용편의를 위하여 고객의 동선을 단순하고 짧게 구성한다. | A | 이용편의를 위하여 고객의 동선을 단순하고 짧게 구성한다. | 조명은 국부적인 조명과 전반적인 조명을 동시에 고려한다. | 색채계획은 매장 전체의 분위기와 상품특성을 동시에 고려한다. | 종업원의 동선은 고객의 동선과 교차되지 않는 것이 바람직하다.
연면적이 1,000m2인 건물을 2층에서 10층까지 임대할 경우 이 건물의 임대율(유효율)은? (단, 임대율=대실면적/연면적이며, 각 층의 대실면적은 90m2로 동일함) |  | 유효율(임대율)=대실면적/연면적 * 100% 임대면적=90*9/1000*100% | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 81% | C | 62% | 72% | 81% | 91%
호텔의 종류 중 연면적에 대한 숙박관계부분의 비율이 일반적으로 가장 큰 것은? |  | 커머셜 호텔은 도심 호텔로 주로 숙박을 목적으로 한다[해설작성자 : konggo] | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 커머셜 호텔(commercial hotel) | D | 아파트먼트 호텔(apartment hotel) | 레지던셜 호텔(residential hotel) | 리조트 호텔(resort hotel) | 커머셜 호텔(commercial hotel)
만약 실내공기중의 CO2농도가 1000ppm이라 하면 실내의 공기 중에 CO2 가 차지하는 비율은 몇 %에 해당 하는가? |  | 1,000ppm = 1,000 x 10^-6 = (1,000 x 10^-4) x 10^-2 = 0.1 x 10^-2 = 0.1%[해설작성자 : 날라리절세미녀] | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 0.1% | B | 0.01% | 0.1% | 1% | 10%
병원의 출입구 및 동선계획으로 옳지 않은 것은? |  | 입원환자 보호자 출입구는 병동부에 둔다 | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 입원환자의 보호자 출입구는 외래진료부에 둔다. | D | 외래와 입원환자의 출입구는 분리시킨다. | 환자와 공급물품의 동선은 중복 또는 교차되지 않도록 한다. | 야간에는 외래진료부를 폐쇄할 수 있도록 계획한다. | 입원환자의 보호자 출입구는 외래진료부에 둔다.
원심식 펌프로 회전차 주위에 디퓨저인 안내 날개를 가지고 있는 펌프는? |  |  | 0.84 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 터빈펌프 | A | 터빈펌프 | 기어펌프 | 피스톤펌프 | 볼류트펌프
먹는물의 수질기준에 따른 경도 기준으로 옳은 것은? (단, 수돗물의 경우) |  | 먹는물의 수질기준1. 색도 5도를 넘지 않는 것2. 시안은 0.01mg/L를 넘지 아니할 것3. 수돗물의 경우 경도는 300mg/L를 넘지 아니할 것4. 수은은 0.001mg/L를 넘지 아니할 것[해설작성자 : 지나가겠습니다.] | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 300mg/l를 넘지 아니할 것 | B | 100mg/l를 넘지 아니할 것 | 300mg/l를 넘지 아니할 것 | 1000mg/l를 넘지 아니할 것 | 1200mg/l를 넘지 아니할 것
급수 관경 결정 시 필요 없는 사항은? |  | 급수관경 결정시 관경균등표와 동시사용률표를 이용하는 방법과 급수부하단위와 마찰저항선도를 이용하는 방법이 있다[해설작성자 : konggo] | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수압표 | A | 수압표 | 관경균등표 | 동시사용율표 | 마찰저항선도
압력탱크방식 급수법에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 압력탱크방식은 취급이 어렵고, 고장도 생기고, 전력 차단시 사용할 수 없고, 수압 변동이 크고, 관리비용이 높고 고양정의 펌프를 사용한다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 전력 차단 시에는 사용할 수 없다. | B | 취급이 비교적 쉽고 고장도 없다. | 전력 차단 시에는 사용할 수 없다. | 항상 일정한 수압을 유지할 수 있다. | 고가탱크방식에 비하여 관리비용이 저렴하고 저양정의 펌프를 사용한다.
간접가열식 급탕법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 대규모의 급탕설비에 사용할 수 없다. | A | 대규모의 급탕설비에 사용할 수 없다. | 보일러 내면에 스케일 발생이 적다. | 탱크 내의 가열코일을 이용하여 가열한다. | 난방용 보일러를 사용하여 급탕할 수 있다.
아파트 1동 50세대의 급탕설비를 중앙공급식으로 하는 경우 1시간당 최대 급탕량은? (단, 각 세대마다 세면기(40L/h), 부엌싱크대(70L/h), 욕조(110L/h)가 1개씩 설치되며, 기구의 동시사용률은30%로 가정한다.)(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.) |  | 총급탕량*동시사용률(40*70*110)*50*0.3[해설작성자 : comcbt.com 이용자]Q = ( 40 + 70 + 110 ) x 50 x 0.3 = 3300L/h[해설작성자 : konggo] | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 3300l/h | B | 2700l/h | 3300l/h | 3700l/h | 4300l/h
다음 중 사이폰 트랩에 속하는 것은? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 2과목 : 위생설비 | 0 | p트랩 | A | p트랩 | 벨트랩 | 드럼트랩 | 그리스트랩
다음 중 배관의 피복 목적과 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 방진 | D | 방로 | 방음 | 방동 | 방진
2개 이상의 엘보를 사용하여 이음부의 나사 회전을 이용해서 배관의 신축을 흡수하는 신축 이음쇠는? |  |  | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 스위블형 | D | 루프형 | 슬리브형 | 벨로즈형 | 스위블형
급탕배관에서 콘크리트벽의 관통 부위에 슬리브(sleeve) 배관을 하는 가장 주된 이유는? |  |  | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 관이 자유롭게 신축할 수 있도록 하기 위하여 | D | 관 내의 유속을 낮추기 위하여 | 관의 도장공사를 손쉽게 하기 위하여 | 관 표면에 생기는 결로를 막기 위하여 | 관이 자유롭게 신축할 수 있도록 하기 위하여
밀폐된 용기에 넣은 유체의 일부에 압력을 가하면, 이 압력은 모든 방향으로 동일하게 전달되어 벽면에 작용한다. 다음 설명에 알맞은 유체 정역학 관련 이론은? | output/img\기사-건축설비기사-2018년09월15일-031.png |  | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 파스칼의 원리 | A | 파스칼의 원리 | 피토관의 원리 | 베르누이의 정리 | 토리첼리의 정리
결합통기관에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배수수직관이 길 경우 발생할 수 있는 배수수직관 내의 압력변화를 방지하기 위해 배수수직관과 통기수직관을 연결한 통기관 | D | 각 기구마다 설치하는 통기관 | 배수∙통기 양 계통 간의 공기 유통을 원활하게 하기위해 배수수평지관과 루프통기관을 연결시키는 통기관 | 배수수직관의 상부를 그대로 연장하여 대기에 개방되게 한 것으로 배수수직관이 통기관의 역할까지 하도록한 통기관 | 배수수직관이 길 경우 발생할 수 있는 배수수직관 내의 압력변화를 방지하기 위해 배수수직관과 통기수직관을 연결한 통기관
급수배관 설계 및 시공 시 주의사항으로 옳지 않은 것은? |  | 진공방지×드레인밸브 설치o[해설작성자 : comcbt.com 이용자]- 급수배관시 각종 오물이 정체하는 곳에는 드레인 밸브를, 공기가 찰 우려가 있는 곳에는 공기빼기밸브를 설치한다.- 수평배관에서 물이 고일 수 있는 부분에는 퇴수밸브를 설치한다. | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수평배관에서 물이 고일 수 있는 부분에는 진공방지 밸브를 설치한다. | A | 수평배관에서 물이 고일 수 있는 부분에는 진공방지 밸브를 설치한다. | 상향 급수배관 방식의 경우 진행방향에 따라 올라가는 기울기로 한다. | 기구의 접속관지름은 기구의 구경과 동일한 것을 원칙으로 하며 이것보다 작게 해서는 안 된다. | 수직배관에는 25~30m 구간마다 체크밸브를 설치하여 유동 정지시의 역류에너지의 작용을 분산한다.
대변기의 세정급수 방식 중 하이탱크식과 로우탱크식에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 하이탱크식이 소음이 크며, 탱크식은 모두 연속 사용이 어렵고, 수압이 낮아도 사용이 가능하다. 화장실 공간은 로탱크가 많이 차지한다[해설작성자 : konggo] | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 하이탱크식과 로우탱크식은 탱크로의 급수 수압이 다소 낮아도 사용이 가능하다. | D | 하이탱크식은 로우탱크식보다 세정소음이 작다 | 로우탱크식과 하이탱크식은 연속 사용이 가능하다. | 로우탱크식은 하이탱크식보다 화장실 내의 공간을 적게 차지하여 유리하다. | 하이탱크식과 로우탱크식은 탱크로의 급수 수압이 다소 낮아도 사용이 가능하다.
양수펌프가 수면으로부터 2.5m 높은 지점에 설치되어 있다. 이 때 수온은 32.5℃이고. 32.5℃물의 포화증기압은 50kPa 이며, 수면 위에는 표준 대기압이 작용하고 있다. 이 양수펌프의 유효흡입양정은? (단, 마찰저항은 2.37mAq이며 물의 밀도는 0.996kg/L이다.)(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.) |  | 대기압 상태에서 진공 유리관을 수은 그긋에 넣었을 때,대기압이 작용하기때문에수은이 76cm 올라간다. 수은의 비중은 13.595g/cm^3 이므로 76x13.595 = 1033.22g/cm^A = 1.0332kg/cm^2A이다NPSH = 대기압-(흡입양정+포화증기압+마찰손실) = 10.33-(-2.5 + 50/9.96 + 2.37) = 5.44m[해설작성자 : konggo]여기서 밀도는 1에 가깝기 때문에 안넣어도 되지만 정확하게 하면(10.33/0.996)-(((50/10)/0.996)-2.5+2.37)=5.48140562249가 나옴약5M가 정답임[해설작성자 : comcbt.com 이용자]아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]문제의 포화증기압이 50kpa가 아니고 5kpa 임.(출제오류)따라서 NPSH = 10.332-(2.5+0.51+2.37) = 4.95 ... 약 5M[해설작성자 : 그날까지][추가 오류 신고]50[Kpa] > 5[Kpa]로 수정 필요합니다.NPSH(유효습입수도)= 표준대기압-흡입수두-마찰수두-포화증기수두=10.33-2.5-2.37-5/10=4.96=약 5.0[m]한솔아카데미 교재입니다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자][관리자 입니다.다른 문제집 확인 가능한분 계시면 확인 부탁 드립니다.신고시 출판사명까지 기제 부탁 드립니다.][추가 오류 신고]오타 수정 요청"물의 포화증기압은 50kPa" -> "물의 포화증기압은 5kPa" [관리자 입니다.다른 문제집 확인 가능한분 계시면 확인 부탁 드립니다.신고시 출판사명까지 기제 부탁 드립니다.] | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 약 5.0m | B | 약 2.5m | 약 5.0m | 약 7.5m | 약 10.0m
배수배관에서 청소구의 원칙적인 설치위치에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배수수직관의 최상부 또는 그 부근 | B | 배수횡주관 및 배수횡지관의 기점 | 배수수직관의 최상부 또는 그 부근 | 배수횡주관과 부지 배수관의 접속점에 가까운 곳 | 배수관이 45°를 넘는 각도로 방향을 전환 하는 개수
층류와 난류에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 2.임계유속[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 층류에서 난류로 천이할 때의 유속을 평균 유속이라고 한다. | B | 층류영역에서 난류영역 사이를 천이영역이라고 한다. | 층류에서 난류로 천이할 때의 유속을 평균 유속이라고 한다. | 레이놀즈 수에 의한 관내의 흐름이 층류인지 난류인지 판별할 수 있다. | 유체 유동 중 층류는 유체분자가 규칙적으로 층을 이루면서 흐르는 것이다.
다음 중 펌프에서 캐비테이션 현상의 방지 대책과 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 흡수관을 가능한 길게 하고 관경을 작게 한다. | C | 관내에 공기가 체류하지 않도록 배관한다. | 양정에 필요 이상의 여유를 주지 않도록 한다. | 흡수관을 가능한 길게 하고 관경을 작게 한다. | 흡입조건이 나쁜 경우 회전수가 작은 펌프를 사용한다.
1000L/h의 급탕을 전기온수기를 사용하여 공급 할때 시간당 전력사용량은? (단, 물의 비열 4.2kJ/kg·K, 밀도 1kg/L, 급탕온도 70℃, 급수온도 10℃, 전기온수기의 전열효율은 95%로 한다.) |  | 급량량*비열*온도차 / 3600(s/h) 1000*4.2*(70-10) / 3600=70kw온수기 용량 = (70/0.95)=73.7kw[해설작성자 : 차정권] | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 73.7kw/h | D | 63.4kw/h | 66.5kw/h | 70.2kw/h | 73.7kw/h
수질에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | SS 값이 클수록 탁도가 크고,COD, BOD 값이 클수록 오염도가 크다[해설작성자 : konggo] | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 2과목 : 위생설비 | 0 | bod 제거율값이 클수록 처리능력이 양호하다. | D | ss값이 클수록 탁도가 작다 | cod값이 클수록 오염도가 작다. | bod값이 클수록 오염도가 작다. | bod 제거율값이 클수록 처리능력이 양호하다.
유량조절용으로 사용되며 유체의 흐름방향을 90°로 전환시킬 수 있는 밸브는? |  |  | 0.85 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 앵글 밸브 | B | 볼 밸브 | 앵글 밸브 | 체크 밸브 | 게이트 밸브
다음 그림과 같은 냉수 배관계통에서 ㉠점의 냉수 순환량은? (단, 펜코일 유닛의 단위는 와트(W)이며, 물의 비열은 4.2kJ/kg∙K, 물의밀도는 1kg/L이다.) | output/img\기사-건축설비기사-2018년09월15일-042.png | ㄱ 점의 열량 = (7200 * 3) + (5400 * 3) = 37800W * 1.1( 열손실 10% 가산) = 41580Wq = G * Cp * ΔT => G = q / Cp * ΔT = 41580W / 4.2kJ/kg*k * 5 K* 41580 W * 3.6 kJ/h*W = 149688 kJ/h= 149688(kJ/h) / 21(kJ/kg) = 7128(kg/h) = 7128(L/h)* 1L = 1kg= 7128(L/h) / 60 = 118.80(L/min)* 1h = 60m | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 약 119l/min | B | 약 61l/min | 약 119l/min | 약 122l/min | 약 134l/min
보일러에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 관류보일러는 고압이 필요한경우애만 사용하기때문애 일밤공조용으로 많이사용하지 않습니다 답은4번 | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 관류 보일러는 보유수량이 많으므로 일반 공조용에 많이 이용된다. | D | 연관 보일러는 예열시간이 길고 수명이 짧다. | 입형 보일러는 설치면적이 작고 취급이 용이하다. | 수관 보일러는 지역난방 또는 대형건물에 주로 이용된다. | 관류 보일러는 보유수량이 많으므로 일반 공조용에 많이 이용된다.
다음과 같은 특징을 갖는 천장취출구는? | output/img\기사-건축설비기사-2018년09월15일-044.png | 아네모스탯형 : 콘으로 방향 조절함 | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 아네모스탯형 | D | 팬형 | 노즐형 | 펑커형 | 아네모스탯형
급기온도를 일정하게 하고 송풍량을 변화시켜서 실내온도를 조절하는 공기조화방식은? |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 변풍량 단일덕트방식 | D | 냉매방식 | 이중덕트방식 | 정풍량 단일덕트방식 | 변풍량 단일덕트방식
1인당 소요면적이 5m2이고, 사무실의 면적이 500m2일 때 인체 발생열량은? (단, 1인당 발생 현열량은 56W/인, 잠열량은 46W/인이다.) |  | 재실인원=500/5=100명현열=100*56=5600w잠열=100*46=4600w인체발생열=5600+4600=10200w[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 10200w | D | 9400w | 9900w | 10000w | 10200w
축열시스템에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 호텔의 공공부분과 같이 간헐운전이 심한 경우에는 적용할 수 없다. | C | 심야전력의 이용이 가능하다. | 냉동기의 용량을 감소시킬 수 있다. | 호텔의 공공부분과 같이 간헐운전이 심한 경우에는 적용할 수 없다. | 빙축열시스템은 냉각을 위한 냉동기, 축열을 위한 빙축열조, 외부와의 열교환을 위한 열교환기 등으로 구성된다.
진공환수식 증기난방에서 리프트 피팅(lift fitting)을 해야 하는 경우는? |  | 진공환수식에서 리프트 피팅은 방열기보다 환수주관이 높을때 이용되며 1단의 높이는 1.5m이내로 한다[해설작성자 : konggo] | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 방열기보다 환수주관이 높을 때 | A | 방열기보다 환수주관이 높을 때 | 방열기보다 환수주관이 낮을 때 | 배관 내의 유체 온도가 너무 높을 때 | 배관 내의 유체 온도가 너무 낮을 때
전열교환가에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 공기 대 공기의 열교환기로서, 습도차에 의한 잠열은 교환 대상이 아니다. | A | 공기 대 공기의 열교환기로서, 습도차에 의한 잠열은 교환 대상이 아니다. | 공기방식의 중앙공조시스템이나 공장 등에서 환기에서의 에너지 회수방식으로 사용된다. | 공조시스템에서 배기와 도입되는 외기와의 전열교환으로 공조기의 용량을 줄일 수 있다. | 전열교환기를 사용한 공조시스템에서 중간기(봄, 가을)를 제외한 냉방기와 난방기의 열회수량은 실내∙외의 온도차가 클수록 많다.
덕트의 치수 결정법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 정압법 : 등 마찰 손실법 | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 등속법에 의한 덕트에 많은 풍량을 송풍하면 소음발생이나 덕트의 강도상에 문제가 발생하므로 일정 풍량이상인 경우 등마찰손실법으로 결정한다. | D | 등속법은 덕트 내의 풍속을 일정하게 유지 할 수 있도록 덕트 치수를 결정하는 방법이다. | 등마찰손실법은 덕트의 단위길이당 마찰손실이 일정한 상태가 되도록 덕트마찰손실 선도에서 직경을 구하는 방법이다. | 등속법에 의한 덕트는 각 구간마다 압력 손실이 다르므로 송풍기 용량을 구하기 위해서는 전체 구간의 압력 손실을 구해야하는 번거로움이 있다. | 등속법에 의한 덕트에 많은 풍량을 송풍하면 소음발생이나 덕트의 강도상에 문제가 발생하므로 일정 풍량이상인 경우 등마찰손실법으로 결정한다.
사무실 크기가 10m×10m×3m이고 재실자 25명, 가스난로의 CO2 발생량이 0.5m3/h일 때, 실내평균 CO2 농도를 5000ppm으로 유지하기 위한 최소 환기회수는? (단, 재실자 1인당 CO2 발생량은 18L/h, 외기의 CO2 농도는 800ppm 이다.) |  | 필요한 환기량 = CO2 총 발생량 / (CO2 농도차이) * 10^-6 (18L/h * 25 + 0.5m3/h) / ((5000-800) * 10^-6)= (0.45m3/h + 0.5 m3/h) / (4200*10^-6) = 226.1904762 m3/h환기회수 = 환기량 / 재실부피 N=Q/V226.2 / (10*10*3) = 0.75 회/h[해설작성자 : 지구인] | 0.51 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 약 0.75회/h | A | 약 0.75회/h | 약 1.25회/h | 약 1.50회/h | 약 2.00회/h
증기트랩의 작동원리에 따른 분류 중 기계식 트랩에 속하는 것은? |  | 기계식 : 버킷 트랩, 플로트 트랩[해설작성자 : konggo] | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 버킷 트랩 | A | 버킷 트랩 | 디스크 트랩 | 벨로즈식 트랩 | 바이메탈식 트랩
수증기를 만드는 원리에 따라 가습장치를 구분 할 경우, 다음 중 수분무식에 속하는 것은? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 초음파식 | C | 전열식 | 모세관식 | 초음파식 | 적외선식
공기조화방식 중 전공기 방식의 일반적인 특징으로 옳은 것은? |  | 덕트스페이스가 필요하고, 오염이 적고, 누수 없고,중간기에 외기냉방이 가능하다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 덕트 스페이스가 필요하다. | A | 덕트 스페이스가 필요하다. | 실내공기의 오염이 심하다. | 실내에 누수의 염려가 많다. | 중간기에 외기냉방을 할 수 없다.
환기방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 2종환기란 양압으로 급기팬 과 자연배기 이다 | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 제2종 환기란 급기팬과 배기팬이 모두 설치되는 것을 말한다. | C | 화장실, 주방 등은 제3동 환기가 유리하다 | 상향식 환기는 바닥면의 먼지 등을 일으킬 수 있다. | 제2종 환기란 급기팬과 배기팬이 모두 설치되는 것을 말한다. | 국소환기는 주방, 실험실에서와 같이 오염 물질의 확산 및 방산을 가능한 극소화시키려고 할 때 적용된다.
다음 중 송풍기의 풍량제어 시 축동력이 가장 많이 소요되는 제어방법은? |  | (에너지효율순) 회전수제어>가변pitch제어>흡입베인제어>흡입댐퍼제어>토출댐퍼제어[해설작성자 : 기원기원] | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 토출댐퍼제어 | D | 회전수제어 | 흡입베인제어 | 흡입댐퍼제어 | 토출댐퍼제어
냉동기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 흡수식 냉동기는 열에너지로 인해 냉동효과를 얻는다 | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 흡수식 냉동기는 열에너지가 아닌 기계적 에너지에 의해 냉동효과를 얻는다. | D | 터보식 냉동기는 임펠러의 원심력에 의해 냉매가스를 압축한다. | 터보식 냉동기는 대용량에서는 압축효율이 좋고 비례제어가 가능하다. | 압축식 냉동기의 냉매순환 사이클은 압축기→응축기→팽창밸브→증발기이다. | 흡수식 냉동기는 열에너지가 아닌 기계적 에너지에 의해 냉동효과를 얻는다.
냉방부하계산에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 유리로부터의 취득열량= 일사에 의한 취득열량+ 관류에 의한 취득열량[해설작성자 : 윤자윤자윤] | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 유리를 통한 열부하는 일사에 의한 직접 열 취득만을 고려한다. | D | 외벽구조에 따라 상당온도차는 다르게 나타난다. | 틈새바람에 의한 부하는 현열과 잠열 모두 고려한다. | 틈새바람량 계산법으로는 틈새법, 면적법, 환기횟수법 등이 있다. | 유리를 통한 열부하는 일사에 의한 직접 열 취득만을 고려한다.
다음 중 상당외기온도의 산정과 가장 거리가 먼 것은? |  | 상당외기온도는 외기온도와 일사량으로 구한다 | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 구조체의 열관류율 | C | 외기온도 | 일사의 세기 | 구조체의 열관류율 | 표면재료의 일사흡수율
습공기선도와 관련된 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 습공기를 가습하면 노점온도는 올라가고 상대습도는 내려간다[해설작성자 : comcbt.com 이용자]아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]습공기를 가습하면 노점온도는 높아지고 상대습도도 올라간다.[해설작성자 : 나그네17] | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 습공기를 가습하였을 경우 노점온도는 낮아지나 상대 습도는 높아진다. | C | 현열비는 전열량에 대한 현열량의 비율을 의미한다. | 습공기선도에서 현열비 상태선이 수평일 때 현열비는 1 이다. | 습공기를 가습하였을 경우 노점온도는 낮아지나 상대 습도는 높아진다. | 열수분비는 습공기의 상태변화에 따른 전열량의 변화량과 절대습도의 변화량의 비를 나타낸다.
나무, 섬유, 종이, 고무, 플라스틱류와 같은 일반 가연물이 타고 나서 재가 남는 화재를 의미하는 것은? |  |  | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | a급 화재 | A | a급 화재 | b급 화재 | c급 화재 | k급 화재
공동주택 부지 내에서 도시가스 사용시설의 배관을 지하에 매설하는 경우 지면으로부터 최소 얼마 이상의 거리를 유지하여야 하는가? |  |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 0.6m | B | 0.3m | 0.6m | 0.8m | 1.2m
100[Ω]인 전열기가 5대 100[V] 전지에 병렬로 연결되어 있을 때 전열기 1대에서 소비되는 전력은? |  | v2/r=100 2/100=100w[해설작성자 : comcbt.com 이용자]소비전력 = IV = V^2/R = 100^2/100 = 100W[해설작성자 : konggo] | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 100[w] | C | 20[w] | 40[w] | 100[w] | 500[w]
정보통신설비를 정보설비와 통신설비로 구분 할 경우, 다음 중 정보설비에 속하는 것은? |  | 정보설비 : 홈네트워크설비통신설비 : 인터폰설비, T.V공청설비[해설작성자 : konggo] | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 홈네트워크설비 | C | 인터폰설비 | tv공청설비 | 홈네트워크설비 | 구내방송(pa)설비
자속의 단위로 사용되는 것은? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 웨버[wb] | D | 헨리[h] | 패럿[f] | 클롱[c] | 웨버[wb]
가동코일형 계기에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 가동코일형 계기란 영구 자석에 의한 자계 속에 코일을 매달고 이에 측정할 전류를 흐르게 하여 지침이 지시하게 되므로 직류 전류를 측정할 수 있다[해설작성자 : konggo] | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 직류 전용이다. | C | 고주파용이다. | 교류 전용이다. | 직류 전용이다. | 직류, 교류 양용이다.
차동식 분포형 화재감지기에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 스폿식 | A | 스폿식 | 공기관식 | 열전대식 | 열반도체식
옥내소화전설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 영하 10℃ 이하의 추운 곳에서의 배관은 "건식"으로 한다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 영하 10℃ 이하의 추운 곳에서의 배관은 습식으로 한다. | A | 영하 10℃ 이하의 추운 곳에서의 배관은 습식으로 한다. | 주배관 중 수직배관의 구경은 50mm 이상의 것으로 한다. | 방수구는 바닥으로부터 높이가 1.5m 이하가 되도록 한다. | 건물의 각 부분으로부터 하나의 옥내소화전 방수구까지의 수평거리가 25m 이하가 되도록 한다.
각종 센서로부터 전자식 신호를 받아 수치화된 디지털 신호로 제어하는 방식은? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | ddc방식 | D | 전기식 | 공기식 | 기계식 | ddc방식
어느 공장에 주파수60[㎐], 50[kW]인 4극 유도전동기가 운전되고 있다. 이 전동기의 동기속도는? |  | 전동기의 동기속도 : (120 x 주파수) ÷ 극의 수[해설작성자 : comcbt.com 이용자]N =120f/P = (120 x 60) / 4 = 1800rpm[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 1800[rpm] | B | 1500[rpm] | 1800[rpm] | 2500[rpm] | 3600[rpm]
콘덴서에서 극판의 면적을 2배로 증가시키면 정전용량은 몇 배가 되는가? |  | 정전용랑은 면적에 비래한다 | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 2배 | B | 1.5배 | 2배 | 3배 | 4배
공조설비의 밸브나 댐퍼의 구동을 위하여 비례제어용으로 주로 사용되는 조작기는? |  | 모듀트럴 모터(전동모터)는 밸브나 댐퍼의 비례제어에 널리 쓰인다[해설작성자 : konggo] | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 모듀트럴 모터 | C | 히트 펌프 | 서보 모터 | 모듀트럴 모터 | 직동식 전자밸브
단상 변압기의 2차 무부하 전압이 220[V]이고, 정격부하에서의 2차 단자전압이 200[V]일 경우 전압변동률은? |  | 전압변동률 : [(무부압 전압 - 단자전압 ) ÷ 단자전압]x100 [추가 해설](220 - 200) / 200 = 1 / 10 = 0.1 = 10%[해설작성자 : 창민의 그녀] | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 10[%] | C | 5[%] | 7[%] | 10[%] | 12[%]
단권 변압기에서 1차 권선의 수가 100회, 공통 코일(2차 코일) 권수가 60회 일 때 2차측 전압은 얼마인가? (단, 1차측 전압은 100[V] 이다.) |  | 전압V = 권수는 동일[추가 해설]단권변압기에서 1, 2차측 전압, 권수, 전류의 관계식V1 N1 I2-- = -- = --V2 N2 I1[해설작성자 : 징구123] | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 60[v] | B | 40[v] | 60[v] | 100[v] | 160[v]
다음은 옥외소화전설비의 호스접결구에 관한 기준내용이다. ( )안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2018년09월15일-075.png | 옥외 40m옥내 25m[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 40m | B | 30m | 40m | 50m | 60m
각종 광원에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 저압나트륨램프 - 터널 등에 사용하는 조명[해설작성자 : 구의반점] | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 저압나트륨램프는 인공광원 중에서 연색성이 가장 우수하다. | B | 형광램프는 점등장치를 필요로 한다. | 저압나트륨램프는 인공광원 중에서 연색성이 가장 우수하다. | 고압수은램프는 광속이 큰 것과 수명이 긴 것이 특징이다. | 메탈핼라이드램프는 고압수은램프보다 효율과 연색성이 우수하다.
평형 3상 교류에서 각 상간의 위상차는? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 120° | C | 60° | 90° | 120° | 180°
엘리베이터 설비에서 도어의 안전장치로서 승강장 도어가 열림 상태에서 모든 제약이 풀리면 자동으로 도어가 닫히도록 하는 장치는? |  | 열림 상태에서 자동으로 도어가 닫히도록 하는 장치 - 도어 클로저 | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 도어 클로저 | B | 도어 머신 | 도어 클로저 | 도어 인터록 | 도어 스위치
스프링클러설비를 구성하는 배관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC103)의 제3조 정의 중..17. "가지배관"이란 스프링클러헤드가 설치되어 있는 배관을 말한다.18. "교차배관"이란 직접 또는 수직배관을 통하여 가지배관에 급수하는 배관을 말한다.19. "주배관"이란 각 층을 수직으로 관통하는 수직배관을 말한다.20. "신축배관"이란 가지배관과 스프링클러헤드를 연결하는 구부림이 용이하고 유연성을 가진 배관을 말한다.21. "급수배관"이란 수원 및 옥외송수구로부터 스프링클러헤드에 급수하는 배관을 말한다. | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 주배관이란 직접 또는 수직배관을 통하여 가지배관에 급수하는 배관을 말한다. | B | 가지배관이란 스프링클러헤드가 설치되어 있는 배관을 말한다. | 주배관이란 직접 또는 수직배관을 통하여 가지배관에 급수하는 배관을 말한다. | 급수배관이란 수원 및 옥외송수구로부터 스프링클러헤드에 급수하는 배관을 말한다. | 신축배관이란 가지배관과 스프링클러헤드를 연결하는구부림이 용이하고 유연성을 가진 배관을 말한다.
전기 관련 용어에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 저항의 크기는 물체의 단면적에 반비례 길이이 비례 | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 저항의 크기는 물체의 단면적이 비례하고 길이에 반비례한다. | C | 전력은 열량으로 환산이 가능하다. | 전류는 단위시간에 이동한 전기량을 말한다. | 저항의 크기는 물체의 단면적이 비례하고 길이에 반비례한다. | 전기회로에서 두 극 사이에 생기는 전기적인 고저차를 전위차 또는 전압이라 한다.
다음은 건축법령상 건축신고와 관련된 기준 내용이 다. ( )안에 속하지 않는 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2018년09월15일-081.png | [건축법 14종 1항] 85제곱미터 증축,개축,재축[해설작성자 : 김현원] | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 신축 | A | 신축 | 증축 | 개축 | 재축
각 층의 거실면적의 합계가 1000m2로 동일한 15층의 문화 및 집회시설 중 공연장에 설치하여야 하는 승용 승강기의 최소 대수는? (단, 15인승 승강기의 경우) |  | 10(6~15층) x 1,000m2 = 10,000m2처음 3,000m2 2대, 추가 2,000m2당 1대2 + (10,000 - 3000)m2 / 2,000m2 = 5.5 = 6대[해설작성자 : 창민의 그녀] | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 6대 | C | 4대 | 5대 | 6대 | 7대
다음 중 축냉식 전기냉방설비의 설계기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 열교환기는 시간당 최대냉방열량 | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 열교환기는 시간당 평균냉방열량을 처리할 수 있는 용량 이하로 설치하여야 한다. | A | 열교환기는 시간당 평균냉방열량을 처리할 수 있는 용량 이하로 설치하여야 한다. | 자동제어설비는 필요한 경우 수동조작이 가능하도록하여야 하며 감시기능 등을 갖추어야 한다. | 축열조는 축냉 및 방냉운전을 반복적으로 수행하는데 적합한 재질의 축냉재를 사용하여야 한다. | 부분축냉방식의 경우에는 냉동기가 축냉운전 또는 냉동기와 축열조의 동시운전이 반복적으로 수행하는데 아무런 지장이 없어야 한다.
헬리포트의 설치에 관한 기준 내용으로 옳은 것은? |  | 헬리포트 길이와 너비는 각각 22미터이상으로 할것 (다만 건축물의 옥상바닥의 길이와 너비가 각각22미터 이하닌 경우 15M까지 감축할수 있다)헬리포트의 중심으로 부터 반경 12미터 이내 이착륙에 장애가 되는 건축물, 공작물, 조경시설 또는 난간 등을 설치하지 아니할것.헬리포트 주위한계선은 백색으로 하되, 그 선의 너비븐 38센티미터로 할것헬리포트의 중앙부분에는 지름 8미터의 h표지를 백색으로 하되 선의 너비는 38센티터로 할것. [해설작성자 : 차정권] | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 헬리포트의 주위한계선은 백색으로 하되, 그 선의 너비는 38cm로 한다 | C | 헬리포트의 길이와 너비는 각각 9m 이상으로 한다. | 헬리포트의 중앙부분에는 지름 6m의 “ⓗ” 표지를 황색으로 한다. | 헬리포트의 주위한계선은 백색으로 하되, 그 선의 너비는 38cm로 한다 | 헬리포트의 중심으로부터 반경 15m 이내에는 이∙착륙에 장애가 되는 건축물 등을 설치하지 아니한다.
건축물에 설치하는 복도의 유효너비 기준이 옳지 않은 것은? (단, 연면적 200m2를 초과하는 건축물이며, 양옆에 거실이 있는 복도의 경우) |  | 초중고 2.4m 이상 | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 초등학교 – 1.8m 이상 | A | 초등학교 – 1.8m 이상 | 오피스텔 – 1.8m 이상 | 공동주택 – 1.8m 이상 | 고등학교 – 2.4m 이상
용도변경과 관련된 시설군 중 영업시설군에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 교육연구시설 | D | 판매시설 | 운동시설 | 숙박시설 | 교육연구시설
세대수가 4세대인 주거용 건축물의 급수관 지름의 최소 기준은? (단, 가압설비 등을 설치하지 않은 경우) |  | 1가구 : 152~3가구 : 204~5가구 : 256~8가구 : 329~16가구 : 4017이상 : 50[해설작성자 : 차정권] | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 25mm | B | 20mm | 25mm | 32mm | 40mm
건축물의 에너지절약설계기준상 단열계획에 대한 건축부분의 권장사항으로 옳지 않은 것은? |  | 외벽부위는 외단열로 시공[해설작성자 : 윤자윤자윤] | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 외벽 부위는 내단열로 시공한다 | A | 외벽 부위는 내단열로 시공한다 | 외피의 모서리 부분은 열교가 발생하지 않도록 단열재를 연속적으로 설치한다. | 건물의 창 및 문은 가능한 작게 설계하고, 특히 열손실이 많은 북측 거실의 창 및 문의 면적은 최소화한다. | 태양열 유입에 의한 냉∙난방부하를 저감할 수 있도록 일사조절장치, 태양열투과율, 창 및 문의 면적비 등을 고려한 설계를 한다.
지하층의 비상탈출구에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 비상탈출구에서 피난층 또는 지상으로 통하는 복도나 직통계단까지 이르는 피난통로의 유효 너비는 0.75m 이상으로 할 것[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 비상탈출구에서 피난층 또는 지상으로 통하는 복도나 직통계단까지 이르는 피난통로의 유효 너비는 0.65m 이상으로 할 것 | D | 비상탈출구의 문은 피난방향으로 열리도록 할 것 | 비상탈출구는 출입구로부터 3m 이상 떨어진 곳에 설치할 것 | 비상탈출구의 유효너비는 0.75m 이상으로 하고, 유효높이는 1.5m 이상으로 할 것 | 비상탈출구에서 피난층 또는 지상으로 통하는 복도나 직통계단까지 이르는 피난통로의 유효 너비는 0.65m 이상으로 할 것
다음은 스프링클러설비를 설치하여야 하는 특정 소방대상물에 관한 기준 내용이다. ( )안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2018년09월15일-090.png |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | ㉠ 5000m2, ㉡ 500명 | B | ㉠ 5000m2, ㉡ 300명 | ㉠ 5000m2, ㉡ 500명 | ㉠ 10000m2, ㉡ 300명 | ㉠ 10000m2, ㉡ 500명
다음의 소방시설 중 경보설비에 속하지 않는 것은? |  | 소화활동설비 ㅡ무선통신보조,제연설비,연결송수,연결살수,비상콘센트,연소설비[해설작성자 : 남강] | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 무선통신보조설비 | D | 비상방송설비 | 자동화재속보설비 | 자동화재탐지설비 | 무선통신보조설비
자동화재탐지설비를 설치하여야 하는 특정 소방대상물에 속하지 않는 것은? |  | 판매시설로서 연면적 1000m2인 것[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 판매시설로서 연면적 600m2인 것 | D | 장례시설로서 연면적 600m2인 것 | 숙박시설로서 연면적 600m2인 것 | 위락시설로서 연면적 600m2인 것 | 판매시설로서 연면적 600m2인 것
공동주택에서 환기를 위하여 거실에 설치하는 창문 등의 면적은 그 거실의 바닥면적의 최소 얼마 이상이어야 하는가? (단, 기계환기장치 및 중앙관리방식의 공기 조화설비를 설치하지 않은 경우) |  | 환기는 1/20, 채광은 1/10[해설작성자 : 담] | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 20분의 1 | B | 10분의 1 | 20분의 1 | 30분의 1 | 50분의 1
다음은 피난안전구역에 관한 기준 내용이다. ( ) 안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2018년09월15일-094.png |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 30개 | C | 15개 | 20개 | 30개 | 40개
종교시설의 용도에 쓰이는 건축물의 집회실로서 그 바닥면적이 200m2 이상인 경우 반자의 높이는 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가? (단, 기계환기장치를 설치하지 않는 경우) |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 4m | D | 2.1m | 2.4m | 3m | 4m
건축법령상 제1종 근린생활시설에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 일반음식점 | D | 미용원 | 치과의원 | 마을회관 | 일반음식점
건축법령상 다음과 같이 정의되는 용어는? | output/img\기사-건축설비기사-2018년09월15일-097.png |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 발코니 | D | 노대 | 차양 | 테라스 | 발코니
건축물의 피난층 외의 층에서 피난 또는 지상으로 통하는 직통계단을 설치할 경우, 거실의 각 부분으로부터계단에 이르는 보행거리가 원칙적으로 최대 얼마 이하가 되도록 설치하여야 하는가? (단, 거실로부터 가장 가까운 거리에 있는 계단의 경우) |  |  | 0.51 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 30m | D | 5m | 10m | 20m | 30m
방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치하여야 하는 특정소방대상물에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 수영장 | A | 수영장 | 숙박시설 | 의료시설 중 종합병원 | 방송통신시설 중 방송국
건축물에 급수∙배수∙환기∙난방 등의 건축설비를 설하는 경우 건축기계설비기술사 또는 공조냉동기계기술사의 협력을 받아야 하는 대상 건축물에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-09-15 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 판매시설로서 해당 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 2000m2인 건축물 | D | 아파트 | 연립주택 | 숙박시설로서 해당 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 2000m2인 건축물 | 판매시설로서 해당 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 2000m2인 건축물
수직압력이 부재의 축선을 따라 직압력만으로 전달되고 부재의 하부에는 인장력이 발생하지 않도록 한 구조 방식은? |  |  | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 아치구조 | A | 아치구조 | 현수막구조 | 스페이스프레임구조 | 절판구조
상점건축의 평면세부계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 동선 계획 - 고객 동선은 길게, 종업원 동선은 짧게[해설작성자 : 다부ENG] | 0.92 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 직원의 동선을 길게 하여 보행거리를 확보한다. | C | 소수의 종업원으로 다수의 고객을 수용할 수 있게 계획한다. | 상점에 입장하는 고객과 직원의 시선이 바로 마주치는 것은 피한다. | 직원의 동선을 길게 하여 보행거리를 확보한다. | 직원은 고객을 쉽게 볼 수 있도록 하며, 고객으로 하여금 감시받고 있다는 인상을 주지 않도록 한다.
학교건축에서 교실을 2~3개의 소단위로 분리시킨 것을 무엇이라 칭하는가? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 1과목 : 건축일반 | 0 | cluster system | C | active type | elbow access | cluster system | platoon type
Modular Coordination에 관한 설명으로 거리가 먼 것은? |  |  | 0.89 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 다양한 설계작업이 가능한 장점이 있는 반면 전반적으로 설계작업이 복잡하고 난해해 진다. | D | 현장에서는 조립가공이 주업무이므로 현장작업이 단순해지며, 시공의 균질성과 일정수준이 보장된다. | 주로 건식공법에 의하기 때문에 겨울공사가 가능하며, 공기가 단축된다. | 국제적인 mc 사용 시 건축 구성재의 국제 교역이 용이하다. | 다양한 설계작업이 가능한 장점이 있는 반면 전반적으로 설계작업이 복잡하고 난해해 진다.
자연환기에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 실외 풍속이 강할수록, 실내외 온도차가 클수록, 환기량은 많아진다.일반적으로 목조주택이 콘크리트조 주택보다 환기량이 많다.[해설작성자 : 창민의 그녀] | 0.87 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 한쪽에 큰 창을 두는 것보다 절반크기의 창 2 개를 서로 마주치게 설치하는 것이 환기 계획상 유리하다. | D | 실외의 풍속이 적을수록 환기량이 많아진다. | 실내외의 온도차가 적을수록 환기량은 많아진다. | 일반적으로 목조주택이 콘크리트조 주택보다 환기량이 적다. | 한쪽에 큰 창을 두는 것보다 절반크기의 창 2 개를 서로 마주치게 설치하는 것이 환기 계획상 유리하다.
아파트건축의 성립요건이 아닌 것은? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 현대인의 다양하고 개성적인 생활양식의 수용 | B | 토지가 상승에 의한 저렴한 주거공급의 필요성 | 현대인의 다양하고 개성적인 생활양식의 수용 | 도시생활자의 이동성 증가에 따른 편의성 제공 | 단독주거로는 해결할 수 없는 넓은 옥외공간과 질 높은 주거환경 조성
프리스트레스트 콘크리트구조에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 프리스트레스트 콘크리트구조 : 프리텐션 방식과 포스트 텐션 방식이 있음프리텐션방식 : 긴장재를 콘크리트가 굳기전에 인장하는 방식포스트 텐션 방식 : 콘크리트가 굳은 후에 인장하는 방식 . 시스관을 사용하는 방식 | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 시스관을 사용하는 방식은 프리텐션 방식이다. | B | 부재의 단면적을 줄여 자중을 경감할 수 있다. | 시스관을 사용하는 방식은 프리텐션 방식이다. | 긴장재는 고강도의 강재를 이용한다. | 대부분의 경우 주요 구조부의 일부에 프리스트레스트 구조를 설계하고 나머지는 종래의 철근콘크리트 구조를 적용한다.
인공 광원의 광질 및 특색에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 연색성이 나쁘며, 점등시간이 긴 것이 단점이다[해설작성자 : 대전지킴이] | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 수은등은 고휘도이고 점등시간이 매우 짧다. | D | 백열 전구는 일반적으로 휘도가 높고 열방사가 많다. | 할로겐 램프는 고휘도이고 전시용, 옥외등 용으로 사용된다. | 형광등은 저휘도이고 수명이 백열전구에 비해 길다. | 수은등은 고휘도이고 점등시간이 매우 짧다.
목구조의 수평저항력을 보강하기 위한 부재와 거리가 먼 것은? |  |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 깔도리 | A | 깔도리 | 가새 | 버팀대 | 귀잡이
실내음향에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 1. 움의 계속시간이 길어지면 높이감각은 예민해진다![해설작성자 : 온수전용] | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 음의 계속시간이 길어지면 높이 감각은 둔해진다. | A | 음의 계속시간이 길어지면 높이 감각은 둔해진다. | 직접음은 전파경로가 가장 짧으므로 수음점에 최초로 도래한다. | 계획상 멀리 전달되게 하기도 하고 가까이에서 소멸되도록 하기도 한다. | 청중이 많을수록 흡음력이 커서 잔향시간이 적어진다.
한식지붕에 사용되는 부재나 구조의 명칭이 아닌 것은? |  | 동귀틀 : 마루의 장귀틀과 장귀틀 사이에 가로로 걸쳐서 마루에 깔아 놓은 널조각을 끼는 짧은 귀틀[해설작성자 : 차정권]동귀틀은 목구조 부재이다[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 동귀틀 | B | 보습장 | 동귀틀 | 단골막이 | 동연
학교의 배치형식 중 폐쇄형에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 폐쇄형 : L . ㅁ 형태로 건축, 운동장 소음 많음, 화재취약, 부지활용 효율적, 통풍 채광 일조등이 불균등 분산병렬형 :통풍 채광 일조등이 균등, 구조의 계획이 간단, 건물 사이 놀이터 등 생활 환경이 우수 , 넓은 땅이 필요 편복도로 하게 될 경우 복도 면적이 커지며 단조롭게된다 [해설작성자 : 쭈니] | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 일조 및 통풍 등 환경조건이 균등하다. | C | 화재 및 비상시에 불리하다. | 운동장에서 교실쪽으로 소음이 크다. | 일조 및 통풍 등 환경조건이 균등하다. | 대지를 효율적으로 활용할 수 있다.
한식주택의 특징에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 1 - 평면구성 폐쇄적3 - 실 용도 불확실4 - 가구는 부차적인 존재[해설작성자 : 날라리절세미녀] | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 프라이버시가 보장되지 않는다. | B | 평면구성이 개방적이다. | 프라이버시가 보장되지 않는다. | 안방, 건넌방 등으로 실의 용도가 확실하다. | 한식주택의 가구는 주요한 내용물이다.
사무소 건축의 코어 형식 중 중심코어형에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 2방향 피난에 이상적인 형식 : 양단코어형[해설작성자 : 서현지완파파] | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 2방향 피난에 이상적인 형식으로 방재상 가장 유리하다. | A | 2방향 피난에 이상적인 형식으로 방재상 가장 유리하다. | 구조코어로서 바람직한 형식이다. | 외관이 획일적으로 되기 쉽다. | 바닥면적이 큰 경우에 많이 사용된다.
사무소건축의 사무실 계획에 관한 설명으로 옳은 것은?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.) |  | 아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]문제 오류 입니다 옳지 않은 것은? 4번"공조설비의 덕트는 기준층 높이를 결정하는데 고려는 하나 조건이 되지는 않는다"[관리자 입니다.다른 문제집 확인 가능한분 계시면 확인 부탁 드립니다.신고시 출판사명까지 기제 부탁 드립니다.][오류신고 반론]문제 "옳은것"이 맞습니다.1. 내부 기둥 간격 결정시 철근콘크리트 구조는 철골구조에 비해 기둥간격이 짧고2. 기준층 계획 시 방화구역과 배연계획을 고려하며3. 개방형 사무실은 개실형에 비해 공간이 크므로 불경기때 임대자를 구하기 어렵다. ----기문사-----[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 공조설비의 덕트는 기준층 높이를 결정하는 조건이 된다. | D | 내부 기둥간격 결정 시 철근 콘크리트구조는 철골구조에 비해 기둥간격을 길게 가져갈 수 있다. | 기준층 계획 시 방화구획과 배연계획은 고려하지 않는다. | 개방형 사무실은 개실형에 비해 불경기 때에도 임대자를 구하기 쉽다. | 공조설비의 덕트는 기준층 높이를 결정하는 조건이 된다.
상점계획에서 진열창의 반사 현상(glare)을 방지하는 방법으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.9 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 내부를 외부보다 어둡게 조명한다. | D | 진열창 유리를 곡면유리로 사용한다. | 진열창의 외부에 차양을 설치한다. | 진열창의 유리를 경사지게 설치한다. | 내부를 외부보다 어둡게 조명한다.
건축물에 작용하는 하중에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 건물 자체의 무게인 고정하중은 동하중, 바닥면에 실리는 적재하중은 정하중이라고도 한다. | C | 건축물에는 고정하중과 적재하중이 장기간 지속적으로 동시에 작용한다. | 건축물에 작용하는 바람, 지진 등은 단기하중이다. | 건물 자체의 무게인 고정하중은 동하중, 바닥면에 실리는 적재하중은 정하중이라고도 한다. | 눈은 보통지역에서는 단기하중이 되지만 적설량이 많은 지역에서는 장기하중이 되기도 한다.
호텔의 객실 종류에서 일반적으로 차지하는 비중이 가장 높은 실의 유형은? |  |  | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 1과목 : 건축일반 | 0 | twin room | B | single room | twin room | double room | suite room
호텔건축의 조닝(zoning)에서 공간적으로 성격이 나머지 셋과 다른 하나는? |  | 클로크룸 = 관리부분보이실,린넨실,트렁크실 = 숙박부분[해설작성자 : 창민의 그녀] | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 클로크 룸 | A | 클로크 룸 | 보이실 | 린넨실 | 트렁크 실
수평의 지붕 또는 수평에 가까운 지붕에 설치된 창을 천창이라 하며 천창을 이용한 채광을 천창채광이라 한다. 이러한 천창채광방식을 측창채광방식과 비교하여 설명한 내용 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 개방감과 함께 통풍에도 유리하다. | B | 시공 및 유지관리가 용이하지 않은 편이다. | 개방감과 함께 통풍에도 유리하다. | 실내의 조도가 균일하다. | 바닥면적이 매우 넓어 효율적인 측창을 설치하기 어려울 때 바람직한 방식이다.
배수수직관 내의 압력변화를 방지 또는 완화하기 위해 배수수직관으로부터 분기·입상하여 통기수직관에 접속하는 도피통기관은? |  |  | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 결합통기관 | D | 습통기관 | 신정통기관 | 공용통기관 | 결합통기관
다음 중 주철관의 접합 방법에 속하는 것은? |  | 소켓,플렌지 ,메케니컬,빅토리[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 메커니컬 접합 | B | 나팔식 접합 | 메커니컬 접합 | 플레어 너트 접합 | 시멘트 모르타르 접합
트랩의 봉수 파괴 원인 중 위생기구에서 트랩을 통하여 배수가 만수상태로 흐를 때 주로 발생 하는 것은? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 자기 사이펀 작용 | B | 모세관 현상 | 자기 사이펀 작용 | 감압에 의한 흡인작용 | 역압에 의한 분출작용
관내에 유체가 흐를 때, 어느 장소에서의 흐름의 상태(유속, 압력, 밀도 등)가 시간에 따라 변화 하지 않는 흐름을 무엇이라 하는가? |  | 정상류는 시간의 흐름과 관계없이 유체의속도,압력,밀도,온도가 일정한 흐름을말한다.이 때 유체가 지나가는 길과 유선은 일치한다.[해설작성자 : 240] | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 정상류 | C | 층류 | 난류 | 정상류 | 비정상류
다음 중 경도가 높은 물을 보일러 용수로 사용하지 않는 가장 주된 이유는? |  |  | 0.86 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 보일러 내면에 스케일이 발생된다. | D | 비등점이 낮다. | 전열량이 너무 커진다. | 부유물질이 많이 포함되어 있다. | 보일러 내면에 스케일이 발생된다.
수질 오염의 지표로 사용되는 것으로서 오수 중에 현탁되어 있는 부유물질을 의미하는 것은? |  |  | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 2과목 : 위생설비 | 0 | ss | B | do | ss | bod | cod
연면적 3000m2 의 사무소 건축에 필요한 급수량은? (단, 이 건물의 유효 면적은 연면적의 60%이고, 유효 면적 당 인원은 0.2인/m2, 1인 1일 당 급수량은 100L이다.) |  | 3000*06*02*100[해설작성자 : 차정권] | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 36000l/d | C | 3600l/d | 3600m3 /d | 36000l/d | 36000m2/d
경질염화비닐관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 열팽창율이 크다. 열팽찰율이 6~8^-5/℃로서 철의 7～8배에 상당하다.[해설작성자 : chwoo420] | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 열팽창률이 강관에 비해 작으며 온도변화에 따른 신축이 거의 없다. | B | 전기절연성이 크고 금속관과 같은 전식작용을 일으키지 않는다. | 열팽창률이 강관에 비해 작으며 온도변화에 따른 신축이 거의 없다. | 저온에 약하며 한랭지에서는 외부로부터 조금만 충격을 주어도 파괴되기 쉽다. | 내식성이 크고 염산, 황산, 가성소다 등의 부식성 약품에 의해 거의 부식되지 않는다.
중앙식 급탕방식의 설계상 유의사항으로 옳지 않은 것은? |  | 중앙식은 배관 열손실이 있어서 짧게해야함 | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수평배관의 길이가 가능한 한 길게 되도록 수직관을 배치한다. | B | 각 계통 및 지관의 순환유량이 균등하게 되도록 한다. | 수평배관의 길이가 가능한 한 길게 되도록 수직관을 배치한다. | 순환펌프는 과대하게 되지 않도록 설계하며, 환탕관측에 설치한다. | 열원기기 및 저탕조의 압력상승, 배관의 신축에 대한 안전대책을 고려한다.
온도 20℃, 길이가 100m인 동관에 탕이 흘러 60℃가 되었을 때, 동관의 팽창량은 얼마인가? (단, 동관의 선팽창계수는 0.171×10-4/℃ 이다.) |  | L=1000*L*C*델타T[해설작성자 : comcbt.com 이용자]0.171 x 10^-4 x 100960-200 = 0.0684m = 68.4mm[해설작성자 : konggo]1000*100*0.171*10^-4*(60-20)=68.4mm | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 68.4mm | B | 66.4mm | 68.4mm | 76.4mm | 78.4mm
원심식 펌프에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 원심식펌프:볼류트,터빈펌프[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 원심식 펌프에는 피스톤 펌프와 로터리 펌프 등이 있다. | D | 터보형 펌프의 일종이다. | 유체가 회전차의 반경류 방향으로 흐른다. | 건축설비분야의 급수, 급탕, 배수 등에 주로 이용된다. | 원심식 펌프에는 피스톤 펌프와 로터리 펌프 등이 있다.
역류를 방지하여 오염으로부터 상수계통을 보호하기 위한 방법으로 적절하지 않은 것은? |  | 수격작용(워터헤머)의 방지 대책으로 수압이 0.4MPa을 초과하는 배관계통에는 감압밸브를 부착한다.[해설작성자 : 어대감] | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수압이 0.4mpa을 초과하는 계통에는 감압밸브를 부착한다. | D | 토수구 공간을 둔다. | 역류방지밸브를 설치한다. | 대기압식 또는 가압식 진공브레이커를 설치한다. | 수압이 0.4mpa을 초과하는 계통에는 감압밸브를 부착한다.
급탕설비에서 급탕기기의 부속장치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 안전밸브와 팽창탱크 및 배관 사이에는 차단밸브를 설치한다. | A | 안전밸브와 팽창탱크 및 배관 사이에는 차단밸브를 설치한다. | 온수탱크 상단에는 진공방지밸브를, 하부에는 배수밸브를 설치한다. | 순간식 급탕가열기에는 이상고온의 경우 가열원(열매체 등)을 차단하는 장치나 기구를 설치한다. | 밀폐형 가열장치에는 일정 압력 이상이면 압력을 도피시킬 수 있도록 도피밸브나 안전밸브를 설치한다.
다음 중 간접배수로 하여야 하는 기기·기구에 속하지 않는 것은? |  | [간접]배수 = 제빙기, 세탁기, 식기세정기[직접]배부 = 세면기, 소변기, 양변기, 욕조[해설작성자 : 날라리절세미녀] | 0.86 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 세면기 | C | 제빙기 | 세탁기 | 세면기 | 식기세정기
중앙식 급탕방식 중 간접가열식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 고압용 보일러를 설치하여야 한다. | B | 대규모 급탕설비에 적합하다. | 고압용 보일러를 설치하여야 한다. | 가열보일러는 난방용 보일러와 겸용할 수 있다. | 저탕조 내에 설치한 코일을 통해서 관내의 물을 간접적으로 가열한다.
스위블형 신축 이음쇠에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 1. 패클리스(packless) 신축이음쇠 = 벨로우즈 신축이음쇠2. 이음부의 나사회전 -> 스위블형 신축이음쇠 설명3. 스위블형은 증기 및 온수난방용으로 주로 쓰인다4. 신축곡관 -> 루프형 신축이음쇠 [해설작성자 : 다즈] | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 이음부의 나사회전을 이용해서 배관의 신축을 흡수한다. | B | 패클리스 신축이음쇠라고도 한다. | 이음부의 나사회전을 이용해서 배관의 신축을 흡수한다. | 고온고압용 증기배관에 주로 사용되며 온수 난방용 배관에는 사용하지 않는다. | 강관 또는 동관을 곡관으로 구부려, 구부림을 이용하여 배관의 신축을 흡수한다.
유체가 관경 50cm인 관 속을 2m/s의 속도로 흐를 때의 유량은? |  | Q=AV Q=(3.14 x 0.5^2 / 4) x 2 = 0.39m3/s | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 0.39m3/s | A | 0.39m3/s | 1.0m3/s | 3.14m3/s | 10m3/s
수도 본관에서 5m 높이에 있는 샤워기의 사용에 필요한 수도 본관의 최저 압력은? (단, 급수방식은 수도직결방식이며, 샤워기의 최저 필요압력은 100kPa, 배관 등의 마찰 손실은 무시한다.) |  | 5m = 50kPa 최저 필요압 = 100kPa 50kPa + 100kPa = 150kPa[해설작성자 : 인간성기사] | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 약 150kpa | B | 약 105kpa | 약 150kpa | 약 600kpa | 약 5100kpa
대변기의 세정방식 중 플러시 밸브식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 세정밸브식(플러시 밸브식)접속 급수관경 25MM 이상필요최저필요수압 0.07MPA 이상 확보세정소음이 크나, 대변기의 연속사용이 가능일반 가정용으로는 거의 사용하지 않는다. [해설작성자 : 차정권] | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급수 관경 및 수압과 관계없이 사용 가능하다. | C | 대변기의 연속 사용이 가능하다. | 일반 가정용으로는 거의 사용되지 않는다. | 급수 관경 및 수압과 관계없이 사용 가능하다. | 세정음에 유수음이 포함되기 때문에 소음이 크다.
배수관 내 배수의 흐름에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 수력도샹현상은 물이 흐르다 위로 솟아 오르는 현상을 지칭한다.[해설작성자 : 에버그린] | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배수수직관내를 배수가 관벽에 따라 나선형의 상태로 하강하는 현상을 수력도약현상(도수현상)이라고 한다. | C | 배수수직관의 관경이 작을수록 종국길이는 짧다. | 일반적으로 배수수직관의 허용유량은 30%정도를 한도로 하고 있다. | 배수수직관내를 배수가 관벽에 따라 나선형의 상태로 하강하는 현상을 수력도약현상(도수현상)이라고 한다. | 배수수평지관으로부터 배수수직관에 배수가 유입하면 배수량이 적을 때에는 배수는 수직관 관벽을 따라 지그재그로 강하한다.
히트펌프에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | COPh=COPc+1[해설작성자 : 징구123] | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 냉동기의 성적계수가 히트펌프의 성적계수보다 1만큼 크다. | C | 1대의 기기로 냉방과 난방을 겸용할 수 있다. | 냉동사이클에서 응축기의 방열을 난방에 이용한다. | 냉동기의 성적계수가 히트펌프의 성적계수보다 1만큼 크다. | 히트펌프의 성적계수를 향상시키기 위해 지열 등을 이용할 수 있다.
다음 중 습공기를 가열하였을 경우 증가하지 않는 것은? |  | 습공기를 가열하면 절대습도는 일정하다.[해설작성자 : 0213kdh] | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 절대습도 | D | 엔탈피 | 비체적 | 건구온도 | 절대습도
공기에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 엔탈피란 건조공기가 그 상태에서 가지고 있는 열량(현열)과 동일 온도에서 수증기가 갖고 있는 열량(잠열)과의 합엔탈피 공식 : 온도*건공기 정압비열(1.01kj/kg*k) + [ 증발잠열(2501kj/kg) + 온도*수증기 정압비열(1.85kj/kg*k) ] * 절대습도[해설작성자 : 에버그린] | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 0℃ 건조공기의 엔탈피는 0kj/kg이다. | A | 0℃ 건조공기의 엔탈피는 0kj/kg이다. | 절대습도가 0kg/kg`인 공기를 포화공기라고 한다. | 현열비가 1이라면 잠열부하만 있다는 것을 의미한다. | 열수분비가 0이라면 공기의 상태변화에 절대습도의 변화가 없었다는 의미이다.
바이패스형 변풍량 유닛(VAV unit)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 천장 내의 조명으로 인한 발생열을 제거할 수 없다. | D | 유닛의 소음발생이 적다. | 송풍덕트 내의 정압제어가 필요없다. | 덕트계통의 증설이나 개설에 대한 적응성이 적다. | 천장 내의 조명으로 인한 발생열을 제거할 수 없다.
다음과 같은 몰리에르(Mollier)선도의 상태에서 운전하는 히트펌프의 성적계수는? | output/img\기사-건축설비기사-2018년04월28일-046.png | 열펌프의 성적계수 = 응축기의 방출열량/압축일=140-100/140-130=4.0[해설작성자 : 차정권 ]아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]문제질문에서 냉방시 성적계수는..? 입니다. 냉방시가 빠져있어요[관리자 입니다.다른 문제집 확인 가능한분 계시면 확인 부탁 드립니다.신고시 출판사명까지 기제 부탁 드립니다.][추가 오류 신고]다음과 같은 몰리에르 선도의 상태에서 운전하는 히트펌프의 냉방 시 성적계수는?1. 2.02. 2.53. 3.04. 3.5답은 3번 3.0풀이 성적게수 cop = 냉동효과 / 압축일 130-100 / 140-130 = 3.0기문사.건축설비기사필기 2023년 16판[해설작성자 : 제이와이][오류신고 반론]몰리에르선동상 냉동사이클 i1-i4/i2-i1 = 위 선도상 기준 130-100/10-130 = 3.0 입니다. 기문사 성정계수 증발잠열/압축일 그래프에 나와 있음. 단 위 기준은 히트펌프 기준 성적계수 i2-i4/i2-i1= 140-100/140-130= 4.0 입니다. [해설작성자 : 자격증 따기 캠페인][추가 오류 신고]<문제오류-기문사 2024년>다음과 같은 몰리에르(Mollier)선도의 상태에서 운전하는 히트펌프의 냉방 시 성적 계수는?----면냉방이던 난방이던 조건이 주어져야 답이 1이거나 3이 되는데 그냥 성적계수는 답이 없네요[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 4.0 | C | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5
다음 중 인체의 열쾌적에 영향을 미치는 물리적 온열요소에 속하는 것은? |  | 인체의 열쾌적 요소: 건구온도, 상대습도, 기류속도, 평균복사온도, 인체의 대사작용, 착의량[해설작성자 : Sound Semipro] | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 상대습도 | C | 엔탈피 | 현열비 | 상대습도 | 노점온도
배관재료의 일반적인 용도가 옳게 연결된 것은? |  |  | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 스테인리스강관 - 급수 배관 | D | 동관 - 증기 배관 | 주철관 - 냉각수 배관 | 경질염화비닐관 - 냉매 배관 | 스테인리스강관 - 급수 배관
10×8×3.5m 크기의 강의실에 35명의 사람이 있을 때 실내의 CO2 농도를 0.1%로 하기 위한 필요 환기량은? (단, 1인당 CO2 발생량은 0.02m3/인·h 이며, 외기의 CO2 의 농도는 0.03%이다.) |  | 환기량= 발생유해가스량/(실내 이산화탄소농도 - 외기 이산화탄소농도)환기량(Q)=(35x0.02)/(0.001-0.0003)=1000m^3/h[해설작성자 : 제우스] | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 1000m3 /h | A | 1000m3 /h | 1400m3 /h | 1600m3 /h | 2000m3 /h
공기 여과기의 종류 중 일명 전자식 공기청정기라고도 하며, 먼지의 제거효율이 높고, 미세한 먼지라든지 세균도 제거되므로 병원, 정밀기계 공장 등에서 사용이 가능한 것은? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 전기식 | A | 전기식 | 건성여과식 | 충돌점착식 | 활성탄 흡착식
진공환수식 증기난방에서 리프트 이음 (lift fitting)을 적용하는 경우는? |  |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 방열기보다 환수주관이 높을 때 | A | 방열기보다 환수주관이 높을 때 | 환수배관법을 역환수식으로 할 때 | 방열기보다 응축수 온도가 너무 높을 때 | 진공펌프를 환수주관보다 낮게 설치할 때
다음과 같은 조건에 있는 체적이 2000m3 인 실의 환기에 의한 현열부하는? | output/img\기사-건축설비기사-2018년04월28일-052.png | 환기횟수*체적*비열*밀도*온도(온도차이) (1h=3600s)헌열부하=2*2000*1.01*1.2*(24-0)=116,342kj/h 116,342/3600 = 32.32 kW[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 32.32kw | C | 16.32kw | 26.69kw | 32.32kw | 59.33kw
취출구의 허용풍속을 제한하는 가장 주된 이유는? |  |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 소음발생을 억제하기 위하여 | C | 확산반경을 줄이기 위하여 | 송풍동력을 줄이기 위하여 | 소음발생을 억제하기 위하여 | 단락류 발생을 억제하기 위하여
덕트의 배치방식 중 개별 덕트방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 각 실마다 독립된 개별덕트를 설치하므로 공사비는 증가한다.[해설작성자 : 동안의 암살자] | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 공사비가 적어 일반적으로 가장 많이 사용되는 방식이다. | C | 덕트 스페이스가 많이 요구된다. | 각 실의 개별 제어성이 우수하다. | 공사비가 적어 일반적으로 가장 많이 사용되는 방식이다. | 입상덕트(주덕트)에서 각개의 취출구로 덕트를 통해 분산하여 송풍하는 방식이다.
상당외기온도차(ETD, Equivalent Temperature Difference)에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 냉방부하의 계산에 있어서, 벽체를 통한 취득열량을 계산할 때 사용한다. | B | 난방부하의 계산에 있어서, 벽체를 통한 손실열량을 계산할 때 사용한다. | 냉방부하의 계산에 있어서, 벽체를 통한 취득열량을 계산할 때 사용한다. | 벽체 외부에 흐르는 공기의 속도에 따른 열전달량을 고려한 온도차이다. | 주로 외기에 접하고 있지 않은 간막이 벽, 천장, 바닥 등으로부터 열전달량을 구하는데 사용한다.
증기난방에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 천장고가 높은 건물에 증기난방을 적용하면, 상층부에 고온의 공기가 몰려서 하층부는 상대적으로 난방 효과가 적어진다[해설작성자 : 창민의 그녀] | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 극장, 영화관 등 천장고가 높은 건물에 주로 사용된다. | D | 예열시간이 짧다. | 온수난방에 비하여 쾌감도가 떨어진다. | 부하변동에 따른 실내 방열양의 제어가 곤란하다. | 극장, 영화관 등 천장고가 높은 건물에 주로 사용된다.
다음의 냉방부하 발생 요인 중 현열과 잠열 모두 갖는 것은? |  | 현열과 잠열 모두 갖는 것1. 인체2. 극간풍3. 환기에 의한 외기4. 열원기기[해설작성자 : chwoo420] | 0.84 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 인체발생열량 | A | 인체발생열량 | 벽체로부터의 취득열량 | 유리로부터의 취득열량 | 덕트로부터의 취득열량
1개의 실에 설치된 온수용 주철제 방열기의 상당방열면적(EDR)이 20m2이다. 동일한방열기를 5개 실에 설치할 경우, 필요한 전온수 순환량(L/min)은? (단, 방열기의 표준방열량 0.523kW/m2 , 방열기 입구온도 80℃, 출구온도 70℃, 온수의 비열 4.2kJ/kg · K, 온수의 밀도 1kg/L 이다.) |  | EDR = 열량/표준방열량 열량 q = EDR * 기구 수량 * 표준방열량 = 20m2 * 5 * 0.523 kW/m2 로 계산한다. (표준방열량을 안가르쳐줄 경우 온수는 523W 증기는 756W) q=G * Cp * 델타 t 를 이용 20m2 * 5 * 0.523 kW/m2 = G * 4.2 kJ/kg K * (80-70)K 52.3kW / (4.2 kJ/kg K * (80-70)K) = G [L/min](여기서 분모와 분자의 단위를 맞춰준다. 1kW = 3600kJ/s = 60kJ/min = 3.6kJ/h)52.3 kw *60 = 3138 kJ/min 이므로 대신 대입 3138 kJ/min /(4.2 kJ/kg K * (80-70)K) = G [kJ/min] G = 74.714 kg/min (1kg = 1L)[해설작성자 : 지구인] | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 74.7l/min | C | 15.2l/min | 21.7l/min | 74.7l/min | 108.3l/min
스모크타워 배연법에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 풍력에 의한 흡인효과와 부력을 이용한 배연탑을 사용하여 연기를 배출하는 방식이다. | B | 송풍기와 덕트를 사용해서 외부로 연기를 배출하는 방식이다. | 풍력에 의한 흡인효과와 부력을 이용한 배연탑을 사용하여 연기를 배출하는 방식이다. | 부력에 의하여 연기를 실의 상부벽이나 천장에 설치된 개구에서 옥외로 배출하는 방식이다. | 연기를 일정구획 내에 한정하도록 피난이 완전히 끝난 뒤에 개구부를 자동으로 완전 밀폐하는 방식이다.
흡수식 냉동기에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 1. 흡수제로 LiBr을 사용하고, 냉매로 물을 사용한다.2. 증발기, 흡수기, 재생기, 응축기 등으로 구성 되어 있다.3. 기계적 에너지가 아닌 열에너지에 의해 냉동 효과를 얻는다.4. 2중 효용 흡수식 냉동기가 1중 효용 흡수식 냉동기보다 효율이 좋다.[해설작성자 : chwoo420] | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 기계적 에너지가 아닌 열에너지에 의해 냉동 효과를 얻는다. | C | 냉매로는 libr을 사용하고, 흡수제로 물을 사용한다. | 증발기, 압축기, 재생기, 응축기 등으로 구성 되어 있다. | 기계적 에너지가 아닌 열에너지에 의해 냉동 효과를 얻는다. | 1중 효용 흡수식 냉동기가 2중 효용 흡수식 냉동기보다 효율이 좋다.
400[V] 미만의 저압용 기계·기구의 급속제 외함에 사용되는 접지공사는?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 3번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.) |  | (2021년 KEC 규정 변경으로 인하여 종별 접지관련 문제는 출제되지 않습니다.) | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 제3종 접지공사 | C | 제1종 접지공사 | 제2종 접지공사 | 제3종 접지공사 | 특별 제3종 접지공사
정보통신설비를 정보설비와 통신설비로 구분할 경우, 다음 중 정보설비에 속하지 않는 것은? |  | TV공동시청설비는 1조의 안테나로 TV전파를 수신하여 증폭기를 통하거나 직접 TV수상기로 배분하는 시스템.따라서 통신설비임 [해설작성자 : Sound Semipro] | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | tv공청설비 | A | tv공청설비 | 전기시계설비 | 원격검침설비 | 홈네트워크설비
할로겐 램프에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 백열등의 단점을 개량시킨 램프. 전구 속 할로겐을 넣어 필라멘트 소모를 억제시킴. 색온도 높고, 안정된 빛 제공. 휘도 높음. 수명 3000시간 정도로 김.[해설작성자 : Sound Semipro] | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 휘도가 낮다. | A | 휘도가 낮다. | 흑화가 거의 일어나지 않는다. | 백열전구에 비해 수명이 길다. | 광속이나 색온도의 저하가 극히 적다.
변압기에서 자기유도 작용으로 발생한 자속을 이동시키는 통로의 역할을 하는 것은? |  |  | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 철심 | A | 철심 | 부싱 | 1차측 코일 | 2차측 코일
합성 최대 수용 전력이 1500[kW], 부하율이 0.7일 때 부하의 평균 전력[kW]은? |  | 1500*0.7=1050[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 1050 | A | 1050 | 1500 | 2142 | 3000
다음 설명에 알맞은 화재의 종류는? | output/img\기사-건축설비기사-2018년04월28일-066.png | A급 화재: 일반 화재B급 화재: 기름 화재C급 화재: 전기 화재D급 화재: 금속 화재K급 화재: 식용유 화재 [해설작성자 : Sound Semipro] | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | b급 화재 | B | a급 화재 | b급 화재 | c급 화재 | k급 화재
스프링클러설비에서 스프링클러헤드의 방수구에서 유출되는 물을 세분시키는 작용을 하는 것은? |  | 화재안전기준 간이 스프링클러의 용어 정리"반사판(디프렉타)"이란 간이헤드의 방수구에서 유출되는 물을 세분시키는 작용을 하는 것을 말한다.[해설작성자 : claiman] | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 디프렉타 | B | 익져스터 | 디프렉타 | 리타딩챔버 | 액설러레이터
자기인덕턴스 4[H]의 코일에 8[A]의 전류를 흘릴 때 코일에 저장되는 자기에너지는? |  | 자기에너지=(1/2)*L*I^2 =(1/2)*4*8^2=128[J][해설작성자 : 나그네] | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 128[j] | C | 32[j] | 64[j] | 128[j] | 256[j]
다음 중 옥내소화전설비의 화재안전기준상 배관 내 사용압력이 1.2Mpa 이상인 경우 배관 재료로 가장 적합한 것은? |  | 1.2Mpa 미만 : 배관용 탄소강관1.2Mpa 이상 : 압력배관용 탄소강관[해설작성자 : claiman] | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 압력배관용 탄소강관 | B | 배관용 탄소강관 | 압력배관용 탄소강관 | 배관용 스테인리스강관 | 이음매 없는 구리 및 구리합금관
엘리베이터설비에서 케이지가 최종 층에서 정지 위치를 지나쳤을 경우 바로 작동해서 제어회로를 개방, 전동기 전원을 차단하고, 전자 브레이크를 작동시켜 엘리베이터를 정지시키는 기능을 하는 것은? |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 최종 리밋 스위치 | C | 조속기 | 가이드 슈 | 최종 리밋 스위치 | 슬랙 로프 세이프티
보호구간으로 유입하는 전류와 보호구간에서 유출되는 전류의 벡터차와 출입하는 전류와의 관계비로 동작하는 보호계전기는? |  |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 비율차동 계전기 | D | 거리 계전기 | 과전압 계전기 | 과전류 계전기 | 비율차동 계전기
최대 방수구역에 설치된 스프링클러헤드의 개수가 20개인 경우, 스프링클러설비의 수원의 저수량은 최소 얼마 이상이 되도록 하여야 하는가? (단, 개방형 스프링클러헤드를 사용하는 경우) |  | 해드 수량 * 1.6 = 32 | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 32m3 | B | 17m3 | 32m3 | 48m3 | 64m3
다음 설명에 알맞은 피드백 제어계의 구성요소는? | output/img\기사-건축설비기사-2018년04월28일-073.png |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 외란 | A | 외란 | 제어대상 | 제어편차 | 주 피드백 신호
220[V]용 200[W] 전구에 흐르는 전류는? |  | P=V*II=P/V=200/220=약0.9[해설작성자 : 나그네] | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 약 0.9[a] | B | 약 0.5[a] | 약 0.9[a] | 약 2.2[a] | 약 4.4[a]
다음의 설명에 알맞은 법칙은? | output/img\기사-건축설비기사-2018년04월28일-075.png |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 쿨롱의 법칙 | C | 옴의 법칙 | 렌쯔의 법칙 | 쿨롱의 법칙 | 키르히호프의 제1법칙
자동제어방식 중 디지털방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.85 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 제어의 정밀도가 낮으며 신뢰성이 다소 떨어진다. | C | 자기진단 기능을 보유하고 있다. | 기능의 고급화를 도모할 수 있다. | 제어의 정밀도가 낮으며 신뢰성이 다소 떨어진다. | 각종 제어로직은 손쉽게 소프트웨어에 의해 조정될 수 있다.
LPG에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 공기보다 가벼워 누설이 되어도 안전성이 높다. | D | 발열량이 크다. | 액화석유가스를 의미한다. | 연소 시 다량의 공기가 필요하다. | 공기보다 가벼워 누설이 되어도 안전성이 높다.
다음과 같은 RLC 직렬회로에서 역률은? | output/img\기사-건축설비기사-2018년04월28일-078.png | 30/(루트(30^2+(60-20)^2)=30/(루트(30^2+40^2)=30/50=0.6[해설작성자 : 나그네] | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 0.6 | A | 0.6 | 0.7 | 0.78 | 0.85
변압기의 1차 측을 Y결선, 2차 측을 Δ결선으로 했을 경우, 1·2차간 전압의 위상차는? |  |  | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 30° | A | 30° | 45° | 60° | 90°
동일한 저항을 가진 3개의 도선을 병렬로 연결하였을 때의 합성저항은? |  |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 1개 도선저항의 1/3 | A | 1개 도선저항의 1/3 | 1개 도선저항의 2/3 | 1개 도선저항의 1배 | 1개 도선저항의 3배
다음은 건축물의 에너지절약설계기준에 따른 방습층의 정의이다. ( )안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2018년04월28일-081.png |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 30g/m | C | 10g/m | 20g/m | 30g/m | 40g/m
건축물의 에너지절약설계기준상 기계부문에 권장되는 냉방설비의 용량계산을 위한 설계기준 실내온도 기준은? (단, 목욕탕 및 수영장은 제외한다.) |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 28℃ | C | 20℃ | 25℃ | 28℃ | 30℃
건축법령상 숙박시설에 속하지 않는 것은? |  | 청소년수련원은 수련시설[해설작성자 : 섭] | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 청소년수련원 | B | 호스텔 | 청소년수련원 | 의료관광호텔 | 휴양 콘도미니엄
신축 또는 리모델링하는 100세대 이상의 공동주택은 시간당 최소 몇 회 이상의 환기가 이루어질 수 있도록 자연환기설비 또는 기계환기설비를 설치하여야 하는가? |  | (2020년개정)30세대이상 공동주택 시간당 0.5회 이상 환기필요[해설작성자 : 0213kdh] | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 0.5회 | A | 0.5회 | 0.7회 | 1.2회 | 1.5회
건축물의 내부에 설치하는 피난계단의 구조에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 건축물의 내부와 접하는 계단실의 창문등의 면적은 각각 1제곱미터 이하로 할 것(피난방화구조기준 9조)[해설작성자 : 제우스] | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 건축물의 내부와 접하는 계단실의 창문등의 면적은 각각 3m 이하로 할 것 | C | 계단실의 실내에 접하는 부분의 마감은 불연재료로 할 것 | 계단은 내화구조로 하고 피난층 또는 지상까지 직접 연결되도록 할 것 | 건축물의 내부와 접하는 계단실의 창문등의 면적은 각각 3m 이하로 할 것 | 건축물의 내부에서 계단실로 통하는 출입구의 유호너비는 0.9m 이상으로 할 것
같은 건축물안에 공동주택과 위락시설을 함께 설치하고자 하는 경우, 공동주택의 출입구와 위락시설의 출입구는 서로 그 보행거리가 최소 얼마 이상이 되도록 설치하여야 하는가? |  | (피난구조기준 14조 2) 보행거리가 최소 30m 이상이 되도록 설치한다[해설작성자 : 제우스] | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 30m | C | 10m | 20m | 30m | 50m
다음은 지하층과 피난층 사이의 개방공간 설치에 관한 기준 내용이다. ( )안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2018년04월28일-087.png |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 3000m | C | 1000m | 2000m | 3000m | 4000m
연면적 200m2 을 초과하는 중 · 고등학교에 설치하는 복도의 유효너비는 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가? (단, 양옆에 거실이 있는 복도의 경우) |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 2.4m 이상 | D | 1.5m 이상 | 1.8m 이상 | 2.1m 이상 | 2.4m 이상
판매시설로서 옥내소화전설비를 모든 층에 설치하여야 하는 특정소방대상물의 연면적 기준은? |  |  | 0.38 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1500m2 이상 | C | 500m2 이상 | 1000m2 이상 | 1500m2 이상 | 2000m2 이상
피난 용도로 쓸 수 있는 광장을 옥상에 설치하여야 하는 대상에 속하지 않는 것은? |  | 건축법시행령 40조 5층 이상 제2종 근린생활 시설 중 공연장/종교집회장/인터넷컴퓨터게임시설제공업소 (300m2 이상) , 문화 및 집회시설 (전시장 및 동식물원 제외) 종교, 판매, 위락(주점 , 장례식장) [해설작성자 : 지구인] | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 5층 이상인 층이 문화 및 집회시설 중 전시장의 용도로 쓰는 경우 | D | 5층 이상인 층이 종교시설의 용도로 쓰는 경우 | 5층 이상인 층이 판매시설의 용도로 쓰는 경우 | 5층 이상인 층이 문화 및 집회시설 중 공연장의 용도로 쓰는 경우 | 5층 이상인 층이 문화 및 집회시설 중 전시장의 용도로 쓰는 경우
방송 공동수신설비를 설치하여야 하는 대상 건축물에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 다가구주택 | B | 연립주택 | 다가구주택 | 바닥면적의 합계가 5000m2로서 업무시설의 용도로 쓰는 건축물 | 바닥면적의 합계가 5000m2로서 숙박시설의 용도로 쓰는 건축물
비상용승강기의 승강장 및 승강로의 구조에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 옥외 승강장의 바닥면적은 비상용 승강기 1대에 대하여 6M2이상으로 할것[해설작성자 : 호야] | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 옥외 승강장의 바닥면적은 비상용승강기 1대에 대하여 5m2이상으로 할 것 | D | 승강장은 각층의 내부와 연결될 수 있도록 할 것 | 승강로는 당해 건축물의 다른 부분과 내화구조로 구획할 것 | 벽 및 반자가 실내에 접하는 부분의 마감재료는 불연재료로 할 것 | 옥외 승강장의 바닥면적은 비상용승강기 1대에 대하여 5m2이상으로 할 것
건축물을 특별시나 광역시에 건축하는 경우 특별시장이나 광역시장의 허가를 받아야 하는 대상 건축물의 층수 기준은? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 21층 이상 | B | 15층 이상 | 21층 이상 | 30층 이상 | 41층 이상
공동 소방안전관리자 선임대상 특정소방대상물의 연면적 기준은? (단, 복합건축물인 경우) |  |  | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 5000m2 이상 | A | 5000m2 이상 | 10000m2 이상 | 15000m2 이상 | 20000m2 이상
다음 중 허가 대상에 속하는 건축물의 용도 변경은? |  | 자동차관련 시설: 자동차관련시설산업등 시설군: 운수, 창고, 공장, 위험물저장 및 처리, 자원순환관련, 묘지관련, 장례식장전기통신시설군: 방송통신시설, 발전시설문화집회시설군: 문화 및 집회시설, 종교, 위락, 관광휴게시설영업시설군: 판매, 운동, 숙박시설, 제2종 근린생활시설 중 다중생활시설교육 및 복지시설군: 의료, 교육연구, 노유자, 수련, 야영장시설근린생활시설군: 제1종 근린생활시설, 제2종 근린생활시설(다중생활시설 제외)주거업무시설군: 단독주택, 공동주택, 업무시설, 교정 및 군사시설기타 시설군: 동물 및 식물관련시설자산전문영교근주 <- 앞쪽으로 가면 "허가" 뒤로가면 "신고"[해설작성자 : Sound Semipro] | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 업무시설에서 교육연구시설로의 용도변경 | D | 장례시설에서 발전시설로의 용도변경 | 위락시설에서 숙박시설로의 용도변경 | 종교시설에서 운동시설로의 용도변경 | 업무시설에서 교육연구시설로의 용도변경
다음은 주택에 설치하는 소방시설에 관한 기준내용이다. 밑줄 친 대통령령으로 정하는 소방시설에 해당하는 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2018년04월28일-096.png |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 소화기 및 단독경보형감지기 | A | 소화기 및 단독경보형감지기 | 소화기 및 간이스프링클러설비 | 간이소화용구 및 자동소화장치 | 간이소화용구 및 자동식사이렌설비
특별피난계단에 설치하는 배연설비의 구조에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 배연구는 평상시에 사용하는 굴뚝에 연결할 것 | C | 배연구 및 배연풍도는 불연재료로 할 것 | 배연구는 평상시에는 닫힌 상태를 유지할 것 | 배연구는 평상시에 사용하는 굴뚝에 연결할 것 | 배연기는 배연구의 열림에 따라 자동적으로 작동할 것
승강기 설치 대상 건축물로서 각 층의 거실면적이 500m2인 8층 병원에 설치하여야 하는 승용승강기의 최소 대수는? (단, 8인승 승강기인 경우) |  | *문화 및 집회시설(공연장,집회장 및 관람장 만 해당)*판매시설*의료시설 - 6층이상의 거실 면적의 합계가 3000m2 이하 : 2대 - 6층이상의 거실면적의 합계가 3000m2 초과 : {(6층이상의 거실면적의 합계 - 3000) / 2000 } + 2[해설작성자 : jjh] | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 2대 | B | 1대 | 2대 | 3대 | 4대
다음 중 다중이용건축물에 속하지 않는 것은?（단, 층수가 10층이며, 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500m2인 경우) |  |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 위락시설 | C | 종교시설 | 판매시설 | 위락시설 | 숙박시설 중 관광숙박시설
다음은 소방시설의 내진설계에 관한 기준 내용이다. 밑줄 친 대통령령으로 정하는 소방시설에 속하지 않는 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2018년04월28일-100.png |  | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-04-28 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 자동화재탐지설비 | C | 옥내소화전설비 | 스프링클러설비 | 자동화재탐지설비 | 물분무등소화설비
벽돌면에 구멍을 내어 쌓는 방식이며 힘을 받을 수 없는 장막벽으로 장식적 가리개의 효과를 기대할 수 있는 벽돌쌓기는? |  | 벽돌을 쌓을 때 가운데 빈 부분을 남겨놓고 쌓는 방식을 공간쌓기, 타공쌓기 또는 영롱쌓기라 한다. [해설작성자 : 늬들은...] | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 영롱쌓기 | D | 세워쌓기 | 엇모쌓기 | 공간쌓기 | 영롱쌓기
상점의 매장계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 고객의 동선은 [길게], 점원의 동선을 [짧게] 한다.[해설작성자 : 창민의 그녀] | 0.92 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 고객의 동선은 짧게, 점원의 동선을 길게 한다. | B | 상품이 고객 쪽에서 효과적으로 보이도록 한다. | 고객의 동선은 짧게, 점원의 동선을 길게 한다. | 고객과 직원의 시선이 바로 마주치지 않도록 배치한다. | 고객을 감시하기 쉬워야 한다.
아파트계획에서 메조넷 형(Maisonette Type)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 복층형 주택[maisonette type dwelling unit, 複層形住宅]집합 주택에서의 주택형식의 일종으로, 1주택이 2층 이상에 걸치는 것. 공용 통로 면적의 절약, 엘리베이터 정지층 감소. 2층 부분의 통풍, 프라이버시의 확보 등을 할 수 있다.[해설작성자 : 다즈] | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 엘리베이터 이용상 비경제적이다. | B | 주택내의 공간 변화가 있다. | 엘리베이터 이용상 비경제적이다. | 양면 개구일 경우 일조, 통풍 및 전망이 좋다. | 소규모 주택에서는 면적면에서 불리하다.
철근콘크리트 보에서 사인장 균열에 대한 보강과 가장 관계 깊은 철근은? |  |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 늑근 | A | 늑근 | 배력근 | 인장철근 | 압축철근
사무소 건축의 코어 구성형식 중 편심코어형식에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 방재상 불리하며 바닥면적이 커지면 서브코어가 필요하다[해설작성자 : 감자골] | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 코어 접합부에서 변형이 과대해지지 않는 계획이 필요하다. | C | 중심코어 형식에 비하여 사무공간을 자유롭게 구성하기 어렵다. | 방재상 유리하며 바닥면적이 커지면 서브코어가 필요하지 않다. | 코어 접합부에서 변형이 과대해지지 않는 계획이 필요하다. | 중심코어 형식에 비하여 내진성능이 우수하다.
아파트 평면형식 중에서 일조 및 통풍이 유리하고, 프라이버시가 침해되기 쉬우나 같은 층에 거주하는 사람과의 친교 기회가 많은 형식은? |  |  | 0.91 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 편복도형 | C | 홀형 | 계단실형 | 편복도형 | 중복도형
학교의 배치형식 중 분산병렬형의 특징이 아닌 것은? |  | 분산병렬형은 편복도로 구성 할 경우 복도면적을 많이 차지한다[해설작성자 : 달달외우자] | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 편복도로 할 경우 복도면적을 많이 차지하지 않고 유기적인 구성을 할 수 있다. | B | 일조, 통풍 등의 교실환경 조건이 균등하다. | 편복도로 할 경우 복도면적을 많이 차지하지 않고 유기적인 구성을 할 수 있다. | 구조계획이 간단하다. | 동선이 길어지고 각 건물 사이의 연결을 필요로 한다.
건물의 하부 전체 또는 지하실 전체를 하나의 기초판으로 구성한 기초로서 매트기초라고도 하는 것은? |  |  | 0.85 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 온통기초 | C | 연속기초 | 독립기초 | 온통기초 | 복합기초
상점의 쇼윈도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 쇼윈도의 바닥높이는 귀금속점의 경우는 낮을수록, 운동용품점의 경우는 높을수록 좋다. | A | 쇼윈도의 바닥높이는 귀금속점의 경우는 낮을수록, 운동용품점의 경우는 높을수록 좋다. | 국부조명은 배열을 바꾸는 경우를 고려하여 자유롭게 수량, 방향, 위치를 변경할 수 있도록 한다. | 유리면의 반사방지를 위해 쇼윈도 안의 조도를 외부보다 밝게 한다. | 쇼윈도 내부의 조명에 주광색의 전구를 필요로 하는 상점은 의료품점, 약국 등이다.
측창채광에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 조도가 불균일하다.측창채광: 벽면이나 지붕하부의 빈공간에서 들어오는 채광방식[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 균일한 조도를 얻을 수 있다. | C | 비막이에 유리하다. | 개폐조작이 용이하고, 유지관리가 쉽다. | 균일한 조도를 얻을 수 있다. | 주변 건물들에 의해 채광이 방해받을 수 있다.
잔향시간에 관란 설명으로 옳은 것은? |  | 1 - 강당은 잔향시간이 짧아야 강연 내용 전달이 잘 되고, 음악당은 잔향시간이 길어야 음악이 효과적으로 감상된다3 - 내부벽 재료의 흡음률에 따라 잔향시간에 영향을 준다4 - 60dB 감쇠 시간[해설작성자 : 관동폭주연합] | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 잔향시간은 실내 공간의 용적에 비례한다. | B | 강당의 최적 잔향시간은 음악당보다 길다. | 잔향시간은 실내 공간의 용적에 비례한다. | 강당의 내부벽 재료는 잔향시간에는 영향을 주지 않는다. | 잔향시간은 정상상태에서 90db의 음이 감쇠하는데 소요되는 시간을 말한다.
열람자가 책의 목록에 의해 책을 선택하여 관원에게 대출기록을 제출한 후 책을 대출하는 출납시스템 형식은? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 폐가식 | D | 자유개가식 | 안전개가식 | 반개가식 | 폐가식
호텔의 동선계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 관리적인 측면에서 고객이 프런트를 통하고 바로 나가면 곤란하다[해설작성자 : 키는 주고가야지] | 0.86 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 숙박고객이 가능한 한 프런트를 통하지 않고 바로 주차장으로 갈 수 있도록 계획한다. | B | 숙박고객과 연회고객과의 동선이 분리되도록 계획한다. | 숙박고객이 가능한 한 프런트를 통하지 않고 바로 주차장으로 갈 수 있도록 계획한다. | 최상층에 레스토랑을 설치하는 방안은 엘리베이터 계획에 영향을 주므로 기본계획 시 결정한다. | 객실층의 동선은 코어의 위치에 따라 결정되므로 충분히 검토하고, 엘리베이터에서 객실에 이르는 동선은 명료하고 혼동되지 않도록 계획한다.
진동 및 방진대책에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 방진고무는 압축용보다 인장용으로 사용하면 더욱 효과적이다. | A | 방진고무는 압축용보다 인장용으로 사용하면 더욱 효과적이다. | 진동차단은 가능한 한 진동원에 가까운 위치에서 감쇠시키는 것이 효과적이다. | 고체 전파음은 공기음보다 훨씬 빠르고 멀리까지 전해진다. | 낮은 진동수의 기계류 방진에는 금속 스프링이나 고무재료가 효과적이다.
커머셜 호텔(commercial hotel)계획에서 크게 고려하지 않아도 되는 것은? |  | 커머셜 호텔은 시티호텔로써 숙박의 비중이 높아 발코니는 크게 고려하지 않아도 된다[해설작성자 : 인스타샷 찍으러 가는게 아니니까] | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 발코니 | B | 주차장 | 발코니 | 레스토랑 | 연회장
표면결로의 방지대책으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 외벽의 단열강화로 실내측 표면온도를 저하시킨다. | D | 냉교(cold bridge)가 생기지 않도록 주의한다. | 환기로 실내절대습도를 저하시킨다. | 실내에서 수증기 발생을 억제한다. | 외벽의 단열강화로 실내측 표면온도를 저하시킨다.
철골보와 콘크리트 슬래브를 연결하는 전단연결철물(shear connector)로 사용하는 것은? |  |  | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 스터드 볼트 | A | 스터드 볼트 | 고장력 볼트 | 앵커 볼트 | tc 볼트
설계도서가 없는 건물의 구조물 조사진단 시 설계도서 작성과 관련하여 우선적으로 조사하지 않아도 되는 것은? |  | 설계도서가 없을경우 우선적으로 구조체의 치수, 철근의 치수및 배근상황 재료의 강도를 확인한다[해설작성자 : 들어가서 균열보기전에..] | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 균열위치 및 상태 | D | 구조체의 치수 | 철근의 치수 및 배근상황 | 재료의 강도 | 균열위치 및 상태
오피스 랜드스케이프(office landscape)의 장점으로 볼 수 없는 것은? |  | 직급이나 서열에 의한 획일적인 배치가 아닌 의사전달이나 사무의 흐름에 의해 공간을 구성하는 방식작업의 성격을 중시하며 커뮤니케이션에 융통성이 있고 변화하는 작업의 패턴에 따라 조절이 가능하고신속하고 경제적인 대처가 가능대형가구 등의 소리를 반향시키는 기재의 사용이 어려움작업장의 집단을 자유롭게 그루핑하여 불규칙한 평면을 유도[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.87 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 소음이 발생하지 않아 집중작업이 가능하다. | C | 공간 이용률을 높일 수 있다. | 변화하는 작업의 패턴에 따라 공간의 조절이 가능하며 신속하고 경제적으로 대처할 수 있다. | 소음이 발생하지 않아 집중작업이 가능하다. | 커뮤니케이션의 융통성이 있고, 장애요인이 거의 없다.
말뚝머리 지름이 400mm인 기성콘크리트 말뚝의 중심간격은 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가? |  | 기성콘크리트 말뚝 타설시 그 중심간격은 말뚝지름의 2.5배 또는 750mm이상으로 한다.따라서 400 * 2.5 = 1000[해설작성자 : 다즈] | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 1000 mm 이상 | A | 1000 mm 이상 | 1250 mm 이상 | 1500 mm 이상 | 2000 mm 이상
급수방식 중 수도직결방식에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수도 본관의 영향을 그대로 받아 수압 변화가 심하다. | D | 전력 차단 시 급수가 불가능하다. | 3층 이상의 고층으로의 급수가 용이하다. | 저수조가 있으므로 단수 시에도 급수가 가능하다. | 수도 본관의 영향을 그대로 받아 수압 변화가 심하다.
먹는물의 수질기준에 따른 건강상 유해영향 무기물질에 속하지 않는 것은? |  | 페놀 : 유기물질[해설작성자 : 서현지완아빠] | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 페놀 | B | 납 | 페놀 | 불소 | 수은
대변기의 세정방식 중 로 탱크(low tank)식에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 세정의 경우 탱크로의 급수압력에 관계없이 대변기로의 공급수량이나 압력이 일정하다. | D | 바닥으로부터 1.6m 이상 높은 위치에 탱크를 설치한다. | 단시간에 다량의 물이 필요하기 때문에 일반 가정용으로는 사용하지 않는다. | 사용빈도가 많거나 일시적으로 많은 사람들이 연속하여 사용하는 장소에 적합하다. | 세정의 경우 탱크로의 급수압력에 관계없이 대변기로의 공급수량이나 압력이 일정하다.
기구배수부하단위 산정의 기준이 되는 기구는? |  |  | 0.85 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 세면기 | B | 욕조 | 세면기 | 싱크대 | 샤워기
원심펌프의 일종으로 날개의 바깥쪽에 가이드베인(guide vane)을 설치한 것은? |  |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 터빈 펌프 | A | 터빈 펌프 | 기어 펌프 | 베인 펌프 | 피스톤 펌프
직경 200mm의 강관에 2400L/min의 물이 흐를 때 강관 내의 유속은? |  | A = 3.14 ÷ 4 x d제곱Q=AVQ ÷ A[해설작성자 : comcbt.com 이용자]추가적으로 1000L = 1 세제곱 미터 단위환산 주의[해설작성자 : 환산이 어렵더라]v=Q/A=4Q/兀d2=(4×2400×0.001m3)/(3.14×0.2제곱×60)=1.27m/s/m=/60s, 1L=0.001m3[해설작성자 : 다부ENG] | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 1.27m/sec | C | 0.04m/sec | 0.40m/sec | 1.27m/sec | 1.72m/sec
수질과 관련된 용어의 설명으로 옳지 않은 것은? |  | DO(Dissolved Oxygen)은 수중에 용해되어 있는 산소 즉 용존산소를 말하며,DO값은 수온이나 기압, 용질에 따라 영향을 받으며 수온의 상승시 감소하고 대기중의 산소분압에 비례하여 증가한다.오염도가 높을수록 산소 요구량이 커진다.[해설작성자 : OXYGEN IS included] | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | do란 오수 중의 산소요구량을 말하며, 오염도가 높을수록 산소요구량이 적다. | B | ss란 오수 중에 떠 있는 부유물질을 말하며, 탁도의 원인이 되기도 한다. | do란 오수 중의 산소요구량을 말하며, 오염도가 높을수록 산소요구량이 적다. | cod란 화학적 산소요구량을 말하며, cod값은 일반적으로 bod값보다 높게 나타난다. | bod란 생물화학적 산소요구량을 말하며, 오수중의 분해가능한 유기물 함유 정도를 간접적으로 측적하는데 이용된다.
급탕배관에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 탕비기 주위의 급탕배관은 가능한 짧게 하고 공기가 체류하지 않도록 한다. | B | 배관은 하향 구배로 하는 것이 원칙이다. | 탕비기 주위의 급탕배관은 가능한 짧게 하고 공기가 체류하지 않도록 한다. | 배관은 신축에 견디도록 가능하면 요철부가 많도록 배관하는 것이 원칙이다. | 물이 뜨거워지면 수중에 포함된 공기가 분리되기 쉽고, 이 공기는 배관의 상부에 모여서 급탕의 순환을 원활하게 한다.
슬루스 밸브에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 앵글밸브: 유체위 흐름을 직각으로 바꾸는 밸브[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 유체의 흐름이 90°로 바뀌기 때문에 유체에 대한 저항이 크다. | D | 게이트 밸브라고도 한다. | 리프트가 커서 개패에 시간이 걸린다. | 유체의 흐름을 단속하는 대표적인 밸브이다. | 유체의 흐름이 90°로 바뀌기 때문에 유체에 대한 저항이 크다.
10℃의 냉수 100kg과 70℃의 탕 100kg을 혼합 할 경우, 혼합수의 온도는? |  | ((10*100)+(70*100))/100+100 | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 40℃ | C | 36℃ | 38℃ | 40℃ | 42℃
유체의 성질과 관련하여 다음 설명이 의미하는 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2018년03월04일-031.png |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 베르누이의 정리 | D | 파스칼의 원리 | 스토크스의 법칙 | 뉴턴의 점성법칙 | 베르누이의 정리
통기관의 관경에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 1. 신정통기관 - 75mm 이상, 배수수직관경 이상2. 루프통기관 - 접속 배수관경 1/2 이상, 40mm3. 각개통기관 - 접속 배수관경 1/2 이상, 32mm4. 결합통기관 - 50mm 이상, 통기수직관경 이상+ 도피통기관 - 접속 배수관경 1/2 이상, 40mm[해설작성자 : 에버그린]각개통기관 - 접속 배수관경 1/2 이상, 32mm도피통기관 - 접속 배수관경 1/2 이상, 32mm루프통기관 - 접속 배수관경 1/2 이상, 40mm결합통기관 - 50mm 이상, 통기수직관/배수수직관 중 작은관경 이상신정통기관 - 75mm 이상, 배수수직관과 동일관경 이상[해설작성자 : metalmind] | 0.44 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 신정통기관의 관경은 배수수직관 관경의 1/2 이상으로 한다. | A | 신정통기관의 관경은 배수수직관 관경의 1/2 이상으로 한다. | 루프통기관의 관경은 담당 배수수평지관의 1/2 이상으로 한다. | 건물의 배수탱크에 설치하는 통기관의 관경은 50mm 이상으로 한다. | 결합통기관의 관경은 통기수직관과 배수수직관중 작은 쪽 관경 이상으로 한다.
워터해머의 방지 방법으로 옳지 않은 것은? |  | 워터해머 발생할 경우는 에어챔버를 설치해야 됩니다.[해설작성자 : 영햄]아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]자격증책에 답4번인데 4번이 감압밸브가 아니라 수격방지기 설치 아닌가여?[해설작성자 : 송주임][오류신고 반론]진공브레이커 (변기 따위에서 물받이 용기 안이 오수가 역사이펀 작용에 의하여 급수 계통으로 역류하는것을 방지하려고 자동으로 공기를 보충하는 장치)0.4MPA 초과 계통은 감압밸브수격방지기는 보통 입상배관 말단에 배관 파손우려때문에 설치하는걸로 알고 있습니다.[해설작성자 : 차정권][오류신고 반론]대기압식 가압식...은 수질오염방지 임[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.46 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 대기압식 또는 가압식 진공브레이커를 설치한다. | A | 대기압식 또는 가압식 진공브레이커를 설치한다. | 관내의 수압은 평상 시 높아지지 않도록 구획한다. | 배관은 가능한 한 우회하지 않고 직선이 되도록 계획한다. | 수압이 0.4mpa을 초과하는 계통에는 감압밸브를 부착하여 적절한 압력으로 감압한다.
급탕설비의 팽창관 및 팽창탱크에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 급탕설비 팽창탱크 역할장치 내의 공기를 배출하는 공기배출구로 이용되고, 온수보일러의 도피관으로도 이용된다. 이러한 기능을 발휘하기 위하여 팽창탱크에는 팽창관 외에, 오버플로우 관 또는 안전밸브, 물보급장치 등을 갖추고 있다. | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 가열장치의 과도한 수온 상승을 방지하기 위해 설치한다. | B | 팽창관 도중에는 밸브를 설치하지 않는다. | 가열장치의 과도한 수온 상승을 방지하기 위해 설치한다. | 개방식 팽창탱크는 급수방식이 고가탱크방식일 경우에 적합하며 급탕 보급탱크와 겸용할 수 있다. | 급수방식이 압력탱크방식이나 펌프직송방식의 중앙식 급탕설비의 경우에는 밀폐식 팽창 탱크를 사용한다.
유체의 점성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 점성력은 유체의 층이 상대적으로 움직일 때 서로 마찰을 일으켜 발생하는 힘입니다. 점성력의 크기는 다음과 같이 주어집니다.F = μ * A * (v_1 - v_2)* F는 점성력 (N)* μ는 점성계수 (N * s / m^2)* A는 상호 접하는 층의 면적 (m^2)* v_1은 상위 층의 속도 (m/s)* v_2는 하위 층의 속도 (m/s)따라서, 점성력은 상호 접하는 층의 면적과 관계속도에 비례하지만, 제곱에 비례하지 않습니다.[해설작성자 : chwoo420] | 0.44 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 점성력은 상호 접하는 층의 면적과 그 관계속도의 제곱에 비례한다. | D | 유체의 동점성계수는 점성계수와 밀도와의 비로 표시된다. | 기체의 점성계수는 일반적으로 온도의 상승과 함께 증가한다. | 점성이 유체운동에 미치는 영향은 동점성계수값에 의해 결정된다. | 점성력은 상호 접하는 층의 면적과 그 관계속도의 제곱에 비례한다.
배수수직관 내가 부압으로 되는 곳에 배수수평지관이 접속되어 있는 경우, 배수수평지 관 내의 공기가 수직관으로 유인되어 봉수가 파괴되는 현상(작용)은? |  |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 유도사이폰 작용 | C | 증발 현상 | 모세관 현상 | 유도사이폰 작용 | 자기사이폰 작용 r
양수펌프의 흡수면으로부터 토출수면까지의 실제 높이는 20m이고, 흡입관과 토출관의 관경이 같은 경우 펌프의 전양정은? (단, 관로의 전손실수두는 실양정의 20%로 한다.) |  | 전양정H = 실양정+마찰손실수도 20m+(20*0.2) = 24m[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 24m | C | 20m | 22m | 24m | 26m
배관의 마찰저항에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 배관마찰손실유속 제곱의 비례배관길이의 비례배관내경의 반비례점성이 클수록 증가[해설작성자 : 열공]마찰저항=마찰저항계수 x 관길이 x 속도제곱 x 밀도 / 관경 x 2[해설작성자 : chwoo420] | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 유속의 제곱에 비례한다. | A | 유속의 제곱에 비례한다. | 관이 길이에 반비례한다. | 관 내경의 제곱에 비례한다. | 유체의 점성이 클수록 감소한다.
중앙식 급탕방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급탕 개소마다 가열기의 설치 스페이스가 필요하다. | B | 배관에 의해 필요 개소에 급탕할 수 있다. | 급탕 개소마다 가열기의 설치 스페이스가 필요하다. | 기구의 동시이용률을 고려하여 가열장치의 총용량을 적게 할 수 있다. | 호텔, 병원 등 급탕 개소가 많고 소요 급탕량도 많이 필요한 대규모 건축물에 채용된다.
다음 중 원칙적으로 청소구(clean out)를 설치하여야 하는 곳에 속하지 않는 것은? |  | 배관 청소구는 이물등이 퇴적될 가능성이 높은곳 위주로 설치, 수직관은 그대로 쑥 잘 빠지니 보통 설치 안함[해설작성자 : 수직관은 잘 안맥혀] | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배수수직관의 최상부 | A | 배수수직관의 최상부 | 배수수평주관이 기점 | 배수수평지관의 기점 | 배수관이 45° 이상의 각도로 방향을 바꾸는 곳
다음 설명에 알맞은 보일러의 출력 표시 방법은? | output/img\기사-건축설비기사-2018년03월04일-041.png |  | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 정격출력 | A | 정격출력 | 상용출력 | 정미출력 | 과부하출력
공조기의 저항이 30mmAq, 덕트의 필요 전압이 11mmAq, 송풍기의 토출구 풍속이 6m/s 일 때, 송풍기의 정압은? |  | 전압 = 정압 + 동압 - 공조기 저항정압 = 전압 + 공조기 저항 - 동압동압 = 6^2 / 2 * 9.8 = 1.836...mmAq11+30-1.84 = 39.16mmAq[해설작성자 : 에버그린]동압 mmAg = 6^2/2*9.8*1.2(공기비중량) =2.211+30-2.2=38.8입니다[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.34 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 약 39mmaq | B | 약 35mmaq | 약 39mmaq | 약 43mmaq | 약 45mmaq
창의 틈새바람 계산법에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 굴뚝효과에 의한 계산법 | D | 균열법 | 면적법 | 환기횟수법 | 굴뚝효과에 의한 계산법
다음 그림과 같은 여과장치의 효율은? | output/img\기사-건축설비기사-2018년03월04일-044.png | 여과장치 효율 = (1 - 여과 후 밀도 / 여과 전 밀도) * 100(%) = (1 - 0.08 / 0.32) * 100 = 75%[해설작성자 : 푸른마을 안전관리자] | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 75% | C | 25% | 66% | 75% | 83%
다음 그림과 같은 엘보의 국부저항은? (단, 곡관부의 국부저항손실계수는 0.35, 공기의 밀도는 1.2kg/m3이다.) | output/img\기사-건축설비기사-2018년03월04일-045.png | 국부저항 = 0.35x122x1.2/2 = 30.24pa[해설작성자 : 수안파파]국부저항에 의한 압력손실저항계수 * (유체속도^2 / 2) * 공기밀도= 0.35 * (12^2 / 2) * 1.2 = 30.24 Pa[해설작성자 : metalmind] | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 약 30pa | C | 약 10pa | 약 20pa | 약 30pa | 약 40pa
건물의 냉방부하의 종류 중 현열과 잠열성분을 모두 갖는 것은? |  |  | 0.85 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 인체의 발생열량 | A | 인체의 발생열량 | 벽체로부터의 취득열량 | 유리로부터의 취득열량 | 덕트로부터의 취득열량
온수난방방식에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 열용량이 크므로 보일러를 정지시켜도 실내난방이 어느정도 지속된다. | D | 용량제어가 어렵고 응축수에 의한 열손실이 크다. | 실내온도의 상승이 빠르고 예열손실이 적어 간헐난방에 적합하다. | 증기난방에 비하여 소요방열면적과 배관경이 작으므로 설비비가 낮다. | 열용량이 크므로 보일러를 정지시켜도 실내난방이 어느정도 지속된다.
정압 재취득법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 고속덕트의 경우 부적합하다. | A | 고속덕트의 경우 부적합하다. | 취출구 직전의 정압이 대략 일정해진다. | 등압변에 비해 송풍기 동력이 절약되며 풍량조절이 용이하다. | 덕트구간에서 앞 구간의 동압감소로 인해 얻은 정압을 다음 구간에서 이용하는 방법이다.
다음 중 일사를 받는 외벽·지붕으로부터의 취득열량을 계산하는데 필요한 요소가 아닌것은? |  |  | 0.44 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 표준일사열취득열량 | D | 면적 | 열관류율 | 상당외기온도차 | 표준일사열취득열량
송풍기의 회전수 500rpm에서 풍량은 200m3/min이었다. 회전수를 600rpm으로 올렸을 경우 풍량은? |  | Q2/Q1 = N2/N1Q2=Q1(N2/N1)200(600/500)=240[해설작성자 : konggo] | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 240m3/min | B | 210m3/min | 240m3/min | 288m3/min | 356m3/min
냉각코일의 용량 결정 시 고려되는 요소와 가장 거리가 먼 것은? |  | 냉각코일을 거쳐 냉동기로 순환되는 배관부하는냉각코일 용량 요소가 아니다[해설작성자 : konggo]냉동부하의 기기요량1. 송풍기용량 및 송풍량 : 실내부하(실내취득열량=기기취득열량) + 재열부하2. 냉 각 코 일 용 량 : 1번용량 + 외기부하3. 냉 동 기 용 량 : 2번 용량 + 배관부하(/w 냉수펌프)[해설작성자 : metalmind] | 0.41 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 배관부하 | A | 배관부하 | 재열부하 | 외기부하 | 실내 취득열량
배관 일부의 교환 및 수리를 용이하게 하기 위하여 사용하는 배관 부속품은? |  | 유니온(UNION), 플렌지(FLANGE)[해설작성자 : 세젤예] | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 유니온 | D | 티 | 엘보 | 플러그 | 유니온
개방식 배관의 펌프 흡입관 선단에 부착하여 펌프 운전 중에는 물론 펌프 정지 시에도 흡입관 내를 만수상태로 유지하기 위해 설치하는 것은? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 풋형 체크밸브 | D | 관트랩 | 박스트랩 | 스트레이너 | 풋형 체크밸브
습공기의 상태변화량 중 수분의 변화량과 엔탈피 변화량 비율을 의미하는 것은? |  |  | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 열수분비 | B | 현열비 | 열수분비 | 접촉계수 | 바이패스계수
다음의 증기압축 냉동사이클의 압력(P)-엔탈피(h)선도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2018년03월04일-055.png |  | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 과정 4→1은 가열팽창과정이다. | D | 과정 1→2는 정압증발과정이다. | 과정 2→3은 단열압축과정이다. | 과정 3→4는 정압응축과정이다. | 과정 4→1은 가열팽창과정이다.
다음과 같은 조건에서 어느 작업장의 발생 현열량이 4000W일 때 필요 환기량(m3/h)은? | output/img\기사-건축설비기사-2018년03월04일-056.png | 4000W= 14400 kJ/H14400/1.2*1.01*(35-25) =1,188*1W=1J/s[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 1188.1 | D | 411.3 | 698.8 | 872.5 | 1188.1
다음 중 재실인원이 적은 실에 부하변동이 크고 극간풍이 비교적 많은 경우 공조방식으로 가장 적절한 것은? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | fcu방식 | A | fcu방식 | 멀티존 유니트 방식 | 2중덕트 정풍량방식 | 단일덕트 정풍량방식
온수에서 분리된 공기를 배제하기 위한 배관방법으로 가장 알맞은 것은? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 팽창탱크를 향하여 선상향 구배로 한다. | D | 배수밸브를 설치한다. | 감압밸브를 설치한다. | 팽창관에 밸브를 설치한다. | 팽창탱크를 향하여 선상향 구배로 한다.
응축수의 드레인 배관이 필요없는 곳은? |  | 재열기는 가열을 하는장치로서 응 축수가 발생하지 않는다[해설작성자 : 하루남음 ] | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 재열기 | A | 재열기 | 팬코일 유닛 | 패키지 공조기 | 에어 핸들링 유닛
다음과 같은 조건에 있는 에어와셔의 입구 수온은? | output/img\기사-건축설비기사-2018년03월04일-060.png | 공기열량=물의열량공기열량=m*(h2-h1)물의열량=CmΔT[해설작성자 : 인생망한사람] | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 약 10.2℃ | C | 약 8.4℃ | 약 9.7℃ | 약 10.2℃ | 약 11.5℃
3상유도 전동기의 기동법으로 Y-△기동법을 사용하는 가장 주된 목적은? |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 기동전류를 줄이기 위하여 | B | 전압을 높이기 위하여 | 기동전류를 줄이기 위하여 | 전동기의 출력을 높이기 위하여 | 전동기의 동기속도를 높이기 위하여
피드백 제어방식을 제어동작에 의해 분류할 경우, 다음 중 불연속 동작에 속하는 것은? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 다위치동작 | D | 비례동작 | 미분동작 | 적분동작 | 다위치동작
교류회로에서 전압 220[V], 전류5[A]일 때 저항은 얼마인가? |  | P=VI P=I^2*RP=220V * 5=1100W1100W=5^2*RR=1100/5^2=44[해설작성자 : 탕구리]전압(V)= I(전류) X R(저항)R = V/I -> 220/5 = 44[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 44[ω] | C | 22[ω] | 33[ω] | 44[ω] | 55[ω]
정현과 교류의 파형률은 얼마인가? |  | 파형율=실효값/정현파 교류평균값1/(루트1/2)[해설작성자 : 솔잎]파형률 = 실효값 / 정현파 교류 평균값 = (1/루트2) / (2/파이)[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 1.11 | B | 1.0 | 1.11 | 1.414 | 1.571
그림과 같이 반대의 극을 갖는 막대자석을 놓았을 때 상호간에 작용하는 힘의 종류는? | output/img\기사-건축설비기사-2018년03월04일-065.png | 같은 극끼리는 반발력다른 극끼리는 흡인력[해설작성자 : 탕구리] | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 흡인력 | A | 흡인력 | 반발력 | 회전력 | 마찰력
제1종 접지공사의 접지저항값은 최대 얼마 이하이어야 하는가? |  | 1) 제1종접지 공사 접지 저항값 10옴 이하2) 제2종접지 공사변압기의 고압측 또는 특별 고압측의 전로의 1선지락 전류의 암페어 수로 150을 나눈 값과 같은 옴 수 이하 3) 제3종접지 공사접지 저항값 100옴 이하 4)특별 제3종 접지 공사접지 저항값 10옴 이하[해설작성자 : 관동폭주연합] | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 10[ω] | C | 2[ω] | 5[ω] | 10[ω] | 100[ω]
피드백 제어에서 제어요소는 무엇으로 구성되는가? |  |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 조절부와 조작부 | C | 비교부와 조작부 | 비교부와 검출부 | 조절부와 조작부 | 조절부와 검출부
우리나라의 가정용 전압은 교류220[V]이다. 이 전압의 최대값은 몇[V] 인가? |  |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 220×√2 | B | 220 | 220×√2 | 220×√3 | 440
가스계량기는 전기점멸기와 최소 얼마 이상의 거리를 유지하여야 하는가? |  | 가스계량기 - 2m 화기 60cm 전기 계폐기,계량기 30cm 전기 점멸기,접속기, 굴뚝 15cm 절연처리 안 된 전선[해설작성자 : 에버그린] | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 30cm | A | 30cm | 45cm | 60cm | 90cm
전류가 도선을 통하여 흐를 때 도선의 둘레에 발생하는 것은? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 자계 | B | 전계 | 자계 | 정전계 | 중력계
수전설비에서 인입구 개폐기로 사용되지 않는 것은? |  | PF는 전력퓨즈[해설작성자 : 하루남음 ] | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | pf | D | lbs | ass | ds | pf
인공광원 중 효율이 높지만 등황색의 단색광으로 색채의 식별이 곤란하므로 주로 터널 조명에 사용되는 것은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 저압나트륨램프 | C | 형광램프 | 할로겐램프 | 저압나트륨램프 | 메탈헬라이드램프
C급 화재가 의미하는 화재의 종류는? |  | A급 - 일반화재(재o)B급 - 유류화재(재x)C급 - 전기화재K급 - 주방화재[해설작성자 : 인생망한사람] | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 전기화재 | B | 일반화재 | 전기화재 | 유류화재 | 주방화재
스프링클러설비의 알람밸브에 리타딩챔버를 설치하는 주된 목적은? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 오보를 방지한다. | A | 오보를 방지한다. | 자동배수를 한다. | 방수압을 시험한다. | 가압수의 온도를 검지한다.
3층 건물의 각 층에 옥내소화전이 2개씩 설치되어 있는 경우, 옥내소화전설비의 수원의 저수량은 최소 얼마 이상이 되도록 하여야 하는가? |  | Q = 130L/min x 20min x 2 = 5200L = 5.2m^3[해설작성자 : konggo] | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 5.2m3 | C | 3.2m3 | 3.4m3 | 5.2m3 | 14m3
스프링클러설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 2015년 기사에 따르면 10층짜리 도시형 생활주택 기준으로 스프링클러 설치 비용은 8000만~1억 가량 든다. 스프링클러 설비가 전체 공사비의 10%정도 차지한다. 시설비용이 많다.[해설작성자 : 에버그린] | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 다른 소화설비에 비해 시공이 단순하여 초기에 시설비용이 적게 든다. | D | 초기 화재 진압에 효과적이다. | 소화약제가 물이므로 경제적이다. | 감지부의 구조가 기계적이므로 오보 및 오동작이 적다. | 다른 소화설비에 비해 시공이 단순하여 초기에 시설비용이 적게 든다.
작업면에 필요한 평균조도가300[lx], 면적이 50[m2], 램프 한 개의 광속이 2500[lm], 감광보상률이 1.5, 조명률이 0.5일 때 전등의 소요수량은? |  | 평균조도 = 광속*개수*조명률 / 면적*감광보상률개수 = 평균조도*면적*감광보상률 / 광속*조명률N = 300*50*1.5 / 2500*0.5 = 18개[해설작성자 : 에버그린] | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 18개 | C | 6개 | 12개 | 18개 | 24개
정보통신설비를 정보설비와 통신설비로 구분할 경우, 다음 중 통신설비에 속하지 않는 것은? |  | CCTV는 정보설비로 분류[해설작성자 : konggo] | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | cctv설비 | B | 인터폰설비 | cctv설비 | tv공청설비 | 화장회의설비
단상 유도전동기의 종류에 속하는 것은? |  | - 콘덴서 기동형 전동기 : 단상 유도전동기- 분권 전동기,타여자 전동기 : 직류 전동기- 권선형 유도전동기 : 3상전동기[해설작성자 : konggo] | 0.41 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 콘덴서 기동형 전동기 | D | 분권 전동기 | 타여자 전동기 | 권선형 유도전동기 | 콘덴서 기동형 전동기
20[W] 형광램프 2개를 하루에 6시간씩 30일 동안 사용하였을 경우 사용전력량은? |  | 20W/개 x 2개 x 6시간/일 x 30일 = 7,200W*시간 = 7.2kWh[해설작성자 : 날라리절세미녀] | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 7.2[kwh] | C | 0.24[kwh] | 3.6[kwh] | 7.2[kwh] | 10.4[kwh]
건축물의 설비기준 등에 관한 규칙에 따라 피뢰설비를 설치하여야 하는 건축물의 높이 기준은? |  | 1.피뢰침 설치대상 1)낙뢰의 우려가 있는 건축물 2)높이 20m 이상의 건축물[출처] 피뢰설비의 개요와 피뢰침 설비대상 및 피뢰설비 기준¦작성자 분양보호자 | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 20m 이상 | C | 10m 이상 | 15m 이상 | 20m 이상 | 31m 이상
문화 및 집회시설 중 공연장의 개별관람석의 바닥면적이 500m2인 경우 개별관람석 출구의 유효너비의 합계는 최소 얼마 이상이어야 하는가? |  | 유효너비=바닥면적 100m^2 당 0.6m[해설작성자 : 인생망한사람]500m^2 x (0.6m / 100m^2) = 3m[해설작성자 : 창민의 그녀] | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 3m | C | 1m | 2m | 3m | 4m
건축법령상 단독주택에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 기숙사 | B | 공관 | 기숙사 | 다중주택 | 다가구주택
다음 중 제연설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물에 속하지 않는 것은? |  | 지하층에 설치된 숙박시설로써 해당용도로 사용되는 바닥면적합계가 1000제곱 미터 이상[해설작성자 : 카와] | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 지하층에 설치된 숙박시설로서 해당 용도로 사용되는 바닥면적의 합계가 500m2인 층 | D | 지하가(터널 제외)로서 연면적 1000m2인 것 | 문화 및 집회시설로서 무대부의 바닥면적이 200m2인 것 | 문화 및 집회시설 중 영화상영관으로서 수용 인원 100명인 것 | 지하층에 설치된 숙박시설로서 해당 용도로 사용되는 바닥면적의 합계가 500m2인 층
건축물의 바깥쪽으로의 출구로 쓰이는 문을 안여닫이로 하여서는 안되는 대상 건축물에 속하지 않는 것은? |  | 문화 및 집회시설(전시장 및 동식물원 제외) | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 문화 및 집회시설 중 전시장 | D | 종교시설 | 위락시설 | 문화 및 집회시설 중 관람장 | 문화 및 집회시설 중 전시장
6층 이상의 거실면적의 합계가 5000m2인 경우, 설치하여야 하는 승용 승강기의 최소 대수가 가장 많은 것은? (단, 8인승 승강기의 경우) |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 의료시설 | D | 업무시설 | 숙박시설 | 위락시설 | 의료시설
모든 층에 주거용 주방자동소화장치를 설치하여야 하는 특정소방대상물은? |  | (소방법령 15조 별표5 나항) 아파트등 및 30층 이상 오피스텔[해설작성자 : 제우스] | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 아파트 등 | B | 기숙사 | 아파트 등 | 일반음식점 | 휴게음식점
건축물의 에너지절약설계기준에 따른 건축부문의 권장사항으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 건축물의 체적에 대한 외피면적의 비 또는 연면적에 대한 외피면적의 비는 가능한 크게 한다. | B | 공동주택은 인동간격을 넓게 하여 저층부의 일사 수열량을 증대시킨다. | 건축물의 체적에 대한 외피면적의 비 또는 연면적에 대한 외피면적의 비는 가능한 크게 한다. | 거실의 층고 및 반자 높이는 실의 용도와 기능에 지장을 주지 않는 범위 내에서 가능한 낮게 한다. | 건물의 창 및 문은 가능한 작게 설계하고, 특히 열손실이 많은 북측 거실의 창 및 문의 면적은 최소화한다.
건축물의 거실(피난층 거실 제외)에 국토교통부령으로 정하는 기준에 따라 배연설비를 하여야 하는 대상 건축물에 속하지 않는 것은? (단, 층수가 6층인 건축물의 경우) |  | 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」제14조제1항의 규정에 의하면「건축법시행령」제87조제2항의 규정에 의하여 6층 이상의 건축물로서 문화 및 집회시설, 판매 및 영업시설, 의료시설, 교육연구 및 복지시설중 연구소·아동관련시설·노인복지시설 및 유스호스텔, 운동시설, 업무시설, 숙박시설, 위락시설, 관광휴게시설, 제2종 근린생활시설 중 고시원 및 장례식장에 쓰이는 거실에는 피난층을 제외하고 본문 각 호의 기준에 적합하게 배연설비를 설치하여야 하는 것이며, 기타 관계법령에도 적합하여야 할 것입니다. | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 제1종 근린생활시설 | D | 판매시설 | 종교시설 | 문화 및 집회시설 | 제1종 근린생활시설
녹색건축 인증의 유효기간으로 옳은 것은? |  | 신축 건물(사용승인 또는 사용검사를 받은 후 3년 이내의 모든 건축물)과 기존 건물(공동주택, 업무용 건축물)이 인증 대상이 되며 공공기관에서 발주하는 연면적 3,000m2 이상 건축물은 인증 의무 대상이다. 심사 기준에 따른 평가 결과 점수에 따라 최우수(그린 1등급), 우수(그린 2등급), 우량(그린 3등급), 일반(그린 4등급)의 네 등급으로 나뉜다. 예비인증은 인증일자로부터 사용검사 또는 사용승인 완료 전까지 유효하며, 인증을 받으며 인증일자로부터 5년간 유효하다.[네이버 지식백과] 녹색건축인증제도 (시사상식사전, pmg 지식엔진연구소) | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 녹색건축 인증서를 발급한 날부터 5년 | B | 녹색건축 인증서를 발급한 날부터 3년 | 녹색건축 인증서를 발급한 날부터 5년 | 녹색건축 인증서를 발급한 날부터 10년 | 녹색건축 인증서를 발급한 날부터 15년
공동주택의 난방설비를 개별난방방식으로 하는 경우에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 보일러 연도는 내화구조로서 공동연도로 설치할 것. [해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 보일러의 연도는 방화구조로서 개별연도로 설치할 것 | A | 보일러의 연도는 방화구조로서 개별연도로 설치할 것 | 보일러실의 윗부분에는 면적이 0.5m2 이상인 환기창을 설치할 것 | 기름보일러를 설치하는 경우에는 기름저장소를 보일러실외의 다른 곳에 설치할 것 | 보일러를 설치하는 곳과 거실 사이의 경계벽은 출입구를 제외하고는 내화구조의 벽으로 구획 할 것
건축물을 특별시나 광역시에 건축하는 경우, 특별시장이나 광역시장의 허가를 받아야 하는 대상 건축물이 연면적 기준은? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 연면적 합계가 10만 제곱미터 이상 | C | 연면적 합계가 1만 제곱미터 이상 | 연면적 합계가 5만 제곱미터 이상 | 연면적 합계가 10만 제곱미터 이상 | 연면적 합계가 20만 제곱미터 이상
공사의 공사감리자가 필요하다고 인정하면 공사시공자에게 상세시공도면 작성을 요청할 수 있는 건축공사의 연면적 기준은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 연면적의 합계가 5000m2 이상인 건축공사 | C | 연면적의 합계가 1000m2 이상인 건축공사 | 연면적의 합계가 2000m2 이상인 건축공사 | 연면적의 합계가 5000m2 이상인 건축공사 | 연면적의 합계가 10000m2 이상인 건축공사
다음은 특정소방대상물의 소방시설 설치의 면제에 관한 기준 내용이다. ( )안에 포함되지 않은 소방시설은? | output/img\기사-건축설비기사-2018년03월04일-094.png |  | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 옥내소화전설비 | B | 스프링클러설비 | 옥내소화전설비 | 물분무소화설비 | 미분무소화설비
건축물에 설치하여야 하는 비상용 승강기의 승강장 및 승강로의 구조에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 난연재로-----> 불연재료로 할 것[해설작성자 : konggo] | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 벽 및 반자가 실내에 접하는 부분의 마감재료는 난연재료로 할 것 | C | 승강장은 각 층의 내부와 연결될 수 있도록 할 것 | 승강로는 당해 건축물의 다른 부분과 내화구조로 구획할 것 | 벽 및 반자가 실내에 접하는 부분의 마감재료는 난연재료로 할 것 | 각 층으로부터 피난층까지 이르는 승강로는 단일구조로 연결하여 설치할 것
다음의 소방시설 중 소화활동설비에 속하지 않는 것은? |  | 옥외소화전설비는 [소화설비]에 속한다. (소화기구, 자동소화장치, 옥내소화전, 옥외소화전, 스프링클러설비, 물분무등소화설비)[해설작성자 : 날라리절세미녀] | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 옥외소화전설비 | C | 제연설비 | 연결살수설비 | 옥외소화전설비 | 무선통신보조설비
연면적 200m2를 초과하는 건축물에 설치하는 계단의 유효 높이(계단의 바닥 마감면부터 상부 구조체의 하부 마감면까지의 연직방향의 높이)는 최소 얼마 이상으로 하여야 하는 가? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 2.1m | B | 1.8m | 2.1m | 2.4m | 2.7m
다음 중 준다중이용 건축물에 속하지 않는 것은? (단, 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1000m2인 건축물의 경우) |  |  | 0.51 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 수련시설 | D | 종교시설 | 판매시설 | 위락시설 | 수련시설
특별피난계단의 구조에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 건축물의 내부에서 노대 또는 부속실로 통하는 출입구에는 갑종방화문을 설치하고, 노대 또는 부속실로부터 계단실로 통하는 출입구에는 갑종방화문 또는 을종방화문을 설치할 것[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 건축물의 내부에서 노대 또는 부속실로 통하는 출입구에는 갑종방화문 또는 을종방화문을 설치할 것 | C | 계단은 내화구조로 하되, 피난층 또는 지상까지 직접 연결되도록 할 것 | 출입구의 유효너비는 0.9m 이상으로 하고 피난의 방향으로 열 수 있을 것 | 건축물의 내부에서 노대 또는 부속실로 통하는 출입구에는 갑종방화문 또는 을종방화문을 설치할 것 | 계단실에는 노대 또는 부속실에 접하는 부분 외에는 건축물의 내부와 접하는 창문 등을 설치하지 아니할 것
다음은 건축설비 설치의 원칙에 관한 기준 내용이다. ( )안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2018년03월04일-100.png |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2018-03-04 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 500m2 | B | 100m2 | 500m2 | 1000m2 | 5000m2
철근콘크리트보에 늑근을 사용하는 가장 주된 이유는? |  | 철근 콘크리트보에서 늑근을 두는 목적- 전단력에 의한 균열방지- 균열 후 그 균열의 증대방지- 주철근의 상호간 위치보존[해설작성자 : 다즈] | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 전단력에 의한 균열 방지를 위하여 | A | 전단력에 의한 균열 방지를 위하여 | 콘크리트의 온도변화에 따른 균열을 방지하기 위하여 | 인장력에 의한 균열 방지를 위하여 | 콘크리트가 수평방향으로 터져나가는 것을 구속하기 위하여
도서관의 서고계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 직사광선을 피하고 어두운 편이 좋고 방습, 방진, 방균을 피함,온도 16~21도, 습도 40~63프로정도 | 0.86 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 서고 내부는 자연채광을 하는 것이 좋다. | A | 서고 내부는 자연채광을 하는 것이 좋다. | 서고의 위치는 건물 후면의 독립된 위치가 좋다. | 서고 면적 1m2 당 150~250권 정도, 평균 200권 정도이다. | 서고는 장래의 확장을 고려한 평면 및 구조계획이 필요하다.
열교(thermal bridge)현상에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 열교현살을 줄이기 위해서는 가능한 외단열로 시공한다[해설작성자 : konggo] | 0.85 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 열교현상을 줄이기 위해서는 콘크리트 라멘조의 경우 가능한 한 내단열로 시공한다. | B | 벽이나 바닥, 지붕 등의 건축물 부위에 단열이 연속되지 않는 부분이 있을 때 생긴다. | 열교현상을 줄이기 위해서는 콘크리트 라멘조의 경우 가능한 한 내단열로 시공한다. | 열교현상이 발생하는 부위는 표면온도가 낮아져서 결로가 쉽게 발생한다. | 열교현상이 발생하면 전체 단열성이 저하된다.
사무소 건축에서 코어시스템(core system)을 채용하는 이유와 가장 거리가 먼 것은? |  | 코어시스템은 설비 계통이 집중되어 공통으로 사용하므로 개인의 독립성응 보호받기 어렵다[해설작성자 : konggo] | 0.87 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 개인의 독립성 보장 | D | 유효면적률 증가 | 설비계통의 집약화 | 구조적인 이점 | 개인의 독립성 보장
다음 중 연면적 당 숙박 면적비가 가장 큰 호텔은? |  | 커머셜 호텔은 비즈니스 수요가 많은 도심에 있는 호텔로 식당 등의 부대시설을 최소화하고 객실 위주로 영업하는 호텔이다[해설작성자 : 후환아빠]커머셜 호텔 : 국제회의나 각종 행사 따위에 사용되거나 사업상의 목적을 지닌 투숙객을 대상으로 하는 호텔.[해설작성자 : 후환아빠] | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 커머셜 호텔 | B | 리조트 호텔 | 커머셜 호텔 | 레지덴셜 호텔 | 클럽하우스
사무소 건축의 오피스 랜드스케이핑의 특성이 아닌것은? |  |  | 0.91 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 독립성과 프라이버시가 양호하다. | B | 사무의 흐름이나 작업의 성격을 중시한 배치방식이다. | 독립성과 프라이버시가 양호하다. | 면적 활용이 용이하고 공사비 절약이 가능하다. | 오피스 랜드스케이핑은 개방식 배치의 일종이다.
일조조건에 의한 남북간격의 한계결정에 있어서 직접 고려할 필요가 없는 것은? |  | 남북간 인동간격 결정요소- 계절 : 겨울 동지 기준 일조 4시간이상 확보(6시간이 이상적)- 방위각- 지형 : 대지의 경사도, 경사방향- 전면 건물의 높이 : 2배이상 떨어지도록 배치- 개구부의 높이[해설작성자 : 다즈] | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 대지의 면적과 대지의 형태 | D | 동지의 태양고도 | 위도 | 대지의 경사 | 대지의 면적과 대지의 형태
블록의 빈 속에 철근을 배근하고 콘크리트를 사춤하여 보강한 가장 이상적인 블록구조는? |  |  | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 보강콘크리트 블록조 | C | 조적식 블록조 | 거푸집 블록조 | 보강콘크리트 블록조 | 블록 장막벽
학교의 배치계획에서 일종의 핑거 플랜으로 일조, 통풍 등 교실의 환경조건이 균등할 뿐 아니라, 구조 계획이 간단한 반면 상당히 넓은 대지를 필요로 하는 형은? |  |  | 0.89 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 분산병렬형 | A | 분산병렬형 | 폐쇄형 | 집합형 | 종합계획형
조립식 구조(P.C)의 접합부(Joint)가 우선적으로 갖추어야 할 요구 성능으로 가장 거리가 먼 것은? |  | 조립식 구조(P.C)의 접합부(joint)는 체결강도(구고일체성),기밀성,방수성은 중요하나 내화성은 접합부에 필요한 성능과 거리가 있다[해설작성자 : konggo] | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 내화성 | A | 내화성 | 기밀성 | 방수성 | 구조 일체성
철근콘크리트 보를 타설하는 과정에서 부득이하게 이어붓기를 할 때 그 위치로 옳은 것은? |  | 철근콘크리트 보에서 이어붓기를 할 때는 응력이 가장 적은 곳(스팬의 1/2지점)에서 한다[해설작성자 : konggo] | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 스팬의 1/2 지점 | D | 보의 단부 | 스팬의 1/8 지점 | 스팬의 1/5 지점 | 스팬의 1/2 지점
시티 호텔(city hotel)에 속하지 않는 것은? |  | 산장호텔은 리조트호텔에 속한다[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.87 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 산장 호텔 | C | 커머셜 호텔 | 레지덴셜 호텔 | 산장 호텔 | 터미널 호텔
학교교실의 음 환경에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.88 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 교실과 복도의 접촉면이 큰 평면이 소음을 막는데 유리하다. | A | 교실과 복도의 접촉면이 큰 평면이 소음을 막는데 유리하다. | 소리를 잘 듣기 위해서는 적당한 잔향시간이 필요하다. | 운동장에서의 소음은 배치계획으로 이를 방지할 수 있다. | 음악교실은 반사재와 흡음재를 적절히 사용한다.
중앙에 케이스, 대 등에 의한 직선 또는 곡선에 의한 고리모양부분을 설치하고 이 안에 레지스터, 포장대 등을 놓는 상점의 평면배치 형식은? |  | 굴절배열형 - 진열장 배치와 고객동선이 굴절 또는 직선인것, 대면판매와 측면판매의 조합으로 이루어진다.직렬배열형 - 통로가 직선이며 고객흐름이 빠르다.환상배열형 - 중앙에 키이스 등에 의한 직선이 도는 곡선에 의한 환상 부분을 설치한 형식복합형 - 위에 배열형 복합한 형식 | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 환상배열형 | C | 굴절배열형 | 직렬배열형 | 환상배열형 | 복합형
단독주택의 정원계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 단독 주택의 정원 계획에서 정원은 주택과 함께 우선적으로 배치하는 종합적인 계획에 포함된다[해설작성자 : konggo] | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 정원은 주택을 배치하고 남은 실외공간으로 종합적인 계획에 있어 후순위로 고려한다. | D | 전통건축에서 중정은 중심적 생활공간이다. | 전통건축에서 마당은 각 실들을 연결하는 매개공간이다. | 지붕을 설치한 반외부 공간을 만들어 내∙외부 공간이 자연스럽게 연결되도록 구성한다. | 정원은 주택을 배치하고 남은 실외공간으로 종합적인 계획에 있어 후순위로 고려한다.
주택의 현관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 건물의 중앙에 위치하는 것이 동선처리에 유리하다.[해설작성자 : 구의반점] | 0.84 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 건물의 모서리에 위치하는 것이 동선처리에 유리하다. | B | 전통주택에 없던 공간이, 현대화되면서 새롭게 도입된 것이다. | 건물의 모서리에 위치하는 것이 동선처리에 유리하다. | 대지의 형태 및 방위는 물론, 도로 위치에 따라 특성이 결정된다. | 주택의 규모, 가족 수, 방문객 수 등을 고려하여 크기가 결정된다.
상점을 계획할 때 고려할 사항으로 옳지 않은 것은? |  | 종업원의 동선은 짧게, 고객의 동선은 길게 계획한다[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.91 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 종업원의 동선은 가능한 길게 하고, 고객의 동선은 가능한 짧게 한다. | C | 심리적인 저항을 배제하는 방향으로 매장을 계획한다. | 외관이 고객에게 좋은 인상을 주도록 한다. | 종업원의 동선은 가능한 길게 하고, 고객의 동선은 가능한 짧게 한다. | 상점내의 동선을 원활하게 한다.
석재 사용상의 주의사항으로 옳지 않은 것은? |  | 석재는 압축력이 강함[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 인장강도가 강하므로 인장력을 받는 장소에 사용한다. | A | 인장강도가 강하므로 인장력을 받는 장소에 사용한다. | 크기의 제한, 운반상의 제한 등을 고려하여 석재의 최대치수를 정한다. | 내화가 필요한 곳에서는 열에 강한 재질의 것을 사용한다. | 석재를 다듬어 쓸 경우는 그 재질이 균일한 것을 써야 한다.
주택 거실계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 주택 거실계획에서 거실은 가족의 사적 공간으로 독립성이 보장되어야 하며 통로의 기능을 담당하지 않게 계획한다. 우리나라의 경우는 공간 활용 측면에서 거실이 통로의 기능을 하는 경우가 많다[해설작성자 : konggo] | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 거실은 통로의 기능을 중심으로 계획한다. | D | 거실은 동서방향으로 약간 긴 것이 좋다. | 거실의 연장을 위하여 가급적 정원 사이에 테라스를 둔다. | 거실은 남향이 적당하며, 햇빛과 통풍이 잘 되는 곳에 위치시킨다. | 거실은 통로의 기능을 중심으로 계획한다.
그림과 같은 환기 방식이 적합하지 않은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2017년09월23일-020.png | 문제의 사진은 자연급기 강제(기계)배기 방식수술실은 세균감염 때문에 급기 배기 모두 강제로 해주는게 좋다[해설작성자 : 붙고싶은데요] | 0.9 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 1과목 : 건축일반 | 1 | 수술실 | B | 화장실 | 수술실 | 주방 | 욕실
다음 중 배수트랩이 구비해야 할 조건과 가장 관계가 먼 것은? |  | 봉수가 파괴되지 않는 구조일것. 가동부나 칸막이에 의해 봉수를 만들지 않을것. | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 가동부분이 있으며 가동부분에 봉수를 형성할 것 | C | 가능한 한 구조가 간단할 것 | 배수 시에 자기세정이 가능할 것 | 가동부분이 있으며 가동부분에 봉수를 형성할 것 | 유효 봉수 깊이(50[mm] 이상 100[mm] 이하)를 가질 것
통기와 배수의 역할을 동시에 하는 통기관은? |  | 1. 루프통기관 : 2개~8개의 위생기구를 일괄하여 통기하는 통기관2. 결합통기관 : 고층건물에서 배수수직관과 통기수직관을 접속하여 배수 수직주관의 통기 효율을 향상3. 공용통기관 : 2개의 위생기구가 같은 위치에 설치되어 있을 때 배수관의 교점에 설치한 통기관4. 습윤통기관 : 배수횡주관 최상류 기구의 바로 아래에서 연결하는 통기관, 통기와 배수를 겸함[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 습윤통기관 | D | 루프통기관 | 결합통기관 | 공용통기관 | 습윤통기관
2개 이상의 엘보(elbows)를 사용하여 배관의 신축을 흡수하는 신축이음쇠는? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 스위블형 | B | 루프형 | 스위블형 | 슬리브형 | 벨로즈형
경도가 높은 물이 보일러 용수로 적절하지 못한 이유는? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 스케일이 많이 발생한다. | A | 스케일이 많이 발생한다. | 물의 팽창량이 많아진다. | 유체의 흐름 저항이 낮아진다. | 비등점이 낮아 물의 증발량이 많아진다.
양수펌프로 사용되는 원심펌프에서 유효흡입 수두가 이론치에 미치지 못하는 가장 큰 이유는? |  | 유효흡입수두는 관로 마찰손실이나 물의 포화수증기압,흡입양정에 따라 감소한다[해설작성자 : konggo] | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 관로손실 | B | 대기압 | 관로손실 | 펌프의 동력 | 토출양정의 변화
90℃의 물 500kg과 30℃의 물 1000kg을 단열 혼합하였을 때 혼합된 물의 온도는? |  | 90(℃) * 500(kg) + 30(℃) * 1000(kg) / 500(kg) + 1000(kg) =50[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 50℃ | D | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃
급탕설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급탕배관에는 보온재를 사용해야 하나 환탕배관은 보온하지 않는다. | D | 급탕배관에는 팽창관이 필요하다. | 급탕순환방식에는 중력식과 강제식이 있다. | 급탕규모가 큰 곳에는 환탕관에 순환펌프를 설치한다. | 급탕배관에는 보온재를 사용해야 하나 환탕배관은 보온하지 않는다.
급수배관 설계 및 시공상의 주의점에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 수격작용 방지를 위해서 기구류 가까이에는 공기실(에어챔버)을 설치한다.[해설작성자 : 다즈] | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수격작용(water hammering) 방지를 위해서 기구류 가까이에 통기관을 설치한다. | B | 급수주관으로부터 분기하는 경우 t이음쇠를 사용한다. | 수격작용(water hammering) 방지를 위해서 기구류 가까이에 통기관을 설치한다. | 음료용 급수관과 다른 용도의 배관을 크로스커넥션(cross connection)하지 않도록 한다. | 수평배관에는 공기가 정체하지 않도록 하며, 어쩔 수 없이 공기정체가 일어나는 곳에는 공기빼기밸브를 설치한다.
급수방식 중 수도직결방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 일반적으로 상향급수 배관방식을 사용한다[해설작성자 : coldeast] | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 일반적으로 하향급수 배관방식을 사용한다. | B | 고층으로의 급수가 어렵다. | 일반적으로 하향급수 배관방식을 사용한다. | 저수조가 없으므로 단수 시에 급수가 불가능하다. | 위생성 및 유지∙관리 측면에서 가장 바람직한 방식이다.
고가수조방식의 급수법에서 최고층에 세정밸브식 대변기가 설치되어 있다. 세정밸브에서 고가수조의 최저수면까지의 높이는 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가? (단, 고가수조에서 세정밸브까지의 전마찰 손실 수두는 10kPa 이다.) |  | 세정밸브의 최저 필요압력 : 70kPa(0.07MPa) 이므로H = 100 (0.07 + 0.01) = 8m[해설작성자 : 다즈] | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 약 8m | A | 약 8m | 약 12m | 약 14m | 약 16m
정화조에서 호기성 미생물의 활동이 가장 활발한 것은? |  | 혐기성 미생물 - 부패조호기성 미생물 - 산화조[해설작성자 : konggo] | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 산화조 | B | 부패조 | 산화조 | 소독조 | 여과조
양수량이 1m3/min, 양정이 10m인 펌프의 회전수를 10% 증가시켰을 경우 양정은 얼마가 되겠는가? |  | 상사법칙에 따라 회전수가 10% 증가하면 양정은 제곱에 비례한다H =10 x (1.1)^2 =12.1m[해설작성자 : konggo] | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 약 12m | C | 약 9m | 약 10m | 약 12m | 약 14m
급탕설비의 온수순환에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 순환펌프에 의한 강제순환은 "펌프의 동력에 따른 순환"강제순환수두는 배관의 길이와 마찰손실수두에 비례중력순환수두는 공급관과 반탕관에서의 물의 비중량 차이에 비례[해설작성자 : 지나가겠습니다.] | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배관의 마찰손실수두가 자연순환수두보다 커지면 자연순환이 안된다. | C | 순환펌프에 의한 강제순환은 물의 밀도차에 따른 순환이다. | 강제순환수두는 배관의 길이와 마찰손실수두에 반비례한다. | 배관의 마찰손실수두가 자연순환수두보다 커지면 자연순환이 안된다. | 중력순환수두는 순환높이에 비례하고, 공급관과 반탕관에서의 물의 밀도 차이에 반비례한다.
고층건물의 배수입관(수직관)에 인접되어 접속되는 위생기구는 다음 중 어떤 원인에 의하여 봉수가 파괴될 가능성이 가장 높은가? |  | 고층 건물에서 배수 수직관에서의 유속 증가로 동압이 증가하고 이때 감압(부압)에 의한 흡인 작용으로 봉수가 파괴된다[해설작성자 : konggo] | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 감압에 의한 흡인작용 | D | 증발작용 | 모세관 현상 | 자기사이펀 현상 | 감압에 의한 흡인작용
위생설비 유닛화의 목적과 가장 거리가 먼 것은? |  | 위생설비 유닛화를 통하여 현장에서의 작업량이 감소된다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 현장에서의 작업량 확대를 위하여 | C | 인건비를 절약하기 위하여 | 시공의 질적 향상을 위하여 | 현장에서의 작업량 확대를 위하여 | 공기단축과 공정의 단순화를 위하여
수격작용에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 수격작용의 크기는 유속에 비례한다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수격작용의 크기는 유속에 반비례한다. | A | 수격작용의 크기는 유속에 반비례한다. | 양정이 높은 펌프를 사용할 때 발생하기 쉽다. | 수격작용은 에어챔버를 설치함으로써 완화시킬 수 있다. | 밸브를 급히 열어 정지 중인 배관 내의 물을 급격히 유동시킨 경우에도 발생한다.
펌프의 서징(Surging) 현상에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 펌프의 양정 특성곡선이 산형 특성이고 그사용범위가 오른쪽으로 (증가)하는 특성을 갖는 범위에서 사용하는 경우에 발생한다[해설작성자 : 테힐라] | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 펌프의 양정 특성곡선이 산형 특성이고, 그 사용범위가 오른쪽으로 감소하는 특성을 갖는 범위에서 사용하는 경우에 주로 발생한다. 한 | D | 토출배관 중에 수조 또는 공기체류가 있는 경우에 발생할 수 있다. | 서징이 발생되면 유량 및 압력이 주기적으로 변동되면서 진동과 소음을 수반한다. | 토출량을 조절하는 밸브 위치가 수조 또는 공기가 체류하는 곳보다 하류에 있는 경우에 발생할 수 있다. | 펌프의 양정 특성곡선이 산형 특성이고, 그 사용범위가 오른쪽으로 감소하는 특성을 갖는 범위에서 사용하는 경우에 주로 발생한다. 한
다음의 위생기구를 배수부하 단위가 큰 것부터 작은 순으로 올바르게 나열한 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2017년09월23일-039.png | 대변기(세정밸브) : 8세면기 : 1샤워기(주택용) : 2소변기 : 4-> 따라서 대변기 > 소변기 > 샤워기 > 세면기[해설작성자 : Sound Semipro] | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 2과목 : 위생설비 | 1 | ㉠＞㉣＞㉢＞㉡ | A | ㉠＞㉣＞㉢＞㉡ | ㉠＞㉡＞㉣＞㉢ | ㉢＞㉠＞㉣＞㉡ | ㉢＞㉣＞㉠＞㉡
관 속을 흐르는 유체에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 유속에 비례하여 유량은 증가한다. | A | 유속에 비례하여 유량은 증가한다. | 유체의 점도가 클수록 유량은 증가한다. | 관의 마찰계수가 크면 유량은 증가한다. | 관경의 제곱에 반비례해서 유량은 증가한다.
공기조화방식 중 전공기 방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 전공기 방식은 대형 덕트 공간이 필요하며 송풍 동력도 커서 비경제적이다[해설작성자 : konggo] | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 대형덕트 공간이 필요 없어 설치가 용이하다. | B | 실내에 배관으로 인한 누수의 우려가 없다. | 대형덕트 공간이 필요 없어 설치가 용이하다. | 병원의 수술실, 공장의 클린룸과 같이 청정을 필요로 하는 곳에 적용이 가능하다. | 실내에 취출구나 흡입구를 설치하면 되므로 팬코일 유닛과 같은 기구의 노출이 없어서 실내 유효면적을 넓힐 수 있다.
다음과 같은 조건에서 실 체적이 500m3인 어떤 실의 틈새바람에 의한 현열부하와 잠열부하는 약 얼마인가? | output/img\기사-건축설비기사-2017년09월23일-043.png | 현열부하 = 0.5x500x1.2x1.01x(32-27)=1,515kJ/h = 420.8W잠열부하 = 2,501x0.5x500x1.2x90.0182-0.0099)=6,227.5kJ/h = 1,729.9W[해설작성자 : konggo] | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 현열부하 420w, 잠열부하 1730w | B | 현열부하 300w, 잠열부하 1240w | 현열부하 420w, 잠열부하 1730w | 현열부하 600w, 잠열부하 2480w | 현열부하 720w, 잠열부하 2980w
다음 중 외주부(perimeter zone)의 부하변동에 가장 효과적으로 대응할 수 있는 공기조화 방식은? |  | 외주부의 부하변동에 가장 효과적으로 대응할 수 있는 공기조화 방식은 열 운반 능력이 우수한 전수식(팬코일 유닛방식)이다[해설작성자 : konggo] | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 팬코일 유닛방식 | C | 단일덕트방식 | 각층 유닛방식 | 팬코일 유닛방식 | 멀티죤 유닛방식
수관보일러에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 수관보일러는 용량이 커서 지역난방에 사용하며 부하변동에 대한 추종성이 높다. 사용압력이 높고 예열시간이 짧다.설치면적이 작고, 초기 투자비가 많이든다.[해설작성자 : konggo] | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 부하변동에 대한 추종성이 높다. | B | 지역난방에는 사용할 수 없다. | 부하변동에 대한 추종성이 높다. | 사용압력이 연관식보다 낮으며 예열시간이 길다. | 연관식보다 설치면적이 작고, 초기 투자비가 적게 든다.
냉동기의 증발기에서 일어나는 상태변화에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 증발기에서 압력은 일정하다.[해설작성자 : 0213kdh] | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 압력이 높아진다. | A | 압력이 높아진다. | 비엔탈피가 증가한다. | 비엔트로피가 증가한다. | 액체냉매가 기체냉매로 상이 변한다.
증기난방용 방열기의 표준 방열량은? |  | 증기 756W/m^2온수 523W/m^2[해설작성자 : Sound Semipro] | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 756w/m2 | D | 450w/m2 | 523w/m2 | 650w/m2 | 756w/m2
난방장치의 용량계산을 위한 설계용 외기온도를 설정할 때 “TAC온도 위험률 2.5% 온도”의 의미로 가장 알맞은 것은? (단, 난방기간은 연간 121일이다.) |  | TAC 온도 위험률 2.5% 온도란 난방기간 121일의 2.5%의 시간에 해당하는 약 72시간(121x24x0.025=72.6시간)의 실제 외기 온도가 설계 외기온도보다 낯을 가능성이 있다[해설작성자 : konggo] | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 2.5%의 시간에 해당하는 약 72시간의 외기온도가 설계 외기온도보다 낮을 가능성이 있다. | D | 난방기간동안의 외기온도가 설계 외기온도보다 2.5% 높을 가능성이 있다. | 난방기간동안의 외기온도가 설계 외기온도보다 2.5% 낮을 가능성이 있다. | 2.5%의 시간에 해당하는 약 72시간의 외기온도가 설계 외기온도보다 높을 가능성이 있다. | 2.5%의 시간에 해당하는 약 72시간의 외기온도가 설계 외기온도보다 낮을 가능성이 있다.
축류형 송풍기의 종류에 속하지 않는 것은? |  | 후곡형,전곡익형,다익형은 원심형 팬이다[해설작성자 : konggo] | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 후곡형 | B | 베인형 | 후곡형 | 튜브형 | 프로펠러형
습공기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 건구온도가 일정할 경우 상대습도가 높을수록 절대습도는 높아진다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 건구온도가 일정할 경우 상대습도가 높을수록 절대습도는 낮아진다. | D | 절대습도가 일정할 경우 건구온도가 높을수록 비체적은 커진다. | 절대습도가 일정할 경우 건구온도가 높을수록 엔탈피는 커진다. | 건구온도가 일정할 경우 상대습도가 높을수록 노점온도는 높아진다. | 건구온도가 일정할 경우 상대습도가 높을수록 절대습도는 낮아진다.
다음과 같은 조건에 있는 두께 250mm인 외벽(콘크리트 200mm + 석고 플라스터 50mm)을 통해 들어오는 열량은? | output/img\기사-건축설비기사-2017년09월23일-052.png | 전체 열관류율(K) = 1 / { 1/20 + ( 0.2/1.4 + 0.05/0.5 ) + 1/7 } = 2.295 따라서 관류에 의한 열손실 Q = K * A * (t1 - t2) = 2.295 * 45 * (33-24) = 929[해설작성자 : 다즈] | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 약 929w | B | 약 914w | 약 929w | 약 945w | 약 977w
30℃의 외기 40%와 23℃의 환기 60%를 혼합하여 냉각코일로 냉각감습하는 경우 바이패스팩터가 0.2이면 코일의 출구 온도는? (단, 코일 표면온도는 10℃ 이다.) |  | 혼합공기 온도 = 0.4x30+0.6x23 = 25.8코일출구온도 =10+0.2(25.8-10)=13.16'C[해설작성자 : konggo] | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 13.16℃ | B | 12.16℃ | 13.16℃ | 14.16℃ | 15.16℃
공조배관계에 부압방지를 위한 배관법으로 옳지 않은 것은? |  | 공조배관계에 부압방지와 캐비테이션 방지를 위해 순환펌프는 배관 도중 온도가 가장 낮은 곳에 설치한다[해설작성자 : konggo] | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 순환펌프는 배관 도중 온도가 가장 높은 곳에 설치한다. | B | 순환펌프 토출측에 팽창탱크가 접속되는 것을 피한다. | 순환펌프는 배관 도중 온도가 가장 높은 곳에 설치한다. | 팽창탱크는 장치의 가장 높은 곳보다 더 높은 위치로 한다. | 순환펌프는 배관 도중 가능한 한 압입양정이 높은 곳에 설치한다.
바닥면에서 1m의 위치에 중성대가 있는 실에서 바닥면상 2m 지점에서의 실내외 압력차는? (단, 실내공기의 밀도는 1.2kg/m3이며, 실외공기의 밀도는 1.25kg/m3이다.) |  | (실내외공기 밀도차 1.25 - 1.2) x (기준지점과 중성대 높이차 2 - 1) = 0.05 x 1 = 0.05mmAq.중성대가 있는 실은, 중성대 아래는 실외가 압력이 높고, 중성대 위는 실내가 압력이 높다[해설작성자 : 날라리절세미녀](2-1)x(1.25-1.2)=0.05[해설작성자 : konggo] | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 실내가 0.05mmaq 높다. | C | 실내가 0.1mmaq 높다. | 실외가 0.1mmaq 높다. | 실내가 0.05mmaq 높다. | 실외가 0.05mmaq 높다.
온수배관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.84 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 온수보일러의 팽창관에는 게이트 밸브를 설치한다. | D | 배관의 신축을 고려한다. | 배관재료는 내식성을 고려한다. | 온수배관에는 공기가 고이지 않도록 구배를 준다. | 온수보일러의 팽창관에는 게이트 밸브를 설치한다.
급수로부터 각 유닛을 거쳐 나오는 총길이가 동일하므로 기기마다의 저항이 균일하게 되고, 따라서 유량을 균일하게 할 수 있는 배관 회로 방식은? |  |  | 0.85 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 역환수방식 | A | 역환수방식 | 자연환수방식 | 간접환수방식 | 건식환수방식
온수난방과 비교한 증기난방의 특징으로 옳은 것은? |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 예열시간이 짧다 | A | 예열시간이 짧다 | 한랭지에서 동결의 우려가 크다 | 부하변동에 따른 실내방열량의 제어가 용이하다. | 소요방열면적과 배관경이 크므로 설비비가 높다.
덕트 내의 풍속이 10m/s, 정압이 245Pa 일 경우 전압은? (단, 공기의 밀도는 1.2kg/m3 이다.) |  | 245+10^2/2*1.2[해설작성자 : 훈이] | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 305pa | C | 254pa | 272pa | 305pa | 343pa
정확한 급기량과 배기량 변화에 의해 실내압을 정 압(+) 또는 부압(-)으로 유지할 수 있는 환기 방식은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 급기팬과 배기팬의 조합 | A | 급기팬과 배기팬의 조합 | 급기팬과 자연배기의 조합 | 자연급기와 배기팬의 조합 | 자연급기와 자연배기의 조합
가스사용시설에서 지상배관의 표면색상은? (단, 황색띠를 2중으로 표시한 경우 제외) |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 황색 | C | 적색 | 백색 | 황색 | 녹색
그림과 같은 회로에서 7[Ω]의 저항에 걸리는 전압은? | output/img\기사-건축설비기사-2017년09월23일-062.png | 전체저항 7+3=10옴전체전류 v/r=10/40=4av=ir 4*7=28[해설작성자 : 차정권] | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 28[v] | D | 4[v] | 7[v] | 14[v] | 28[v]
멀티미터(테스터)로 측정할 수 없는 것은? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 전력량 | B | 저항 | 전력량 | 교류전압 | 직류전류
3상 교류에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 단상전류의 √3배[해설작성자 : chwoo420] | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 단상전력의 2배가 된다. | B | 회전자장을 만든다. | 단상전력의 2배가 된다. | 대용량의 전력공급에 사용된다. | 각 상간의 위상차는 2π/3[rad]이다.
20[kVA]의 단상 변압기 2대로 공급할 수 있는 최대 3상전력[kVA]은? |  | 20*루트3[해설작성자 : 솔잎] | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 약 35 | D | 약 20 | 약 25 | 약 30 | 약 35
옥내소화전설비의 송수구에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 송수구로부터 주배관에 이르는 연결배관에는 개폐밸브를 설치하지 아니할 것. 다만, 스프링클러설비·물분무소화설비·포소화설비 또는 연결송수관 설비의 배관과 겸용하는 경우에는 그러하지 아니하다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자]송수구로부터 주배관에 이르는 연결배관에는 밸브를 설치하지 말것[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 송수구로부터 주 배관에 이르는 연결배관에는 개폐밸브를 설치할 것 | C | 구경 65mm의 쌍구형 도는 단구형으로 할 것 | 송수구에는 이물질을 막기 위한 마개를 씌울 것 | 송수구로부터 주 배관에 이르는 연결배관에는 개폐밸브를 설치할 것 | 송수구의 가까운 부분에 자동배수밸브(또는 직경 5mm의 배수공) 및 체크밸브를 설치할 것
건축화조명에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 직접조명 방식이 아닌 전반,간접조명 방식에 해당한다.[해설작성자 : 에버그린] | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 조명기구 배광방식에 의하면 거의 직접조명 방식에 해당된다. | B | 조명기구 배치방식에 의하면 거의 전반조명 방식에 해당된다. | 조명기구 배광방식에 의하면 거의 직접조명 방식에 해당된다. | 건축물의 천장이나 벽을 조명기구 겸용으로 마무리하는 것이다. | 천장면 이용방식으로는 다운라이트, 코퍼라이트, 광천장조명 등이 있다.
다음과 같은 회로에서 a, b간의 합성 정전용량은? | output/img\기사-건축설비기사-2017년09월23일-068.png | 2×2/2+2=12×2/2+2=11+1=2[해설작성자 : 솔잎] | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 2[㎌] | B | 1[㎌] | 2[㎌] | 4[㎌] | 8[㎌]
다음은 옥내소화전설비의 전동기에 따른 펌프를 이용하는 가압송수장치에 관한 설명이다. ( )안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2017년09월23일-069.png | 옥내소화전설비 노즐선단에서의 방수압력은 최소 0.17 MPa, 최대 0.7 MPa로한다[해설작성자 : konggo] | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 0.17mpa | B | 0.1mpa | 0.17mpa | 0.25mpa | 0.7mpa
다음 중 피드백 제어 시스템에서 반드시 필요한 장치는? |  |  | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 입력과 출력을 비교하는 장치 | C | 감도를 향상시키는 장치 | 안정도를 향상시키는 장치 | 입력과 출력을 비교하는 장치 | 응답속도를 빠르게 하는 장치
자동화재탐지설비의 감지기 중 감지기 주위의 공기가 일정한 농도의 연기를 포함하게 되었을 때 작동하는 감지기는? |  | 차동식 - 실내온도 상승속도가 일정값 이상일때 작동되는것.정온식 - 실내온도가 일정온도 이상일때 작동하는 것보상식 - 차동식과 정온식의 장치가 병합되어 있는것. | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 이온화식 감지기 | D | 차동식 감지기 | 정온식 감지기 | 보상식 감지기 | 이온화식 감지기
비상콘센트설비에 비상전원으로 자가발전설비를 설치하는 경우, 자가발전설비는 비상콘센트설비를 최소 얼마 이상 유효하게 작동시킬 수 있는 용량으로하여야 하는가? |  | 자가발전 설비는 정전 후 45초 이내 기동하여 30분 이상 유지하여야 한다. 자가발전 설비를 보조하기 위하여 축전지를 설치하며 축전지 설비는 정전 후 즉시 방전하여 20분 이상 방전하여야 한다. (단독 축전지 설비는 30분 이상 유지하여야 한다.) [해설작성자 : 자유21]아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]비상톤센트설비에 비상전원으로 자가발전설비를 설치하는 경우 자가발전설비 용량은 20분 이상으로 한다.대부분의 소방 관련 비상설비 용랸은 20분으로 한다 기술사 조성완 편저(기문사)[해설작성자 : konggo][관리자 입니다.소방관련 비상전원은 개정되어서 20분이 맞습니다.(옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102))(비상콘센트설비의 화재안전기준(NFSC 504))다만, 문제에서 소방관련이라는 단서가 없네요.건축설비기사니깐. 건축관련 법령상으로 따져봐야 할것 같기도 하네요.다른 문제집 확인 가능한분 계시면 확인 부탁 드립니다.] | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 20분 | B | 10분 | 20분 | 30분 | 60분
옥외소화전설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 옥외소화전설비의 수원은 그 저수량이 옥외소화전의 설치개수에 7m3를 곱한 양 이상이 되도록 하여야한다.[해설작성자 : 건축설비 기말고사 대비] | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 옥외소화전설비의 수원은 그 저수량이 옥외소화전의 설치개수에 5m3를 곱한 양 이상이 되도록 하여야한다. | C | 호스접결구는 지면으로부터 높이가 0.5m 이상 1m 이하의 위치에 설치하여야 한다. | 옥외소화전설비에는 옥외소화전마다 그로부터 5m 이내의 장소에 소화전함을 설치하여야 한다. | 옥외소화전설비의 수원은 그 저수량이 옥외소화전의 설치개수에 5m3를 곱한 양 이상이 되도록 하여야한다. | 호스접결구는 특정소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 호스접결구까지의 수평거리가 40m 이하가 되도록 설치하여야 한다.
4극의 공조기팬용 유도전동기를 220[V] 60[Hz]의 전원으로 운전하는 경우 회전수는 얼마인가? (단, 전동기의 슬립(slip)은 5[%]이다.) |  | 120f(1-s)/n[해설작성자 : 차정권]120x60/4 x (1-0.05)[해설작성자 : konggo] | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 1710[rpm] | B | 900[rpm] | 1710[rpm] | 1750[rpm] | 1800[rpm]
유압식 엘리베이터에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 유압식 엘레베이터- 승강행정이 짧은 경우에 적용가능- 로프식과 달리 건물옥상에 기계실이 필요없으로 설치장소의 제약에서 자유롭다- 소음이 적고 승차감이 좋다- 주로 저속용으로 자동차 등 화물운반용으로 사용한다[해설작성자 : 다즈] | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 10층 이상의 고층건축물에 고속 엘리베이터로 주로 사용된다. | D | 오버헤드(overhead)가 작다. | 기계실을 승강로와 떨어져 설치할 수 있다. | 전동기의 출력과 소비전력이 다소 크다는 단점이 있다. | 10층 이상의 고층건축물에 고속 엘리베이터로 주로 사용된다.
선간전압 220[V], 전류 70[A], 소비전력 18[kW]인 3상 유도전동기의 역률은? |  | 역률=소비전력/피상전력 18000/루트3*70*220[해설작성자 : 차정권] | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 0.67 | A | 0.67 | 0.72 | 0.75 | 1.17
특별 제3종 접지공사의 접지저항값은 최대 얼마 이하로 하여야 하는가? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 10[ω] | A | 10[ω] | 20[ω] | 30[ω] | 40[ω]
공조설비에서 DDC방식 중 변풍량(VAV) 제어 방식의 특징으로 옳지 않은 것은? |  | 변풍량(VAV) 제어 방식은 부하 변동에 따라 송풍량을 제어하는 것으로 부하변동이 심한 건축물에 사용하면 효과적이다[해설작성자 : konggo] | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 부하변동이 심한 건축물에서는 사용이 곤란하다. | A | 부하변동이 심한 건축물에서는 사용이 곤란하다. | 부하변동에 따른 송풍용 동력을 절약할 수 있다. | 순간적 대응이 빠르므로 주거 쾌적성이 향상된다. | 동시부하율을 고려하여 설비비를 경감시킬 수 있다.
스프링클러설비의 배관 중 스프링클러헤드가 설치되어 있는 배관을 의미하는 것은? |  |  | 0.85 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 가지배관 | C | 주배관 | 교차배관 | 가지배관 | 급수배관
무한 직선도체의 전류에 의한 자계가 직선도체로부터 1[m] 떨어진 점에서 1[AT/m]로 될 때 도체의 전류의 크기는 몇[A]인가? |  | 선의 자계 세기 H [AT/m]= I(전류)[A] / (2π x 거리[m])I = H/(2π x 거리)[해설작성자 : 지구인] | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 2π | D | π/2 | π | 3π/2 | 2π
건축법령상 다중이용 건축물에 속하지 않는 것은?(단, 층수가 16층 미만인 경우) |  | 집/문/종/관/종/판집회 / 문화 / 종교 / 관광숙박 / 종합병원 / 판매시설층수 16층 이상, 바닥면적 5000m2 이상[해설작성자 : 법규가세상에서제일싫어] | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 업무시설의 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 5,000m2인 건축물 | C | 종교시설의 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 5,000m2인 건축물 | 판매시설의 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 5,000m2인 건축물 | 업무시설의 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 5,000m2인 건축물 | 의료시설 중 종합병원의 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 5,000m2인 건축물
방송 공동수신설비를 설치하여야 하는 대상 건축물에 속하지 않는 것은? |  | <건축법령 제87조> 방송 공동수신설비를 설치하여야 하는 대상건축물 : 공동주택,업무시설,숙박시설, 다가구주택은 단독주택에 속한다[해설작성자 : konggo] | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 다가구주택 | B | 다세대주택 | 다가구주택 | 바닥면적의 합계가 5,000m2으로서 업무시설의 용도로 쓰는 건축물 | 바닥면적의 합계가 5,000m2으로서 숙박시설의 용도로 쓰는 건축물
다음의 소방시설 중 경보설비에 속하지 않는 것은? |  | 무선통신보조설비는 소화활동설비[해설작성자 : chwoo420] | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 무선통신보조설비 | D | 비상방송설비 | 자동화재탐지설비 | 자동화재속보설비 | 무선통신보조설비
문화 및 집회시설 중 공연장의 개별관람석의 바닥면적이 1,000m2인 경우, 개별관람석 출구의 유효 너비 합계는 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 4번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.) |  | 공연장의 개별 관람석의 출구 기준 : 관람석의 바닥면적이 300m2 이상인 경우의 출구는 다음 조건에 맞아야한다- 관람석별로 2개소 이상 설치- 각 출구의 유효폭은 1.2m 이상- 출구의 유효폭의 합계는 바닥면적 100m2 당 0.6m 이상따라서 1000/100*0.6 = 6m[해설작성자 : 다즈]각 출구 유효폭은 1.5m 이상입니다. 14년 5월 기출문제 기준으로, 유효너브 1.2m는 틀린 답으로 되어있습니다.[해설작성자 : 에버그린] | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 6m | D | 3m | 4m | 5m | 6m
녹색건축 인증 등급의 구분에 속하지 않는 것은? |  | 녹색건축 인증 등급- 최우수(그린 1등급)- 우수(그린 2등급)- 우량(그린 3등급)- 일반(그린 4등급)# 5등급은 없다[해설작성자 : 다즈] | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 보통(그린 5등급) | D | 우수(그린 2등급) | 우량(그린 3등급) | 일반(그린 4등급) | 보통(그린 5등급)
특정소방대상물이 문화 및 집회시설 중 공연장인 경우, 모든 층에 스프링클러설비를 설치하여야 하는 수용인원 기준은? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 100명 이상 | A | 100명 이상 | 200명 이상 | 500명 이상 | 1,000명 이상
공동주택의 거실에 설치하는 반자의 높이는 최소얼마 이상이어야 하는가? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 2.1m | B | 1.8m | 2.1m | 2.7m | 4m
방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치하여야 하는 특정소방대상물에 속하는 것은? (단, 층수가 10층인 경우) |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 숙박시설 | C | 아파트 | 기숙사 | 숙박시설 | 실내수영장
건축법령상 다음과 같이 정의되는 주택의 종류는? | output/img\기사-건축설비기사-2017년09월23일-089.png | 1. 단독주택 - 단독주택 - 다중주택(330m2 이하, 3층이하) - 다가구주택(660m2 이하, 3층이하, 19세대 이하)2. 공동주택 - 다세대주택(4층 이하, 동당 660m2 이하) - 연립주택(4층 이하, 동당 660m2 초과) - 아파트(5층 이상) - 기숙사[해설작성자 : 다즈] | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 다세대주택 | C | 다중주택 | 연립주택 | 다세대주택 | 다가구주택
건축물에는 급수∙ 배수∙환기∙난방설비를 설치하는 경우, 건축기계설비기술사 또는 공조냉동기계기술사의 협력을 받아야 하는 대상 건축물에 속하지 않는 것은? (단, 연면적 10,000m2 미만인 건축물의 경우) |  | 에너지 대량소비 건축물- 규모관계 없이 연립주택, 아파트- 500 이상 : 냉동냉장시설, 항온항습시설, 특수청정시설 목욕장(1종근린), 실내수용장(운동시설), 실내물놀이형 시설- 2000 이상 : 기숙사, 병원(의료시설), 유스호스텔(수련시설), 숙박시설- 3000 이상 : 연구소(교육연구시설), 업무시설, 판매시설- 10000 이상 : 문화 및 집회시설(동식물원 제외), 종교시설, 장례식장, 교육연구시설(연구소 제외)[해설작성자 : 다즈] | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 판매시설로서 해당 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 2,000m2인 건축물 | B | 연립주택 | 판매시설로서 해당 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 2,000m2인 건축물 | 의료시설로서 해당 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 2,000m2인 건축물 | 숙박시설로서 해당 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 2,000m2인 건축물
다음 중 내화구조에 해당하지 않는 것은? |  | 철근콘크리트 등 내화구조 기준- 벽 : 두께 10cm- 외벽 중 비내력벽 : 두께 7cm- 기둥 : 최소 지름 25cm- 바닥 : 두께 10cm- 보, 지붕, 계단은 두께 기준이 없다[해설작성자 : 다즈] | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 두께 8cm인 철근콘크리트조의 바닥 | B | 철골철근콘크리트조의 계단 | 두께 8cm인 철근콘크리트조의 바닥 | 철재로 보강된 유리블록으로 된 지붕 | 작은 지름이 25cm인 철근콘크리트조의 기둥
연면적 200m2을 초과하는 건축물에 설치하는 계단에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 너비가 3m를 넘는 계단에는 계단의 중간에 너비 3m이내마다 난간을 설치하여야 한다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 너비가 2m를 넘는 계단에는 계단의 중간에 너비 2m이내마다 난간을 설치하여야 한다. | B | 돌음계단의 단너비는 그 좁은 너비의 끝부분으로부터 30cm의 위치에서 측정한다. | 너비가 2m를 넘는 계단에는 계단의 중간에 너비 2m이내마다 난간을 설치하여야 한다. | 높이가 3m를 넘는 계단에는 높이 3m 이내마다 유효 너비 1.2m 이상의 계단참을 설치하여야 한다. | 높이 1m를 넘는 계단 및 계단참의 양옆에는 난간(벽 또는 이에 대치되는 것 포함)을 설치하여야 한다.
6층 이상의 거실면적의 합계가 3,000m2인 경우, 설치하여야 하는 승용 승강기의 최소 대수가 가장 많은 것은? (단, 8인승 승강기의 경우) |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 판매시설 | D | 업무시설 | 숙박시설 | 위락시설 | 판매시설
건축물의 출입구에 설치하는 회전문에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 건축물의 출입구에 설치하는 회전문은, 계단이나 에스컬레이터로부터 [2m] 이상의 거리를 둘 것[해설작성자 : 관동폭주연합] | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 계단이나 에스컬레이터로부터 1m 이상의 거리를 둘 것 | A | 계단이나 에스컬레이터로부터 1m 이상의 거리를 둘 것 | 회전문의 회전속도는 분당회전수가 8회를 넘지 아니하도록 할 것 | 출입에 지장이 없도록 일정한 방향으로 회전하는 구조로 할 것 | 회전문의 중심축에서 회전문과 문틀 사이의 간격을 포함한 회전문날개 끝부분까지의 길이는 140cm 이상이 되도록 할 것
건축물의 옥상에 헬리포트를 설치하거나 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 확보하여야 하는 대상 건축물 기준으로 옳은 것은? (단, 건축물의 지붕을 평지붕으로 하는 경우) |  | 헬리포트 설치 기준 11층 10,000m2 + 고층건축물 기준 30층 이상 120m 이상인 것[해설작성자 : 에버그린] | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 11층 이상인 층의 바닥면적의 합계가 10,000m2 이상인 건축물 | C | 11층 이상인 층의 바닥면적의 합계가 3,000m2 이상인 건축물 | 11층 이상인 층의 바닥면적의 합계가 5,000m2 이상인 건축물 | 11층 이상인 층의 바닥면적의 합계가 10,000m2 이상인 건축물 | 11층 이상인 층의 바닥면적의 합계가 12,000m2 이상인 건축물
화재안전기준에 따라 소화기구를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 연면적 기준은? |  |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 33m2 이상 | C | 10m2 이상 | 25m2 이상 | 33m2 이상 | 45m2 이상
배연설비의 설치에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 배연구는 수동으로 열고 닫을 수 없도록 할 것 | A | 배연구는 수동으로 열고 닫을 수 없도록 할 것 | 배연창의 유효면적은 최소 1m2 이상으로 할 것 | 배연구는 예비전원에 의하여 열 수 있도록 할 것 | 건축법령에 의하여 건축물에 방화구획이 설치된 경우에는 그 구획마다 1개소 이상의 배연창을 설치할 것
다음은 직통계단의 설치에 관한 기준 내용이다. ( )안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2017년09월23일-098.png |  | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 30개 | C | 10개 | 20개 | 30개 | 40개
특별시나 광역시에 건축하는 경우 특별시장이나 광역시장의 허가를 받아야 하는 대상 건축물의 층수 기준은? |  |  | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 층수가 21층 이상인 건축물 | C | 층수가 6층 이상인 건축물 | 층수가 16층 이상인 건축물 | 층수가 21층 이상인 건축물 | 층수가 31층 이상인 건축물
외기에 직접 면하고 1층 또는 지상으로 연결된 출입문을 방풍구조로 하지 않아도 되는 대상 출입문에 대한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 너비 1.2m 이하의 출입문 | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-09-23 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 너비 1.5m 이하의 출입문 | B | 다세대주택의 출입문 | 너비 1.5m 이하의 출입문 | 바닥면적 300m2 이하의 개별 점포의 출입문 | 사람의 통행을 주목적으로 하지 않는 출입문
학교의 운영방식에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 종합교실형은 학생의 이동이 없이 자기 교실내에서만 학습하는 방식이다. | A | 종합교실형은 학생의 이동이 없이 자기 교실내에서만 학습하는 방식이다. | 달톤형은 전 학급을 2~3그룹으로 나누어 시설이용의 효율화를 도모하는 방식이다. | 플래툰형은 학생 각자 능력에 따라 교과를 선택하는 방식이다. | 교과교실형은 일반교실이 각 학급에 하나씩 배당되고 그 밖에 특별교실을 갖는 방식이다.
보강블록구조에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 개구부는 내력벽이 교차하지 않는 곳이 유리하고, 벽량은 단위면적당 내력벽의 길이를 나타낸 것이다.내력벽 두께는 150mm 이상[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 내력벽은 수직 ㆍ 수평하중을 모두 받는다. | A | 내력벽은 수직 ㆍ 수평하중을 모두 받는다. | 개구부는 내력벽이 교차하는 곳에 두는 것이 유리하다. | 벽량은 단위면적당 내력벽의 넓이를 나타낸 것이다. | 내력벽의 두께는 100mm 정도가 적당하다.
아파트 단면 형식 중 복층형(maisonette type)의 장점을 잘못 설명한 것은? |  | 복층형은 대규모에 더 유리한 방식[해설작성자 : Sound Semipro] | 0.88 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 소규모에 유리한 형식이다. | B | 거주성과 프라이버시가 양호하다. | 소규모에 유리한 형식이다. | 주택내 공간의 변화가 있다. | 유효면적이 증가한다.
아파트 평면형식 중에서 일조 및 통풍이 유리하고, 공용복도에 있어 프라이버시가 침해될 수 있으나 같은층에 거주하는 사람과의 친교 기회가 많은 형식은? |  |  | 0.91 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 편복도형 | C | 홀형 | 집중형 | 편복도형 | 중복도형
왕대공 지붕틀에서 평보와 ㅅ자보의 접합부에 사용되는 철물은? |  |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 볼트 | D | 안장쇠 | 띠쇠 | 감잡이쇠 | 볼트
호텔의 각부계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 커머셜 호텔은 비즈니스를 주체로 하기 때문에, 관광 및 피서,휴양을 위한 리조트 호텔의 주식당이 더 큼.[해설작성자 : Sound Semipro] | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 객실수에 대한 주(主)식당의 면적비율은 커머셜호텔이 리조트호텔보다 높다. | C | 보이실, 린넨실은 숙박부 각 객실의 중심에 인접배치시킨다. | 로비나 라운지는 공용부분의 중심부로서 특색있는 분위기를 만드는 것이 좋다. | 객실수에 대한 주(主)식당의 면적비율은 커머셜호텔이 리조트호텔보다 높다. | 지배인실은 외래객이 알기 쉬운 곳에 배치하여 자유롭게 출입할 수 있도록 한다.
다음 중 사무소 건축에서 코어플랜(core plan)의 이점과 가장 관계가 먼 것은? |  | 사무실의 중앙에 공용부분을 두는 방식, 부지이용이 경제적, 독립성은 나쁘다[해설작성자 : 연통] | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 부지를 경제적으로 사용할 수 있으며, 사무실의 독립성이 보장된다. | A | 부지를 경제적으로 사용할 수 있으며, 사무실의 독립성이 보장된다. | 코어의 외곽이 내진벽 역할을 할 수 있다. | 사무소의 임대면적 비율(rentable ratio)을 높일 수있다. | 각 층에서 설비계통의 거리가 비교적 균등하게 되므로 최대부하를 줄일 수 있고 순환도 용이하게 된다.
종합병원의 병실계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.91 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 병실의 천장은 조도가 높은 마감재료를 사용한다. | C | 병실의 출입문의 폭은 침대가 통과할 수 있는 폭이어야 한다. | 병실의 창문 높이는 환자가 병상에서 외부를 전망할수 있도록 하는 것이 좋다. | 병실의 천장은 조도가 높은 마감재료를 사용한다. | 환자마다 손이 닫는 위치에 간호사 호출용 벨을 설치한다.
건축물 계획 시 사용하는 모듈(module)의 장점에 해당하는 것은? |  | 모듈 : 건축의 계획상, 생산상, 사용상에 편리한 치수의 측정단위설계작업 단순화건축 구성재 대량생산 용이생산단가 저렴현장작업 단순화 -> 공기단축[해설작성자 : Sound Semipro] | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 현장작업이 단순해진다. | C | 설계 작업의 다양화가 가능하다. | 건축구성재의 소량생산이 용이해진다. | 현장작업이 단순해진다. | 건축구성재의 생산비가 높아진다.
소음방지대책 및 기술에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 건물 내부의 고체전달소음은 일반적으로 장애범위가공기전달소음보다 넓고 대책수립이 어려운 편이다[해설작성자 : konggo] | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 건물내부의 고체전달소음은 일반적으로 장애범위가 공기전달소음보다 좁고 대책수립이 간단하다. | B | 소음방지대책은 소음원을 제거하거나 소음원 레벨을 저감시키는 것이 가장 바람직하다. | 건물내부의 고체전달소음은 일반적으로 장애범위가 공기전달소음보다 좁고 대책수립이 간단하다. | 경로대책은 음원에서의 거리 또는 장애물에 의한 음의 감쇠 등의 성질을 이용한 것이다. | 급배수시에 발생하는 소음 전반을 방지 또는 저감시키기 위해서는 설계단계부터 배려할 필요가 있다.
플랫 슬래브(flat slab)구조의 특성으로 볼 수 없는 것은? |  | 플랫 슬라브(무량판 구조)- 외부 보를 제외하고 내부에는 보 없이 바닥판을 구성하여 하중을 기둥에 직접 전달하는 구조로 두께 15cm이상장점 : 구조 간단, 공사비 절감, 실내의 이용율이 높음, 층고를 낮출수 있음단점 : 고정하중 증대, 뼈대 강성을 기대하기 어렵다[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 바닥판이 얇아져 고정하중이 작아진다. | D | 내부에는 보가 없이 바닥판만으로 구성된다. | 실내공간 이용률이 높다. | 기둥 상부는 깔대기모양으로 확대하고 그 위에 드롭패널을 설치한다. | 바닥판이 얇아져 고정하중이 작아진다.
상점계획에서 진열장(show case)의 배치 시 고려사항으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.89 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 들어오는 손님과 종업원의 시선이 직접 마주치도록할 것 | A | 들어오는 손님과 종업원의 시선이 직접 마주치도록할 것 | 감시하기 쉽고 또한 손님에게는 감시한다는 인상을 주지 않도록 할 것 | 손님과 종업원의 동선을 원활하게 하여 다수의 손님을 수용하고 소수의 종업원으로 관리하기에 편리하도록할 것 | 손님쪽에서 상품이 효과적으로 보이도록 할 것
에스컬레이터에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 병렬식은 실내를 내려다보는 조망이 유리하며, 교차식에 비하여 점유면적이 "넓다"[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 병렬식은 실내를 내려다보는 조망이 유리하며, 교차식에 비하여 점유면적이 작다. | B | 직렬식은 점유면적이 크고, 승객의 시야가 좋으나, 승객의 시야가 일방향으로 한정된다. | 병렬식은 실내를 내려다보는 조망이 유리하며, 교차식에 비하여 점유면적이 작다. | 교차식은 직렬식에 비하여 점유면적이 작으며, 조망이 불리하다. | 수송능력이 엘리베이터에 비해 크다.
사무소건물의 실배치 계획 중 개방식 배치의 특징이 아닌 것은? |  |  | 0.88 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 독립성과 쾌적감의 이점이 있다. | C | 전 면적을 유용하게 이용할 수 있다. | 커뮤니케이션의 융통성이 있다. | 독립성과 쾌적감의 이점이 있다. | 실의 길이나 깊이에 변화를 줄 수 있다.
건물의 하부 전체 또는 지하실 전체를 하나의 기초판으로 구성한 기초로서 매트기초라고도 불리우는 것은? |  |  | 0.84 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 온통기초 | B | 독립기초 | 온통기초 | 줄기초 | 복합기초
학교의 교실배치방식 중 클러스터(cluster)형에 관한 특징으로 옳지 않은 것은? |  | 마스터플랜의 융통성이 "크다."[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 마스터플랜의 융통성이 작다. | D | 교실 간 간섭 및 소음이 적다. | 각 교실이 외부와 접하는 면적이 많다. | 교실 단위의 독립성이 크다. | 마스터플랜의 융통성이 작다.
다음과 같은 조건에서 실내측 벽면의 표면온도는? | output/img\기사-건축설비기사-2017년05월07일-017.png | 케이에이델타티는 열전달에이델타티와 같다는것을 이용2*1*1*(20-12) = 8*1*1*(20-t1)16/8-20 = -t118 = t1[해설작성자 : 변]열관류율x면적x(실내온도-외기온도) = 실내측 표면열전달률x면적x(실내온도-실내표면온도)2x1x(20-12)=8x1x(20-t) 16=160-8t -144=-8t t=18[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 1과목 : 건축일반 | 1 | 18℃ | A | 18℃ | 19℃ | 20℃ | 21℃
결로를 방지하기 위한 방법으로 옳지 않은 것은? |  | 노점온도 이하는 결로가 생김[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 냉방을 하여 건물내부의 표면온도를 노점온도 이하로 한다. | A | 냉방을 하여 건물내부의 표면온도를 노점온도 이하로 한다. | 환기를 통해 습한 공기를 제거한다. | 벽체 내부의 수증기압을 포화수증기압보다 작게 한다. | 단열을 강화하여 구조체의 열손실을 줄인다.
철근의 피복두께를 확보하기 위해서 사용되는 재료는? |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 스페이서(spacer) | D | 컬럼밴드(column band) | 세퍼레이터(separator) | 폼타이(form tie) | 스페이서(spacer)
주택의 설비시설 고도화와 에너지 절약대책에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.89 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 재활용에너지 설비는 초기투자비가 저렴한 반면 유지관리비가 많이 드는 단점아 있다. | C | 현재는 설비시설에 대한 투자비가 증가하는 추세이다. | 설비시설을 집중화하는 계획을 한다. | 재활용에너지 설비는 초기투자비가 저렴한 반면 유지관리비가 많이 드는 단점아 있다. | 설비계획은 처음 설치할 때 많은 비용을 투자하더라도 이후에 발생되는 관리비를 적게 하는 것이 목표이다.
오수정화시설의 처리공법 중 활성오니법에 속하는 것은? |  | 활성오니법에는 표준활성오니법, 장기폭기방법, 순산소법생물막법에는 접촉산화법, 살수여상법, 회전원판법[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 장기폭기방법 | A | 장기폭기방법 | 접촉산화방법 | 살수여상방법 | 회전원판접촉방법
양수펌프 중심으로부터 2m 위에 저수조 수위가 일정하게 있고, 고가수조 수위는 펌프 중심으로 부터 30m위에 있다. 양수배관 전체길이가 38m, 펌프의 토출압력이 15kPa일 때 최저 필요양정은? (단, 양수배관의 마찰손실수두는 50mmAq/m, 관이음 및 밸브류의 상당길이는 배관길이의 50%로 한다.) |  | 실양정은 h=30-2=28m+마찰손실은 hL=38x50x1.5=2850mm=2.85m토출압력=15kPa=1.5m:: 펌프양정 = 28+2.85+1.5=32.35m[해설작성자 : konggo] | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 32.35m | B | 30.85m | 32.35m | 34.85m | 36.35m
수도본관으로부터 저수탱크에 저수한 후 급수 펌프로 건물 내에 급수하는 방식은? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 펌프직송방식 | B | 고가탱크방식 | 펌프직송방식 | 수도직결방식 | 압력탱크방식
다음 중 간접배수로 하여야 하는 기구에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.86 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 세면기 | B | 세탁기 | 세면기 | 제빙기 | 식기세정기
관 균등표에 의한 관경 결정 시 필요 없는 것은? |  | 유량선도는 급수부하단위(FU)를 이용하여 동시 사용 유량을 구한 뒤 유량 선도에서 관경을 구할 때 사용한다[해설작성자 : konggo] | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 유량선도 | B | 균등수 | 유량선도 | 기구의 접속관경 | 기구의 동시사용률
다음 중 수자원 절약을 위한 배수 재이용시에 검토할 사항과 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 상수(上水)기구의 구성요소 | C | 공급시설의 안정성 | 재이용수의 사용범위 | 상수(上水)기구의 구성요소 | 배수의 수량과 수질의 안정성
급수배관시스템에서 수격작용 발생에 따른 압력 상승에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 배관경에 반비례한다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배관경에 비례한다. | B | 관두께에 비례한다. | 배관경에 비례한다. | 유체의 속도에 비례한다. | 압력파의 전달속도에 비례한다.
세정밸브식 대변기에서 토수된 물이나 이미 사용된 물이 역사이폰 작용에 의해 상수계통으로 역류하는 것을 방지하는 기구는? |  |  | 0.85 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 버큠 브레이커 | D | 볼탭 | 슬리브 | 스트레이너 | 버큠 브레이커
기구급수부하단위(Fu)가 lFu인 위생기구의 종류 및 접속관경으로 옳은 것은? |  | 기구급수부하단위(Fu)가 1Fu인 기구는 세면기이고, 접속관경은 15mm이다[해설작성자 : konggo] | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 세면기, 15mm | A | 세면기, 15mm | 세면기, 25mm | 대변기, 15mm | 대변기, 25mm
펌프의 전양정이 41.6m, 양수량이 400L/min일 때, 펌프의 축동력은? (단, 펌프의 효율은 55%이다.) |  | kw=QH/102E = (40x41.6/60)/102x0.55 = 4.94KW[해설작성자 : EEE] | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 4.94kw | C | 3.94kw | 4.54kw | 4.94kw | 5.44kw
급배수설비의 기본 원칙으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 우수는 공공하수도에 배수하지 않도록 한다. | A | 우수는 공공하수도에 배수하지 않도록 한다. | 상수의 급수계통은 크로스 커넥션이 되어서는 안된다. | 탱크 및 배수계통에는 통기관 등과 같은 적절한 통기 조치를 한다. | 급수계통은 역류나 역사이폰 작용의 위험이 생기지 않도록 한다.
배수트랩에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | S트랩은 세면기나 대변기에 이용되며, 욕실 및 다용도실은 벨트랩에 이용된다[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | s트랩은 욕실 및 다용도실의 바닥배수에 주로 이용 된다. | C | p트랩은 세면기 배수에 주로 이용된다. | u트랩은 옥내 배수 수평주관 계통에 이용된다. | s트랩은 욕실 및 다용도실의 바닥배수에 주로 이용 된다. | 트랩은 하수 유해 가스가 역류해서 실내로 침입하는 것을 방지하기 위해서 설치한다.
물의 경도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 일반적으로 물이 접하고 있는 지층의 종류와 관계하여 지표수는 연수, 지하수는 경수로 간주된다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 일반적으로 물이 접하고 있는 지층의 종류와 관계없이 지표수는 경수, 지하수는 연수로 간주된다. | C | 경도의 표시는 도(度) 또는 ppm이 사용된다. | 경도가 큰 물을 경수, 경도가 낮은 물을 연수라고 한다. | 일반적으로 물이 접하고 있는 지층의 종류와 관계없이 지표수는 경수, 지하수는 연수로 간주된다. | 물의 경도는 물 속에 녹아있는 칼슘, 마그네슘 등의 염류의 양을 탄산칼슘의 농도로 환산하여 나타낸 것이다.
배수 및 통기배관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 간접배수계통 및 특수배수계통의 통기관은 다른 통기계통에 접속하지말고 단독으로 대기중에 개구한다[해설작성자 : 남엄마] | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 간접배수계통 및 특수배수계통의 통기관은 다른 통기계통과 접속하여 공동으로 대기 중에 개구한다. | D | 기구배수관의 통기는 트랩위어 위로 연결한다. | 배수수직관의 관경은 배수의 흐름방향으로 축소하지 않는다. | 배수수평관에는 배수와 그것에 포함되어 있는 고형물을 신속하게 배출하기 위하여 구배를 두어야 한다. | 간접배수계통 및 특수배수계통의 통기관은 다른 통기계통과 접속하여 공동으로 대기 중에 개구한다.
중앙식 급탕방법 중 간접가열식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 고압보일러가 필요하다. | A | 고압보일러가 필요하다. | 대규모 급탕설비에 적합하다. | 보일러를 난방설비와 겸용할 수 있다. | 저탕조에는 온도조절장치(thermostat)를 설치하여 온도를 조절한다.
4℃ 물을 100℃로 가열하였을 때 팽창한 체적의 비율은? (단, 4℃ 물의 밀도는 lkg/L, 100℃ 물의 밀도는 0.9586kg/L) |  | (1/0.9586 - 1/1) = 0.043 =4.32%[해설작성자 : konggo] | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 4.32% | C | 2.78% | 3.13% | 4.32% | 5.42%
신축곡관이라고도 하며, 구부림을 이용하여 배관의 신축을 흡수하는 신축이음쇠는? |  | 배관을 ㄷ자형으로 벤딩하여 구부림을 이용한 신축이음을 루프(신축곡관)라 한다 [해설작성자 : konggo] | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 루프형 | A | 루프형 | 벨로즈형 | 슬리브형 | 스위블형
관내유동에서 층류와 난류를 판단하는 기준이 되는 것은? |  |  | 0.87 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 레이놀즈(reynolds)수 | D | 마하(mach)수 | 프란틀(prandtl)수 | 그라숍(grashof)수 | 레이놀즈(reynolds)수
급탕설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 급탕 순환펌프의 순환량의 결정은 배관 등에서의 방열손실량으로 산정한다. [해설작성자 : 차정권]급탕순환펌프의 유량은 배관에서의 열손실량으로 산정한다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급탕사용량을 기준으로 급탕순환펌프의 유량을 산정한다. | A | 급탕사용량을 기준으로 급탕순환펌프의 유량을 산정한다. | 급수압력과 급탕압력이 동일하도록 배관 구성을 하는 것이 바람직하다. | 급탕부하단위수는 일반적으로 급수부하단위수의 3/4을 기준으로 한다. | 급탕 배관시 수평주관은 상향 배관법에서는 급탕관은 앞올림구배로 하고 환탕관은 앞내림 구배로 한다.
다음과 같은 조건에서 어느 건물의 시간 최대 예상 급탕량이 4000L/h일 때, 저탕조 내의 가열 코일의 길이는? | output/img\기사-건축설비기사-2017년05월07일-040.png | K*A*dT(열원온도-급탕,급수 평균) = C(비열)*m(급탕량)*dT(급탕온도-급수온도) 이므로,A*1000*(120-70/2)*3.6(W에서 KJ/h로 단위 환산) = 4.2*4000*(65-5)A = 3.294코일길이 = 3.294*11.4*1.3 = 48.8m[해설작성자 : 니설비좀치나]문제 해설을 확인해 보겠습니다. 주어진 공식은 열전달에 관한 것으로 보입니다.먼저, 주어진 공식을 다음과 같이 쓸 수 있습니다:K⋅A⋅dT1​=C⋅m⋅dT2​여기서 각 변수는 다음과 같습니다:K: 열전달 계수A: 열전달 면적dT1​: 열원온도와 급탕, 급수 평균의 차이C: 비열m: 급탕량dT2​: 급탕온도와 급수온도의 차이그런 다음, 주어진 값들을 대입하여 A를 계산합니다:A=K⋅dT1​C⋅m⋅dT2​​=1000⋅(120−270​)⋅3.64.2⋅4000⋅(65−5)​=3.294마지막으로, 코일의 길이를 계산합니다:코일길이=A⋅11.4⋅1.3=48.8m | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 약 48.8m | C | 약 5.9m | 약 30.9m | 약 48.8m | 약 65.2m
공기조화방식 중 팬코일 유닛방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 팬코일유닛방식은 공기방식이 아닌 수방식전공기방식과 비교해서 덕트샤프트나 스페이스가 필요없거나, 필요하다면 아주 작아도 됨[해설작성자 : 퍼가요~♡] | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 각 유닛의 수동제어가 불가능하다. | A | 각 유닛의 수동제어가 불가능하다. | 덕트 방식에 비해 유닛의 위치 변경이 쉽다. | 각 실에 수배관으로 인한 누수의 우려가 있다. | 유닛을 창문 밑에 설치하면 콜드 드래프트를 줄일수 있다.
다음 중 동관의 사용용도로 가장 부적합한 것은? |  |  | 0.86 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 증기관 | C | 급수관 | 급탕관 | 증기관 | 냉온수관
다음과 같은 조건에서 실내 CO2의 허용농도를 1000ppm으로 할 때, 필요환기량은? | output/img\기사-건축설비기사-2017년05월07일-043.png | KQ= ------- Pi - Po[해설작성자 : comcbt.com 이용자]V = 10 x 0.02 / 0.001-0.00035 = 307.7m^3/h1.000ppm = 0.001,350ppm = 0.00035[해설작성자 : konggo] | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 307.7m3/h | C | 249.2m3/h | 275.4m3/h | 307.7m3/h | 356.8m3/h
온수난방방식의 분류에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 팽창탱크방식에 따라 개방식과 밀폐식으로 분류할 수 있다.[해설작성자 : 달봉이] | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 팽창탱크방식에 따라 상향식과 하향식으로 분류할수 있다. | D | 순환방식에 따라 중력식과 강제식으로 분류할 수 있다. | 배관방식에 따라 단관식과 복관식으로 분류할 수 있다. | 온수온도에 따라 저온수식과 고온수식으로 분류할수 있다. | 팽창탱크방식에 따라 상향식과 하향식으로 분류할수 있다.
건구온도 20℃, 절대습도 0.015kg/kg′인 습공기 6kg의 엔탈피는? (단, 건공기 정압비열 1.01kJ/kg ㆍ K, 수증기 정압 비열 1.85kJ/kg ㆍ K, 0℃에서 포화수의 증발 잠열 2501kJ/kg) |  | 습공기 엔탈피 공식- 건구온도*건공기 정압비열 + 절대습도*(증발잠열+건구온도*수증기 정압비열)20*1.01 + 0.015*(2501+20*1.85) = 58.27kj/kg58.27kj*6kg = 349.62kj[해설작성자 : 에버그린] | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 349.62kj | D | 58.24kj | 120.67kj | 228.77kj | 349.62kj
다음의 송풍기 풍량제어법 중 축동력이 가장 적게 소요되는 것은? |  |  | 0.86 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 회전수제어 | A | 회전수제어 | 토출댐퍼제어 | 흡입댐퍼제어 | 흡입베인제어
각 방열기에 온수를 균등하게 공급하기 위해 각 방열기에 대한 공급관과 환수관의 길이를 대체로 같게 하는 배관방식은? |  |  | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 역환수방식 | B | 재순환방식 | 역환수방식 | 변유량방식 | 직접환수방식
공기조화기용 코일에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 평형류보다는 대향류로 하는 것이 잔열효과가 좋다[해설작성자 : 나도몰라] | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 대향류보다는 평행류로 하는 것이 전열효과가 좋다. | B | 더블서킷코일은 유량이 많을 때 사용된다. | 대향류보다는 평행류로 하는 것이 전열효과가 좋다. | 냉수코일과 온수코일을 겸용으로 사용하는 경우, 선정은 냉수코일을 기준으로 한다. | 튜브 내의 유속은 1.0m/s 전후로 하는 것이 펌프의 설비비 및 효율상 적당하다.
각종 보일러에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 관류보일러는 보유수량이적어 예열시간이 짧다[해설작성자 : Belick] | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 관류보일러는 보유수량이 많아 주로 공조용으로 사용된다. | B | 수관보일러는 대형건물이나 지역난방 등에 사용된다. | 관류보일러는 보유수량이 많아 주로 공조용으로 사용된다. | 주철제보일러는 규모가 비교적 작은 건물의 난방용으로 사용된다. | 연관보일러는 예열시간이 길고 반입 시 분할이 어렵다는 단점이 있다.
공기조화기의 가열코일 입구와 출구에서 공기의 상태값이 변화하지 않는 것은? |  |  | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 절대습도 | D | 엔탈피 | 상대습도 | 건구온도 | 절대습도
다음 중 벽 취출구에서 동일한 취출풍속일 때 상승거리가 가장 긴 시기는? |  | 취출구에서 상승 거리는 온풍일수록 크기 때문에 난방시 가장 크다[해설작성자 : konggo] | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 난방시 | A | 난방시 | 냉방시 | 중간기 | 어느 때나 동일
다음 중 송풍량이나 장비용량 결정을 주된 목적으로 하는 부하계산법은? |  | 공조에서 송풍량이나 장비용량 결정은 단위 시간당 부하계산법인 최대부하계산법( CLTD, TETD, TFM등 )으로 한다[해설작성자 : konggo] | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 최대부하계산법 | C | 표준 bin법 | 냉난방도일법 | 최대부하계산법 | 동적열부하계산법
다음 중 다단펌프를 사용하는 가장 주된 목적은? |  |  | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 높은 토출양정이 필요한 경우 | C | 흡입양정이 큰 경우 | 토출량을 줄이기 위한 경우 | 높은 토출양정이 필요한 경우 | 수중에 펌프를 설치하는 경우
수배관에서 위치수두 10mAq, 압력수두 30mAq, 속도 2.5m/s로 관 속을 흐르는 물의 전수두는? |  | 수두=H, 속도=uG=9.8H=u^2/2*G 10+30+H | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 40.32m | C | 13.06m | 13.24m | 40.32m | 42.54m
다음과 같은 조건에서 코일로 제거되는 전열량에 대한 현열량의 비는? | output/img\기사-건축설비기사-2017년05월07일-055.png | 현열/전열 = 1.01 x (35-17) / 72 - 42 = 0.606[해설작성자 : konggo] | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 0.606 | A | 0.606 | 0.701 | 0.806 | 0.901
온수난방에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 온수난방: 온수의 현열을 이용한 난방방식장점1. 온수온도와 순환량 조절이 쉽다.2. 쾌감도가 높다.3. 표면온도가 낮아 불쾌감이 적다.4. 난방을 정지해도 효과가 지속된다.5. 보일러 취급이 용이하고 안전하다.단점1. 예열시간 길다.2. 증기난방에 비해 배관경이 커야함 (설비비 많음)3. 열용량이 커 온수 순환 시간이 길다.4. 한랭시, 난방 정지시 동결 우려보기 3번은 증기난방의 특징 중 온수난방보다 예열이 짧다는 특징이 있음.[해설작성자 : Sound Semipro] | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 증기난방에 비해 예열시간이 짧아 간헐운전에 적합하다. | C | 온수의 현열을 이용하여 난방하는 방식 이다. | 한랭지에서는 운전정지 중 동결의 우려가 있다. | 증기난방에 비해 예열시간이 짧아 간헐운전에 적합하다. | 증기난방에 비해 난방부하 변동에 따른 온도 조절이 용이하다.
주방, 공장, 실험실에서와 같이 오염물질의 확산을 가능한 극소화시키기 위해 사용하는 환기방식은? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 국소환기 | D | 희석환기 | 전체환기 | 집중환기 | 국소환기
표준상태의 공기가 12m/s로 장방형 덕트 내로 흐르고 있다. 덕트 내에 풍량조절댐퍼가 30° 각도로 설치되어 있을 때 댐퍼의 국부저항계수가 3.73이라면 댐퍼에 의한 압력손실은? (단, 공기의 밀도는 1.2kg/m3이다.) |  | 국소저항 = 국부저항계수 x (속도)^2 / 2 x 밀도3.73 x (12)^2 / 2 x 1.2 = 322.272 = 약 322.3 Pa[해설작성자 : 날라리절세미녀] | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 322.3pa | C | 164.5pa | 284.2pa | 322.3pa | 474.6pa
체크밸브에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 스윙형 체크밸브는 수평배관에 사용할 수 없다. | B | 유체의 역류를 방지하기 위한 것이다. | 스윙형 체크밸브는 수평배관에 사용할 수 없다. | 스윙형 체크밸브는 유수에 대한 마찰저항이 리프트형보다 적다. | 리프트형 체크밸브는 글로브 밸브와 같은 밸브 시트의 구조로써 유체의 압력에 밸브가 수직으로 올라가게 되어 있다.
송풍기의 크기를 나타내는 송풍기 번호의 결정 방법으로 옳은 것은? (단, 원심 송풍기의 경우) |  | 원심식송풍기는 회전날개의 지름(mm)/150(mm)축류식송충기는 회전날개의 지름(mm)/100(mm)[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | no(#)=회전날개의 지름(mm)/150(mm) | C | no(＃)=회전날개의 지름(mm)/100(mm) | no(＃)=회전날개의 지름(mm)/120(mm) | no(#)=회전날개의 지름(mm)/150(mm) | no(＃)=회전날개의 지름(mm)/180(mm)
20[Ω]과 30[Ω]의 저항이 병렬로 연결되어 있을 때 합성 저항은? |  | 1/20+1/30=5/60 뒤집어서 60/5 =12[해설작성자 : comcbt.com 이용자]전기회로 병렬합싱저항공식20×30/20+30 직렬시 20+30 [해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 12[ω] | A | 12[ω] | 30[ω] | 50[ω] | 64[ω]
자동화재탐지설비의 하나의 경계구역의 면적은 최대 얼마 이하로 하는가? (단, 해당 특정소방대상물의 주된 출입구에서 그 내부 전체가 보이는 것 제외) |  | 자동화재탐지설비 하나의 경계구역의 최대면적은 600m^2 이며, 한 변의 길이는 50m 이하일 것[해설작성자 : konggo] | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 600m2 | D | 150m2 | 300m2 | 500m2 | 600m2
변압기에서 입력전력에 대한 출력전력의 비율을 의미하는 것은? |  | 출력전력 / 입력전력 = 효율[해설작성자 : 날라리절세미녀] | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 효율 | D | 부하율 | 수용률 | 역률 | 효율
옥내소화전설비의 수원의 저수량은 최소 얼마 이상이 되도록 하여야 하는가? (단, 옥내소화전의 설치개수가 가장 많은 층의 설치개수는 5개이다.)(2021년 04월 01일 개정된 규정 적용됨) |  | [2021년 04월 01일 개정된 규정]옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102)제4조(수원) ① 옥내소화전설비의 수원은 그 저수량이 옥내소화전의 설치개수가 가장 많은 층의 설치개수(2개 이상 설치된 경우에는 2개)에 2.6m^3(호스릴옥내소화전설비를 포함한다)를 곱한 양 이상이 되도록 하여야 한다. <개정 2021. 4. 1.>위 법령과 같이 최대 기준개수가 2개로 변경되었기 때문에 2.6 * 2 를 하여 5.2가 정답이 됩니다. | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 5.2m3 | A | 5.2m3 | 13m3 | 26.2m3 | 39m3
빛의 분광특성이 색의 보임에 미치는 효과를 무엇이라고 하는가? |  | 연색성이란 빛의 분광특성에 따른 색의 보임에 미치는 효과로 크세론등은 연색성이 우수하고 형광등이나 수은등은 연색성이 나쁘다[해설작성자 : konggo] | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 연색성 | A | 연색성 | 색온도 | 시감도 | 순응도
엘리베이터의 구성장치 중 일정 이상의 속도가 되었을 때 브레이크나 안전장치를 작동시키는 기능을 하는 것은? |  | 조속기는 엘리베이터가 일정 이상의 속도가 되었을때 브레이크를 작동하여 속도를 조절하고 그 이상의 속도에서 안전장치를 작동시켜 정지시킨다[해설작성자 : konggo] | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 조속기 | B | 완충기 | 조속기 | 권상기 | 가이드 슈
유입 변압기에서 콘서베이터(conservator)의 주된 사용 목적은? |  | 유입 변압기에서 콘서베이터는 변압기유가 공기 중의 산소와 수분으로부터 열화되는 것을 방지하기 위하여 질소 등을 봉입한다[해설작성자 : konggo] | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 열화 방지 | A | 열화 방지 | 아크 방지 | 과전압 방지 | 과전류 방지
무접점 계전기에 사용되는 전력전자소자(트랜지스터, 다이오드)의 장점으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 잡음(noise)의 영향을 받지 않는다. | C | 스위칭 속도가 빠르다. | 전력소비가 대단히 작다. | 잡음(noise)의 영향을 받지 않는다. | 접점의 개폐동작으로 인한 마모현상이 없다.
다음의 제어동작 중 ON-OFF 동작이라고도 하며, 항상 목표치와 제어결과가 일치하지 않는 동작간극을 일으키는 결점이 있는 것은? |  | 2위치 제어동작은 on/off 동작으로 사이클량이 일어난다[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 2위치 제어동작 | C | pi 제어동작 | 비례제어동작 | 2위치 제어동작 | 다위치 제어동작
물분무소화설비를 설치하는 차고 또는 주차장의 배수설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 2 - 높이 [10cm] 이상의 경계턱[해설작성자 : 창민의 그녀] | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 차량이 주차하는 장소의 적당한 곳에 높이 7cm 이하의 경계턱으로 배수구를 설치할 것 | B | 차량이 주차하는 바닥은 배수구를 향하여 100분의 2이상의 기울기를 유지할 것 | 차량이 주차하는 장소의 적당한 곳에 높이 7cm 이하의 경계턱으로 배수구를 설치할 것 | 배수설비는 가압송수장치의 최대송수능력의 수량을 유효하게 배수할 수 있는 크기 및 기울기로 할 것 | 배수구에는 새어나온 기름을 모아 소화할 수 있도록 길이 40m 이하마다 집수관 ㆍ 소화핏트 등 기름분리장치를 설치할 것
그림과 같은 회로에서 전류계에 흐르는 전류가 0일 때 저항값 X[Ω]는? | output/img\기사-건축설비기사-2017년05월07일-071.png | 6 x 24 = 4 x X, X = 36[해설작성자 : 창민의 그녀] | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 36 | B | 22 | 36 | 42 | 49
다음 중 옥내 배선의 전선 굵기 결정 요소와 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 외부 온도 | C | 전압 강하 | 허용 전류 | 외부 온도 | 기계적 강도
다음의 도시가스 가스유량 산정식에서 d가 의미 하는 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2017년05월07일-073.png | d : 관내경k : 유량계수S : 가스비중L : 관길이[해설작성자 : konggo] | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 관의 내경 | C | 압력손실 | 유량계수 | 관의 내경 | 관의 길이
전기시설물의 감전방지, 기기손상방지, 보호계전기의 동작확보를 위해 실시하는 공사는? |  |  | 0.85 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 접지공사 | A | 접지공사 | 승압공사 | 전압강하공사 | 트래킹(tracking)공사
3상 4선식 평형회로에서 선간전압이 380[V]이고 선전류가 10[A]인 회로에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 3상 4선식의 평형회로에서 상전류는 선전류와 같다. √3선전압 = 선간전압 , 피상전력 = √3 VA , 중성선에 흐르는 전류는 0이다[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 중성선에 흐르는 전류는 30[a]이다. | D | 상전류는 10[a]이다. | 상전압은 220[v]이다. | 피상전력은 약 6580[va]이다. | 중성선에 흐르는 전류는 30[a]이다.
다음의 옥외소화전설비의 배관 등에 관한 설명 중 ( ) 안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2017년05월07일-076.png |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 40m | C | 15m | 30m | 40m | 50m
권상하중 8[ton], 속도 20[m/min]로 권상하는 권상용 전동기의 용량[kW]은? (단, 전동기를 포함한 권상기의 효율은 65[%]이다.) |  | 권상용 전동기 용량 - g*권상하중*속도/60*효율9.8*8*20/60*0.65 = 40.2051...kw[해설작성자 : 에버그린]아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]계산식에 오류가 있습니다.권상용 전동기 용량 = g*권상하중(ton) x 속도(m/sec) / 효율 (cf: m/min을 60으로 나눠주면 m/sec가 됩니다.)9.81 x 8 x 20/60 / 0.65 = 40.2461 kw[해설작성자 : chwoo420] | 0.44 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 약 40 | A | 약 40 | 약 50 | 약 60 | 약 70
교류전압 파형을 관찰할 수 있는 계측기는? |  | 오슬로스코프는 교류 전압과 전류 파형을 관찰할 수 있는 계측기이다[해설작성자 : konggo] | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 오실로스코프 | D | 전압계 | 전류계 | 주파수계 | 오실로스코프
다음 그림에서 합성 정전용량은? | output/img\기사-건축설비기사-2017년05월07일-079.png | 콘덴서 직.병렬합성저항 직렬저항+병렬저항c+c=2c2c×2c/2c+2c=c[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | c | A | c | 2c | 3c | 4c
스프링클러설비에서 고가수조의 자연낙차를 이용한 가압송수장치의 경우, 고가수조의 자연낙차수두(수조의 하단으로부터 최고층에 설치된 헤드까지의 수직거리)는 최소 얼마 이상이 되도록 하여야 하는가? (단, 배관의 마찰손실 수두는 무시하고 안전율은 15%로 한다) |  | 스프링클러설비 헤드 필요압력은 10m(100kPa)이므로고가수조의 낙차 수두는 h = 10 x 1.15 = 11.5m[해설작성자 : konggo] | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 11.5m | B | 8.5m | 11.5m | 17m | 25m
특정소방대상물이 지하가 중 터널인 경우, 옥내 소화전설비를 설치하여야 하는 길이 기준은? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1000m 이상 | B | 500m 이상 | 1000m 이상 | 1500m 이상 | 2000m 이상
건축물의 설계자가 해당 건축물에 대한 구조의 안전을 확인하는 경우 건축구조기술사의 협력을 받아야하는 대상 건축물에 속하지 않는 것은? |  | 6층 이상 건물[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 5층인 건축물 | A | 5층인 건축물 | 특수구조 건축물 | 다중이용 건축물 | 준다중이용 건축물
다음의 소방시설 중 경보설비에 속하지 않는 것은? |  | 무선통신보조설비는 소방활동설비에 속한다.[해설작성자 : 인생은예술] | 0.85 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 무선통신보조설비 | D | 누전경보기 | 비상방송설비 | 자동화재속보설비 | 무선통신보조설비
건축물의 관람석 또는 집회실로부터 바깥쪽으로의 출구로 쓰이는 문을 안여닫이로 하여서는 안되는 대상 건축물에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 판매시설 | B | 종교시설 | 판매시설 | 위락시설 | 장례시설
다음의 무창층의 정의 내용 중 밑줄 친 각 목의 요건으로 옳지 않은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2017년05월07일-085.png |  | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 내부 또는 외부에서 쉽게 부수거나 열 수 없을 것 | A | 내부 또는 외부에서 쉽게 부수거나 열 수 없을 것 | 도로 또는 차량이 진입할 수 있는 빈터를 향할 것 | 크기는 지름 50cm 이상의 원이 내접할 수 있는 크기일 것 | 해당 층의 바닥면으로부터 개구부 밑부분까지의 높이가 1.2m 이내일 것
같은 건축물 안에 공동주택과 위락시설을 함께 설치하고자 하는 경우, 공동주택의 출입구와 위락시설의 출입구는 서로 그 보행거리가 최소 얼마 이상이 되도록 설치하여야 하는가? |  |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 30m | C | 10m | 20m | 30m | 40m
건축물의 냉방설비에 대한 설치 및 설계기준에 정의된 축냉식 전기냉방설비의 구분에 속하지 않는 것은? |  | 축냉식 전기냉방설비: 수축열식, 빙축열식, 잠열축열식[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 지열식 냉방설비 | A | 지열식 냉방설비 | 수축열식 냉방설비 | 빙축열식 냉방설비 | 잠열축열식 냉방설비
교육연구시설 중 학교의 교실 간 소음 방지를 위해 설치하는 경계벽의 구조로 옳지 않은 것은? |  | 콘크리트블록조, 벽돌조로써두께가 19mm이상인것[해설작성자 : 남엄마] | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 콘크리트블록조로서 두께가 15cm인 것 | D | 석조로서 두께가 15cm인 것 | 철근콘크리트조로서 두께가 12cm인 것 | 무근콘크리트조로서 두께가 15cm인 것 | 콘크리트블록조로서 두께가 15cm인 것
다음은 특별피난계단의 구조에 관한 기준 내용이 다. ( ) 안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2017년05월07일-089.png |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 불연재료 | B | 내화재료 | 불연재료 | 방화재료 | 준불연재료
건축법령상 고층건축물의 정의로 알맞은 것은? |  |  | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 층수가 30층 이상이거나 높이가 120m 이상인 건축물 | B | 층수가 30층 이상이거나 높이가 90m 이상인 건축물 | 층수가 30층 이상이거나 높이가 120m 이상인 건축물 | 층수가 50층 이상이거나 높이가 150m 이상인 건축물 | 층수가 50층 이상이거나 높이가 200m 이상인 건축물
건축물의 에너지절약 설계기준상 외기에 직접 면하고 1층 또는 지상으로 연결된 출입문을 방풍구조로 하지 않을 수 있는 경우에 속하지 않는 것은? |  | 1.주택의 출입문(단, 기숙사는 제외)2.너비가 1.2m인 출입문3.바닥면적이 200m2인 개별 점포의 출입문(300m2이하)4.사람의 통행을 주목적으로 하지 않는 출입문 | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 기숙사의 출입문 | A | 기숙사의 출입문 | 너비가 1.2m인 출입문 | 바닥면적이 200m2인 개별 점포의 출입문 | 사람의 통행을 주목적으로 하지 않는 출입문
건축물의 용도변경과 관련된 시설군 중 문화집회 시설군에 속하지 않는 것은? |  | 문화집회 시설군: 문화 및 집회 시설, 종교시설, 위락시설,관광휴게시설수련시설 -> 교육 및 복지 시설군[해설작성자 : Sound Semipro] | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 수련시설 | C | 종교시설 | 위락시설 | 수련시설 | 관광휴게시설
층수가 10층이며, 각 층의 거실면적이 2000m2인 백화점에 설치하여야 하는 승용승강기의 최소 대수는? (단, 16인승 승용승강기의 경우) |  | 아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]2000*10층 20000-3000 ----------- + 2 = 11.5 / 2 = 6대 아닌가요? 2000 [오류신고 반론]6층이상의 거실면적 합계이므로 6~10층까지의 거실면적 합산값 = 10000m^22 + (10000-3000)/2000 = 5.5 = 6대16인승 승용승강기를 사용하므로 6 / 2 = 3대[해설작성자 : 이응][오류신고 반론]1~15인승 1대 ,16인승 2대 로 간주[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 3대 | B | 2대 | 3대 | 5대 | 6대
대형건축물의 건축허가 사전승인신청 시 제출 도서의 종류 중 기본설계도서에 속하지 않는 것은? |  | 구조계획서는 건축계획서에 속한다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 구조계획서 | B | 투시도 | 구조계획서 | 내외마감표 | 주차장평면도
특정소방대상물이 복합건축물인 경우, 공동 소방안전관리자를 선임하여야 하는 연면적 기준은? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 5000m2 이상 | D | 1000m2 이상 | 2000m2 이상 | 3000m2 이상 | 5000m2 이상
신축 또는 리모델링하는 경우, 시간당 0.5회 이상의 환기가 이루어질 수 있도록 자연환기설비 또는 기계환기설비를 설치하여야 하는 대상 공동주택의 세대 기준은?(2020년 04월 09일 개정된 규정 적용됨) |  | [2020년 04월 09일 개정된 규정]제11조(공동주택 및 다중이용시설의 환기설비기준 등)①영 제87조제2항의 규정에 따라 신축 또는 리모델링하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 주택 또는 건축물(이하 “신축공동주택등”이라 한다)은 시간당 0.5회 이상의 환기가 이루어질 수 있도록 자연환기설비 또는 기계환기설비를 설치해야 한다. <개정 2013. 9. 2., 2013. 12. 27., 2020. 4. 9.> 1. 30세대 이상의 공동주택 2. 주택을 주택 외의 시설과 동일건축물로 건축하는 경우로서 주택이 30세대 이상인 건축물 | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 30세대 이상 | B | 10세대 이상 | 30세대 이상 | 100세대 이상 | 150세대 이상
특별시나 광역시에 건축물을 건축할 경우, 특별시장이나 광역시장의 허가를 받아야 하는 대상 건축물의 연면적 기준은? |  |  | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 연면적의 합계가 10만 제곱미터 이상인 건축물 | C | 연면적의 합계가 1만 제곱마터 이상인 건축물 | 연면적의 합계가 2만 제곱미터 이상인 건축물 | 연면적의 합계가 10만 제곱미터 이상인 건축물 | 연면적의 합계가 20만 제곱미터 이상인 건축물
건축물의 설비기준 등에 관한 규칙에 따라 피뢰설비를 설치하여야 하는 대상 건축물의 높이 기준은? |  |  | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 20m 이상 | C | 10m 이상 | 15m 이상 | 20m 이상 | 31m 이상
계단을 대체하여 설치하는 경사로의 경사도 기준으로 옳은 것은? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1 : 8를 넘지 아니할 것 | D | 1 : 5를 넘지 아니할 것 | 1 : 6를 넘지 아니할 것 | 1 : 7를 넘지 아니할 것 | 1 : 8를 넘지 아니할 것
건축물에 설치하는 환기구는 바닥으로부터 최소 얼마 이상의 높이에 설치하는 것을 원칙으로 하는가? |  |  | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-05-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 2m | B | 1.5m | 2m | 3m | 4m
철근콘크리트 플랫 슬래브(flat slab)의 구성요소가 아닌 것은? |  | 플랫 슬래브(flat slab) : 슬래브가 보의 지지없이 직접 철근 콘크리트 기둥에 접하고, 휨에 안전하도록 여기에 직결된 2방향 이상의 배근을 갖는 철근 콘크리트 슬래브.[해설작성자 : 무라네즈] | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 작은 보(beam) | C | 받침판(drop panel) | 주두(capital) | 작은 보(beam) | 외부보(spandrel)
콘크리트 블록조 벽 상부에 철근콘크리트 테두리보를 설치하는 가장 중요한 이유는? |  | 테두리보 : 각 층의 내력벽 위에 연속해서 돌린 철근 콘크리트보 1. 수평력에 견디기 위해서 2. 횡력에 의한 수직 균열을 방지하기 위해서 3. 세로근의 정착을 위해서 4. 분산된 벽체를 일체로 하여 하중을 균등히 분포시키기 위해서 5. 집중하중을 받는 부분을 보강하기 위해서 6. 자중을 내력벽에 전달하기 위해서 --> 내력벽 일체로 건물 안전하게 하기 위해서 [해설작성자 : Sound Semipro] | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 내력벽을 일체로 하여 건물을 안전하게 한다. | B | 기초의 부동침하를 막는다. | 내력벽을 일체로 하여 건물을 안전하게 한다. | 벽의 창문을 보호한다. | 벽의 마감을 용이하게 한다.
사무소건축의 코어(core) 계획에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  | 주요 출입구 홀에 직면 배치하는 게 맞으나 사무실 출입구 가까이 배치하는 것은 금지[해설작성자 : Sound Semipro] | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 엘리베이터 홀은 출입구에 최대한 접근해 있도록 할 것 | D | 코어는 최소한의 규모로 계획할 것 | 잡용실과 급탕실은 접근시킬 것 | 코어 내의 각 공간은 각 층마다 공통의 위치에 있을것 | 엘리베이터 홀은 출입구에 최대한 접근해 있도록 할 것
실의 용적이 5000m3이고 필요 환기량이 10000m3/h일 때, 환기횟수는 시간당 몇 회 인가? |  | - 환기량 / 실의 용적 = 환기 횟수- 10000 / 5000 = 2회[해설작성자 : 무라네즈] | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 2회 | C | 0.5회 | 1회 | 2회 | 4회
상점계획에서 진열창의 현휘현상(glare)을 방지하는 방법으로 옳지 않은 것은? |  | 진열창(쇼윈도우)의 현휘(눈부심) 현상 방지1. 주간시: 외부의 조도가 내부의 조도보다 10~30배 정도 더 밝을 때 반사가 생긴다. 가)진열창 내의 밝기를 외부보다 더 밝게 한다. (천공이나 인공조명 사용) 나)차양을 달아 외부에 그늘을 준다. 다)유리면을 경사지게 하고 특수한 곡면 유리를 사용한다. 라)건너편의 건물이 비치는 것을 방지하기 위해 가로수를 심는다.2. 야간시: 광원에 의해 반사가 생긴다. 가)광원을 감춘다. 나)눈에 입사하는 광속을 적게 한다. | 0.9 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 내부를 외부보다 어둡게 조명한다. | D | 곡면유리를 사용한다. | 진열창의 유리를 경사지게 넣는다. | 진열창의 외부에 차양을 붙인다. | 내부를 외부보다 어둡게 조명한다.
철골구조 용접접합에서 용접길이의 끝부분이 오목하게 파진 결함은? |  | 크레이터는 용접 시 비드 끝부분이 오목하게 들어가는 것으로 이 부분이 균열이 일어나기 쉽다.기타 용접 결함은 언더 컷,슬래그섞임,블로우홀,오버랩,피트 등이 있다[해설작성자 : k] | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 크레이터(crater) | A | 크레이터(crater) | 오버랩(overlap) | 언더컷(under cut) | 블로우 홀(blow hole)
모임지붕•합각지붕 등의 측면에서 동자기둥을 세우기 위하여 처마도리와 지붕보에 걸쳐 댄 보의 명칭은? |  | 우미량은 소꼬리 모양의 보로 처마도리와 지붕보에 걸쳐 댄 보를 말한다[해설작성자 : konggo] | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 우미량 | B | 추녀 | 우미량 | 마루대 | 종보
장기간 체재하는 데 적합한 호텔로 부엌과 셀프 서비스 시설을 갖춘 일반적인 호텔은? |  |  | 0.86 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 아파트먼트 호텔 | C | 커머셜 호텔 | 레지덴셜 호텔 | 아파트먼트 호텔 | 터미널 호텔
홀 용적 5000m3, 잔향시간 1.6초인 실에서 잔향시간을 1초로 만들기 위해 추가적으로 필요한 흡음력은? |  | 잔향시간 RT = K * V/AK : 비례상수(0.162)V : 실의 용적A : 흡음력 = 평균흡읍률 * 실내표면적따라서 RT1 = 1.6초 = 0.162*5000/A1 ---> A1 = 약500RT2 = 1초 = 0.162*5000/A2 이므로 A2= 약800추가로 필요한 흡음력은 300m2[해설작성자 : 다즈] | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 300m2 | C | 220m2 | 275m2 | 300m2 | 450m2
레스토랑의 서비스 방식에 따른 평면형식에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 페이싱 서비스 레스토랑 | D | 셀프 서비스 레스토랑 | 카운터 서비스 레스토랑 | 테이블 서비스 레스토랑 | 페이싱 서비스 레스토랑
결로발생의 방지 방법으로 옳지 않은 것은? |  | 적절한 투습저항을 갖춘 방습층을 단열재의 고온측에 설치한다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 적절한 투습저항을 갖춘 방습층을 단열재의 저온측에 설치한다. | D | 실내에서 수증기 발생을 억제한다. | 비난방실 등으로의 수증기 침입을 억제한다. | 벽체의 표면온도를 실내공기의 노점온도보다 크게 한다. | 적절한 투습저항을 갖춘 방습층을 단열재의 저온측에 설치한다.
학교 운영방식에 대한 설명 중 옳은 것은? |  | 종합교실형은 초등학교 저학년에 권장할 만한 형이다.플래툰형은 전학급을 2~3분단으로 하고 한쪽이 일반교실 사용할떄 다른 분단이 특별교실을 사용하는형이다.달톤형은 학급,학생의 구분을 없애고 학생 각자의 능력에 따라 교과를 선택하는 형이다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 교과교실형은 모든 교실이 특정 교과 때문에 만들어지며 일반교실은 없는 형이다. | B | 종합교실형은 초등학교 고학년에 권장할 만한 형이다. | 교과교실형은 모든 교실이 특정 교과 때문에 만들어지며 일반교실은 없는 형이다. | 플래툰형은 학급, 학생의 구분을 없애고 학생 각자의 능력에 따라 교과를 선택하는 형이다. | 달톤형은 전학급을 2분단으로 하고 한쪽이 일반교실을 사용할 때 다른 분단이 특별교실을 사용하는 형이다.
호텔의 기능에 따른 소요실의 명칭으로 옳은 것은? |  | 1. 관리부분 : 프론트 데스크, 클로크룸, 지배인실, 사무실, 공작실3. 요리부분 : 주방, 부엌, 배선실, 창고, 냉장고4. 공공부분 : 라운지, 연회실, 로비, 식당, 현관, 홀, 계단, 엘리베이터[해설작성자 : 날라리절세미녀] | 0.84 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 숙박부분 : 보이실, 린넨실 | B | 관리부분 : 식당, 라운지 | 숙박부분 : 보이실, 린넨실 | 요리부분 : 연회실, 커피숍 | 공공부분 : 배선실, 주방
철골구조의 조립보 중 강판을 잘라서 웨브와 플랜지를 제작하고 웨브와 플랜지를 용접으로 접합하거나 웨브나 L형강을 리벳으로 접합한 보는? |  | 허니컴보 : H형강 웹 절단가공, 접합하여 만든 오픈 웹재의 보 래티스보 : 현재를 엮어 하나의 구조로 만들기 위해 설치하는 경사재, 지그재그형으로 배치하는 복부재트레스보 : 트러스 [해설작성자 : Sound Semipro] | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 판보 | A | 판보 | 허니컴보 | 래티스보 | 트레스보
학교 건축 배치계획에서 분산 병렬형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 부지를 최대한 효율적으로 이용할 수 있다. | D | 구조계획이 간단하다. | 각 건물 사이에 놀이터 및 정원이 생긴다. | 각 교실은 일조, 통풍 등 환경조건이 균등하게 된다. | 부지를 최대한 효율적으로 이용할 수 있다.
아파트의 평면형식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 홀형(계단실형)은 프라이버시가 양호하다.홀형은, 보통 한 층에 2세대가 있고, 엘리베이터를 같이 사용하므로 프라이버시가 좋습니다.[해설작성자 : 합격드가자] | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 홀형(계단실형)은 프라이버시가 불리하다. | A | 홀형(계단실형)은 프라이버시가 불리하다. | 편복도형은 각호의 통풍 및 채광이 양호 하다. | 중복도형은 채광 및 통풍 조건을 양호하게 할 수 없다. | 집중형은 프라이버시가 좋지 않으며 소음이 발생한다.
단위 표면적을 통해 단위 시간에 고체벽의 양측 유체가 단위 온도차일 때 한쪽의 유체에서 다른쪽 유체로 전달되는 열량을 의미하는 것은? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 열관류율 | B | 열전도율 | 열관류율 | 열전도저항 | 온도구배
사무소 건축에서의 렌터블 비(rentable ratio)를 가장 잘 설명 한 것은? |  | 유효율 = 대실면적 / 연면적[해설작성자 : 다즈] | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 임대면적과 연면적의 비율 | A | 임대면적과 연면적의 비율 | 대지면적과 연면적의 비율 | 대지면적과 건축면적의 비율 | 대지면적과 주택호수의 비율
주택의 부지 선정조건으로 옳지 않은 것은? |  | 3배~5배 정도 큰 것이 좋다. (주차장, 마당 등으로 이용)[해설작성자 : Sound Semipro] | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 부지면적은 건축면적과 동일하거나 약간 큰 것이 좋다. | C | 주택의 대지는 정형이 좋고, 보통 직사각형의 형태가 이상적이다. | 부지가 작을 때는 동서로 긴 것이 좋다. | 부지면적은 건축면적과 동일하거나 약간 큰 것이 좋다. | 경사지는 그 구배가 1/10정도가 이용률이 좋다.
실의 크기를 결정하기 위한 직접적인 요소와 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 실내 조명 방식과 소요 조도 | A | 실내 조명 방식과 소요 조도 | 실내 가구의 종류와 모양 | 실내 가구의 배치상태 | 실내 통행을 위한 여유공간
중앙식 급탕방식에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 기구의 동시이용률을 고려하여 가열 장치의 총용량을 적게 할 수 있다. | D | 가열기, 배관 등 설비규모가 작다. | 배관 및 기기로부터의 열손실이 거의 없다. | 건물 완공 후 급탕개소의 증설이 용이하다. | 기구의 동시이용률을 고려하여 가열 장치의 총용량을 적게 할 수 있다.
온도 20℃, 길이 100m인 동관에 탕이 흘러 60℃가 되었을 때, 이 동관의 팽창된 길이는? (단, 동관의 선팽창계수는 0.171×10-4/℃이다.) |  | 100x0.171x10^-4(60-20)=0.0684m=68.4mm[해설작성자 : konggo] | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 68.4mm | B | 34.2mm | 68.4mm | 136.8mm | 171mm
세정수의 급수방식에 따른 대변기의 종류에 속하지 않은 것은? |  |  | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 전동 밸브식 | C | 로 탱크식 | 하이 탱크식 | 전동 밸브식 | 세정 밸브식
압력배관용 탄소강관의 표시기호로 옳은 것은? |  | SPPS : 압력배관용 탄소강관SPPH : 고압배관용 탄소강관SPLT : 저온배관용 탄소강관SPHT : 고온배관용 탄소강관[해설작성자 : konggo] | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | spps | A | spps | spph | splt | spht
먹는물의 수소이온농도 기준으로 옳은 것은? (단, 샘물, 먹는샘물 및 먹는물공동시설의 물이 아닌 경우) |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | ph 5.8 이상 ph 8.5 이하 | D | ph 4.8 이상 ph 8.4 이하 | ph 4.8 이상 ph 8.5 이하 | ph 5.8 이상 ph 8.4 이하 | ph 5.8 이상 ph 8.5 이하
증기를 사일렌서(silencer) 등에 의해 물과 혼합 시켜 탕을 만드는 급탕방식은? |  |  | 0.85 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 기수혼합식 | C | 순간식 | 저탕식 | 기수혼합식 | 간접가열식
다음 중 급수배관이 벽체 또는 건축의 구조부를 관통하는 부분에 슬리브(sleeve)를 설치하는 이유로 가장 알맞은 것은? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 관의 수리∙교체를 용이하게 하기 위하여 | D | 관의 방동을 위하여 | 관의 방로를 위하여 | 관의 부식방지를 위하여 | 관의 수리∙교체를 용이하게 하기 위하여
사무실 건물의 화장식에 세면기 8개, 청소싱크 1개가 설치되어 있는 경우 배수 배출량은? (단, 세면기 fuD=1, 청소싱크fuD=3, 전체의 동시사용률은 55%이며, 1fiD=28.5/min 이다.) |  | fuD * L/min * 동시사용률11 * 28.5 * 0.55= 172.425 L/min[해설작성자 : 돌아희]Q = (1x8+3)x28.5x0.55 = 172.425[해설작성자 : k] | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 약 172l/min | B | 약 127l/min | 약 172l/min | 약 285l/min | 약 570l/min
위생기구가 갖추어야 할 구비조건으로 옳지 않은 것은? |  | 흡수성이 작아야 합니다.[해설작성자 : Miru] | 0.84 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 흡수성이 클것 | A | 흡수성이 클것 | 제작 및 설치가 쉬울 것 | 내식성, 내마모성이 있을 것 | 항상 청결을 유지할 수 있을 것
수격현상의 방지대책으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.86 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 펌프계통의 유속을 증가시킨다. | A | 펌프계통의 유속을 증가시킨다. | 위생기구 연결시 에어챔버를 사용한다. | 수전의 급작스런 on-off 작동을 피한다. | 입상관 말단에 워터해머 흡수기를 설치한다.
다음 중 간접배수로 하여야 하는 기구는? |  |  | 0.85 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 세탁기 | D | 욕조 | 세면기 | 대변기 | 세탁기
배관의 수리, 교체를 편리하게 하기 위해 사용하는 배관 부속품은? |  | 부싱: 관 직경이 서로 다른 관을 접속할 때 사용하는 이음플러그: 내경을 상대 관 끝의 외경에 맞춰서 연결하는 파이프 이음유니언: 배관의 도중에 양측으로부터 접속하는 경우에 이용되며,배관의 "분리가 용이"한 너트에 의한 조립식의 관 이음.크로스: 십자형 모양으로 서로 직각을 이루며 4방향으로 배치되는 관의 이음[해설작성자 : Sound Semipro] | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 유니언 | C | 부싱 | 플러그 | 유니언 | 크로스
유체의 흐름에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 유체의 속도,압력,밀도,온도가 시간에 무관하게 일정하게 나타나는 흐름 : 정상류 [해설작성자 : 지구인] | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 관내에 유체가 흐를 때, 어느 장소에서 흐름의 상태가 시간에 따라 변화하는 흐름을 정상류라 한다. | D | 난류는 유체분자가 불규칙하게 서로 섞이는 혼란된 흐름이다. | 일반적으로 층류에서 난류로 천이할 때의 유속을 임계유속이라 한다. | 레이놀즈 수에 의해 관내의 흐름이 층류인지 난류인지 판별할 수 있다. | 관내에 유체가 흐를 때, 어느 장소에서 흐름의 상태가 시간에 따라 변화하는 흐름을 정상류라 한다.
다음과 같은 조건에서 급탕순환펌프의 순환 수량은? | output/img\기사-건축설비기사-2017년03월05일-034.png | W = 4000x60 / (1000x4.2(65-55)) = 5.71L/min[해설작성자 : k] | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 5.7l/min | A | 5.7l/min | 10.5l/min | 20.9l/min | 30.4ll/min
다음 중 S트랩에서 자기사이펀 작용에 의한 봉수의 파괴를 방지하기 위한 방법으로 가장 알맞은 것은? |  |  | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 트랩의 유출부분 단면적이 유입부분 단면적 보다 큰것을 설치한다. | D | 트랩의 내표면을 매끄럽게 한다. | 트랩을 정기적으로 청소하여 이물질을 제거 한다. | 트랩과 위생기구가 연결되는 관의 관경을 트랩의 관경보다 더 크게 한다. | 트랩의 유출부분 단면적이 유입부분 단면적 보다 큰것을 설치한다.
관내에 유체가 흐르고 있을 때 유체마찰에 의해 손실되는 압력강하(△P)를 다음과 같은 식으로 표현할 수 있다. 다음 깃에서 λ가 의미하는 것은? (단, L은 관의 길이, d는 관의 직경, v는 유체의 유속, ρ는 유체의 밀도를 의미한다.) | output/img\기사-건축설비기사-2017년03월05일-036.png |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 관마찰계수 | B | 점성계수 | 관마찰계수 | 레이놀즈수 | 동점성계수
통기배관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 통기수직관의 하단은 배수수직관에 60°이하의 각도로 접속한다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 통기수직관의 하단은 배수수직관에 60°이상의 각도로 접속한다. | B | 통기수직관을 우수수직관과 연결해서는 안된다. | 통기수직관의 하단은 배수수직관에 60°이상의 각도로 접속한다. | 루프통기관의 인출 위치는 배수수평지관 최상류 기구의 하단측으로 한다. | 루프통기관에 연결되는 기구수가 많을 경우 도피통기관을 추가로 설치한다.
급수배관의 관경 결정법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 대규모 건물에는 유량선도중규모 건물 이하에는 관균등표가 주로 이용된다[해설작성자 : 다즈]소규모 건물에는 관균등표에 의한 방법중규모 이상의 건물에서는 유량선도에 의한 방법이 이용된다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 소규모 건물에는 유량선도에 의한 방법이, 중규모 이상의 건물에는 관균등표에 의한 방법이 주로 이용된다. | C | 같은 급수기구 중에서도 개인용과 공중용에 대한 기구급수부하단위는 공중용이 개인용보다 값이 크다. | 유량선도에 의한 방법으로 관경을 결정하고자 할 때의 부하유량(급수량)은 기구급수부하 단위로 산정한다. | 소규모 건물에는 유량선도에 의한 방법이, 중규모 이상의 건물에는 관균등표에 의한 방법이 주로 이용된다. | 기구급수부하단위는 각 급수기구의 표준 토출량, 사용빈도, 사용시간을 고려하여 1개의 급수 기구에 대한 부하의 정도를 예상하여 단위화한 것이다.
처리대상인원 1000인, 1인 1일당 오수량 0.2m3 오수의 평균 BOD 200ppm, BOD 제거율 85%인 오수처리 시설에서 유출수의 BOD량은? |  | 0.2m^3=200L=200kg1000명*200kg*200ppm = 40kg/d85%제거율 40*0.85 = 34kg/d40*34 = 6kg/d[해설작성자 : 에버그린]오수 유입 BOD 200ppmBOD 제거율 85%인 오수처리 시설을 거친후유출수의 BOD 농도는 200x(1-0.85)=30ppm그러므로 유출 BOD 총량=1000x0.2x30 =6,000g/d = 6kg/d [해설작성자 : konggo]유출수 BOD 농도 : 200ppm x 85/100 = 30ppm > 30ppm 단위 환산 : 30ppm = 30mg/L = 0.03kg/m^3유출수 BOD 총량 : 1000인 x 0.2m^3/d x 0.03kg/m^3 =6kg/d[해설작성자 : Jr] | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 6kg/day | B | 1.5kg/day | 6kg/day | 30kg/day | 200kg/day
다음 중 양수 펌프로 사용되는 원심펌프에서 흡입 양정이 이론치에 미치지 못하는 가장 큰 이유는? |  | 원심펌프에서 이론적인 흡입양정은 대기압 10.332m 이지만 관로마찰손실, 수온에 따른 포화 증기압 등으로 5~6m 정도로 된다.[해설작성자 : 경산] | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 관로손실 | B | 대기압 | 관로손실 | 펌프의 동력 | 토출양정관의 차이
다음 중 동관의 용도로 가장 부적절한 것은? |  |  | 0.85 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 증기관 | C | 급수관 | 급탕관 | 증기관 | 냉온수관
다음 중 혼합∙냉각∙재열의 과정을 거치는 공기 조화 시스템의 냉각코일 용량으로 알맞은 것은? |  | 냉각코일 용량= 실내전열부하 + 외기전열부하 + 재열부하[해설작성자 : 경산보안관] | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 실내전열부하 + 외기전열부하 + 재열부하 | C | 실내현열부하 + 실내잠열부하 | 실내현열부하 + 외기현열부하 | 실내전열부하 + 외기전열부하 + 재열부하 | 실내현열부하 + 외기현열부하 + 재열부하
덕트와 부속기구에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 같은 양의 공기가 덕트를 통해 송풍될 때 풍속을 높게 하면 덕트의 단면 치수도 크게 하여야 한다. | C | 고속덕트는 가급적 원형 덕트로 한다. | 점검구는 풍량조정이나 점검을 해야 하는 곳에 설치한다. | 같은 양의 공기가 덕트를 통해 송풍될 때 풍속을 높게 하면 덕트의 단면 치수도 크게 하여야 한다. | 방화댐퍼는 화재 시에 덕트를 통해 방화구역으로 불이 번지지 않도록 덕트의 통로를 차단하는 역할을 한다.
기준면보다. 20m 높이에 있는 관내에 물이 압력 60kPa, 유속 3m/s로 흐를 때 이 물의 전수두는? (단, 물의 밀도는 1kg/L 이다.) |  | 20 + (60/101.325) * 10.3325 + 1*(3*3)/2 * 0.001 =[해설작성자 : comcbt.com 이용자]전수두=속도수두+압력수두+위치수두=(v^2/2g)+(P/r)+Z(3^2/2.98*2)+(60/9.8)+20[해설작성자 : 주노주노]20+6+(3^2/2*9.8)=26.45[해설작성자 : ^^] | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 약 26.5m | B | 약 18.7m | 약 26.5m | 약 38.7m | 약 83.1m
실내공기오염의 종합적 지표로 사용되는 오염 물질은? |  |  | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 이산화탄소 | B | 미세먼지 | 이산화탄소 | 포름알데히드 | 휘발성 유기화합물
공기조화부하 계산에 있어서 인체 발생열에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.84 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 인체 발생열은 현열과 잠열 모두 발생한다. | B | 인체 발생열은 난방부하에서만 고려한다. | 인체 발생열은 현열과 잠열 모두 발생한다. | 실내온도가 높아질수록 잠열 발생열량이 감소 | 인체 발생열은 재실자의 작업상태에 관계없이 항상 일정하다.
다음과 같은 조건에서 바닥면적이 200m인 일반 사무실의 조명기구로부터 취득되는 열량은? | output/img\기사-건축설비기사-2017년03월05일-047.png | 200m2 x 30W/m2 x (1+0.25) = 7,500W[해설작성자 : 날라리절세미녀] | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 7500w | B | 6500w | 7500w | 8000w | 10000w
다음 중 공기조화설비 배관에서 압력계의 설치 위치로 가장 알맞은 곳은? |  |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 펌프 출구 | A | 펌프 출구 | 급수관 입구 | 냉수코일 출구 | 열교환기 출구
표준적인 단일덕트 정풍량 방식에서 실내부하의 현열비(SHF) 선상에 있는 점이 아닌 것은? |  |  | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 실내외공기 혼합공기 상태점 | D | 실내공기 상태점 | 토출공기 상태점 | 코일출구공기 상태점 | 실내외공기 혼합공기 상태점
난방도일(heating degree day)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 난방도일은 연료 소비량을 추정하는데 주로 이용되며 난방용 장치부하를 결정하기 위한 자료는 시간 최대부하이다[해설작성자 : konggo] | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 난방도일은 난방용 장치부하를 결정하기 위한 것이다. | C | 추운 날이 많은 지역일수록 난방도일은 커진다. | 난방도일의 계산에 있어서 일사량은 고려하지 않는다. | 난방도일은 난방용 장치부하를 결정하기 위한 것이다. | 일반적으로 난방도일이 큰 지역일수록 연료 소비량은 증가한다.
기기나 배관 내의 유량조절을 빈번하게 하지 않고 일정량으로 고정시키는 경우에 사용되는 밸브는? |  | 유니온 - 교체, 수리, 추가 가능볼밸브 - 빈번 유량 조절체크밸브 - 한 방향 밸브콕 밸브 - 일정 유량 조절[해설작성자 : 에버그린] | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 플러그 콕 | D | 유니온 | 볼밸브 | 체크밸브 | 플러그 콕
국소환기 설계에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 국소환기의 계통은 공조장치의 환기덕트와 별도로 외부로 연결한다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 국소환기의 계통은 공간의 절약을 위해 공조 장치의 환기덕트와 연결한다 | B | 배출된 오염물질에 의한 대기오염이 되지 않도록 정화장치를 부착한다. | 국소환기의 계통은 공간의 절약을 위해 공조 장치의 환기덕트와 연결한다 | 배기장치는 배기가스에 의해 부식하기 쉬우므로 그에 상응한 재료를 사용한다. | 배풍기는 배기계통의 말단부에 두어 덕트 내 압력이 부(-)로 되도록 해서 다른 쪽으로의 누출을 방지한다.
대향류형 냉각탑과 비교한 직교류형 냉각탑의 특징에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 직교교류형은 냉각탑은 높이가 낮아서 점검보수가 용이하나 열교환 효율은 나쁘다.[해설작성자 : 경산보안관] | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 열교환 효율이 좋다. | B | 설치면적이 크다. | 열교환 효율이 좋다. | 팬 소요동력이 작다. | 점검∙보수가 용이하다.
공조되고 있는 실에서 콜드 드래프트(cold draft)의 원인과 가장 거리가 먼 것은? |  | 콜드 드래프트 : 저온의 기류나 냉풍이 온도 차이에 의해 하강하는 현상-> 습도는 관련 x[해설작성자 : Sound Semipro]콜드드래프트->추위를 느끼는정도->창문옆이나 주변에서1.습도가 낮다->춥다,겨울에 추우면 가습기를 틀어 습도를 올리면 따뜻해진다.2.기류의속도가 낮다->센바람이 안분다.센바람이불면 기온이 낮아진다.춥게 느껴진다.3.벽면, 창문주변 온도가 낮으면 춥게 느낀다.4.틈새바람이 세게 불면 주변이 춥다.[해설작성자 : 디스마일드 ] | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 기류의 속도가 낮을 때 | B | 습도가 낮을 때 | 기류의 속도가 낮을 때 | 주위 벽면의 온도가 낮을 때 | 겨울에 창문의 틈새바람이 많을 때
냉방부하를 계산한 결과, 현열부하 90000W인 건물의 송풍공기량은? (단, 취출온도차는 10℃이고, 공기의 비열은 1.21kJ/m3∙K이다.) |  | 1kw = 3,600KJ/h90kw * 3,600 /1.21kj/m^3k * 10도 = 26776.86m^3/h[해설작성자 : 푸른마을 안전관리자] | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 약 26777m3/h | A | 약 26777m3/h | 약 33242m3/h | 약 37814m3/h | 약 42150m3/h
송풍기에 의해 수분이 급기덕트 내로 유입하는 것을 방지하기 위해 설치하는 공기조화기의 구성요소는? |  |  | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 엘리미네이터 | D | 가습기 | 공기세정기 | 공기여과기 | 엘리미네이터
취출기류의 속도분포와 관련된 4단계 영역 중 제2영역에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 제1영역 : 취출구에서 취출된 기류가 취출 속도를 유지하는 구간제2영역 : 천이구역이라 하며 기류속도가 취출 거리의 제곱근에 반비례하는 구간제3영역 : 기류속도가 취출거리에 반비례하여 0.25m/s까지 감소하는 구간제4영역 : 혼합된 공기(1차 공기 + 2차 공기)가 주위로 확산되는 영역으로 취출기류의 속도가 급격히 감소되어 주위 공기를 유인하는 힘이 없어진다.[해설작성자 : k] | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 천이구역이라고도 한다. | A | 천이구역이라고도 한다. | 취출거리의 대부분을 차지한다. | 혼합된 공기(1차 공기+2차 공기)가 주위로 확산되는 영역이다. | 취출기류의 속도가 급격히 감소되어 주위 공기를 유인하는 힘이 없어진다.
다음 중 축동력이 가장 적게 소요되는 송풍기 풍량제어 방식은? |  |  | 0.84 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 회전수 제어 | A | 회전수 제어 | 흡입베인 제어 | 토출댐퍼 제어 | 슬라이드베인 제어
틈새바람량의 산출 방법에 속하지 않는 것은? |  | 틈새바람(극간풍)의 산출법- 환기횟수법- 창문틈새길이법- 창문면적법[해설작성자 : 다즈] | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 실내면적법 | C | 환기횟수법 | 창문면적법 | 실내면적법 | 창문틈새길이법
증기난방에서 방열기의 상당방열면적(EDR) 계산에 사용되는 표준 방열량은? |  | 450kcal/m^2 온수650kcal/m^2 증기523W/m^2 온수756W/m^2 증기[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 756w/m2 | D | 450w/m2 | 523w/m2 | 650w/m2 | 756w/m2
1000[AT/m]의 자계 중에 어떤 자극을 놓았을 때 100[N]의 힘을 받는다고 한다. 자극의 세기는 몇 [Wb]인가? |  | 자계세기(H) = 자극이 받는 힘/자극의 세기 에서자극의 세기 =자극받는 힘/자계 세기 = 100/1000 = 0.1Wb[해설작성자 : k] | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 0.1 | B | 0.01 | 0.1 | 1 | 10
백열전구와 비교한 형광램프의 특징에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 형광램프는 백열전구보다 휘도가 [작다][해설작성자 : 날라리절세미녀] | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 램프의 휘도가 크다. | A | 램프의 휘도가 크다. | 열을 적게 발산한다, | 수명이 길고 효율이 높다. | 전원 전압의 변동에 대하여 광속 변동이 적다.
온도 변화를 검출하는 열전대에 적용되는 원리는? |  | 주울,톰슨 효과: 기체를 가는 구멍을 통해서 압력을 낮추면 압력차에 비례한 온도변화가 일어나는 현상.퍼킨제 효과: 밝은 곳에서 같은 밝기로 보이는 청색과 적색이, 어두운 곳에서 청색이 적색보다 더 밝게 보이는 현상.펠티어 효과: 물체의 양 끝에 연결된 두 개의 다른 도체를 통해 전류를 흘리면 한쪽 끝은 뜨거워지고 다른 쪽 끝은 차가워지는 현상. 제벡 효과의 역으로 일어나는 효과이다.[해설작성자 : Sound Semipro] | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 제벡 효과 | B | 주울 효과 | 제벡 효과 | 퍼킨제 효과 | 펠티어 효과
다음 중 배선설비에 사용되는 전선의 굵기를 결정할 고려해야 할 요소가 아닌 것은? |  | 전선의 굵기를 결정하는 요소 3가지는 허용전류, 전압강하, 기계적 강도 입니다.이 중 가장 중요한 요소는 전선이 견딜 수 있는 만큼의 전류의 양을 말하는 허용전류입니다.[해설작성자 : Sound Semipro] | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 전선관 규격 | D | 전압강하 | 허용전류 | 기계적 강도 | 전선관 규격
발전기실의 위치 선정 시 고려해야 할 사항으로 옳지 않은 것은? |  | 연돌에서 가급적 "가까이" 위치할 것[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 연돌에서 가급적 멀리 위치할 것 | A | 연돌에서 가급적 멀리 위치할 것 | 실내 환기를 충분히 행할 수 있을 것 | 변전실에 가깝고, 침수의 우려가 없을 것 | 기기의 반입•반출 및 운전 보수면에서 편리할 것
건축화 조명방식 중 천장면에 유리, 플라스틱 등과 은 확산용 스크린판을 붙이고 천장 내부에 광원을 배치하여 천장을 건축화된 조명기구로 활용하는 방식은? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 광천창조명 | C | 코퍼조명 | 코브조명 | 광천창조명 | 코니스조명
병원 등에 설치되는 모자식 전기시계에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 탁상형 및 벽걸이형 모시계는 소규모 모시계로 자시계 회로수가 3회로 이내인 경우 사용한다자시계의 설치 높이는 2m 이상으로 한다 모시계와 자시계 배선의 전압강하는 10% 이하가 되도록 한다[해설작성자 : k] | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 벽걸이형 모시계는 소규모 모시계로 자시계 회로수가 3회로 이내인 경우 사용한다. | D | 자시계의 설치 높이는 하단부가 1.5m 이상으로 한다. | 탁상형 모시계는 자시계 회로수가 3회로 이상인 경우 용한다. | 모시계와 자시계를 연결하는 배선의 전압강하는 15% 이하가 되도록 한다. | 벽걸이형 모시계는 소규모 모시계로 자시계 회로수가 3회로 이내인 경우 사용한다.
철골조의 철골이나 철근콘크리트조의 철근과 연결하는 건축구조체 접지에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 건축 구조계 접지는 장비 간, 설비 간에 전위차가 작아서 손상을 주거나 오동작을 유발하는 경우가 적다.[해설작성자 : 경산보안관] | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 장비 간, 설비 간에 전위차가 발생하여 손상을 주거나 오동작을 유발하는 경우가 많다. | D | 고신뢰도의 접지가 가능하다. | 접지저항 값을 낮게 얻을 수 있다. | 도시지역의 한정된 부지에 적합하다. | 장비 간, 설비 간에 전위차가 발생하여 손상을 주거나 오동작을 유발하는 경우가 많다.
인화성 액체 등에 의한 기름화재의 화재 분류는? |  | A급 화재(일반화재): 목재, 종이 천 등 고체 가연물의 화재B급 화재(기름화재): 인화성 액체 및 고체의 유지류 등의 화재C급 화재(전기화재): 잔류가 흐르고 있는 전기설비의 화재D급 화재(금속화재): 마그네슘, 나트륨, 칼륨 등의 금속화재[해설작성자 : 카리나 남편] | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | b급 화재 | B | a급 화재 | b급 화재 | c급 화재 | d급 화재
제어동작 중에서 잔류편차(off set)를 일으키는 동작은? |  | 비례제어는 전류편차를 일으키고, 비례적분제어는 전류편차를 없애준다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 비례제어 | B | 미분제어 | 비례제어 | 적분제어 | 비례적분제어
전주에 설치하는 변압기에 주로 사용되는 냉각 방식은? |  | 전주에 설치하는 변압기 -> 주상변압기 주상변압기 -> 최대 5MVA의 작은 정격 오일 충전 변압기에 적합한 유입자냉식 사용[해설작성자 : Sound Semipro] | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 유입 자냉식 | C | 공냉식 | 유입 수냉식 | 유입 자냉식 | 유입 송풍식
다음의 옥외소화전설비의 수원에 관한 설명 중 ( )안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2017년03월05일-072.png | 스프링쿨러는 1.2m3옥내소화전은 2.6m3옥외소화전은 7m3[해설작성자 : comcbt.com 이용자]아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]스프링클러는 1.6m3 입니다[해설작성자 : 유누1] | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 7m3 | C | 1.7m3 | 2.6m3 | 7m3 | 12m3
교류전원의 순시값이 e=100sin3ωt[V] 일 때 주파수[Hz]는? (단, ω =314[rad/s]) |  | 3w = 2파이 * ff = 3 * 314 / 2 파이= 150hz[해설작성자 : 푸른마을 안전관리자] | 0.36 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 150 | D | 50 | 60 | 120 | 150
엔탈피 제어에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 통상적으로 부하재설정제어와 같이 사용한다. | B | 환절기에 에너지 절약효과가 크다. | 통상적으로 부하재설정제어와 같이 사용한다. | 외기를 실내에 공급하여 냉방부하를 줄이는 방식이다. | 사람의 출입이 이용시간대에 따라서 크게 변화 하는 백화점 등에 사용하면 효과가 크다.
1개의 마스터 안테나에서 다수의 TV수상기에 입력전파를 분배하는 공시청설비에 사용되는 기기에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | r형 수신기 | D | 혼합기 | 증폭기 | 분배기 | r형 수신기
10대의 전동기에 모두 동일한 전압을 인가하려면 어떻게 연결하면 되는가? |  |  | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 병렬결선 | B | 직렬결선 | 병렬결선 | 직렬결선 2회로와 병렬결선 8회로 | 직렬결선 2회로와 병렬결선 4회로
스프링클러헤드의 방수구에서 유출되는 물을 세분시키는 작용을 하는 것은? |  | 화재시 스플링클러 헤드에서 물이 분사되면, 디플렉터가 분사되는 물의 흐름을 방해하여 일정범위로 물을 퍼뜨리는 역할을 함[해설작성자 : Sound Semipro] | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 반사판(디프렉타) | D | 프레임 | 유수검지장치 | 일제개방밸브 | 반사판(디프렉타)
직류전원에 저항을 접속한 후 전류를 흘릴 때 저항값을 10[%] 감소시키면 전류의 크기는 어떻게 변화되는가? |  | V = I x R. V = I' x 0.9R계산 편의상 V=1, I=1, R=1 이라고 하면,I' = 1 / 0.9 = 1.1111... = 약 1.11즉, 당초 I가 1이었는데 변경된 I'는 1.11 이므로, (1.11 - 1) / 1 = 11%[해설작성자 : 날라리절세미녀] | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 약 11% 증가 | B | 약 11% 감소 | 약 11% 증가 | 약 15% 감소 | 약 15% 증가
도시가스 사용시설에서 가스계량기와 전기계량기의 간격은 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가? |  |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 60cm | D | 15cm | 30cm | 45cm | 60cm
옥내소화전방수구는 바닥으로부터의 높이가 최대 얼마 이하가 되도록 설치하여야 하는가? |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 1.5m | C | 0.9m | 1.2m | 1.5m | 1.8m
비상용승강기의 승강장 및 승강로의 구조에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 승강장의 바닥면적은 비상용승강기 1대에 대하여 6m2 이상으로 할 것[해설작성자 : 다즈] | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 승강장의 바닥면적은 비상용승강기 1대에 대하여 5m2 이상으로 할 것 | A | 승강장의 바닥면적은 비상용승강기 1대에 대하여 5m2 이상으로 할 것 | 각층으로부터 피난층까지 이르는 승강로를 단일구조로 연결하여 설치 할 것 | 승강장에는 노대 또는 외부를 향하여 열 수 있는 창문이나 배연설비를 설치할 것 | 승강장은 각층의 내부와 연결될 수 있도록 하되, 그 출입구에는 갑종방화문을 설치할 것
지하층의 비상탈출구는 출입구로부터 최소 얼마 이상 떨어진 곳에 설치하여야 하는가? (단, 주택이 아닌 경우) |  |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 3m | C | 1m | 2m | 3m | 5m
건축물을 특별시나 광역시에 건축하는 경우 특별시장 또는 광역시장의 허가를 받아야 하는 대상 건축물의 층수 기준은? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 21층 이상 | C | 6층 이상 | 15층 이상 | 21층 이상 | 31층 이상
옥외소화전설비를 설치하여야 하는 특정소방 대상물의 지상 1층 및 2층의 바닥면적 합계 기준은?(단, 아파트등, 위험물 저장 및 처리 시설 중 가스시설, 지하구 또는 지하가 중 터널은 제외) |  | <소방법영 15조 별표5> 9000제곱미터 이상 | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 9000m2 이상 | C | 2000m2 이상 | 5000m2 이상 | 9000m2 이상 | 12000m2 이상
6층 이상의 거실면적의 합계가 15000m인 종합 병원에 설치하여야 하는 승용승강기의 최소 대수는? (단, 8인승 승용승강기의 경우) |  | 15000m^2의 경우,3000m^2 까지 2대, 초과 2000m^2 당 1대씩 추가 이므로,2 + (15000 - 3000) / 2000 = 8[해설작성자 : 창민의 그녀] | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 8대 | D | 5대 | 6대 | 7대 | 8대
다음은 지하층과 피난층 사이의 개방공간 설치에 관한 기준 내용이다. ( )안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2017년03월05일-086.png |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 3000m2 | B | 1000m2 | 3000m2 | 5000m2 | 10000m2
건축법령상 다음과 같이 정의되는 용어는? | output/img\기사-건축설비기사-2017년03월05일-087.png |  | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 리모델링 | C | 개축 | 리빌딩 | 리모델링 | 리노베이션
건축물 관련 건축기준의 허용오차가 2% 이내가 아닌 것은? |  | 바닥판두께는 허용오차 3%이내[해설작성자 : 달봉이] | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 바닥판두께 | C | 출구너비 | 반자높이 | 바닥판두께 | 건축물높이
건축물의 지붕을 평지붕으로 하는 경우 건축물의 옥상에 헬리포트를 설치하거나 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 확보 하여야 하는 대상 건축물 기준으로 옳은 것은? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 층수가 11층 이상인 건축물로서 11층 이상인 층의 바닥면적의 합계가 10000m2 이상인 건축물 | D | 층수가 6층 이상인 건축물로서 6층 이상인 층의 바닥 면적의 합계가 5000m2 이상인 건축물 | 층수가 6층 이상인 건축물로서 6층 이상인 층의 바닥 면적의 합계가 10000m2 이상인 건축물 | 층수가 11층 이상인 건축물로서 11층 이상인 층의 바닥면적의 합계가 5000m2 이상인 건축물 | 층수가 11층 이상인 건축물로서 11층 이상인 층의 바닥면적의 합계가 10000m2 이상인 건축물
제연설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물에 속하지 않는 것은? |  | 문화 및 집회시설로서 무대부의 바닥면적이 200m2 인것[해설작성자 : comcbt.com 이용자]문화 및 집회시설, 운동시설 바닥면적 200이상기타 1000 이상영화상영관 수용인원 100명이상지하가 중 터널 길이 1000m 이상특별피난계단, 비상용 승강가의 승강장 전부[해설작성자 : 경산보안관] | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 문화 및 집회시설로서 무대부의 바닥면적이 150m2 인것 | B | 지하가(터널은 제외)로서 연면적 1000m2 인 것 | 문화 및 집회시설로서 무대부의 바닥면적이 150m2 인것 | 문화 및 집회시설 중 영화상영관으로서 수용 인원이 100명인 것 | 지하층에 설치된 숙박시설로서 해당 용도로 사용되는 바닥면적의 합계가 1000m2 인 층
다음의 소방시설 중 경보설비에 속하지 않는 것은? |  | 소방법영 3조 별표1 - 무선통신보조설비는 소화활동설비에 속한다 [해설작성자 : 세종설비왕] | 0.84 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 무선통신보조설비 | C | 누전경보기 | 비상방송설비 | 무선통신보조설비 | 자동화재탐지설비
건축물의 에너지절약설계기준에 따른 야간단열 장치의 총열관류저항 기준은? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 0.4m2∙/w 이상 | C | 0.2m2∙/w 이상 | 0.3m2∙/w 이상 | 0.4m2∙/w 이상 | 0.5m2∙/w 이상
다음 중 건축법령상 공동주택에 속하는 것은? |  | <건축법령 제3조 5 별표1> 공관,다중주택,다가구주태은 단독주택에 속한다[해설작성자 : k] | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 기숙사 | B | 공관 | 기숙사 | 다중주택 | 다가구주택
급수, 배수, 환기, 난방 설비를 건축물에 설치하는 경우 건축기계설비기술사 또는 공조냉동기계기술사의 협력을 받아야 하는 대상 건축물에 속하는 것은? |  | 건축물에 속하는 것? - 아파트, 연립주택 연면적 상관없음 - 의료시설, 숙박시설 2000 - 업무시설, 판매시설, 연구소 3000[해설작성자 : supper0314] | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 연립주택 | A | 연립주택 | 다세대주택 | 기숙사로서 해당 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 1000m2 인 건축물 | 숙박시설로서 해당 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 1000m2 인 건축물
신축 또는 리모델링을 하는 경우, 시간당 0.5회 이상의 환기가 이루어질 수 있도록 자연환기설비 또는 기계환기설비를 설치하여야 하는 공동 주택의 최소 세대수는?(2020년 개정된 규정 적용됨) |  | 2020년 법개정으로 공동주택은 30세대 이상로 바끰.[해설작성자 : 한계령] | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 30세대 | B | 10세대 | 30세대 | 50세대 | 100세대
건축물의 출입구에 설치하는 회전문은 계단이나 에스컬레이터로부터 최소 얼마 이상의 거리를 두어야 하는가? |  |  | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 2.0m | C | 1.0m | 1.5m | 2.0m | 2.5m
공동주택의 거실에 설치하는 반자는 그 높이를 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가? |  | <피난방화구조 제16조> 반자의 높이 : 2.1m 이상[해설작성자 : k] | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 2.1m | A | 2.1m | 2.4m | 2.7m | 4m
건축물의 내부에 설치하는 피난계단의 구조에 관한 기준으로 옳지 않은 것은? |  | 건축물의 내부에서 계단실로 통하는 출입구의 유효너비는 0.9m 이상으로 할 것[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 건축물의 내부에서 계단실로 통하는 출입구의 유효너비는 0.6m 이상으로 할 것 | C | 계단실의 실내에 접하는 부분의 마감은 불연 재료로 할 것 | 계단은 내화구조로 하고 피난층 또는 지상까지 직접 연결되도록 할 것 | 건축물의 내부에서 계단실로 통하는 출입구의 유효너비는 0.6m 이상으로 할 것 | 계단실은 창문•출입구 기타 개구부를 제외한 당해 건축물의 다른 부분과 내화구조의 벽으로 구획할 것
건축물의 에너지절약 설계기준에 따른 평균 열관류율의 계산 기준으로 옳은 것은? |  | <에너지절약 제5조 9의 파> 평균 열관류율의 계산기준 : 중심선 치수[해설작성자 : k] | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 중심선 치수 | B | 외곽선 치수 | 중심선 치수 | 내부 마감 치수 | 지붕, 바닥은 외곽선, 외벽은 중심선 치수
다음 중 방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치하여야 하는 특정소방대상물에 속하지 않는 것은? |  | 방염성능기준 이상의 실내장싱물 제외되는 대상 수영장 제외 / 아파트 제외 해당되는 시설근린생활 시설 중 체력단련장, 숙박시설, 방송국 및 촬영소 건축물 옥내에 있는 문화 및 집회시설, 종교, 운동시설 의료시설 중 종합병원, 정신의료기관, 노유자 시설 및 숙박이 가능한 수련시설 다중이용 영업장층수가 11층 이상인 것 [해설작성자 : 지구인] | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2017-03-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 아파트 | A | 아파트 | 숙박시설 | 의료시설 중 종합병원 | 방송통신시설 중 방송국
사무실 배치방식에서 오피스 랜드스케이프에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.91 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 독립성과 쾌적감의 이점이 있다. | D | 바닥면적을 효율적으로 사용할 수 있다. | 변화하는 작업의 패턴에 따라 신속하게 대처할 수 있다. | 소음 등으로 분위기가 산만해질 수 있다. | 독립성과 쾌적감의 이점이 있다.
건축공간의 모듈러 코디네이션(M.C)에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.92 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 상이한 형태의 집단을 이루는 경향이 많다. | C | 설계작업이 단순하고 간편하다. | 대량생산이 용이하고 생산비용이 낮아진다. | 상이한 형태의 집단을 이루는 경향이 많다. | 현장작업이 단순해지고 공기가 단축된다.
병실 구성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.91 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 병실 출입문은 밖여닫이로 하며, 그 폭은 최대 90cm로 한다. | B | 병실 내부에는 반사율이 큰 마감재료는 피한다. | 병실 출입문은 밖여닫이로 하며, 그 폭은 최대 90cm로 한다. | 환자마다 옷장 및 테이블 설비를 하는 것이 좋다. | 침대의 방향은 환자의 눈이 창과 직면하지 않도록 하여 환자의 눈이 부시지 않게 한다.
풍력환기가 일어나고 있는 실에서 어느 개구부의 풍압계수가 0.3이라고 할 때, 풍압계수 0.3의 의미로 가장 정확한 것은? |  |  | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 외부풍의 동압(動壓)의 30%가 풍압력으로 가해진다. | D | 외부풍의 전압(全壓)의 3%가 풍압력으로 가해진다. | 외부풍의 전압(全壓)의 30%가 풍압력으로 가해진다. | 외부풍의 동압(動壓)의 3%가 풍압력으로 가해진다. | 외부풍의 동압(動壓)의 30%가 풍압력으로 가해진다.
아파트의 평면 형식에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 1. 편복도형은 복도가 개방형으로 통풍 및 채광이 양호하고, 프라이버시 침해 우려2. 중복도형은 대지에 대해서 건물 이용도가 높고, 채광 및 통풍, 프라이버시 방면에서 좋지 않음. 3. 집중형은 기후조건에 따라 기계적 환경조절이 필요함. 채광, 통풍 안좋음4. 프라이버시 양호, 공용면적이 작아서 건물 이용도 높고, 통행 양호[해설작성자 : Sound Semipro] | 0.84 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 계단실형은 동선이 짧으므로 출입이 편하며 독립성이 좋다. | D | 편복도형은 복도가 폐쇄형이므로 각호의 통풍 및 채광이 좋지 않다. | 중복도형은 독립성은 좋으나 부지의 이용률이 낮다. | 집중형은 통풍, 채광 조건이 좋아 기계적 환경조절이 필요하지 않다. | 계단실형은 동선이 짧으므로 출입이 편하며 독립성이 좋다.
트러스 구조에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 트러스 구조의 절점은 회전단(Hinge)로 지지 되어야하며, 부재는 삼각형 모향으로 결합되어야 합니다.[해설작성자 : 지나갑니다.] | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 절점은 강절점으로 부재를 삼각형으로 구성하여야 한다. | A | 절점은 강절점으로 부재를 삼각형으로 구성하여야 한다. | 접합부 설계는 접합부에 모이는 각 부재의 중심선을 1점으로 교차시켜야 한다. | 압축력이 작용하는 부재는 짧게, 인장력이 작용하는 부재는 길게 설계하는 것이 좋다. | 입체 트러스는 큰 간사이 구조에 이용되지만, 구조해석이 어려운 단점이 있다.
바닥충격음의 저감방법으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.87 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 바닥 슬래브의 중량을 감소시켜 충격에 대한 바닥의 진동을 감소시킨다. | B | 카펫, 발포비닐계 바닥재 등 유연한 바닥 마감재를 사용하여 피크 충격력을 작게 한다. | 바닥 슬래브의 중량을 감소시켜 충격에 대한 바닥의 진동을 감소시킨다. | 바닥 슬래브의 두께를 증가시켜 바닥 슬래브의 면밀도와 강성 모두를 높인다. | 질량이 있는 구조체를 탄성재로 지지하는 공진계의 특성을 이용하여 진동전달을 줄인다.
아치 구조에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 개구부가 1.2M 이하 일때는 평아치로 할 수 있다. | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 창문너비 3m 정도는 특별한 보강없이 평아치로 한다. | C | 상부에서 오는 수직압력이 아치 축선을 따라 직압력만으로 전달하게 한 것이다. | 조적조에서는 환기구멍 등의 작은 문꼴이라도 아치를 트는 것이 원칙이다. | 창문너비 3m 정도는 특별한 보강없이 평아치로 한다. | 부재의 하부에 인장력이 생기지 않도록 한 구조이다.
상점계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 상점에서 고객의 동선이 길어야 오래 머무르겠죠?[해설작성자 : 초이스 기술검사 최소장] | 0.92 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 고객의 동선은 짧게, 점원의 동선은 길게 한다. | B | 고객의 동선을 원활하게 한다. | 고객의 동선은 짧게, 점원의 동선은 길게 한다. | 대면판매형식은 일반적으로 시계, 귀금속, 카메라, 화장품 상점 등에서 활용된다. | 상점의 총 면적이란 일반적으로 건축면적 가운데 영업을 목적으로 사용되는 면적을 말한다.
건축화 조명의 종류에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 국부조명 | D | 광천장조명 | 밸런스조명 | 코브조명 | 국부조명
모듈계획 시 공칭치수에 대한 정의로 옳은 것은? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 제품치수 + 줄눈두께 | A | 제품치수 + 줄눈두께 | 제품치수 - 줄눈두께 | 모듈치수 + 줄눈두께 | 모듈치수 - 줄눈두께
상점의 파사드(facade) 구성과 관련된 5가지 광고요소에 해당되지 않는 것은? |  | attenton, interest, desire, memory, action[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 1과목 : 건축일반 | 0 | imagination | A | imagination | attention | desire | memory
다음 중 실내의 잔향시간과 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 실의 형태 | D | 실용적 | 실내 표면적 | 실의 평균 흡음율 | 실의 형태
실내조명 설계에서 가장 우선적으로 검토해야 하는 것은? |  |  | 0.87 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 소요조도를 결정한다. | B | 개략적인 조명계산을 실시한다. | 소요조도를 결정한다. | 소요전등의 개수를 결정한다. | 조명방식 및 조명기구를 선정한다.
철골구조물에서 데크플레이트(Deck plate)가 사용되는 구조부는? |  |  | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 바닥판 | B | 주각부 | 바닥판 | 보 | 트러스
철골철근콘크리트 구조(SRC조)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 단면상 원형구조물로 설계가 불가능한 단점이 있다. | C | 철골구조에 비해 시공이 다소 복잡한 편이다. | 구조설계상 기둥이 src조 이면서 보는 철골조로 배치하는 등 혼합시스템으로 설계할 수 있다. | 단면상 원형구조물로 설계가 불가능한 단점이 있다. | 철골부재의 좌굴을 콘크리트에 의해 방지하는 효과가 있다.
철골구조 접합부에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 반강접합 접합부에 작용하는 부재력은 축방향력, 전단력, "모멘트"으로 구성된다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자]- 핀접합: 웨브만 접합한 형태로 휨모멘트에 대한 저항력이 없다. - 강접합: 웨브와 플렌지를 접합한 형태, 축, 전, 모 다 있다. (웨브 스티프너+고력볼트, 플렌지 용접)- 반강접합: 웨브와 플렌지를 접합한 형태, 축, 전, 모 다 있다. (웨브 스티프너+고력볼트, 플렌지 앵글+고력볼트)[해설작성자 : 퍼가요~♡] | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 반강접합 접합부에 작용하는 부재력은 축방향력, 전단력만으로 구성된다. | A | 반강접합 접합부에 작용하는 부재력은 축방향력, 전단력만으로 구성된다. | 핀접합 접합부에 작용하는 부재력은 축방향력과 전단력이다. | 일반적으로 가장 강하게 설계하는 접합방법은 강접합이다. | 강접합 접합부에 작용하는 부재력은 축방향력, 전단력, 모멘트로 구성된다.
대학 도서관의 기능별 규모배분에서 가장 큰 면적이 할당되는 부분은? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 열람실 | A | 열람실 | 서고 | 공용공간 | 행정 및 서비스시설
아파트의 발코니 계획에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  | 발판시설 있으면 번지점프랑 다를 바가 없다.[해설작성자 : 123] | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 조망을 위한 발판시설을 설치하는 것이 좋다. | C | 일광욕, 침구 ㆍ 세탁물 등의 건조장 등으로 이용된다. | 단위주거와의 관계와 평면, 입면상의 형태에 따라 그유형을 분류할 수 있다. | 조망을 위한 발판시설을 설치하는 것이 좋다. | 옆집과의 격벽은 비상시에 옆집과 연결이 될 수 있는 구조로 하는 것이 좋다.
왕대공 지붕틀에서 ㅅ자보와 빗대공의 재축교점에서 수직으로 대어 ㅅ자보와 평보를 연결한 것을 무엇이라하는가? |  | 처마도리 : 외벽 상부에서 차마 밑에 건너지르는 수평 부재보잡이 : 목조 지붕구조에서 평보의 횡비틀림좌굴을 막기 위하여 보와 보 사이를 직각으로 연결한 부재귀잡이보 : 지붕틀, 바닥틀에서 도리와 보, 보와 층도리 등으로 구성된 수평면의 들모서리에 비스듬히 끼우는 부재[해설작성자 : Sound Semipro] | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 달대공 | C | 처마도리 | 보잡이 | 달대공 | 귀잡이보
배수배관의 구배가 증가하면 발생되는 현상으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배수 중 오물이 뜨는 현상이 발생한다. | D | 유속이 증가한다. | 유수깊이가 감소한다. | 트랩의 봉수파괴에 영향을 미친다. | 배수 중 오물이 뜨는 현상이 발생한다.
중앙급탕방식 중 간접가열식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.84 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 고압보일러를 설치하여야 한다. | A | 고압보일러를 설치하여야 한다. | 보일러를 난방과 겸용으로 이용할 수 있다. | 보일러 내부에 스케일 발생의 우려가 적다. | 저탕조 용량이 충분할 경우 보일러 용량을 작게 할수 있다.
다음 중 유량선도를 이용한 급수관의 관경 결정순서에서 가장 먼저 이루어지는 사항은? |  |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 관 재료의 결정 | A | 관 재료의 결정 | 순간 최대유량의 산정 | 관로의 상당길이 산정 | 허용마찰손실수두 계산
다음은 옥외소화전설비의 수원에 관한 설명이다. ( ) 안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2016년10월01일-024.png |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 7m3 | D | 1.6m3 | 2.6m3 | 5m3 | 7m3
세정밸브식(Flush Valve) 대변기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 낮은 수압(30kpa 이하)에서도 사용이 용이하다. | D | 세정시의 소음이 크다. | 세정용 탱크가 필요 없다. | 역류방지기(vacuum breaker)가 필요하다. | 낮은 수압(30kpa 이하)에서도 사용이 용이하다.
정화조의 유입수 BOD가 1,000mg/L, 방류수 BOD가 400mg/L일 때, BOD제거율은? |  | BOD제거율 = (유입수BOD-유출수BOD)/유입수BOD X 100(%) [해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.86 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 60% | C | 40% | 50% | 60% | 70%
관로의 마찰손실에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 유체의 밀도가 클수록 관로의 마찰손실은 [커진다.][해설작성자 : 창민의 그녀] | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 유체의 밀도가 클수록 관로의 마찰손실은 작아진다. | C | 유속이 빠를수록 관로의 마찰손실은 커진다. | 관로의 길이가 길수록 관로의 마찰손실은 커진다. | 유체의 밀도가 클수록 관로의 마찰손실은 작아진다. | 관로의 내경이 클수록 관로의 마찰손실은 작아진다.
급수방식 중 고가탱크방식에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 물탱크에서 물이 오염될 가능성이 있다. | C | 급수압력의 변동이 심하다. | 대규모 급수 수요에 대처가 어렵다. | 물탱크에서 물이 오염될 가능성이 있다. | 일반적으로 상향급수 배관방식이 사용된다.
양수펌프에서 유량이 2배로 증가하고 양정이 30%감소하였다면 축동력의 변화량은? |  | 펌프축동력 [Kw] = WHQ/KE W : 액체 1m^3의 중량 <-- 물은 1000kg/m^3H : 전양정 [m]Q : 양수량 [m^3/min]K : 정수[Kw] 6120E : 효율 [%] 2W(2배)*0.7Q(30%감소)*H(동일) / K(동일)*E(동일) 1.4배 증가 --> 40%증가 [해설작성자 : Sound Semipro] | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 40% 증가 | D | 10% 증가 | 20% 증가 | 30% 증가 | 40% 증가
가스사용시설에서 가스계량기와 화기 사이에 유지하여야 하는 최소 거리는? (단, 그 시설 안에서 사용하는 자체화기는 제외) |  |  | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 2m | D | 30cm | 60cm | 1m | 2m
배수 및 통기설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 트랩의 형식 중 2중 트랩은 설치가 간편하고 성능이 우수하다. | B | 세탁기, 식기세척기 등은 간접 배수로 한다. | 트랩의 형식 중 2중 트랩은 설치가 간편하고 성능이 우수하다. | 차고의 배수는 가솔린 트랩을 설치하고 단독 통기관을 설치한다. | 배수수직관의 상부는 연장하여 신정통기관으로 사용하며, 대기 중에 개구한다.
60℃의 물 150L와 10℃의 물 70L를 혼합시켰을 때 혼합된 물의 온도는? |  | (60도 * 150리터) + (10도 * 70리터) / 150 + 70리터 = 44도[해설작성자 : 푸른마을 안전관리자] | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 약 44℃ | B | 약 34℃ | 약 44℃ | 약 54℃ | 약 64℃
다음 중 워터해머의 방지 대책과 가장 거리가 먼 것은? |  | 배관이 우회하면, 우회하는 구간에서 물이 부딪히고, 그 결과로 수압이 상승하는 원인이 된다.[해설작성자 : 이거겠지] | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배관은 가능한 한 직선이 되지 않고 우회하도록 계획한다. | C | 워터해머흡수기를 적절하게 설치한다. | 관내의 수압이 평상시 높아지지 않도록 구획한다. | 배관은 가능한 한 직선이 되지 않고 우회하도록 계획한다. | 수압이 0.4mpa을 초과하는 계통에는 감압밸브를 부착하여 적절한 압력으로 감압한다.
급탕설비에서 팽창관을 설치하는 가장 주된 이유는? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 보일러, 저탕조 등 밀폐 가열장치내의 압력상승을 도피시키기 위하여 | D | 급탕온도를 일정하게 유지하기 위하여 | 온도변화에 따른 급탕배관의 신축을 흡수하기 위하여 | 저탕조 내의 온도가 100℃를 넘지 않도록 하기 위하여 | 보일러, 저탕조 등 밀폐 가열장치내의 압력상승을 도피시키기 위하여
다음의 밸브 중 유체의 유량 조절 목적으로 사용이 가장 곤란한 것은? |  | 게이트밸브는 개폐용[해설작성자 : Belick] | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 게이트 밸브 | B | 앵글 밸브 | 게이트 밸브 | 글로브 밸브 | 버터플라이 밸브
통기관의 최소 관경에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 도피통기관은 접속하는 배수수평지관의 1/2이상[해설작성자 : 과탑]도피통기관은 배수수평지관의 관경 이상으로 하되 최소 40mm 이상으로 한다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 도피통기관은 배수수평지관의 관경 이상으로 하되 최소 75mm 이상으로 한다. | C | 각개통기관은 그것이 접속되는 배수관 관경의 1/2 이상으로 한다. | 결합통기관은 통기수직관과 배수수직관 중 작은 쪽의 관경 이상으로 한다. | 도피통기관은 배수수평지관의 관경 이상으로 하되 최소 75mm 이상으로 한다. | 루프통기관은 배수수평지관과 통기수직관 중 작은 쪽관경의 1/2 이상으로 한다.
다음 그림에서 Ⓐ부분의 통기관의 명칭은? | output/img\기사-건축설비기사-2016년10월01일-037.png |  | 0.86 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 결합 통기관 | D | 각개 통기관 | 신정 통기관 | 회로 통기관 | 결합 통기관
내식성 및 가공성이 우수하며 배관 두께별로 K, L, M형으로 구분하여 사용되는 배관 재료는? |  |  | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 동관 | A | 동관 | 스테인리스 강관 | 일반배관용 탄소강관 | 압력배관용 탄소강관
스프링클러설비에서 직접 또는 수직배관을 통하여 가지배관에 급수하는 배관은? |  |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 교차배관 | C | 주배관 | 신축배관 | 교차배관 | 급수배관
몰리에르(Mollier)선도를 나타낸 그림에서 히트펌프의 난방시 성적계수를 산정하는 식은? | output/img\기사-건축설비기사-2016년10월01일-041.png | 아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]냉동효과 / 압축기열당량1번[해설작성자 : comcbt.com 이용자][추가 오류 신고]1번이 냉동효과이고 2번은 난방효과입니다, 정답 수정바랍니다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자][관리자 입니다.다른 문제집 확인 가능한분 계시면 확인 부탁 드립니다.신고시 출판사명까지 기제 부탁 드립니다.] | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | h3-h1/h3-h2 | B | h2-h1/h3-h2 | h3-h1/h3-h2 | h3-h1/h2-h1 | h3-h2/h2-h1
다음 중 건물병 증후군(sick building syndrome)의 원인과 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 피톤치드 | B | 라돈 | 피톤치드 | 포름알데히드 | 휘발성 유기화합물
건축물의 환기설비계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 파이프 샤프트는 환기덕트로 이용하지 않는 것이 원칙.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 파이프 샤프트는 공간절약을 위해 환기덕트로 이용한다. | A | 파이프 샤프트는 공간절약을 위해 환기덕트로 이용한다. | 외기도입구는 가급적 도로에서 떨어진 위치에 설치한다. | co2제어방식으로 급기량을 조절하는 경우 거실의 필요환기량을 확보한다. | 공장 등에서 자연환기로 다량의 환기량을 얻고자 할 경우 벤틸레이터 등을 지붕에 설치한다.
취출구와 흡입구가 지나치게 근접해 있을 때 취출구에서 나온 기류가 곧바로 흡입구로 들어가는 현상은? |  | 2. 드래프트: 열에 의해 공기가 상승하여 건물 외부로 빠져나가게 되고, 그에 따라 실내의 압력이 낮아져 실외의 공기가 실내로 유입되어 순환하는 효과3. 에어커튼: 생략4. 리턴에어(=공조환기): 실내로부터 공조기, 송풍기 등으로 되돌아오는 공기[해설작성자 : 지나갑니다.] | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 숏 서킷 | A | 숏 서킷 | 드래프트 | 에어 커튼 | 리턴 에어
다음의 공기조화방식 중 중앙방식에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 냉매방식 | B | 수방식 | 냉매방식 | 전공기방식 | 공기 ㆍ 수방식
기온 ㆍ 습도 ㆍ 기류의 3요소의 조합에 의한 실내 온열 감각을 기온의 척도로 나타낸 것은? |  |  | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 유효온도 | D | 등가온도 | 작용온도 | 불쾌지수 | 유효온도
유리창을 통과하는 전열량에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 일사취득열량은 유리창의 차폐계수에 비례한다.[해설작성자 : 디효닝]차폐계수(Shading Coefficient)는 햇빛이 유리면에 침입하는 열량을 계산할 때 사용하는 계수일사 차폐물에 의해 차폐괸 후의 실내에 침입하는 일사열의 비율, 즉, 유리에 직접 투과된 태양열과 유리 내부로 흡수된 태양열이 실내로 방사열이 전달되는 정도[해설작성자 : 지나갑니다.] | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 일사취득열량은 유리창의 차폐계수에 반비례한다. | D | 반사율이 클수록 전열량은 작아진다. | 일사에 의한 복사열량과 관류열량의 합이다. | 전열량은 유리의 열관류율이 클수록 크게 된다. | 일사취득열량은 유리창의 차폐계수에 반비례한다.
용량이 386kW인 터보 냉동기에 순환되는 냉수량은? (단, 냉각기 입구의 냉수온도 12℃, 출구의 냉수온도 6℃, 물의 비열 4.2kJ/kg ㆍ K) |  | 순환 수량 = 냉동기 열량 / 60 * 비열 * 냉각기 출입구 온도= 386 / 60 * 4.2 * (12-6) = 0.921m^3/min * 60min = 55.26 m^2/h[해설작성자 : 푸른마을 안전관리자] | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 약 55m3/h | B | 약 46m3/h | 약 55m3/h | 약 231m3/h | 약 332m3/h
냉각탑에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 직교류형: 냉각수와 외부공기가 수직으로 교차대항류형: 냉각수와 외부공기가 정면으로 교차[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 직교류형이란 떨어지는 냉각수와 공기흐름이 서로 마주보고 흐르는 방식이다. | D | 냉각수를 보충하는 것은 증발 및 비산 때문이다. | 냉각탑 내에 충전재를 설치하는 이유는 냉각 효율을 높이기 위한 것이다. | 냉각탑은 냉동기의 발생열을 냉각수를 이용하여 외부로 방출하는 기기이다. | 직교류형이란 떨어지는 냉각수와 공기흐름이 서로 마주보고 흐르는 방식이다.
다음 설명에 알맞은 취출구의 종류는? | output/img\기사-건축설비기사-2016년10월01일-050.png |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 캄 라인(calm line)형 | B | 노즐(nozzle)형 | 캄 라인(calm line)형 | 아네모스탯(annemostat)형 | 라이트 트로퍼(light troffer)형
냉동기의 구성기기 중 냉각수를 필요로 하는 것은? |  |  | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 흡수기 | B | 압축기 | 흡수기 | 증발기 | 팽창밸브
다음 중 냉각수 배관재료로 가장 부적절한 것은? |  |  | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 경질염화비닐관 | D | 동관 | 아연도강관 | 스테인리스관 | 경질염화비닐관
냉온수코일에서 바이패스팩터(BF)와 콘택트팩터(CF)의 관계식으로 옳은 것은? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | (bf+cf)=1 | A | (bf+cf)=1 | (cf-bf)=1 | (bf+cf)>1 | (bf+cf)<1
다음의 덕트에서 (1)점의 풍속 V1=14m/s, 정압 PS1=50Pa, (2)점의 풍속V2=6m/s, 정압 PS2=100Pa일 때, (1), (2)점 간의 전압 손실은? (단, 공기의 밀도는 1.2kg/m3이다) | output/img\기사-건축설비기사-2016년10월01일-054.png | 전압(Pt) = Ps(정압) + Pv(풍압)Pt1 = 50 + (14/4.03 * 2) = 56.95Pt2 = 100 + (6/4.03 * 2) = 102.98Pt2 - Pt1 = 102.98 - 56.95 = 46.03[해설작성자 : 푸른마을 안전관리자]Pt1=50Pa+ 1.2 ×14제곱 / 2 = 167.6PaPt2=100Pa+ 1.2 ×6제곱 / 2 =121.6Pa167.6 - 121.6 = 46Pa[해설작성자 : chwoo420] | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 46pa | A | 46pa | 94pa | 142pa | 190pa
난방배관의 신축을 흡수하기 위해 사용되는 신축 이음쇠에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 리프트형 | B | 루프형 | 리프트형 | 슬리브형 | 스위블형
다음의 공조방식 중 재실인원이 적은 실에서 운전비가 가장 적게 드는 방식은? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 팬코일 유닛방식 | A | 팬코일 유닛방식 | 정풍량 2중 덕트방식 | 변풍량 2중 덕트방식 | 정풍량 단일 덕트방식
증기를 온열매로 하는 공기조화 계통에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 고온수 방식에 비해 용량제어가 쉽고 배관수명이 길다. | B | 응축수에 의한 열손실이 크다. | 고온수 방식에 비해 용량제어가 쉽고 배관수명이 길다. | 보일러의 물을 가열증발시켜 그 증발잠열을 이용하는 방법이다. | 고온수 방식에 비해 예열시간이 짧고 간헐난방에 대한 추종성이 좋다.
히트펌프에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 냉각을 목적으로 사용할 경우에는 가열을 목적으로 할 때보다 성적계수가 1만큼 더 크다. | D | 신재생에너지인 지열을 이용하여 냉난방하는 경우 사용이 가능하다. | 냉동기와 히트펌프는 본질적으로 같은 것이지만 그 사용목적에 따라 호칭이 달라진다. | 히트펌프는 보일러에서와 같은 연소를 수반하지 않으므로 대기오염물질의 배출이 없다. | 냉각을 목적으로 사용할 경우에는 가열을 목적으로 할 때보다 성적계수가 1만큼 더 크다.
습공기선도상에서 2가지의 상태값을 알더라도 습공기의 상태를 알 수 없는 경우가 있다. 이와 같은 상태값의 조합은? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 절대습도와 수증기분압 | D | 건구온도와 습구온도 | 습구온도와 상대습도 | 건구온도와 상대습도 | 절대습도와 수증기분압
온도환수방법 중 각 방열기가 동일 배관저항을 갖게하기 위한 것은? |  |  | 0.84 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 역환수식 | A | 역환수식 | 중력환수식 | 기계환수식 | 직접환수식
건축물의 주위를 적당한 간격의 그물눈을 가진 도체로 새장과 같이 감싸는 피뢰방식은? |  |  | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 케이지 방식 | B | 돌침방식 | 케이지 방식 | 수직도체방식 | 수평도체방식
다음 중 안정기와 점등관이 필요한 것은? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 형광등 | B | bl전구 | 형광등 | 백열전구 | 할로겐전구
다음 설명에 알맞은 법칙은? | output/img\기사-건축설비기사-2016년10월01일-063.png |  | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 키르히호프의 제1법칙 | D | 렌쯔의 법칙 | 오옴의 법칙 | 플레밍의 오른손 법칙 | 키르히호프의 제1법칙
전기 부하에 인가되는 전압이 증가될 때 허용되는 내압의 범위 내에서 함께 증가되는 것은? |  |  | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 소비전력 | C | 주파수 | 허용전력 | 소비전력 | 전압강하
다음 설명에 알맞은 전동기는? | output/img\기사-건축설비기사-2016년10월01일-065.png |  | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 농형유도전동기 | C | 분권전동기 | 타여자전동기 | 농형유도전동기 | 권선형유도전동기
다음 설명에 알맞은 배선 공사는? | output/img\기사-건축설비기사-2016년10월01일-066.png |  | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 합성수지관 공사(cd관 제외) | D | 금속관 공사 | 버스덕트 공사 | 플로어덕트 공사 | 합성수지관 공사(cd관 제외)
전기력선의 성질에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 전기력선은 등전위면과 수직으로 교차한다[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 전기력선은 등전위면과 교차하지 않는다. | B | 2개의 전기력선은 교차하지 않는다. | 전기력선은 등전위면과 교차하지 않는다. | 전기력선은 정(正)전하에서 부(負)전하로 들어간다. | 전기력선의 접선 방향은 그 점에서의 전기장의 방향과 일치한다.
중유의 공급량을 변화시키면서 보일러의 온도를 300℃로 일정하게 유지하고자 할 경우, 이 온도는 자동제어의 용어 중 어느 것에 해당하는가? |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 제어량 | B | 외란 | 제어량 | 조작량 | 조작대상
인터폰 설비의 접속방식에 따른 분류에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 교차식 | C | 모자식 | 상호식 | 교차식 | 복합식
반도체를 사용한 무접점 시퀀스 제어 회로에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 소형화 가능하다[해설작성자 : chwoo420] | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 소형화가 불가능하다. | C | 동작 속도가 빠르다. | 온도 변화에 약하다. | 소형화가 불가능하다. | 전기적 노이즈나 서어지에 약하다.
영상변류기(ZCT)의 주된 사용목적은? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 지락전류 검출 | C | 과전압 검출 | 과전류 검출 | 지락전류 검출 | 부하전류 검출
인파 교류의 실효값이 V, 최대값이 Vm일 때 평균값은? |  |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 2vm/π | B | vm/2π | 2vm/π | √2vm/π | vm/π
임피던스 전압강하 5[%]의 변압기가 운전 중 단락되었을 때 단락전류는 정격전류의 몇 배가 흐르는가? |  | 정격전류*(100/5)[해설작성자 : 고니] | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 20배 | A | 20배 | 25배 | 30배 | 35배
자동화재탐지설비의 감지기 중 불꽃감지기에 속하는 것은? |  | 열 감지기 - 차동식, 정온식, 보상식 (차동+정온)연기 감지기 - 이온화식, 광전식불꽃 감지기 - 자외선식[해설작성자 : 에버그린] | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 자외선식 | D | 차동식 | 정온식 | 보상식 | 자외선식
반경 10cm, 권수 100회인 원형코일의 중심에서의 자계의 세기가 200[AT/m]이었다. 이 때 코일에 흐른 전류는? |  | h=ni/2a [h자계의 세기, n권수, i전류, a반경)[해설작성자 : 고니]전류 I = 자계 세기 H x 2 반경 R / 권수 N200 x 2 x 0.1 / 100 = 0.4A[해설작성자 : 날라리절세미녀] | 0.37 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 0.4[a] | A | 0.4[a] | 0.8[a] | 0.4π[a] | 0.8π[a]
다음 중 시퀀스제어의 적용이 가장 곤란한 것은? |  | 4. 펌프의 압력제어는 목표치를 정해 놓은 제어인 피드백제어[해설작성자 : Jr]시퀀스 제어 환경공학용어사전일정한 순서에 따라 제어의 각 단계를 수차(遂次) 진행해 가는 자동 제어를 말한다. 그 이행 동작은 미리 정해진 제어 동작을 순서에 따라 실행하는 경우와 각 공정(工程)의 결과에 따라 다음에 해야만 하는 제어를 선정하면서 실행하는 경우가 있다. 보일러, 펌프, 냉동기 외 각종 장치의 기동, 정지 등에 이용되고 있다.[네이버 지식백과] 시퀀스 제어 [sequence control, -制御, シケンス­] (환경공학용어사전, 1996. 4., 환경용어연구회)[해설작성자 : 지나갑니다.] | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 부스터 펌프의 압력 제어 | D | 팬의 기동/정지 | 엘리베이터의 기동/정지 | 공기조화기의 경보시스템 | 부스터 펌프의 압력 제어
조명설비에서 광원에 의해 비춰진 면의 밝기 정도를 나타내는 용어는? |  | 조도는 표면의 단위 면적에 비추는 빛의 양 또는 광속이다[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 조도 | A | 조도 | 광도 | 휘도 | 광속
다음 중 1암페어를 바르게 정의한 것은? |  | 전자 1개의 전하는 1.601 X 10 마이너스 19승 C(쿨롱)이다즉 6.24 X 10*18승 개의 전자가 모이면 1C 이다[해설작성자 : 고갈산] | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 1초당 6.24×1018개의 자유전자의 이동 | D | 1초당 6.24×106개의 자유전자의 이동 | 1초당 6.24×109의 자유전자의 이동 | 1초당 6.24×1012개의 자유전자의 이동 | 1초당 6.24×1018개의 자유전자의 이동
3.3[kΩ]과 4.7[kΩ]저항을 직렬로 연결하였을 경우 합성저항은? |  | 3.3 + 4.7 = 8.0[해설작성자 : 날라리절세미녀] | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 8[kω] | D | 1.9[kω] | 3.3[kω] | 4.7[kω] | 8[kω]
유접점 시퀀스 제어 회로에서 접점의 개폐를 만드는 소자가 아닌 것은? |  |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 다이오드 | D | 스위치 | 타이머 | 릴레이 | 다이오드
신축 또는 리모델링하는 경우 시간당 최소 0.5회 이상의 환기가 이루어질 수 있도록 자연환기설비 또는 기계환기설비를 설치하여야 하는 공동주택의 세대수 기준은?(2020년 04월 09일 개정된 규정 적용됨) |  | [2020년 04월 09일 개정된 규정]건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 ( 약칭: 건축물설비기준규칙 )제11조(공동주택 및 다중이용시설의 환기설비기준 등)①영 제87조제2항의 규정에 따라 신축 또는 리모델링하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 주택 또는 건축물(이하 “신축공동주택등”이라 한다)은 시간당 0.5회 이상의 환기가 이루어질 수 있도록 자연환기설비 또는 기계환기설비를 설치해야 한다. <개정 2013. 9. 2., 2013. 12. 27., 2020. 4. 9.> 1. 30세대 이상의 공동주택 2. 주택을 주택 외의 시설과 동일건축물로 건축하는 경우로서 주택이 30세대 이상인 건축물 | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 30세대 이상 | B | 20세대 이상 | 30세대 이상 | 50세대 이상 | 100세대 이상
건축물에 설치하는 굴뚝에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 10cm 아니고 15cm[해설작성자 : 고니] | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 금속제 굴뚝은 목재 기타 가연재료로부터 10cm 이상 떨어져서 설치할 것 | B | 굴뚝의 옥상 돌출부는 지붕면으로부터의 수직 거리를 1m 이상으로 할 것 | 금속제 굴뚝은 목재 기타 가연재료로부터 10cm 이상 떨어져서 설치할 것 | 굴뚝의 상단으로부터 수평거리 1m 이내에 다른 건축물이 있는 경우에는 그 건축물의 처마보다 1m 이상 높게 할 것 | 금속제 굴뚝으로서 건축물의 지붕 속 ㆍ 반자위 및 가장 아랫바닥 밑에 있는 굴뚝의 부분은 금속 외의 불연재료로 덮을 것
다음은 비상용승강기의 승강장 구조에 관한 기준 내용이다. ( ) 안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2016년10월01일-083.png |  | 0.86 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 6m2 | C | 4m2 | 5m2 | 6m2 | 8m2
건축법령상 의료시설에 속하는 것은? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 요양병원 | B | 한의원 | 요양병원 | 치과의원 | 동물병원
건축물에 급수 ㆍ 배수 ㆍ 환기 ㆍ 난방설비를 설치하는 경우, 건축기계설비기술사 또는 공조냉동기계기술사의 협력을 받아야 하는 대상 건축물의 연면적 기준은? (단, 창고시설은 제외) |  |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 10,000m2이상 | C | 3,000m2이상 | 5,000m2이상 | 10,000m2이상 | 15,000m2이상
건축법령상 리모델링이 쉬운 구조에 속하지 않는 것은? (단, 공동주택의 경우) |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 각 층에 시공된 보, 기둥 등의 구조부재의 개수 또는 위치를 변경할 수 있을 것 | C | 개별 세대 안에서 구획된 실의 크기, 개수 또는 위치 등을 변경할 수 있을 것 | 구조체에서 건축설비, 내부 마감재료 및 외부 마감재료를 분리할 수 있을 것 | 각 층에 시공된 보, 기둥 등의 구조부재의 개수 또는 위치를 변경할 수 있을 것 | 각 세대는 인접한 세대와 수직 또는 수평 방향으로 통합하거나 분할할 수 있을 것
공동주택 중 아파트의 발코니에 설치하여야 하는 대피공간이 갖추어야 할 요건으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 대피공간은 바깥의 공기와 접하지 않을 것 | A | 대피공간은 바깥의 공기와 접하지 않을 것 | 대피공간은 실내의 다른 부분과 방화구획으로 구획될것 | 대피공간의 바닥면적은 각 세대별로 설치하는 경우에는 2m2이상일 것 | 대피공간의 바닥면적은 인접 세대와 공동으로 설치하는 경우에는 3m2이상일 것
건축물의 설비기준 등에 관한 규칙으로 정하는 기준에 따라 건축물의 거실(피난층의 거실 제외)에 배연설비를 하여야 하는 대상 건축물에 속하지 않는 것은? (단, 6층 이상인 건축물의 경우) |  |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 공동주택 | A | 공동주택 | 운수시설 | 운동시설 | 위락시설
다음은 지하층과 피난층 사이의 개방공간 설치에 관한 기준 내용이다. ( ) 안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2016년10월01일-089.png |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 3,000m2 | C | 1,000m2 | 2,000m2 | 3,000m2 | 4,000m2
공동주택의 거실에 설치하는 반자의 높이는 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 2.1m | B | 1.8m | 2.1m | 2.4m | 2.7m
건축물의 용도변경시 허가 대상에 속하는 것은? |  |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 위락시설에서 발전시설로의 용도변경 | A | 위락시설에서 발전시설로의 용도변경 | 교육연구시설에서 업무시설로의 용도변경 | 문화 및 집회시설에서 판매시설로의 용도변경 | 제1종 근린생활시설에서 업무시설로의 용도변경
다음 중 건축물의 피난 ㆍ 방화구조 등의 기준에 관한 규칙상 거실의 용도에 따른 최소 조도 기준이 가장 높은것은? (단, 바닥에서 85cm의 높이에 있는 수평면의 조도) |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 집무(설계) | B | 집회(집회) | 집무(설계) | 작업(포장) | 거주(독서)
지하층 중 환기설비를 설치하여야 하는 층의 거실바닥면적 합계 기준으로 옳은 것은? |  |  | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1,000m2이상 | D | 100m2이상 | 300m2이상 | 500m2이상 | 1,000m2이상
다음의 소방시설 중 소화활동설비에 속하는 것은? |  |  | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 비상콘센트설비 | D | 유도등 | 완강기 | 인명구조기구 | 비상콘센트설비
다음은 건축물의 에너지절약 설계기준에 따른 설계용 실내온도 조건에 관한 설명이다. ( ) 안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2016년10월01일-095.png |  | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | ㉠ 20℃, ㉡ 28℃ | B | ㉠ 20℃, ㉡ 25℃ | ㉠ 20℃, ㉡ 28℃ | ㉠ 22℃, ㉡ 25℃ | ㉠ 22℃, ㉡ 28℃
다음은 특정소방대상물의 연결송수관설비 설치의 면제에 관한 기준 내용이다. ( ) 안에 포함되지 않는 설비는? | output/img\기사-건축설비기사-2016년10월01일-096.png |  | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 옥외소화전설비 | C | 연결살수설비 | 옥내소화전설비 | 옥외소화전설비 | 스프링클러설비
건축물의 에너지절약 설계기준상 다음과 같이 정의되는 용어는? | output/img\기사-건축설비기사-2016년10월01일-097.png |  | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 대수분할운전 | D | 인버터운전 | 간헐제어운전 | 비례제어운전 | 대수분할운전
다음 중 다중이용건축물에 속하지 않는 것은? (단, 16층 미만인 건축물) |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 업무시설로 쓰는 바닥면적의 합계가 5,000m2 이상인 건축물 | C | 종교시설로 쓰는 바닥면적의 합계가 5,000m2 이상인 건축물 | 판매시설로 쓰는 바닥면적의 합계가 5,000m2 이상인 건축물 | 업무시설로 쓰는 바닥면적의 합계가 5,000m2 이상인 건축물 | 의료시설 중 종합병원으로 쓰는 바닥면적의 합계가 5,000m2 이상인 건축물
다음은 화재예방, 소방시설 설치 ㆍ 유지 및 안전관리에 관한 법령에 따른 무창층의 정의이다. 밑줄 친 “각 목의 요건”의 내용으로 옳지 않은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2016년10월01일-099.png | 아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]1. 문제의 문구 수정 필요화재예방, 소방시설 설치 유지 및 안전관리에 대한 법령은 ‘소방시설 설치 및 유지에 관한 법률’과 ‘화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률‘로 분법되어 전면 개정되었습니다.2. 보기 3번 문구 수정 필요소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령 제2조 1항 가목. [22. 12. 1. 개정]‘크기는 지름 50센티미터 이상의 원이 통과할 수 있을 것’[관리자 입니다.문제지 사진원본 확인해 봤는데정답은 1번이네요.관련 규정이 개정 되었을 경우 개정된 법령집 내용 및 링크 삽입부탁 드립니다.그외 다른 문제집 확인 가능한분 계시면 확인 부탁 드립니다.신고시 출판사명까지 기제 부탁 드립니다.] | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 외부에서 쉽게 부수거나 열 수 없을 것 | A | 외부에서 쉽게 부수거나 열 수 없을 것 | 도로 또는 차량이 진입할 수 있는 빈터를 향할 것 | 크기는 지름 50cm 이상의 원이 내접할 수 있는 크기일 것 | 해당 층의 바닥면으로부터 개구부 밑부분까지의 높이가 1.2m 이내일 것
비상조명등을 설치하여야 하는 특정소방대상물 기준으로 옳은 것은? (단, 창고시설 중 창고 및 하역장, 위험물 저장 및 처리시설 중 가스시설은 제외) |  |  | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-10-01 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 지하층을 포함하는 층수가 5층 이상인 건축물로서 연면적 3,000m2 이상인 것 | D | 지하층을 포함하는 층수가 3층 이상인 건축물로서 연면적 2,000m2 이상인 것 | 지하층을 포함하는 층수가 3층 이상인 건축물로서 연면적 3,000m2 이상인 것 | 지하층을 포함하는 층수가 5층 이상인 건축물로서 연면적 2,000m2 이상인 것 | 지하층을 포함하는 층수가 5층 이상인 건축물로서 연면적 3,000m2 이상인 것
지하실을 가진 건축물의 외벽을 따라 파 내려간 공간으로서 채광, 통풍의 확보 등을 목적으로 하는 공간은? |  | 드라이 에어리어는 건물의 지하층 외벽 바깥쪽으로 채광과 환기 등을 위해 천장을 뚫어 놓은 공간입니다. 건물의 4면 중 1면을 외부로 향해 오픈시키는 점이 특징이며, 간혹 4면 전체에 드라이 에어리어를 만드는 공법을 적용하기도 합니다1. 이러한 공간은 건물 내부의 공기 순환을 돕고, 건물 내부의 습기와 냄새를 제거하는 데 도움을 줍니다 | 0.86 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 드라이 에어리어(dry area) | D | 탕비실 | eps 실 | 거버너 실 | 드라이 에어리어(dry area)
잔향시간은 실내에 일정한 세기의 음을 공급하여 정상 상태가 된 후, 음원을 정지시키고 나서 실내의 평균에너지 밀도가 처음 값에서 얼마 감쇠하는 데 소요되는 시간으로 산정하는가? |  |  | 0.92 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 60db | C | 40db | 50db | 60db | 70db
철근콘크리트구조의 철근배근에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  | 띠철근(hoop)의 수직간격은 기둥 단면의 최소 치수 이하로 하여야 한다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 띠철근(hoop)의 수직간격은 기둥 단면의 최대 치수 이하로 하여야 한다. | C | 단순보의 늑근은 중앙부분보다 단부에 더 많이 넣는 다. | 단순보의 주근은 중앙부에서 하부에 더 많이 넣는다. | 띠철근(hoop)의 수직간격은 기둥 단면의 최대 치수 이하로 하여야 한다. | 캔틸레버 보의 주근은 상부에 배치한다.
건축계획진행과정에 있어서 세부계획에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.87 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 자료수집분석 | A | 자료수집분석 | 평면계획 | 입면계획 | 구조계획
채광(採光)설계에 관한 내용 중 옳지 않은 것은? |  | 집안으로 빛을 많이 유입시켜 에너지 효율을 높이기 위해서는 창문의 방향을 남쪽으로 위치시키는 것이 가장 좋습니다1. 이는 태양광 발전의 효율을 높이는 방법 중 하나이기도 합니다2. 또한, 창문의 크기도 중요합니다. 큰 창문은 더 많은 태양광을 유입시킬 수 있지만, 창문의 크기가 너무 크면 열이 많이 빠져 에너지 효율이 떨어질 수 있습니다3. 따라서, 적절한 크기의 창문을 설치하는 것이 중요합니다 | 0.84 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 집안으로 빛을 많이 유입시켜 에너지 효율을 높이려면 큰 창문의 방향을 서쪽으로 한다. | B | 실내천장의 반사율은 벽의 반사율보다 큰 것이 좋다. | 집안으로 빛을 많이 유입시켜 에너지 효율을 높이려면 큰 창문의 방향을 서쪽으로 한다. | 눈부신 감을 주는 장소를 없애는 것이 좋다. | 하루 중 조도의 변동이 적은 것이 좋다.
사무소건물에 아트리움(atrium)을 도입하는 이유로 옳지 않은 것은? |  | 아트리움 : 건축물 내부에 위치한 개방된 공간으로 주로 건물의 중앙에 위치하여 자연광을 받을 수 있도록 설계된다. 건출물 내부에 위치한 공간이기 때문에 사무용으로 사용할 공간은 넓게 사용할 수 없다.[해설작성자 : 초이스 기술검사 최소장] | 0.9 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 보다 넓은 사무공간을 확보할 수 있다. | C | 에너지 절약에 유리하다. | 사무공간에 빛과 식물을 도입하여 자연을 체험하게 한다. | 보다 넓은 사무공간을 확보할 수 있다. | 근로자들의 상호교류 및 정보교환의 장소를 제공한다.
음과 관련된 용어에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 암소음이란 측정하고자 하는 대상음 이외의 잡음을 말한다.[해설작성자 : 0213kdh]암소음은 측정 대상인 소음 이외의 주변에 존재하는 소음을 말합니다12345. 이는 주로 건물 내부에서 발생하는 층간소음 등을 의미합니다. 소음측정 및 평가를 위해서는 소음계를 사용하며, 소음계의 마이크는 대체로 콘덴서형이 장착되어 지향성이 있으므로, 마이크 방향이 정확하게 소음원을 향하게 해야 합니다1. 이를 위해 측정점의 높이는 작업자의 귀 높이를 기준으로 1.2∼l.5m 정도가 적당합니다1. | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 암소음 : 측정하고자 하는 대상음 | D | 음장 : 음파가 전달되는 공간 | 음압 : 음파에 의해 공기진동으로 생기는 대기 중의 변동 | 주파수 : 음이 1초 동안에 왕복하는 진동횟수 | 암소음 : 측정하고자 하는 대상음
일영계획에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  | 일영이 생기는 방향은 계절에 따라 변화한다.[해설작성자 : 0213kdh] | 0.87 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 일영이 생기는 방향은 계절이 바뀌어도 변함이 없다. | D | 일영은 태양의 방위와 반대방향에 생긴다. | 일영곡선은 해당 지역의 위도, 시간별 태양고도에 따라 다르다. | 일영의 길이는 태영의 고도에 의하여 결정된다. | 일영이 생기는 방향은 계절이 바뀌어도 변함이 없다.
I형강을 절단하여 구멍이 나도록 맞추어 용접한 보의 명칭은? |  | 허니콤보 : 말 그대로 벌집 모양이 되도록 절단하고 용접한 것을 말합니다. [해설작성자 : 초이스 기술검사 최소장] | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 허니컴보 | D | 판보 | 래티스보 | 트러스보 | 허니컴보
계단에서 디딤판 끝에 미끄럼방지용으로 대어주는 철물의 명칭은? |  |  | 0.91 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 논슬립 | B | 코너비드 | 논슬립 | 레지스터 | 테라코타
아파트 단면 형식 중 복층형(maisonette type)의 장점을 잘못 설명한 것은? |  | 메조넷형 (복층형)의 장점은 1. 전용면적이 증가 2. 채광, 통풍, 프라이버시 확보 3. 엘리베이터 정지층수 반감 4. 공간감 변화단점: 1. 소규모 주택에서는 비경제적 2. 설계 복잡함[해설작성자 : Sound Semipro] | 0.88 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 소규모에 유리한 형식이다. | B | 거주성과 프라이버시가 양호하다. | 소규모에 유리한 형식이다. | 주택 내 공간의 변화가 있다. | 유효면적이 증가한다.
종합병원에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  | 종합병원의 경우, 연면적에 대해 병동부가 차지하는 면적은 정신병원과 비교했을 때 [작은] 편이다.("종합"병원이므로, 병동부 말고도 여러가지 시설 및 공간이 상대적으로 많음)[해설작성자 : 창민의 그녀] | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 연면적에 대해 병동부가 차지하는 면적은 정신병원과 비교했을 때 큰 편이다. | A | 연면적에 대해 병동부가 차지하는 면적은 정신병원과 비교했을 때 큰 편이다. | 외래부는 매일 왕복환자를 취급하는 곳으로 내과, 이비인후과 등으로 구성된다. | 소요 병상수는 연간 입원환자 수, 평균 입원일수 등의 자료를 활용하여 산출한다. | 한국의 병원에서 많이 채택하고 있는 외래진료방식은 클로즈드(closed system) 시스템이다.
건축의 생산수단으로써 사용되는 치수조정(Modular coordination)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.89 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 치수비(比)가 황금비로 되어 다양한 형태가 된다. | B | 설계 작업이 간단해진다. | 치수비(比)가 황금비로 되어 다양한 형태가 된다. | 대량생산이 용이하여 생산비용이 절감된다. | 공사기간을 단축할 수 있다.
단열에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  | 공기층은 기밀성이 떨어지면 단열효과가 감소한다.[해설작성자 : 0213kdh] | 0.84 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 공기층은 기밀성이 떨어져도 단열효과에는 영향이 없다. | B | 일반적으로 열전도율이 작은 재료를 사용하는 것이 단열효과가 있다. | 공기층은 기밀성이 떨어져도 단열효과에는 영향이 없다. | 단열재에 수분이 침투하면 단열성이 매우 나빠진다. | 10cm 공기층을 1개 층 설치하는 것보다 5cm 공기층을 2개 층 설치하는 것이 단열에 유리하다.
도서관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 신문 등 대중적인 매체는 많은 사람이 이용하므로 도서관 입구 등 접근이 편한 위치에 둔다.[해설작성자 : 0213kdh] | 0.86 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 신문을 열람하는 장소는 많은 사람이 이용하므로 입구 등 복잡한 곳을 피해 독립된 위치에 둔다. | C | 자유개가식은 열람자 자신이 직접 책을 꺼내 열람하는 형식이다. | 통로의 조도를 충분히 유지하여 이용자에게 눈부심 현상이 없는 계획이 요구된다. | 신문을 열람하는 장소는 많은 사람이 이용하므로 입구 등 복잡한 곳을 피해 독립된 위치에 둔다. | 서고의 내부는 자연채광보다는 인공조명으로 하고 기계환기설비가 필수적이다.
다음 천장구조의 단면에서 ㉮부분의 명칭은? | output/img\기사-건축설비기사-2016년05월08일-016.png |  | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 1과목 : 건축일반 | 1 | 달대 | A | 달대 | 반자틀받이 | 반자틀 | 달대받이
사무소의 개방식 배치에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 방의 깊이나 길이에 변화를 줄 수 없다. | A | 방의 깊이나 길이에 변화를 줄 수 없다. | 자연채광과 동시에 인공채광이 필요하다. | 전면적을 유용하게 이용할 수 있다. | 칸막이벽이 없어서 공사비가 낮다.
건물의 외부보를 제외하고는 내부에는 보 없이 바닥판단으로 구성하고 그 하중은 직접 기둥에 전달하는 구조는? |  |  | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 플랫 슬래브 | D | 데크플레이트 슬래브 | 2방향 슬래브 | 1방향 슬래브 | 플랫 슬래브
보강 콘크리트 블록조에서 테두리보를 설치하는 이유로 옳지 않은 것은? |  | 보강 콘크리트 블록조에서 테두리보는 세로 철근의 끝부분을 정착시킨다.[해설작성자 : 0213kdh] | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 가로 철근의 끝 부분을 정착시키기 위하여 | A | 가로 철근의 끝 부분을 정착시키기 위하여 | 하중을 균등하게 분포시키기 위하여 | 집중하중을 받는 블록을 보강하기 위하여 | 횡력에 의한 수직균열의 발생을 방지하기 위하여
상점의 바람직한 대지조건과 가장 관게가 먼 것은? |  |  | 0.88 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 2면 이상 도로에 면하지 않는 곳 | A | 2면 이상 도로에 면하지 않는 곳 | 교통이 편리한 곳 | 같은 종류의 상점이 밀집된 곳 | 사람의 눈에 잘 띄는 곳
분수구로부터 높은 압력으로 물을 뿜어내어 세정력은 우수하나 세정음이 크기 때문에 주택이나 호텔 등에서는 바람직하지 않은 대변기는? |  | 블로우 아웃식(블로아웃식)작은 구멍에서 강력한 물을 분출하여 그 작용으로 유수를 배수관 쪽으로 유출되게 하는 방식이다. (사이펀 제트식과 유사하나 사이펀 작용보다는 제트 작용에 죽점을 둠)세척수의 급수압이 탱크방식에 비해 크고 세정 시에 소음이 크다.세정은 플러시 밸브식으로 한다.[출처] 대변기 세정방식 종류 7가지 총정리!¦작성자 우쯔[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 블로아웃식 | C | 세출식 | 사이펀식 | 블로아웃식 | 사이펀제트식
결합통기관에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 1. 각개(개별)통기관2. 도피(탈출)통기관3. 신정통기관4. 결합통기관[해설작성자 : Sound Semipro] | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배수수직관의 길이가 길 경우 발생할 수 있는 배수수직관 내의 압력변화를 방지하기 위해 배수수직관과 통기 수직관을 연결한 통기관 | D | 기구 하나하나마다 설치하는 통기관 | 배수∙통기 양 계통 간의 공기 유통을 원활하게 하기위해 배수수평지관과 루프통기관을 연결시키는 통기관 | 배수수직관의 상부를 그대로 연장하여 대기에 개방되게 한 것으로 배수수직관이 통기관의 역할까지 하도록한 통기관 | 배수수직관의 길이가 길 경우 발생할 수 있는 배수수직관 내의 압력변화를 방지하기 위해 배수수직관과 통기 수직관을 연결한 통기관
오수처리방법 중 생물막법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 4-활성오니법[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 오니가 폭기조 내부에서 부유하며 오수를 처리하는 방법이다. | D | 생물학적 처리방법에 속한다. | 살수여상방식은 쇄석, 플라스틱 여과재가 사용된다. | 살수여상방식, 회전원판접촉방식, 접촉폭기방식 등이 있다. | 오니가 폭기조 내부에서 부유하며 오수를 처리하는 방법이다.
급수기구의 최저 필요압력으로 옳지 않은 것은? |  | 샤워기 0.07일반수전 0.03세정밸브 0.07블로아웃식 대변기 0.10[해설작성자 : GI]순간온수기 수압 : 1-5mAq = 10-50kPa[해설작성자 : k] | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 순간온수기 : 20kpa | C | 샤워기 : 70kpa | 일반수전 : 30kpa | 순간온수기 : 20kpa | 대변기의 세정밸브 : 70kpa
매시간 15m3의 물을 고가수조에 공급하고자할 때 양수펌프에 요구되는 축동력은? (단, 펌프의 전양정 33m, 펌프의 효율 45%) |  | 축동력 = (L/min*전양정) / 6120*효율(15000/60*33) / 6120*0.45 = 2.99..kw 약 3kw [해설작성자 : 에버그린]kW = QH/102E = 15000x33 / 3600x102x0.45 = 2.99kW[해설작성자 : k] | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 3kw | D | 1kw | 1.5kw | 2kw | 3kw
급탕방식 중 기수혼합식에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 기수혼합식1. 열효율 100%2. 열원 증기3. 소규모 건축물에 사용4. 사일렌서 필수[해설작성자 : 에버그린] | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 공장의 목욕탕 등에 적합하다. | C | 열효율이 90%이다. | 물을 열원으로 사용한다. | 공장의 목욕탕 등에 적합하다. | 소음이 적어 사일렌서를 사용할 필요가 없다.
펌프의 캐비테이션에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 케이테이션 - 공동 현상공동현상의 대책1.흡입양정을 줄이고 흡입관 손실을 줄인다.2.유체의 온도를 낮춘다.3.필요 이상의 양정을 두지 않는다.4.규정회전수 내에서 운전한다.5.2대 이상의 펌프를 이용한다.6.스트레이너 통수면적을 여유롭게 잡고 청소를 한다. [해설작성자 : Halflazu] | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 캐비테이션을 방지하기 위해 펌프의 흡입양정을 크게 한다. | B | 비정상적인 소음과 진동이 발생한다. | 캐비테이션을 방지하기 위해 펌프의 흡입양정을 크게 한다. | 캐비테이션이 진행되면 펌프의 양수량, 양정 및 효율이 저하되어 간다. | 캐비테이션을 방지하기 위해 설계상의 펌프 운전범위내에서 항상 유효 npsh가 필요 npsh보다 크게 되도록 배관계획을 한다.
청소구를 설치하여야 하는 곳이 속하지 않는 것은? |  | 청소구의 설치1. 배수수평주관이 부지배수관(택지하수관)과 접속하는 곳2. 배수수직관의 최하부, 또는 그 부근3. 길이가 긴 배수수평관의 도중4. 배수관이 45도 이상의 각도로 방향이 바뀌는 곳5. 배수수평주관 및 수평지관의 최상류 지점6. 각종 트랩, 기타 배관상 필요한 곳[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수평지관의 최하단부 | A | 수평지관의 최하단부 | 배관길이가 긴 수평배관의 도중 | 배관이 45°이상의 각도로 구부러진 곳 | 가옥배수관과 부지 하수관이 접속되는 곳
고가탱크방식에서 양수펌프의 양정 산정과 관계없는 것은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 시수인입관의 압력 | B | 양수관의 압력손실 | 시수인입관의 압력 | 고가탱크 설치 높이 | 양수관 토출구의 토출압력
옥내소화전설비의 배관 등에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 1.송수구는 지름 "65mm"의 쌍구형 또는 단구형으로 한다.2.송수구는 지면으로부터 높이 "0.5~1.0m" 이하의 위치에 설치하여야 한다.3.연결송수관설비의 배"관"과 겸용할 경우의 주배관은 구경 "100mm" 이상으로 하여야 한다.4.옥내소화전방수구와 연결되는 가지배관의 구경은 40mm 이상, 주배관 중 수직배관의 구경은 50mm 이상으로 하여야 한다. | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 옥내소화전방수구와 연결되는 가지배관의 구경은 40mm 이상, 주배관 중 수직배관의 구경은 50mm 이상으로 하여야 한다. | D | 송수구는 지름 50mm의 쌍구형 또는 단구형으로 한다. | 송수구는 지면으로부터 높이 1.5m 이하의 위치에 설치하여야 한다. | 연결송수관설비의 배과과 겸용할 경우의 주배관은 구경 65mm 이상으로 하여야 한다. | 옥내소화전방수구와 연결되는 가지배관의 구경은 40mm 이상, 주배관 중 수직배관의 구경은 50mm 이상으로 하여야 한다.
급탕배관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 환탕관의 관경은 급탕관경의 2/3 정도로 한다[해설작성자 : 0213kdh] | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급탕관과 환탕관의 관경은 동일하게 해야 한다. | A | 급탕관과 환탕관의 관경은 동일하게 해야 한다. | 굴곡부위에 공기가 정체되는 부분에는 공기빼기밸브를 설치한다. | 강제순환식 급탕 배관의 구배(물매)는 통상 1/ 200 이상으로 한다. | 직선배관시 강관은 30m 마다, 통관은 20m 마다 신축이음을 설치한다.
다음 중 간접배수로 해야 하는 기구에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.88 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 세면기 | C | 제빙기 | 세탁기 | 세면기 | 식기세척기
LPG(액화석유가스)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 공기보다 무거움 | 0.86 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 공기보다 가벼워 위험성이 크다. | A | 공기보다 가벼워 위험성이 크다. | lpg용기는 부식이 되지 않도록 습기를 피한다. | 프로판(c3h8)과 부탄(c4h10) 등을 포함하고 있다. | 도시가스의 공급을 받지 못하는 곳에서 주로 사용되고 있다.
배수∙통기 배관을 나타낸 다음 그림에서 a가 가리키고 있는 배관의 종류는 무엇인가? (단, 그림에서 실선의 배관은 배수관을, 점선의 배관은 통기관을 나타낸다.) | output/img\기사-건축설비기사-2016년05월08일-034.png |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 도피통기관 | A | 도피통기관 | 루프통기관 | 각개통기관 | 결합통기관
앵글밸브에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.88 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 유체의 흐름 방향을 직각으로 변환시킨다. | D | 유량을 자동적으로 제어한다. | 유체가 역류하는 것을 방지한다. | 유량의 미세한 조정이 용이하다. | 유체의 흐름 방향을 직각으로 변환시킨다.
배수관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 옥내배수관으로는 주철관이나 합성수지관을 주로 사용하고연관은 위생기구류와 배관의 접속재료로 일부 사용된다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 옥내배수관으로는 연관이 주로 사용된다. | A | 옥내배수관으로는 연관이 주로 사용된다. | 배수수평관의 구배는 관경에 영향을 받는다. | 배수수직관의 관경은 배수의 흐름방향으로 축소하지 않는다. | 우수배수관의 관경은 최대강우량과 지붕면적 등을 기준으로 산정한다.
최대 방수구역에 설치된 스프링클러헤드의 개수가 20개인 경우, 스프링클러설비의 수원의 저수량은 최소얼마 이상이 되도록 하여야 하는가? (단, 옥상수조의 저수량은 제외하며, 개방형스프링클러설비를 사용하는 경우) |  | 스프링클러 저수량 Q = 스프링클러 헤드 갯수 N * 1.6m^3= 20 * 1.6 = 32m^3[해설작성자 : 푸른마을 안전관리자] | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 32m3 | A | 32m3 | 56m3 | 64m3 | 72m3
2.0m/sec의 속도로 흐르는 물의 속도수두는? |  | 물의 속도수두 = 속도^2 / (2*9.8) = 2^2 / 2*9.8 = 0.204m[해설작성자 : 푸른마을 안전관리자] | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 0.204m | A | 0.204m | 2.04m | 20.4m | 204m
음료용 급수의 오염원인에 따른 방지대책으로 옳지 않은 것은? |  | 투광성 재료로 탱크를 제작하면, 햇빛이 더 잘 들어와서 조류가 더 증식된다[해설작성자 : 날라리절세미녀] | 0.84 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 조류의 증식 : 투광성 재료로 탱크를 제작한다. | B | 정체수 : 적정한 탱크 용량으로 설계한다. | 조류의 증식 : 투광성 재료로 탱크를 제작한다. | 크로스 커넥션 : 각 계통마다의 배관을 색깔로 구분한다. | 곤충 등의 침입 : 맨홀 및 오버플로우관의 관리를 철저히 한다.
탕의 사용상태가 간헐적이며 일시적으로 사용량이 많은 건물에서 급탕설비의 설계 방법으로 가장 알맞은 것은? (단, 중앙식 급탕방식이며 증기를 열원하는 열교환기 사용) |  | 반대로 동시사용률이 높으면저탕용량은 작게, 가열능력은 크게~[해설작성자 : 123] | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 저탕용량을 크게 하고 가열능력은 작게 한다. | B | 저탕용량을 크게 하고 가열능력도 크게 한다. | 저탕용량을 크게 하고 가열능력은 작게 한다. | 저탕용량을 작게 하고 가열능력은 크게 한다. | 저탕용량을 작게 하고 가열능력도 작게 한다.
냉각탑에서 어프로치(approach)에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 냉각탑 입구 수온과 냉각탑 출구 수온 온도차 -> Cooling range냉각탑 출구 수온과 습구온도차 -> Approach [해설작성자 : Sound Semipro] | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 냉각탑 출구의 수온과 입구공기의 습구온도와의 차 | D | 냉각탑 출구와 입구 수온의 온도차 | 냉각탑 입구와 출구 공기의 습구온도차 | 냉각탑 입구의 수온과 출구공기의 습구온도차 | 냉각탑 출구의 수온과 입구공기의 습구온도와의 차
국부저항의 상당길이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 상당길이 계수볼밸브 4.5 > 앵글밸브 2.4 > 90'엘보 0.6 > 45'엘보 0.3 > 게이트밸브 0.12[해설작성자 : 에버그린]게이트밸브(슬루스밸브)는 유체 마찰저항이 가장 작으므로 상당길이가 앵글밸브 보다 짧습니다.참고 하세요.1. 국부저항 : 배관이나 덕트의 직관이 아닌 엘보, 티이, 분기부 등의 저항을 의미합니다.2.상당길이 : 배관이나 덕트의 국부저항을 직선길이로 환산한 길이 입니다. 즉 엘보 1개의 상당길이가 10m라고 하면 엘보1개의 저항과 직관 10m의 마찰저항이 같다는 의미입니다.3.마찰손실 : 배관이나 덕트에 유체가 흐르면서 표면과 마찰발생합니다. 이때 마찰에 의한 저항이 생기게 되는데 이 저항값을 마찰손실 또는 마찰저항 이라고 합니다.[해설작성자 : chwoo420] | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 동일한 배관 지름, 전개(全開)일 경우 앵글밸브보다 게이트밸브의 상당길이가 길다. | D | 배관의 지름이 커질수록 상당길이는 길어진다. | 45°표준 엘보보다는 90°표준 엘보의 상당길이가 길다. | 밸브류의 경우 개폐도(開閉度)가 작을수록 상당길이는 길어진다. | 동일한 배관 지름, 전개(全開)일 경우 앵글밸브보다 게이트밸브의 상당길이가 길다.
결로에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 방습막을 실내측에 설치하는 것이 효과적이다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 구조체의 내부결로를 방지하기 위해서는 단열재의 실내측보다는 실외측에 방습막을 설치하는 것이 효과적이다. | D | 결로에는 표면결로와 내부결로가 있다. | 실내에서 표면결로 방지를 위해 수증기 발생을 억제한다. | 표면결로를 방지하기 위해서는 공기와의 접촉면을 노점온도 이상으로 유지해야 한다. | 구조체의 내부결로를 방지하기 위해서는 단열재의 실내측보다는 실외측에 방습막을 설치하는 것이 효과적이다.
700kW의 터보냉동기에 순환되는 냉수량은? (단, 냉 각기 입구와 출구에서의 냉수온도는 각각 12℃, 7℃이며, 물의 비열은 4.2kJ/kg∙K 이다.) |  | 700---------- = 33.33L/s * 60 = 약 2000L/m(12-7)*4.2[해설작성자 : comcbt.com 이용자]순환수량=부하(kw) x 60(보기가 min이므로. 만약 h면 x3600) / 비열 x 온도차700 x 60 / (4.2 x 5) = 2000 L/min[해설작성자 : chwoo420] | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 2,000l/min | A | 2,000l/min | 3,000l/min | 4,000l/min | 6,000l/min
공기 2,000kg/h를 증기코일로 가열하는 경우, 코일을 통과하는 공기의 온도차가 25.5℃, 증기온도에서 물의 증발잠열이 2,229.52kJ/kg일 때 가열에 필요한 증기량은? (단, 공기의 정압비열은 1.01kJ/kg∙K 이다.) |  | 필요증기량 = 가열량*온도차*공기정압비열 / 물의 증발잠열= 2000 * 25.5 * 1.01 / 2229.52 = 23.1 kg/h[해설작성자 : 에버그린]q=mCT=GrG=mCT/r[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 23.1kg/h | B | 18.2kg/h | 23.1kg/h | 40.2kg/h | 50.2kg/h
어떤 실을 대상으로 단일덕트정풍량 방식의 공기조화 시스템을 설치하고자 한다. 실내부하, 외기부화, 재열 부하가 있는 경우 다음 중 냉각코일용량으로 맞는 것은? (단, 덕트로부터의 취득열량은 실내부하에 포함한다.) |  | 송풍기용량 = 실내부하 + 재열부하코일 용량 = 송풍기 용량 + 외기부하냉동기용량 = 코일용량 + 배관부하 [해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 실내부하+재열부하+외기부하 | D | 실내부하 | 실내부하+재열부하 | 실내부하+외기부하 | 실내부하+재열부하+외기부하
덕트 내의 풍속이 20m/s, 정압이 200Pa 일 경우 전압의 크기는? (단, 공기의 밀도 1.2kg/m3 이다.) |  | 20^2*1.2------- = 240 + 200 = 440 2[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 440pa | D | 212pa | 220pa | 330pa | 440pa
냉각탑이 응축기보다 낮은 위치에 있는 경우 냉각수 펌프가 정지할 때마다 응축기 주변이 극단적인 부(-)압아 되지 않도록 설치하는 것은? |  |  | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 사이폰 브레이크(syphon breaker) | D | 딥 튜브(deep tube) | 더트 포켓(dirt pocket) | 플래시 탱크(flash tank) | 사이폰 브레이크(syphon breaker)
증기트랩 중 플로트 트랩에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 동결의 우려가 있는 곳에 주로 사용된다. | B | 다량의 응축수를 처리할 수 있다. | 동결의 우려가 있는 곳에 주로 사용된다. | 중기해머에 의해 내부손상을 입을 수 있다. | 자동 에어벤트가 설치되어 있어 공기배출능력이 우수하다.
배관설계에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 1.관경은 마찰저항에 반비례한다.2.글로브밸브 - 스톱밸브, 스톱밸브의 마찰저항은 슬루스 밸브보다 크다3.마찰저항과 유속은 비례한다. 마찰손실수두 공식 = 마찰손실계수*(관의길이/관경)*(유속제곱/2*중력가속도)[해설작성자 : 에버그린] | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 수배관의 관경은 마찰손실선도에서 유량, 단위길이당 마찰손실, 유속 중 2가지 요소가 정해지면 결정할 수 있다. | D | 직관부의 마찰저항은 관경이 비례한다. | 글로브밸브는 슬루스밸브에 비해 마찰저항이 적어 지름이 큰 배관에 많이 사용한다. | 배관 내의 유속이 낮으면 공사비는 절감되나 마찰저항이 커져서 펌프 소요동력이 증가한다. | 수배관의 관경은 마찰손실선도에서 유량, 단위길이당 마찰손실, 유속 중 2가지 요소가 정해지면 결정할 수 있다.
다음 중 건물 내 각 실의 부하변동에 따른 개별제어가 가장 곤란한 공조방식은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 단일덕트 정풍량방식 | C | 이중덕트방식 | 단일덕트 변풍량방식 | 단일덕트 정풍량방식 | 단일덕트 터미널 리히트방식
지역난방에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 배관에서의 열손실이 거의 없다. | B | 초기 투자비용이 크다. | 배관에서의 열손실이 거의 없다. | 각 건물의 설비면적을 줄이고 유효면적을 넓힐 수 있다. | 설비의 고도화에 따라 도시의 매연을 경감시킬 수 있다.
보일러 보급수의 처리방법에 속하지 않는 것은? |  | 비색법은 에어필터 효율측정법 | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 비색법 | C | 여과법 | 탈기법 | 비색법 | 경수연화법
실용적 3,000m3, 재실자 350인의 집회실이 있다. 다음과 같은 조건에서 실내온도를 19℃로 하기 위한 필요 환기량은? | output/img\기사-건축설비기사-2016년05월08일-054.png | 온도차 환기량 = 발생열량 / 밀도*정압비열*실내외온도차1W = 3.6 kj/h80w*350명*3.6kj/h / 1.2kg/m^3 * 1.01kj/kg`k * (19-15) = 20792.07 m^3/h여기서 손실열량을 빼준다. 4000w*3.6kj/h / 1.2*1.01*(19-15) = 2970.29 m^3/h20792.07 - 2970.29 = 17821.78 m^3/h[해설작성자 : 에버그린] | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 17,821.8m3/h | C | 2,400m3/h | 9,950.5m3/h | 17,821.8m3/h | 21,600m3/h
다음은 실내공간에 있어서 인체의 열방출 경로 중 그 비율이 가장 작은 것은? |  | 복사 45%증발 30%대류 25%전도는 아주 작다... | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 전도 | C | 대류 | 복사 | 전도 | 증발
다음 중 호텔의 객실에 가장 적합한 공조방식은? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 팬코일 유닛 방식 | C | 유닛히터방식 | 각층 유닛방식 | 팬코일 유닛 방식 | 정풍량 단일덕트방식
펌프의 운전점 결정방법으로 옳은 것은? |  |  | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 펌프의 양정곡선과 저항곡선의 교점으로 결정된다. | C | 펌프의 전양정이 최대가 되는 점으로 결정된다. | 펌프의 양정곡선과 효율곡선의 교점으로 결정된다. | 펌프의 양정곡선과 저항곡선의 교점으로 결정된다. | 펌프의 축동력곡선과 효율곡선의 교점으로 결정된다.
다음 중 에어필터의 효율측정법이 아닌 것은? |  | 저성능 필터 - 중량법중성능 필터 - 비색법고성능 필터 - DOP법 | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 체적법 | C | 중량법 | 비색법 | 체적법 | dop법
냉방부하의 종류 중 송풍기 용량 및 송풍량의 산출요인에 속하지 않는 것은? |  | 송풍기용량 = 실내부하 + 재열부하코일 용량 = 송풍기 용량 + 외기부하냉동기용량 = 코일용량 + 배관부하 [해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 외기부하 | A | 외기부하 | 조명부하 | 인체부하 | 일사부하
다음 중 속도조정이 가능한 직류 전동기는? |  |  | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 직권전동기 | B | 동기전동기 | 직권전동기 | 농형유도전동기 | 반발시동유도전동기
축전지의 충전방식 중 자기 방전량만을 항상 충전하는 방식은? |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 세류충전 | A | 세류충전 | 균등충전 | 부동충전 | 급속충전
벽면의 상부에 위치하여 모든 빛이 아래 방향의 벽면으로 조명하는 건축화 조명 방식은? |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 코니스 조명 | C | 루버 조명 | 광천장 조명 | 코니스 조명 | 다운라이트 조명
엘리베이터 및 에스컬레이터 설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 건축물의 출입이 2개 층으로 되는 경우 엘리베이터의 출발층은 각 층별로 설치한다. | D | 에스컬레이터는 연속적으로 다수의 승객을 수송하는 경우 설치한다. | 엘리베이터는 서비스를 좋게 하기 위하여 건축물의 중심부에 설치한다. | 대형건물에 3~5대의 엘리베이터가 설치된 경우 군관리 방식을 채용한다. | 건축물의 출입이 2개 층으로 되는 경우 엘리베이터의 출발층은 각 층별로 설치한다.
자동화재탐지설비 중 P형 2급 수신기는 몇 회선 이하의 건물에 주로 사용되는가? |  | P형 2급 : 수신기 접속되는 회선수 5회선 이하P형 1급 : 제한 없음[해설작성자 : Sound Semipro] | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 5회선 | A | 5회선 | 10회선 | 15회선 | 20회선
전자유도현상에 의해 발생하는 유도 기전력의 방향에 관계되는 법칙은? |  | 1. 플레밍의 왼손: 전동기 // 도체가 움직이는 방향 // FBI2. 플레밍의 오른속: 발전기 // 전류방향3. 암페어의 오른손: 솔레노이드 밸브에 적용4. 랜쯔: 문제와 동일5. 쿨롱: 두 개의 전하 사이에 작용하는 전기력은 두 전하의 세기의 곱에 비례하고, 거리의 제곱에 반비례 * 1쿨롱: 전류 1암페어가 1초동안 흘렀을 때 이동한 전하의 양(1C = 1A * 1S) ** 1C = 6.26 x 10^(18)개의 전자나 양성자들의 전하량 *** 전자 또는 양성자 한 개의 전하량은 1.602 x 10^(-19)[해설작성자 : 퍼가요~♡] | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 렌쯔의 법칙 | B | 쿨롱의 법칙 | 렌쯔의 법칙 | 플레밍의 왼손법칙 | 플레밍의 오른손법칙
다음 중 도로, 터널, 항만표지, 검사용 조명으로 가장 적당한 광원은? |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 고압 나트륨등 | D | bl 램프 | 고압 수은등 | 크세논 램프 | 고압 나트륨등
양측 금속박 사이에 유전체를 끼워 놓아둔 구조로 정전용량을 갖게 한 소자는? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 콘덴서 | B | 저항 | 콘덴서 | 콘덕턴스 | 인덕턴스
콘덴서만의 회로에서 전압과 전류사이의 위상관계는? |  | 콘덴서의 경우, 전압에 대해 전류가 90도 진행된 위상으로 된다. (앞섬)코일의 경우는 전압에 대해 전류가 90도 지연된 위상. (늦음)저항일 경우는 어긋남 없음. (동일) [해설작성자 : Sound Semipro] | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 전류가 전압보다 90°앞선다. | D | 전압이 전류보다 45°앞선다. | 전류가 전압보다 45°앞선다 | 전압이 전류보다 90°앞선다. | 전류가 전압보다 90°앞선다.
화재 등과 같은 비상시를 대비하여 건물 내에 설치하는 설비가 아닌 것은? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 방범설비 | A | 방범설비 | 피난유도설비 | 비상콘센트설비 | 무선통신보조설비
동심원통형 탱크에 설치된 정전용량 방식 레벨 검출기의 정확한 검출에 영향을 미치지 않는 요소는? |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 탱크의 총 부피 | A | 탱크의 총 부피 | 내부 전극 반경 | 외부 전극 반경 | 피 측정 물질의 유전율
대전류 회로의 지락사고 시 각상의 불평형 전류를 검출하기 위한 계기는? |  |  | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 영상 변류기(zct) | A | 영상 변류기(zct) | 계기용 변류기(ct) | 계기용 변압기(pt) | 계기용 변압・변류기(mof)
다음의 회로에 대한 계산식으로 옳지 않은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2016년05월08일-074.png | 그림과 같은 직렬회로에서 I=I1=I2 이다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | i=i1+i2 | B | v=v1+v2 | i=i1+i2 | r=r1+r2
어떤 회로에서 유효전력 80[W], 무효전력 60[Var]일 때 역률은? |  | 역률유효전력 유효전력 -------- = ----------------------------------피상전력 ROOT(유효전력^(2) + 무효전력^(2))[해설작성자 : 퍼가요~♡] | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 80[%] | B | 70[%] | 80[%] | 90[%] | 100[%]
다음 중 건축물 내의 간선 배선방식으로 사용되지 않는 공사방법은? |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 금속몰드배선 공사 | D | 버스덕트 공사 | 금속덕트 공사 | 케이블트레이 공사 | 금속몰드배선 공사
4극, 60[Hz], 50[kW] 3상 유도전동기의 전부하 슬립이 2[%]일 때 전동기의 회전수[rpm]는? |  | 120f(1-s)/p[해설작성자 : 고니]120x60(1-0.02)/4[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 1,764 | C | 1,548 | 1,642 | 1,764 | 1,800
액면조절장치의 감지부의 종류 중 액체 내의 전극봉 사이의 동전 상태로서 액면을 조절하며, 저수조용으로 사용하는 것은? |  |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 전극식 | B | 액면식 | 전극식 | 플로트식 | 오뚜기식
단상변압기 3대를 △-△ 결선하여 부하에 전력을 공급할 때 △결선의 특징으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 중성점을 접지할 수 있다. | A | 중성점을 접지할 수 있다. | 선전류가 상전류보다 √3배 크다. | 선간전압과 상전압이 크기가 같다. | 변압기 1대가 고장시 v결선으로 전환할 수 있다.
전력요금이 kWh당 200원이다. 200[W] TV수상기를 하루 4시간씩 시청하였을 때 1달(30일) 사용료는? |  | 200*0.2*4*30=4,800원 | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 4,800원 | C | 2,400원 | 3,600원 | 4,800원 | 8,400원
100세대 이상의 아파트를 신축하는 경우 시간당 최소 몇 회 이상의 환기가 이루어질 수 있도록 자연환기설비 또는 기계환기설비를 설치하여야 하는가? |  |  | 0.84 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 0.5회 | A | 0.5회 | 0.7회 | 1.2회 | 1.5회
문화 및 집회시설 중 공연장의 개별관람석의 출구를 관람석별로 2개소 이상 설치해야 하는 개별관람석의 바닥면적의 기준은? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 300m2이상 | B | 150m2이상 | 300m2이상 | 450m2 이상 | 600m2 이상
환기∙난방 또는 냉방시설의 풍도가 방화구획을 관통하는 경우, 그 관통부분 또는 이에 근접한 부분에 설치하는 댐퍼에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.) |  | 아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]해당 문제는 법령에 남아있으나, 보기의 내용들은 삭제 또는 개정되었습니다.현행 기준에서는 성립되지 않는 문제입니다.건축물의 피난ㆍ방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제14조 2항 가, 나목[21. 3. 26. 개정삭제], 3항 다, 라목[19. 8. 6. 개정삭제]2. 외벽과 바닥 사이에 틈이 생긴 때나 급수관ㆍ배전관 그 밖의 관이 방화구획으로 되어 있는 부분을 관통하는 경우 그로 인하여 방화구획에 틈이 생긴 때에는 그 틈을 별표 1 제1호에 따른 내화시간(내화채움성능이 인정된 구조로 메워지는 구성 부재에 적용되는 내화시간을 말한다) 이상 견딜 수 있는 내화채움성능이 인정된 구조로 메울 것가. 삭제 <2021. 3. 26.>나. 삭제 <2021. 3. 26.>3. 환기ㆍ난방 또는 냉방시설의 풍도가 방화구획을 관통하는 경우에는 그 관통부분 또는 이에 근접한 부분에 다음 각 목의 기준에 적합한 댐퍼를 설치할 것. 다만, 반도체공장건축물로서 방화구획을 관통하는 풍도의 주위에 스프링클러헤드를 설치하는 경우에는 그렇지 않다.가. 화재로 인한 연기 또는 불꽃을 감지하여 자동적으로 닫히는 구조로 할 것. 다만, 주방 등 연기가 항상 발생하는 부분에는 온도를 감지하여 자동적으로 닫히는 구조로 할 수 있다.나. 국토교통부장관이 정하여 고시하는 비차열(非遮熱) 성능 및 방연성능 등의 기준에 적합할 것다. 삭제 <2019. 8. 6.>라. 삭제 <2019. 8. 6.>[관리자 입니다.문제지 사진원본 확인해 봤는데정답은 4번이네요.다른 문제집 확인 가능한분 계시면 확인 부탁 드립니다.신고시 출판사명까지 기제 부탁 드립니다.] | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 한국건설기술연구원장이 국토교통부장관이 정하여 고시하는 기준에 따라 내화충전성능을 인정한 구조로 된것 | D | 철재로서 철판의 두께가 1.5mm 이상일 것 | 닫힌 경우에는 방화에 지장이 있는 틈이 생기지 아니할 것 | 화재가 발생한 경우에는 연기의 발생 또는 온도의 상승에 의하여 자동적으로 닫힐 것 | 한국건설기술연구원장이 국토교통부장관이 정하여 고시하는 기준에 따라 내화충전성능을 인정한 구조로 된것
교육연구시설 중 학교의 교실 간 경계벽의 차음을 위한 구조로서 적합하지 않은 것은? |  | 벽돌조 두꼐 19cm이상인 것[해설작성자 : Young] | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 벽돌조로서 두께가 15cm인 것 | A | 벽돌조로서 두께가 15cm인 것 | 철근콘크리트조로서 두께가 15cm인 것 | 철골철근콘크리트조로서 두께가 15cm인 것 | 무근콘크리트조로서 시멘트모르타르의 바름 두께를 포함하여 15cm인 것
다음은 건축법상 건축허가에 관한 기준 내용이다. ( )안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2016년05월08일-085.png |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 21층 | D | 6층 | 11층 | 16층 | 21층
건축물의 에너지절약 설계기준에서는 수영장에 자연 채광을 위한 개구부 설치를 권장하고 있다. 다음 중 권장 개구부 면적의 합계에 관한 기준으로 옳은 것은? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 수영장 바닥면적의 5분의 1이상 | A | 수영장 바닥면적의 5분의 1이상 | 수영장 바닥면적의 7분의 1이상 | 수영장 바닥면적의 10분의 1이상 | 수영장 바닥면적의 20분의 1이상
건축법령상 방송 공동수신설비를 설치하여야 하는 대상 건축물에 속하는 것은? |  | 1)공동주택2) 바닥면적합계 5,000m2이상으로소 업무시설이나 숙박시설의 용도[해설작성자 : 고니] | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 공동주택 | B | 수련시설 | 공동주택 | 노유자시설 | 문화 및 집회시설
건축물에 가스∙급수∙배수∙환기 등의 건축설비를 설치하는 경우 건축기계설비기술사 또는 공조냉동기계기술사의 협력을 받아야 하는 대상 건축물의 연면적 기준은? (단, 창고시설은 제외) |  |  | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 10,000m2 | C | 3,000m2 | 5,000m2 | 10,000m2 | 15,000m2
종교시설의 용도에 쓰는 건축물의 집회실로서 그 바닥면적이 200m2 이상인 경우 반자의 높이는 최소 얼마이상으로 하여야 하는가? (단, 기계환기장치를 설치하지 않는 경우) |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 4m | D | 2.1m | 2.4m | 3m | 4m
건축물에 설치하는 비상용 승강기의 승강장 바닥면 적은 비상용 승강기 1대에 대하여 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가? (단, 옥내에 승강장을 설치하는 경우) |  | 승강장의 바닥면적은 비상용승강기 1대에 대하여 6m^2 이상[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 6m2 이상 | B | 3m2 이상 | 6m2 이상 | 9m2 이상 | 12m2 이상
객석유도등을 설치하여야 하는 특정소방대상물에 속하는 것은? |  | 객석유도등 설치 - 공연장, 집회장, 관람장(전시장), 운동시설[해설작성자 : 관동폭주연합] | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 전시장 | B | 학교 | 전시장 | 종합병원 | 도매시장
다음의 소방시설 중 경보설비에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 무선통신보조설비 | C | 누전경보기 | 통합감시시설 | 무선통신보조설비 | 자동화재속보설비
건축법령상 다음과 같이 정의되는 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2016년05월08일-093.png |  | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 다세대주택 | C | 연립주택 | 다중주택 | 다세대주택 | 다가구주택
헬리포트의 설치에 관한 기준 내용으로 옳은 것은? |  | 1. 헬리포트의 길이와 너비는 가각 "22m" 이상으로 한다.2. 헬리포트의 중앙부분에는 지름 "8m"의“ⓗ”표지를 황색으로 한다.3. 헬리포트의 주위한계선은 백색으로 하되, 그 선의 너비는 38cm로 한다.4. 헬리포트의 중심으로부터 반경 "12m" 이내에는 이∙착륙에 장애가 되는 건축물∙공작물 또는 난간을 설치하지 아니한다. | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 헬리포트의 주위한계선은 백색으로 하되, 그 선의 너비는 38cm로 한다. | C | 헬리포트의 길이와 너비는 가각 9m 이상으로 한다. | 헬리포트의 중앙부분에는 지름 6m의“ⓗ”표지를 황색으로 한다. | 헬리포트의 주위한계선은 백색으로 하되, 그 선의 너비는 38cm로 한다. | 헬리포트의 중심으로부터 반경 15m 이내에는 이∙착륙에 장애가 되는 건축물∙공작물 또는 난간을 설치하지 아니한다.
건축허가 등을 할 때 미리 소방본부장 또는 소방서장의 동의를 받아야 하는 대상 건축물의 연면적 기준은? (단, 업무시설의 경우) |  | 그 외1. 항공기 격납고2. 노유자 2003. 업무시설 4004. 지하층 또는 무창층이 있는 건축물 1505. 차고, 주차장 또는 주차용도 시설 2006. 연면적 400이상 & 6층 이상 건축물(1~6번이 과년도에 많이 나오는 것 같음)6. 학교시설 1007. 장애인 의료재활시설 300[해설작성자 : 123] | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 400m2 | C | 100m2 | 200m2 | 400m2 | 1,000m2
건축물의 에너지절약 설계기준에 따른 건축부분의 권장사항으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 건축물의 체적에 대한 외피면적의 비 또는 연면적에 대한 외피면적의 비는 가능한 크게 한다. | C | 공동주택은 인동간격을 넓게 하여 저층부의 일사 수열량을 증대시킨다. | 건물의 창과 문은 가능한 작게 설계하고, 특히 열손실이 많은 북측의 창면적은 최소화한다. | 건축물의 체적에 대한 외피면적의 비 또는 연면적에 대한 외피면적의 비는 가능한 크게 한다. | 거실의 층고 및 반자 높이는 실의 용도와 기능에 지장을 주지 않는 범위 내에서 가능한 낮게 한다.
다음은 스프링클러설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물에 관한 기준 내용이다. ( )안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2016년05월08일-097.png |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | ㉠ 5,000m2, ㉡ 500명 | B | ㉠ 5,000m2, ㉡ 300명 | ㉠ 5,000m2, ㉡ 500명 | ㉠ 10,000m2, ㉡ 300명 | ㉠ 10,000m2, ㉡ 500명
건축물에 설치하는 굴뚝에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 10cm가 아닌 15cm[해설작성자 : 에버그린] | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 금속제 굴뚝은 목재 기타 가연재료로부터 10cm이상 떨어져서 설치할 것 | A | 금속제 굴뚝은 목재 기타 가연재료로부터 10cm이상 떨어져서 설치할 것 | 굴뚝의 옥상돌출부는 지붕면으로부터의 수직 거리를 1m 이상으로 할 것 | 금속제 굴뚝으로서 건축물의 지붕 속에 있는 굴뚝의 부분은 금속 외의 불연재료로 덮을 것 | 굴뚝의 상단으로부터 수평거리 1m 이내에 다른 건축물이 있는 경우에는 그 건축물의 처마 보다 1m 이상 높게 할 것
건축물의 바깥쪽으로 나가는 출구로 쓰이는 문을 안여닫이로 해도 되는 건축물의 용도는? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 업무시설 | A | 업무시설 | 장례식장 | 위락시설 | 종교시설
각 층의 거실면적이 1,000m2인 10층 종합병원에 설치하여야 하는 승용승강기의 최소대수는? (단, 15인승 승강기인 경우) |  | 6층까지 3000 넘으니까 2대7,8,9,10 4000인데 3000빼고 2000마다 한대인데 1000남으니 0.5대2 + 0.5 = 2.5대 = 3대 [해설작성자 : 빈지노]6층에서 10층 까지 5층X1000 = 5000제곱미터3000까지 2대 남은 연면적 2000을 2000으로 나누면 1대 → 3대 [해설작성자 : 자유21]2대 + (5000 - 3000)m^2 / 2000m^2 = 3대[해설작성자 : 날라리절세미녀]<설비기준 제5조> 종합병원은 의료시설로 3000까지 2대, 2000마다 1대추가[해설작성자 : k] | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-05-08 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 3대 | B | 2대 | 3대 | 4대 | 5대
상점의 매장계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 상점의 매장계획 - 고객의 동선은 길게, 점원의 동선은 짧게 - 상점의 매출 증대 및 인건비 감소 가능[해설작성자 : 창민의 그녀] | 0.94 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 고객의 동선은 짧게, 점원의 동선은 길게 한다. | B | 상품이 고객 쪽에서 효과적으로 보이도록 한다. | 고객의 동선은 짧게, 점원의 동선은 길게 한다. | 고객과 직원의 시선이 바로 마주치지 않도록 배치한다. | 고객을 감시하기 쉬워야 한다.
건축화 조명에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  | 천장면에 루버를 설치하고 그 속에 광원을 배치하는 방식은 루버조명,코브라이트는 코너에 광원을 배치하여 천장면을 배광하는 방식[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 천장면에 루버를 설치하고 그 속에 광원을 배치하는 방식을 코브 라이트라 한다. | D | 코니스 조명은 벽면조명으로 천장과 벽면의 경계부에 설치한다. | 조명기구를 천장, 벽 등의 실 구성면 중에 장치하여 건축 내장의 일부와 같은 취급을 한 조명 방식을 건축화 조명이라 한다. | 광천장은 천장을 확산투과 혹은 지향성 투과패널로 덮고, 천장 내부에 광원을 일정한 간격으로 배치한 것이다. | 천장면에 루버를 설치하고 그 속에 광원을 배치하는 방식을 코브 라이트라 한다.
공기환경측정과 관련된 측정방법이 잘못 연결된 것은? |  | 피토우관은 유량측정[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 가스농도 측정 - 피토우관 | D | 유속 측정 - 프로펠라 풍속계 | 압력 측정 - 다이어프램 차압계 | 환기량 측정 - 가스추적법 | 가스농도 측정 - 피토우관
사무소 건축에 있어서 개방식 배치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.85 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 공간에 융통성이 없어 전면적을 유용하게 이용할 수 없다. | C | 소음이 들리고 독립성이 결핍되어 있는 결점이 있다. | 칸막이벽이 없어서 개실 시스템보다 공사비가 적게 든다. | 공간에 융통성이 없어 전면적을 유용하게 이용할 수 없다. | 큰 사무실 형식에 많이 채용되며 임대자가 직접 이동식 파티션 등으로 적절한 프라이버시를 확보한다.
음의 성질에 관련된 용어에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 파동 : 음에너지의 전달은 매질의 운동에너지와 위치에너지의 교번작용으로 이루어진다.[해설작성자 : 어대감]발음체로부터 나오는 음파를 다른 물체가 흡수하여 같이 소리를 내는 현상은 공진이다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 발음체로부터 나오는 음파를 다른 물체가 흡수하여 같이 소리를 내는 현상을 파동이라 한다. | C | 파동이 진행 중에 장애물이 있으면 직진하지 않고 그 뒤쪽으로 돌아가는 현상을 회절이라 한다. | 진동수가 조금 다른 두 음이 간섭에 의해서 생기는 현상을 울림이라 한다. | 발음체로부터 나오는 음파를 다른 물체가 흡수하여 같이 소리를 내는 현상을 파동이라 한다. | 실내에서 음을 갑자기 멈추면 그 음이 수초간 남아있는 현상을 잔향이라 한다.
치수조정(Modular Coordination)의 장점이 아닌 것은? |  | 치수조정(Modular Coordination)은 [대량]생산에 특화[해설작성자 : 창민의 그녀] | 0.9 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 소량생산의 특화 | C | 설계작업의 간편화 | 공기단축 | 소량생산의 특화 | 생산비의 절감
다음 중 목조계단의 구성부재에 해당되지 않는 것은? |  | 달대는 천장/지붕 부재[해설작성자 : 날라리절세미녀] | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 달대 | A | 달대 | 챌판 | 엄지기둥 | 두겁대
백화점 기능의 4영역 특성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 고객권은 종업원권과 접하게 된다[해설작성자 : 유누1] | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 고객권은 서비스 시설 부분으로 대부분 매장에 결합되며 종업원권과는 멀리 떨어진다. | A | 고객권은 서비스 시설 부분으로 대부분 매장에 결합되며 종업원권과는 멀리 떨어진다. | 종업원권은 매장 외에 상품권과 접하게 된다. | 상품권은 판매권과 접하여 고객권과는 절대 분리시킨다. | 판매권은 상품을 전시하여 영업하는 장소이다.
주택의 욕실에서 소리가 잘 울려 퍼지는 이유로 가장 타당한 것은? |  |  | 0.88 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 마무리 재료의 흡음율이 낮으므로 | C | 욕조에 물이 있으므로 | 벽체가 얇기 때문에 | 마무리 재료의 흡음율이 낮으므로 | 공기의 습도가 높으므로
도서관 열람실의 계획조건에 관한 유의사항 중 옳지 않은 것은? |  | 중앙에서 통로 역할을 하는 공간은 소음이 심하여, 도서관 열람실에 좋지 않다[해설작성자 : 관동폭주연합] | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 타실과의 연결을 좋게 하기 위해 중앙 위치에서 통로 역할을 해야 한다. | B | 실내외의 소음을 차단할 수 있어야 한다. | 타실과의 연결을 좋게 하기 위해 중앙 위치에서 통로 역할을 해야 한다. | 서고 가까이에 위치하도록 한다. | 채광을 적당히 받도록 하기 위해서 남향이 유리하다.
결로에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  | 환기횟수는 주택의 크기, 인원 수, 주변 환경 등에 따라 다르게 결정됩니다2. 건축물의 설비기준 규칙에서는 공동주택 및 다중이용시설의 필요환기 횟수를 시간당 0.7회 이상이 되도록 규정하고 있습니다3.결로를 예방하기 위해서는 적절한 환기횟수를 유지하고, 습기를 제거하는 것이 중요합니다1. 또한, 발생한 결로는 빠르게 닦아내어 곰팡이가 생기는 것을 방지해야 합니다. | 0.9 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 주택의 환기횟수를 감소시키면 결로의 감소가 가능하다. | B | 난방이나 단열을 통하여 결로의 원인을 제거할 수 있다. | 주택의 환기횟수를 감소시키면 결로의 감소가 가능하다. | 결로는 구조재의 실내 습기의 과다발생 등이 그 원인 중의 하나이다. | 결로는 발생부위에 따라 표면결로와 내부결로로 분류할 수 있다.
기초의 계획 및 설치에 관한 유의사항으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.85 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 지반의 상태가 고르지 못하거나 편심 하중이 작용하는 건축물의 기초는 서로 다른 형태의 기초나 말뚝을 혼용하는 것이 좋다. | B | 지하실은 가급적 건물 전체에 균등히 설치하여 침하를 줄이는데 유의한다. | 지반의 상태가 고르지 못하거나 편심 하중이 작용하는 건축물의 기초는 서로 다른 형태의 기초나 말뚝을 혼용하는 것이 좋다. | 기초를 땅속 경사가 심한 굳은 지반에 올려놓을 경우 슬라이딩의 위험성을 고려해야 한다. | 지중보를 충분히 설치하면 기초의 강성이 높아지므로 부동침하 방지에 도움이 된다.
한식주택과 양식주택에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 한식주택은 실의 위치별 분화로 되어 있으며, 은페적인 형태이다.[해설작성자 : 테오] | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 한식주택은 개방형이며 실의 분화로 되어 있다. | A | 한식주택은 개방형이며 실의 분화로 되어 있다. | 양식주택의 방은 일반적으로 단일용도로 사용된다. | 양식주택은 입식 생활이다. | 한식주택의 가구는 부차적 존재이다.
건축물 뼈대의 역학적 구조 양식상 분류에 해당하지않는 것은? |  | 철근콘크리트는 일체식구조[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 철근콘크리트구조 | D | 가구식구조 | 일체식구조 | 내력벽식구조 | 철근콘크리트구조
온열환경에 대한 인체의 쾌적성을 평가하는 PMV(예상온열감)를 산출하는데 필요한 요소가 아닌 것은? |  | PMV(Predicted Mean Vote Index) : 예상편균 온열감 - 온도, 습도, 기류, 평균 복사온도, 활동략, 착의량[해설작성자 : 테오] | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 일사량 | A | 일사량 | 착의량 | 평균복사온도 | 수증기분압
병원 수술실의 계획요건에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 바이러스가 공조설비에 의해 순환될 수 있으므로 설치하지않는다.[해설작성자 : 기계마스터] | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 수술실의 공기조화설비는 공기재순환이 원활하게 될 수 있도록 한다. | B | 수술실 실내의 온도는 26.6℃ 이상, 습도는 55% 이상으로 하는 것이 좋다. | 수술실의 공기조화설비는 공기재순환이 원활하게 될 수 있도록 한다. | 수술실 출입문 손잡이는 자동문이나 팔꿈치 조작식으로 한다. | 마취약은 폭발성이 있는 경우가 있으므로 모든 전기 기구는 스파크 방지 장치가 있는 것을 사용해야 한다.
철골구조의 고력볼트 접합에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 접합방식에는 마찰접합, 지압접합 등이 있다. | C | 단면결함이 없고, 자유로운 접합형식을 취할 수 있다. | 소음발생이 없다. | 접합방식에는 마찰접합, 지압접합 등이 있다. | 진동 또는 반복하중을 받는 부분에 사용하면 접합부위가 느슨해질 수 있기 때문에 주의해야 한다.
학교운영방식 중 교과교실형(V형)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 초등학교 저학년은 종합교실형(U형)이 가장 적합[해설작성자 : 얼룰루까꿍] | 0.89 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 초등학교 저학년에 대해 가장 권장할 만한 형이다. | D | 모든 교실이 특정교과를 위해서 사용되고 일반교실은 없다. | 교과목에 필요한 시설의 질을 높일 수 있다. | 학생들의 이동이 심하므로 동선 설계에 유의해야 한다. | 초등학교 저학년에 대해 가장 권장할 만한 형이다.
곡면판이 지니는 역학적 특성을 응용한 구조로서 외력은 주로 판의 면내력으로 전달되기 때문에 경량이고 내력이 큰 구조물을 구성할 수 있는 구조는? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 셸구조 | B | 절판구조 | 셸구조 | 현수구조 | 입체트러스구조
무량판 구조의 특성으로 옳지 않은 것은? |  | 실내 이용률이 증가하고 층높이가 낮아진다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 실내공간 이용률이 낮아지고 층높이가 높아진다. | D | 바닥에 보가 전혀 없이 바닥판만으로 구성된다. | 구조가 간단하여 공사비가 저렴하다. | 주두의 철근층이 여러 겹이고 바닥판이 두껍다. | 실내공간 이용률이 낮아지고 층높이가 높아진다.
펌프의 양수량 0.1m3/min, 양정 100m, 펌프의 효율 50% 일 때 펌프의 축동력은? |  | 펌프축동력 [Kw] = WHQ/KEW: 액체 1m^3의 중량 <-- 물 1000kg/m^3H: 전양정 [m] Q: 양수량 [m^3/min]K: 정수[Kw] 6120E: 효율 [%] (W:1000*H:100*Q:0.1)/(K:6120*E:0.5) = 3.2679 ... = 3.3kW[해설작성자 : Sound Semipro] | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 약 3.3kw | A | 약 3.3kw | 약 4.1kw | 약 4.4kw | 약 5.0kw
루프통기방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 4번은 결합통기관에 관한 설명이다. | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배수∙통기 양 계통간의 공기의 유통을 원활히 하기위해 설치하는 통기관이다. | D | 회로통기방식이라고도 한다. | 통기수직관을 설치한 배수∙통기계통에 이용된다. | 2개 이상의 기구트랩에 공통으로 하나의 통기관을 설치하는 방식이다. | 배수∙통기 양 계통간의 공기의 유통을 원활히 하기위해 설치하는 통기관이다.
폐쇄형 스프링클러헤드를 사용하는 스프링클러설비에서 하나의 방호구역의 바닥면적은 최대 얼마 이하가 되도록 하여야 하는가? (단, 격자형 배관방식이 아닌 경우) |  | 폐쇄형 스프링클러헤드를 사용하는 스프링클러설비에서 하나의 방호구역의 바닥면적은 3,000m2을 초과하지말것(단 격자형 배관방식이 아는경우)[해설작성자 : 테힐라] | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 3,000m2 | C | 1,000m2 | 2,000m2 | 3,000m2 | 4,000m2
아파트 건물의 1일 급탕량에 대한 1시간당 최대 급탕량의 비율은? |  | 1일 급탕량에 대한 시간당 최대 급탕량 비율주택, 아파트, 호텔 : 1/7사무실 : 1/5공장 : 1/3[해설작성자 : 얼룰루까꿍] | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 1/7 | A | 1/7 | 1/6 | 1/5 | 1/4
가스계량기의 설치위치에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 가스계량기와 전기계량기 및 전기개폐기와의 거리는 60cm이상전기점멸기 및 전기 접속기와의 거리는 30cm이상단열조치를 하지 아니한 굴뚝과는 30cm이상절연조치를 하지 아니한 전선과의 거리는 15cm이상의 거리를 유지해야한다[해설작성자 : 테힐라] | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 전기계량기와는 30cm 이상의 거리를 유지할 것 | A | 전기계량기와는 30cm 이상의 거리를 유지할 것 | 전기점멸기 및 전기접속기와는 30cm 이상의 거리를 유지할 것 | 단열조치를 하지 아니한 굴뚝과는 30cm 이상의 거리를 유지할 것 | 절연조치를 하지 아니한 전선과는 15cm 이상의 거리를 유지할 것
다음 급수방식의 조합 중 가장 에너지 절약적인 것은? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 저층부 수도직결방식과 고층부 고가탱크방식 | A | 저층부 수도직결방식과 고층부 고가탱크방식 | 저층부 수도직결방식과 고층부 압력탱크방식 | 저층부 압력탱크방식과 고층부 펌프직송방식 | 저층부 펌프직송방식과 고층부 고가탱크방식
생물학적 오수처리방법 중 활성오니법에 속하는 것은? |  | 활성오니법-장시간 폭기방법, 표준활성 오니방법, 분리접촉 폭기방법, 접촉안정방법생물막법-접촉산화방법, 살수여상 접촉방법, 회전원판 접촉방법, 혐기여상 접촉 폭기방법[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 장기간폭기방식 | C | 접촉산화방식 | 살수여상방식 | 장기간폭기방식 | 회전원판접촉방식
배관재료 중 염화비닐관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 염화비늘관은 내산성 내알칼리성이 있으며 가공이 쉽다내수성이 크고 염산 황산 가성소다 등의 부식성 약품에 의해 거의 부식되지 않는다[해설작성자 : 테힐라] | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 산, 알칼리 및 염류에 대한 내식성이 약하다. | C | 열팽창률이 강관보다 크다. | 비중은 1.4~1.6 정도로 가볍다. | 산, 알칼리 및 염류에 대한 내식성이 약하다. | 전기적 저항이 크고 전식작용(電蝕作用)이 없다.
배관 내에서 급수전이나 밸브 등을 급폐쇄 하였을 때 압력변동으로 인하여 소음∙진동이 발생하는 현상은? |  |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수격작용 | B | 서징 | 수격작용 | 수주분리 | 캐비테이션
그림과 같은 급탕방식에 있어서 급탕순환펌프의 전양정은? (단, 순환 배관에서의 전마찰손실은 1,000mmAq이다.) | output/img\기사-건축설비기사-2016년03월06일-030.png | H= 0.01(L/2 +l) = 0.01(110/2 = 45) = 1mAq[해설작성자 : 에헤] | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 1maq | A | 1maq | 35maq | 40maq | 110maq
급수설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 세정밸브식 대변기 급수관경 25mm이상, 급수압 7maq 이상[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 세정밸브식 대변기의 급수관 관경은 15mm 이상으로 한다. | B | 고가탱크방식은 수전에서의 압력변동이 거의 없다. | 세정밸브식 대변기의 급수관 관경은 15mm 이상으로 한다. | 펌프직송방식은 고가탱크방식에 비해 수질오염의 가능성이 적다. | 급수압력이 높으면 수전의 파손원인이 되며 또한 수격작용도 일으키기 쉽다.
다음과 같은 조건에서 급탕량이 2,000L/h인 저탕조의 가열코일 표면적은? | output/img\기사-건축설비기사-2016년03월06일-032.png | 1.평균온도차 104-(60+10/2) = 692.공식대입 및 단위 환산2000*4.2*(60-10)*1000 / 506*69*3600 = 3.3m^2[해설작성자 : 에버그린] | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 약 3.3m2 | A | 약 3.3m2 | 약 6.6m2 | 약 33.3m2 | 약 65.9m2
각개통기관의 관경은 최소 얼마 이상으로 하는가? |  | 최소 30(또는 32)mm이상, 접속하는 배수관경의 1/2이상[해설작성자 : 쨈] | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 30mm | C | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm
위생기구의 동시사용률은 기구의 수량과 어떤 관계가 있는가? |  |  | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 기구수가 증가하면 작아진다. | C | 기구수와 관계없다. | 기구수가 증가하면 커진다. | 기구수가 증가하면 작아진다. | 기구수가 증가하면 처음에는 커지다가 작아진다.
수질과 관련된 용어의 설명으로 옳지 않은 것은? |  | SS는 오수 중에 떠있는 부유물질을 말하며,탁도의 원인이 되기도한다[해설작성자 : 테힐라] | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | ss는 증발잔류물로서 부유물과 용해성 물질의 합계를 말한다. | C | cod는 화학적 산소요구량을 말한다. | bod는 생물화학적 산소요구량을 말한다. | ss는 증발잔류물로서 부유물과 용해성 물질의 합계를 말한다. | 총질소는 무기성 및 유기성 질소의 총량을 나타낸 것이다.
다음 중 모세관 현상에 따른 트랩의 봉수파괴를 방지하기 위한 방법으로 가장 알맞은 것은? |  | 모세관 현상 - 봉수에 머리카락 및 이물질로 인하여 물이 타고 흘러 봉수 파괴현상[해설작성자 : 부바] | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 트랩을 자주 청소한다. | A | 트랩을 자주 청소한다. | 각개통기관을 설치한다. | 관내 압력변동을 작게 한다. | 기구배수관 관경을 트랩구경보다 크게 한다.
연결살수설비의 송수구에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 송수구의 구경은 65mm의 쌍구형으로 설치하여야 한다[해설작성자 : GI] | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 송수구는 구경 32mm의 쌍구형으로 설치하여야 한다. | A | 송수구는 구경 32mm의 쌍구형으로 설치하여야 한다. | 지면으로부터 높이가 0.5m 이상 1.0m 이하의 위치에 설치하여야 한다. | 소방차가 쉽게 접근할 수 있고 노출된 장소에 설치하는 것이 원칙이다. | 개방형 헤드를 사용하는 송수구의 호스접결구는 각 송수구역마다 설치하는 것이 원칙이다.
펌프의 유효흡입수두(NPSH)를 계산할 때 필요한 요소가 아닌 것은? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 토출관 내에서의 손실수두 | A | 토출관 내에서의 손실수두 | 흡입수면에서 펌프 중심까지의 높이 | 유체의 포화수증기압에 상당하는 수두 | 흡입측 수조의 수면에 걸리는 압력에 상당 하는 수두
오물을 직접 트랩 내의 유수 중에 낙하시켜 물의 낙차에 의해 오물을 배출하는 방식으로, 취기의 발산은 비교적 적지만 유수면이 비교적 좁아서 오물이 부착하기 쉬운 형식은? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 세락식 | A | 세락식 | 사이폰식 | 블로아웃식 | 사이폰제트식
종국유속과 관계있는 배관은? |  | 아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]질문오류관계(없는) 배관[해설작성자 : comcbt.com 이용자][오류신고 반론]원문의 <관계 있.는 배관>이 맞습니다출처 기문사 2021판[해설작성자 : 소방천재][추가 오류 신고]종국유속 : 관 내벽과 공기의 마찰저항이 평형이 되는 유속으로, 배수관 내 유속을 일정하게 유지하게 되는 것을 말한다.기구배수관, 배수수평주관, 배수수평지관은 종귝유속에 영향을 끼친다. 따라서, 문제 지문이 잘못된 것으로 지문은 (관계없는)것이 맞습니다.출처 : 엔플북스 2021판 [해설작성자 : 한번에 딱붙자][오류신고 반론]기문사(관계있는)배수수직관에서 유속은 최대 종국유속에 도달한다.[해설작성자 : Uni][오류신고 반론]종국유속(terminal velocity) (=종단속도)유체가 처음 수직으로 강하할 때 중력에 의해 유속이 증가하다가 시간이 지나면서 내벽 또는 중심부 공기와의 마찰에 의해 일정한 유속으로 흐르게 됩니다. 이 때의 유속을 종국유속(종단속도)라고 하고, 종국유속에 도달할 때까지의 낙하거리를 종국장(길이)이라고 합니다.종국유속은 중력과 그에 상응하는 힘이 같아질 때의 유속을 의미하므로 수평으로 흐르는(=중력의 영향을 받지 않는) 기구배수관(위생기구의 배수 트랩 끝에 배수 가로지관을 접속한 배수관), 배수수평지관, 배수수평주관은 종국유속과 관련이 없습니다.따라서 종국유속과 관련이 있는 것을 고르는 것이 맞습니다. | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배수수직관 | B | 기구배수관 | 배수수직관 | 배수수평지관 | 배수수평주관
다음 중 전차폐계수(SCT)의 값이 가장 큰 유리는? (단, 내부 차폐가 없으며, ( )안의 숫자는 유리의 두께(mm)이다.) |  | 차폐계수는 외부 태양열이 내부로 열이 전달되는 정도를 나타내고, 1.0 ~ 0.0의 수치로 표현됨.값이 1.0 인 경우 완전 투과, 0에 가까울수록 태양열이 차단됨.[해설작성자 : Sound Semipro] | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 보통유리(3) | A | 보통유리(3) | 보통유리(6) | 흡열유리(6) | 흡열유리(12)
습공기를 가열하였을 경우 상태량이 감소하는 것은? |  |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 상대습도 | C | 비체적 | 엔탈피 | 상대습도 | 절대습도
공기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 공기중 가장 많은 부분을 차지한는 가스는 "질소"로 78%이다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 여러 기체의 혼합물로 산소와 이산화탄소가 가장 많은 부분을 차지한다. | B | 지상 부근 공기의 성분비율은 수증기를 제외하면 거의 일정하다. | 여러 기체의 혼합물로 산소와 이산화탄소가 가장 많은 부분을 차지한다. | 수증기를 전혀 함유하지 않은 건조한 공기를 가상하여 건조공기라 부른다. | 건조공기는 이상기체에 가까운 성질을 갖고 있으므로 이상기체로 간주하여 계산될 수 있다.
환기 방법 중 열기나 유해물질이 실내에 널리 산재 되어 있거나 이동되는 경우에 사용하며, 전체환기라고도 불리우는 것은? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 희석환기 | B | 일시환기 | 희석환기 | 중력환기 | 자연환기
냉열원기기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.) |  | 아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]냉열원기기의 냉수 및 냉각수는 에너지 절약을 위해 부하변동에 대응하도록 원칙적으로 유량을 변화시키는 구조로 한다.[해설작성자 : 유니][추가 오류 신고]답이 3번이여라[해설작성자 : 변][오류신고 반론]한솔아카데미 책에선 1번 맞네요[해설작성자 : 지나가는사람][추가 오류 신고]기문사정답 3번[해설작성자 : 백두산][추가 오류 신고]정답 3번기문사 고쳐주세요~제발~~^^[해설작성자 : 성황산][오류신고 반론]냉난방 열원기기인 냉동기와 보일러는 별도의 공간에 설치하는것이 원칙이다 정답 1번 한솔2020 7차 개정판 [해설작성자 : white7231][관리자 입니다.다른 문제집 확인 가능한분 계시면 확인 부탁 드립니다.신고시 출판사명까지 기제 부탁 드립니다.][추가 오류 신고]냉열원기기의 냉수 및 냉각수는 에너지 절약을 위해 부하변동에대응하도록 원칙적으로 유량을 변화시키는 구조로 한다건축설비기사 기술사 조성안 편저[해설작성자 : k][오류신고 반론]건축물에너지평가사 2017년 모의고사 문제를 검토한 결과 '냉난방 열원기기인 냉동기와 보일러는 별도의 공간에 설치하는 것이 원칙이다'.[해설작성자 : comcbt.com 이용자][추가 오류 신고]기문사 답3번냉원열원기기의 냉수 및 냉각수는 에너지 절약을 위해 부하변동에 대응하도록 원칙적으로 유량을 변화시키는 구조로한다.[오류신고 반론]국토해양부 제정건축기계설비 설계기준 사단법인 대한설비공학회63페이지 2. 냉열원기기(1)냉열원기기의 냉수 및 냉각수는 원칙적으로 유량을 변화시키지 않는 것으로 한다. (2)생략(3)냉열원기기는 원칙적으로 보일러와 다른 공간에 설치한다.문제집이 아니라 국토해양부 제정에 적힌 글이니 이게 맞는것 같네요. 정답은 1번[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 냉열원기기는 원칙적으로 보일러와 동일한 공간에 설치한다. | A | 냉열원기기는 원칙적으로 보일러와 동일한 공간에 설치한다. | 냉열원기기는 건축규모, 부분부하, 부하경향 등을 기초로 대수 분할을 고려한다. | 냉열원기기의 냉수 및 냉각수는 원칙적으로 유량을 변화시키지 않는 것으로 한다. | 냉온수 배관 회로 설치 시 순환펌프는 원칙적으로 냉열원기기마다 각 1대씩 설치한다.
다음과 같은 열교환 방식을 갖는 폐열회수기의 종류는? | output/img\기사-건축설비기사-2016년03월06일-046.png |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 히트파이프형 열교환식 | C | 판형 열교환식 | 로터형 열교환식 | 히트파이프형 열교환식 | 모세 송풍기형 열교환식
공기여과기를 통과하기 전의 오염농도 C1= 0.45mg/m3, 통과한 후의 오염농도 C2= 0.12mg/m3이다. 이 여과기의 여과효율은? |  | 여과 효율 = (0.45mg/m3 - 0.12mg/m3) / 0.45mg/m3 * 100% | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 약 73% | D | 약 27% | 약 42% | 약 58% | 약 73%
저압증기배관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 배관의 분기부에는 밸브를 설치하여서는 안된다. | C | 증기주관 곡부에는 밴드관을 사용한다. | 순구배 배관의 말단부에는 관말트랩을 설치한다. | 배관의 분기부에는 밸브를 설치하여서는 안된다. | 분류∙합류에 t이음쇠를 사용하는 경우는 90° t자형을 이용해서는 안된다.
장방형 덕트 단면의 아스펙트비는 원칙적으로 최대 얼마 이하로 하는가? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 4:1 | C | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 5:1
공기조화방식 중 2중덕트방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 부하특성이 다른 다수의 실이나 존에는 적용할 수 없다. | C | 전공기방식에 속한다. | 냉∙온풍의 혼합으로 인한 혼합손실이 있다. | 부하특성이 다른 다수의 실이나 존에는 적용할 수 없다. | 단일덕트방식에 비해 덕트 샤프트 및 덕트 스페이스를 크게 차지한다.
유량조절용으로 사용되며 유체의 흐름방향을 90°로 전환시킬 수 있는 밸브는? |  |  | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 앵글 밸브 | C | 볼 밸브 | 체크 밸브 | 앵글 밸브 | 게이트 밸브
수배관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 통상적으로 팽창관에는 밸브를 설치하지 아니한다[해설작성자 : 관동폭주연합] | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 온수보일러의 팽창관에는 게이트 밸브를 설치한다. | D | 배관의 신축을 고려한다. | 배관재료는 내식성을 고려한다. | 온수배관에는 공기가 고이지 않도록 구배를 준다. | 온수보일러의 팽창관에는 게이트 밸브를 설치한다.
다음 중 증기 트랩에 속하지 않는 것은? |  | 벨트랩은 배수용 트랩이다[해설작성자 : 테힐라] | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 벨 트랩 | A | 벨 트랩 | 버킷 트랩 | 플로트 트랩 | 벨로즈 트랩
공조조닝의 종류 중 내부존의 조닝에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 방위별 조닝 | A | 방위별 조닝 | 현열비별 조닝 | 부하 특성별 조닝 | 용도에 따른 시간별 조닝
공기조화방식의 열운송 동력의 크기 순서가 옳게 나열된 것은? |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 전공기방식 ＞ 공기∙수방식 ＞ 전수방식 | C | 전공기방식 ＞ 전수방식 ＞ 공기∙수방식 | 공기∙수방식 ＞ 전수방식 ＞ 전공기방식 | 전공기방식 ＞ 공기∙수방식 ＞ 전수방식 | 전수방식 ＞ 공기∙수방식 ＞ 전공기방식
다음 중 2중효용식 흡수식 냉동기의 구성요소에 속하지 않는 것은? |  | 2중 효용식 흡수식 냉동기 구성에는증발기, 흡수기, 응축기, 재생기(발생기), 고온재생기, 저온재생기, 열교환기 등이 있습니다.[해설작성자 : Sound Semipro] | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 압축기 | B | 응축기 | 압축기 | 증발기 | 저온발생기
덕트의 구성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 분기부에는 저항이 작은 부속을 우선적으로 사용한다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 분기는 저항이 큰 부속을 우선적으로 사용하는 것을 원칙으로 한다. | B | 방화구획 관통부에는 방화댐퍼 또는 방연댐퍼를 설치한다. | 분기는 저항이 큰 부속을 우선적으로 사용하는 것을 원칙으로 한다. | 주덕트의 주요 분기점, 송풍기 출구측에는 풍량조절댐퍼를 설치한다. | 장방형 덕트의 분기∙합류방식은 원칙적으로 분할삽입 방식으로 한다.
다음 중 현열로만 구성된 냉방부하의 종류는? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 유리로부터의 취득열량 | B | 인체의 발생열량 | 유리로부터의 취득열량 | 극간풍에 의한 취득열량 | 외기의 도입으로 인한 취득열량
건구온도 35℃인 외기와 건구온도 25℃인 실내 공기를 4 : 6으로 혼합할 경우 혼합공기의 건구 온도는? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 29℃ | B | 28℃ | 29℃ | 30℃ | 31℃
어느 송풍기의 회전속도가 500rpm일 때 송풍량은 50m3/min 이었다. 이 송풍기의 회전속도를 750rpm으로 변화시켰을 때 송풍량은? |  | 송풍기의 회전속도와 송풍량은 비례 관계에 있습니다. 따라서, 송풍량은 회전속도의 변화에 비례하여 변합니다. 이 문제에서는 송풍량이 500rpm일 때 50m3/min이라고 주어졌으므로, 송풍량과 회전속도의 비례 상수를 구할 수 있습니다.송풍량과 회전속도의 비례 상수는 다음과 같습니다.송풍량 / 회전속도 = 50 / 500 = 0.1따라서, 송풍량과 회전속도의 비례식은 다음과 같습니다.송풍량 = 0.1 * 회전속도송풍량을 구하기 위해서는 회전속도가 750rpm일 때의 송풍량을 구하면 됩니다. 따라서, 송풍량은 다음과 같습니다.송풍량 = 0.1 * 750 = 75m3/min따라서, 송풍량은 75m3/min입니다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자]상사법칙(N:회전수)-풍량(Q') = Q*(N'/N)-압력(P') = P*(N'/N)^2-동력(KW')= KW*(N'/N)^3 -> 50 * (750/500) = 75 m^3/min[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 75m3/min | A | 75m3/min | 87m3/min | 95m3/min | 107m3/min
변압기는 다음 중 무슨 현상을 응용한 것인가? |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 전자유도 | B | 정전유도 | 전자유도 | 전계유도 | 전압유도
다음 중 전하간의 정전유도현상과 관계가 가장 먼것은? |  | 전자석은 전자유도현상을 이용한다.[해설작성자 : 기문둔갑] | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 전자석 | C | 낙뢰 | 정전기 | 전자석 | 전기집진기
비상콘센트설비에서 비상콘센트의 설치 높이로 옳은 것은? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 바닥으로부터 높이 0.8[m] 이상 1.5[m] 이하 | C | 바닥으로부터 높이 0.3[m] 이상 0.5[m] 이하 | 바닥으로부터 높이 0.6[m] 이상 0.8[m] 이하 | 바닥으로부터 높이 0.8[m] 이상 1.5[m] 이하 | 바닥으로부터 높이 1.2[m] 이상 2.0[m] 이하
그림과 같은 브릿지 회로에서 백금저항체 Rt로 측정할 수 있는 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2016년03월06일-064.png |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 온도 | A | 온도 | 습도 | 압력 | 산성도
논리회로 중 논리합(OR Gate) 회로에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 2개의 입력 신호 중 1개만 입력이 되면 출력회로가 동작한다. | C | 2개의 입력 신호 모두가 없을 때 출력회로가 동작한다. | 2개의 입력 신호에 관계없이 계속 출력회로가 동작한다. | 2개의 입력 신호 중 1개만 입력이 되면 출력회로가 동작한다. | 2개의 입력 신호 모두가 입력이 되어야 출력회로가 동작한다.
전류가 전선을 통하여 흐르는 동안 임피던스에 의하여 전위가 낮아지는 현상은? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 전압강하 | B | 전력강하 | 전압강하 | 전류강하 | 임피던스강하
어느 학교의 교실에 32[W] 2구형 형광등기구를 설치하여 400[lx]로 설계하고자 할 때 설치하여야 하는 등기구는 최소 개수는? (단, 교실의 크기는 10[m]×20[m], 형광등 1개 광속은 3,000[lm], 조명률은 0.6, 보수율은 0.8로 한다.) |  | 평균조도 = 조명광속*조명개수*보수율*조명률 / 면적조명개수 = 면적*평균조도 / 조명광속*보수율*조명률N = (10*20)*400 / 3000*0.8*0.6 = 55.55.... *2구형 형광등기구이므로 55.6/2 = 27.8, 약 28개[해설작성자 : 에버그린] | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 28개 | B | 15개 | 28개 | 30개 | 55개
다음 중 저항률이 가장 작은 것은? |  | 금속 저항율은 1.62 동 1.72금 2.4[해설작성자 : 다즈] | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 은(ag) | B | 금(au) | 은(ag) | 구리(cu) | 알루미늄(al)
3상 유도전동기의 출력이 5.5[kW], 전압이 200[V], 효율이 90[%], 역률이 80[%]일 때, 이 전동기에 유입되는 선전류는? |  | 3상 출력=피상전력x역률x효율피상전력=5500/(0.8x0.9)=7639w3상 W=루트3VII=7639/(루트3x200)=22A[해설작성자 : 영햄] | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 약 22[a] | C | 약 15[a] | 약 20[a] | 약 22[a] | 약 25[a]
다음 중 HID(고휘도방전) 램프의 종류에 속하지 않는 것은? |  | 고휘도방전 램프- 고압수은램프, 초고압수은램프, 고압나트륨램프, 메탈할라이드 램프[해설작성자 : 다즈] | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 할로겐 램프 | A | 할로겐 램프 | 고압수은 램프 | 고압나트륨 램프 | 메탈할라이드 램프
온도, 압력, 유량 및 액면 등과 같은 제어량을 제어하는데 주로 사용되는 제어 방법은? |  |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 프로세스제어 | C | 추종제어 | 시퀸스제어 | 프로세스제어 | 프로그램제어
다음 중 보일러실이나 주방에 가장 적당한 열감기지는? |  | 정온식 - 일정 온도 이상 , 차동식 - 일정 온도 차 이상[해설작성자 : 에버그린] | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 정온식 스폿형 | C | 광전식 | 이온화식 | 정온식 스폿형 | 차동식 스폿형
유도등의 비상전원은 유도등을 최소 몇 분 이상 유효하게 작동시킬 수 있는 용량으로 하여야 하는가? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 20분 | B | 10분 | 20분 | 30분 | 40분
전동기 기동방식 중 유도전동기의 기동방법이 아닌것은? |  | 유도전동기의 기동방식에는 전전압(직입) 기동방식, Y-△기동방식, 리액터 기동방식, 1차저항 기동방식, 소프트스타터가 있습니다.[해설작성자 : Sound Semipro] | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 동기전동기 기동방식 | D | 직입기동방식 | y-△기동방식 | 리액터 기동방식 | 동기전동기 기동방식
변압기의 여자 전류에 가장 많이 포함된 고조파는? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 제3 고조파 | B | 제2 고조파 | 제3 고조파 | 제4 고조파 | 제5 고조파
다음의 전동기 제동방법 중 손실이 가장 적은 것은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 회생제동 | C | 역전제동 | 발전제동 | 회생제동 | 단상제동
전기회로에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 전류는 어떤 도체의 단면적을 1[초]간 통과한 전하량을 말한다. | B | 선로에서 저항은 도체의 길이와 도체의 단면적에 비례한다. | 전류는 어떤 도체의 단면적을 1[초]간 통과한 전하량을 말한다. | 회로망에서 테브난의 등가회로는 전류원과 내부저항의 병렬회로로 변환하는 것이다. | 일반용 1.5[v] 건전지에서 양(+)극을 0전위로 하였을 때 음(-)극의 전위는 +1.5[v]이다.
저항이 15[Ω]과 25[Ω]인 전열기 두 대를 직렬로 연결하여 사용할 때, 이 회로의 전류는? (단, 회로 양단의 전압은 220[V]이다.) |  | 15+25=40220/40=5.5[해설작성자 : 하안] | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 5.5[a] | A | 5.5[a] | 6.7[a] | 8.4[a] | 10[a]
아래 그림의 논리기호의 논리식은? | output/img\기사-건축설비기사-2016년03월06일-079.png |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | a∙b=c | A | a∙b=c | a+b=c | a÷b=c | a-b=c
정전용량이 같은 콘덴서 10개를 병렬접속할 때의 합성정전용량은 직렬접속할 때의 합성정전용량의 몇 배가 되는가? |  | 10/(1/10)=100[해설작성자 : 하안] | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 100배 | B | 10배 | 100배 | 200배 | 250배
대형건축물의 건축허가 사전승인신청시 제출도서의 종류 중 설비분야의 도서에 속하지 않는 것은? |  | 주차장평면도-건축[해설작성자 : 고졸] | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 주차장 평면도 | C | 소방설비도 | 건축설비도 | 주차장 평면도 | 상∙하수도 계통도
다중이용시설을 신축하는 경우에 설치하여야 하는 기계환기설비의 구조 및 설치에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 공기배출체계 및 배기구는 배출되는 공기가 공기공급 체계 및 공기 흡입구로 직접 들어가지 아닌하는 위치에 설치[해설작성자 : 테힐라] | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 공기배출체계 및 배기구는 배출되는 공기가 공기공급체계 및 공기흡입구로 직접 들어가는 위치에 설치할 것 | C | 다중이용시설의 기계환기설비 용량기준은 시설이용인원 당 환기량을 원칙으로 산정할 것 | 기계환기설비는 다중이용시설로 공급되는 공기의 분포를 최대한 균등하게 하여 실내 기류의 편차가 최소화될 수 있도록 할 것 | 공기배출체계 및 배기구는 배출되는 공기가 공기공급체계 및 공기흡입구로 직접 들어가는 위치에 설치할 것 | 공기공급체계 ㆍ 공기배출체계 또는 공기흡입구∙배기구 등에 설치되는 송풍기는 외부의 기류로 인하여 송풍능력이 떨어지는 구조가 아닐 것
헬리포트의 설치에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | <피난방화기준 13조> 헬리포트의 길이와 너비는 각각 22m 이상으로 할 것 | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 헬리포트의 길이와 너비는 각각 25m 이상으로 할 것 | A | 헬리포트의 길이와 너비는 각각 25m 이상으로 할 것 | 헬리포트의 중앙부분에는 지름 8m의“ⓗ”표지를 백색으로 할 것 | 헬리포트의 주위한계선은 백색으로 하되, 그 선의 너비는 38cm로 할 것 | 헬리포트의 중심으로부터 반경 12m 이내에는 헬리콥터의 이∙착륙에 장애가 되는 건축물, 공작물, 조경시설 또는 난간 등을 설치하지 아니할 것
건축물에 건축설비를 설치하는 경우 관계전문기술자의 협력을 받아야 하는 대상 건축물의 연면적 기준은? (단, 창고시설 제외) |  | 건축법령제91조 10.000이상[해설작성자 : ㅎㅎ] | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 10,000m2 이상 | D | 1,000m2 이상 | 2,000m2 이상 | 5,000m2 이상 | 10,000m2 이상
문화 및 집회시설 중 공연장의 개별관람석의 출구는 관람석별로 최소 몇 개소 이상 설치하여야 하는가? (단, 개별관람석의 바닥면적이 300m2 이상인 경우) |  | 피난방화기준10조 개별관람석의 출구는 관람석별로 2개소이상[해설작성자 : 세종설비왕] | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 2개소 | B | 1개소 | 2개소 | 3개소 | 4개소
다음은 건축물의 에너지절약 설계기준상 건축 부문의 의무사항 내용이다. 밑줄 친 “부위”의 기준 내용으로 옳지 않은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2016년03월06일-086.png |  | 0.51 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 공동주택의 층간바닥 중 바닥난방을 하는 현관 및 욕실의 바닥 부위 | B | 바닥면적 150m2 이하의 개별 점포의 출입문 | 공동주택의 층간바닥 중 바닥난방을 하는 현관 및 욕실의 바닥 부위 | 지면 및 토양에 접한 바닥 부위로서 난방공간의 외벽 내표면까지의 모든 수평거리가 10m를 초과하는 바닥 부위 | 지표면 아래 2m를 초과하여 위치한 지하 부위(공동주택의 거실 부위는 제외)로서 이중벽의 설치 등 하계 표면결로 방지 조치를 한 경우
건축물의 설비기준 등에 관한 규칙에 따라 피뢰설비를 설치하여야 하는 대상 건축물의 높이 기준은? |  | 제20조(피뢰설비) 영 제87조제2항에 따라 낙뢰의 우려가 있는 건축물, 높이 20미터 이상의 건축물 또는 영 제118조제1항에 따른 공작물로서 높이 20미터 이상의 공작물(건축물에 영 제118조제1항에 따른 공작물을 설치하여 그 전체 높이가 20미터 이상인 것을 포함한다)에는 다음 각 호의 기준에 적합하게 피뢰설비를 설치하여야 한다. <개정 2010. 11. 5., 2012. 4. 30.>[해설작성자 : Sound Semipro] | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 20m 이상 | C | 10m 이상 | 15m 이상 | 20m 이상 | 30m 이상
다음은 직통계단의 설치에 관한 기준 내용이다. ( )안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2016년03월06일-088.png |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 30개 | C | 10개 | 20개 | 30개 | 40개
비상경보설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 연면적 기준은? (단, 특정소방대상물이 판매시설인 경우) |  | 소방법영 15조 별표5 400m2 이상[해설작성자 : Young] | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 400m2 이상 | A | 400m2 이상 | 600m2 이상 | 1,500m2 이상 | 3,500m2 이상
자동화재탐지설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 연면적 기준은? (단, 특정소방대상물이 숙박시설인 경우)(2022년 12월 01일 개정된 규정 적용됨) |  | 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령 [별표4] 2.경보설비 다. 1) 공동주택 중 아파트등, 기숙사, 숙박시설의 경우에는 모든 층 [22. 12. 1. 전면개정][관리자 입니다.2022년 12월 1일 소방시설법이 전면 개정되면서 ‘숙박시설’이 기존 600제곱미터에서 모든층에 설치하는 것으로 개정되었습니다.따라서 1번 보기를 600에서 모든 층으로 변경하고나머지 보기를 적절히 수정하였습니다.참고 하시기 바랍니다.][별표4] 특정소방대상물의 관계인이 특정소방대상물에 설치ㆍ관리해야 하는 소방시설의 종류(제11조 관련)2. 경보설비다. 자동화재탐지설비를 설치해야 하는 특정소방대상물은 다음의 어느 하나에 해당하는 것으로 한다. 1) 공동주택 중 아파트등ㆍ기숙사 및 숙박시설의 경우에는 모든 층 2) 층수가 6층 이상인 건축물의 경우에는 모든 층 3) 근린생활시설(목욕장은 제외한다), 의료시설(정신의료기관 및 요양병원은 제외한다), 위락시설, 장례시설 및 복합건축물로서 연면적 600m2 이상인 경우에는 모든 층이하 생략[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 모든 층 | A | 모든 층 | 600m2 이상 | 1,000m2 이상 | 2,000m2 이상
다음은 건축법령상 다세대주택의 정의이다. ( )안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2016년03월06일-091.png | 해당 문제는 다가구에 대한 문제입니다다세대는 반대입니다(660제곱미터 이상 4층 이상)[해설작성자 : comcbt.com 이용자]다세대 주택 多世帶住宅여러 가구가 들어 사는 공동 주택의 하나. 현행법에는,4층 이하로 동당(棟當) 건축 연면적이 660m2 이하인 건물을 이른다.[해설작성자 : Naver_어학사전] | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | ㉠ 660, ㉡ 4 | C | ㉠ 330, ㉡ 4 | ㉠ 330, ㉡ 6 | ㉠ 660, ㉡ 4 | ㉠ 660, ㉡ 6
건축허가등을 할 때 미리 소방본부장 또는 소방서장의 동의를 받아야 하는 대상 건축물 등에 속하지 않는 것은? |  | 1.연면적이 400m2 이상인 건축물 다만 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 시설은 해당 목에서 정한 기준 이상인 건축물로 한다 가. 학교시설사업촉진법에 따라 건축등을 하려는 학교시설:100m2 나. 노유자시설 및 수련시설 : 200m2 다. 정신보건법에 따른 정신의료기관(입원실이 없는 정신건강의학과 의원은 제외):300m2 라. 장애인복지법에 따른 장애인 의료재활시설 : 300m2​2. 차고·주차장 또는 주차용도로 사용되는 시설로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것 가. 차고·주차장으로 사용되는 층 중 바닥면적이 200m2 이상인 층이 있는 시설 나. 승강기 등 기계장치에 의한 주차시설로서 자동차 20대 이상을 주차할 수 있는 시설3. 항공기격납고, 관망탑, 항공관제탑, 방송용 송수신탑4. 지하층 또는 무창층이 있는 건축물로서 바닥면적이 150m2(공연장의 경우에는 100m2) 이상인 층이 있는 것5. [별표2]의 특정소방대상물 중 위험물 저장 및 처리 시설, 지하구[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 연면적이 100m2인 수련시설 | B | 항공기격납고 | 연면적이 100m2인 수련시설 | 차고∙주차장으로 사용되는 층 중 바닥면적이 200m2인 층이 있는 시설 | 지하층 또는 무창층이 있는 건축물로서 바닥면적이 150m2인 층이 있는 것
다음은 건축법상 지하층의 정의이다. ( )안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2016년03월06일-093.png |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 2분의 1 | A | 2분의 1 | 3분의 1 | 4분의 1 | 3분의 2
환기구(건축물의 환기설비에 부속된 급기 및 배기를 위한 건축구조물의 개구부)는 바닥으로부터 최소 얼마 이상의 높이에 설치하는 것이 원칙인가? |  |  | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 2m | B | 1m | 2m | 3m | 4m
공동주택 중 아파트로서 4층 이상인 층의 각 세대가 2개 이상의 직통계단을 사용할 수 없는 경우에는 발코니에 대피공간을 설치하여야 하는데, 다음 중 이러한 대피 공간이 갖추어야 할 요건으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 대피공간은 바깥의 공기와 접하지 않을 것 | A | 대피공간은 바깥의 공기와 접하지 않을 것 | 대피공간은 실내의 다른 부분과 방화구획으로 구획될것 | 대피공간의 바닥면적은 각 세대별로 설치하는 경우에는 2m2 이상일 것 | 대피공간의 바닥면적은 인접 세대와 공동으로 설치하는 경우에는 3m2 이상일 것
다음 건축물 중 피난구유도등의 설치 대상에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.84 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 단독주택 | D | 병원 | 박물관 | 기숙사 | 단독주택
바닥으로부터 높이 1m까지의 안벽 마감을 내수재료로 하여야 하는 대상에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 제1종 근린생활시설 중 미용원의 세면장 | A | 제1종 근린생활시설 중 미용원의 세면장 | 제2종 근린생활시설 중 숙박시설의 욕실 | 제1종 근린생활시설 중 휴게음식점의 조리장 | 제2종 근린생활시설 중 일반음식점의 조리장
연면적 200m2를 초과하는 건축물에 설치하는 복도의 유효너비 기준으로 옳은 것은? (단, 양옆에 거실이 있는 복도) |  | 양 옆에 거실이 있는 복도의 경우, 유효너비는- 유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교 : 2.4m 이상- 공동주택, 오피스텔 : 1.8m 이상[해설작성자 : 날라리절세미녀] | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 오피스텔 : 1.8m 이상 | D | 유치원 : 1.8m 이상 | 중학교 : 1.8m 이상 | 초등학교 : 1.8m 이상 | 오피스텔 : 1.8m 이상
건축물의 에너지절약 설계기준상 설비기기에 공급된 에너지에 대한 출력된 유효에너지의 비로 정의되는 용어는? |  |  | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 효율 | A | 효율 | 역률 | 위험률 | 수용률
층수가 7층이며, 각 층의 거실면적이 3,000m2인 문화 및 집회시설 중 전시장에 설치하여야 하는 승용승가기의 최소 대수는? (단, 15인승 승용승강기의 경우) |  | 전시장 1+(A-3000/2000)A는 6층 이상 층의 거실면적합1+(3000*2-3000/2000) = 2.5, 약 3대*16인승 승용승강이의 경우 1/2를 한다.[해설작성자 : 에버그린] | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2016-03-06 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 3대 | C | 1대 | 2대 | 3대 | 4대
단독주택의 실(室)의 계획에 대한 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 거실은 주거의 중심에 두고 응접실가 객실은 현관에서 가깝게 배치한다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.9 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 거실은 주거의 중심에 두고 응접실과 객실은 현관에서 최대한 멀리 배치한다. | B | 실의 사용상 특징에 의하여 유사한 기능의 실은 하나의 집단(group)으로 배치하는 분배를 한다. | 거실은 주거의 중심에 두고 응접실과 객실은 현관에서 최대한 멀리 배치한다. | 침실, 서재, 노인실은 조용한 곳에 두며 작업실은 부출입구 가까이에 집중시킨다. | 부엌, 욕실, 화장실, 세면실, 세탁실 등 일련의 작업실들은 작업의 연결 관계를 고려하여 배치한다.
다음 중 결로방지대책과 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.93 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 적절한 방음 | B | 적절한 난방 | 적절한 방음 | 적절한 환기 | 적절한 단열
잔향시간이란 음원으로부터 발생되는 소리가 정지했을 때 음압레벨이 몇 dB 감쇠하는 데 소요되는 시간인가? |  |  | 0.9 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 60db | C | 40db | 55db | 60db | 70db
자연환기(통풍)에 관련된 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 연돌효과(굴뚝효과) : 건축물 내부 온도가 바깥보다 높고 밀도가 낮을 때 건물내의 공기가 부력을 받아 이동한는 현상[해설작성자 : 초이스 기술검사 최소장] | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 연돌효과 또는 굴뚝효과(stack effect)에 의한 환기는 겨울철보다 여름철에 더 활발하게 발생한다. | C | 환기란 실내공기질 유지의 목적이 강하며, 통풍이란 실내발생열을 제거하는 의미가 강하다. | 야간에 창을 개방하여 외기를 도입함으로써 건물의 축열부하를 제거하고 구체를 냉각하는 것을 나이트 퍼지(night purge)라고 한다. | 연돌효과 또는 굴뚝효과(stack effect)에 의한 환기는 겨울철보다 여름철에 더 활발하게 발생한다. | 통풍을 발생시키는 근원은 바람에 의해 건물에 가해지는 풍압력이며, 외벽에 가해지는 압력과 실내압력의 차가 크면 클수록 환기량은 많아진다.
병원건축의 형식 중 평면분산식으로 각 건물은 3층이하의 저층건물이며 외래부, 부속진료시설, 병동을 각각 별동으로 하여 분산시키고 복도로 연결하는 형식은? |  |  | 0.91 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 분관식(pavilion type) | B | 엘보 엑세스(elbow access) | 분관식(pavilion type) | 집중식(block type) | 애리나형(arena type)
지붕트러스 구조에서 여러 부재를 접합하기 위하여 대는 판을 무엇이라 하는가? |  |  | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 거셋플레이트 | A | 거셋플레이트 | 베이스플레이트 | 윙플레이트 | 스티프너
진동 및 방진대책에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.86 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 방진고무는 압축용보다 인장용으로 사용하면 더욱 효과적이다. | A | 방진고무는 압축용보다 인장용으로 사용하면 더욱 효과적이다. | 진동차단은 가능한 한 진동원에 가까운 위치에서 감쇠시키는 것이 효과적이다. | 고체 전파음의 속도는 공기음보다 훨씬 빠르고 멀리까지 전해진다. | 낮은 진동수의 기계류 방진에는 금속 스프링이나 고무재료가 효과적이다.
다음 중 창호 철물에 있어서 장부가 구멍에 들어 끼어돌게 된 철물은? |  | 장부가 구멍에 들어 끼어 돌게 된 철물. 돌쩌귀라고도 함[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 지도리(pivot) | D | 도어 체크(door check) | 도어 스톱(door stop) | 문버팀 쇠(door stay) | 지도리(pivot)
오피스 랜드스케이프(office landscape)의 장점이 아닌 것은? |  |  | 0.9 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 소음이 발생하지 않아 집중작업이 가능하다. | C | 공간을 절약할 수 있다. | 변화하는 작업의 패턴에 따라 조절이 가능하며 신속하고 경제적으로 대처할 수 있다. | 소음이 발생하지 않아 집중작업이 가능하다. | 커뮤니케이션의 융통성이 있고, 장애요인이 거의 없다.
주택의 현관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 현관은 주택의 "중심측" 즉 건물의 중심에 설치하는 것이 가장 이상적임[해설작성자 : 초이스 기술검사 최소장] | 0.85 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 건물의 모서리에 위치하는 것이 동선처리에 유리하다. | B | 전통주택에 없던 공간이나 현대화되면서 새롭게 도입된 것이다. | 건물의 모서리에 위치하는 것이 동선처리에 유리하다. | 대지의 형태 및 방위는 물론, 도로 위치에 따라 특성이 결정된다. | 주택의 규모, 가족 수, 방문객 수 등을 고려하여 크기가 결정된다.
주거공간 계획의 결정요소로서 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.85 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 전통성의 재현 | D | 신체적인 욕구고려 | 미래지향적인 생활 패턴 추구 | 사용자의 경제성 고려 | 전통성의 재현
구조물의 주요부분을 지지점에서 달아매어 인장응력이 주응력이 되는 응력상태로 꾸미는 구조형식은? |  |  | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 현수구조 | A | 현수구조 | 조적식구조 | 철근콘크리트구조 | 입체트러스구조
주택의 동선에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 가사노동의 동선은 짧게 처리한다[해설작성자 : 유누1]가사노동의 동선은 남쪽으로 오도록 한다.[해설작성자 : 최복환 소장] | 0.9 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 가사노동의 동선은 가능한 북쪽에 오도록 하고 길게 처리한다. | D | 동선이 가지는 요소는 빈도, 속도, 하중이다. | 동선은 일상생활의 움직임을 표시하는 선이다. | 개인권, 사회권, 가사노동권의 3개 동선이 서로 분리되어야 한다. | 가사노동의 동선은 가능한 북쪽에 오도록 하고 길게 처리한다.
척도조정(Modular Coordination)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.88 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 1과목 : 건축일반 | 0 | m.c화에서 우리나라의 지역성을 기본적으로 고려할 필요는 없다. | C | 건축 구성재의 대량생산과 생산비용을 낮출 수 있는 이점이 있다. | 모듈은 등차, 등비수열을 복합시킬 경우 건축용으로 우수하다. | m.c화에서 우리나라의 지역성을 기본적으로 고려할 필요는 없다. | 국제적인 m.c를 사용하면 건축 구성재의 국제교역이 용이해진다.
철골보와 철근콘크리트 바닥판의 일체화를 위해 사용되는 것은? |  |  | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 스터드볼트 | B | 앵커볼트 | 스터드볼트 | 행거볼트 | 주걱볼트
다음 중 건식구조와 가장 거리가 먼 공법은? |  | 콘크리트를 칠 때 단계적으로 거푸집을 끌어 올리면서 이음 부분이 없도록 연속적으로 콘크리트 벽면을 완성시키는 거푸집.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 슬립 폼(slip form) 공법 | A | 슬립 폼(slip form) 공법 | 대형 패널(panel) 공법 | 조립식 커튼월(curtain wall) 공법 | 틸트 업(tilt up) 공법
병원의 건축계획에 대한 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 간호원 보행거리 24m[해설작성자 : 차정권] | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 간호원 보행거리는 40m 이내로 한다. | B | 1개소의 간호원 대기소에서 관리할 수 있는 병상수는 30 ~ 40개 이하로 한다. | 간호원 보행거리는 40m 이내로 한다. | 병실의 창면적은 바닥면적의 1/3 ~ 1/4, 창대의 높이는 90cm 이내로 한다. | 병실 출입구는 침대가 통과할 수 있는 폭이어야 한다.
목구조에 사용되는 가새에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 가새는 불안정한 구조인 네모구조를 안정한 구조인 세모구조로 만들기 위해 사용되는 대각선의 부재이다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 가새는 불안정한 구조인 세모구조를 안정한 구조인 네모구조로 만들기 위해 사용된다. | D | 주요 건물에는 한 방향 가새만으로 부족할 때가 있다. | 가새는 횡력에 대한 보강재이다. | 가새의 경사는 45°에 가까울수록 좋다. | 가새는 불안정한 구조인 세모구조를 안정한 구조인 네모구조로 만들기 위해 사용된다.
학교 교실의 음 환경에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.85 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 교실과 복도의 접촉면이 큰 평면이 소음을 막는 데 유리하다. | A | 교실과 복도의 접촉면이 큰 평면이 소음을 막는 데 유리하다. | 소리를 잘 듣기 위해서는 적당한 잔향시간이 필요하다. | 운동장에서의 소음은 배치계획으로 이를 방지할 수 있다. | 소음이 70폰 이하가 되도록 한다.
천장의 채광 효과를 얻기 위하여 천창의 위치에 설치하고, 비막이에 좋은 측창의 구조적 장점을 살리기 위하여 연직에 가까운 방향으로 한 창에 의한 채광법으로 주광률 분포의 균일성이 요구되는 곳에 사용되는 것은? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 정측광 | C | 측광 | 정광 | 정측광 | 산란광
통기관에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 1-공용통기관2-습식통기관3-회로통기관[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 통기수직관의 상부는 관경의 축소 없이 단독으로 대기 중에 개구하거나 신정통기관에 접속한다. | D | 결합통기관은 2개의 통기관을 서로 연결하는 통기관이다. | 공용통기관은 통기관과 배수관의 역할을 겸용하고 있는 관이다. | 도피통기관은 배수수평지관의 최상류에서 분기하여 통기지관에 연결한다. | 통기수직관의 상부는 관경의 축소 없이 단독으로 대기 중에 개구하거나 신정통기관에 접속한다.
급탕방식 중 중앙식 급탕법에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 시공 후 기구증설에 따른 배관변경공사를 하기어렵다. | C | 배관 및 기기로부터의 열손실이 적다. | 급탕개소마다 가열기의 설치 스페이스가 필요하다. | 시공 후 기구증설에 따른 배관변경공사를 하기어렵다. | 간접가열식의 경우 급탕배관의 길이가 짧고 탕을 순환할 필요가 없는 소규모 급탕설비에 주로 이용된다.
사이펀 볼텍스식 대변기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 소음이 적다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.42 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 공기의 혼입이 많아 세정 시 소음이 크다. | B | 탱크와 변기를 일체형으로 할 수 있다. | 공기의 혼입이 많아 세정 시 소음이 크다. | 진공브레이커는 역류 방지를 위해 설치된다. | 세정수의 와류작용과 함께 사이펀 작용을 발생시켜 오물을 배출한다.
다음 중 간접배수로 하여야 하는 것은? |  |  | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 식기세정기 | C | 세면기 | 대변기 | 식기세정기 | 청소용 싱크
수도직결방식 급수설비에서 수도본관에서 1층에 설치된 샤워기까지의 높이가 2m 이고, 마찰손실압력이 20kPa, 수도본관의 수압이 150kPa 인 경우 샤워기 입구에서의 수압은? |  | [관리자 입니다.아래와 같은 다수의 오류신고로 인하여정답을 2번에서 1번으로 변경하였습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.]150-(2×10)-20=110[해설작성자 : 윤]정답 (1번 약110kPa)P0:수도본관의 압력[MPa]: 150kPa=0.15MPaP: 수전 또는 기구의 필요압력 [MPa] Pf:본관에서 기구에 이르는 사이의 저항[MPa]: 20kPa=0.02MPaH:기구의 높이 [m] : 2m=0.02MPaP0= P+Pf+H/1000.15=P+0.02+2/100∴P = 0.15-0.02-0.02 =0.11MPa = 110kPa[해설작성자 : comcbt.com 이용자]샤워기 입구압=본관수압ㅡ정수두ㅡ마찰손실=150-(2×10)-20=110kPa[해설작성자 : Uni] | 0.4 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 약 110kpa | A | 약 110kpa | 약 130kpa | 약 150kpa | 약 170kpa
아파트의 경우, 스프링클러설비 수원의 저수량 산정에 사용되는 스프링클러헤드의 최대 기준 개수는? (단, 폐쇄형스프링클러헤드를 사용하는 경우) |  | 아파트 스프링클러 설비수원의 저수량 산정시 기준이 되는 헤드의 기준개수는 10개이다.[해설작성자 : 구이구이] | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 10개 | A | 10개 | 15개 | 20개 | 30개
상수를 일단 지하 저수탱크에 저수시킨 다음 급수가 압펌프로 옥상 등에 설치된 탱크로 송수하여 중력으로 필요한 곳에 급수하는 방식은? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 고가탱크방식 | C | 수도직결방식 | 압력탱크방식 | 고가탱크방식 | 펌프직송방식
청소구에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배수관경이 125mm이면 직경이 125mm인 청소구를 설치한다. | C | 배수수직관 최하부 부근에 설치한다. | 배수수평지관 및 배수수평주관의 기점에 설치한다. | 배수관경이 125mm이면 직경이 125mm인 청소구를 설치한다. | 배수의 흐름과 반대 또는 직각방향으로 열 수 있도록 설치한다.
다음은 옥외소화전설비에 관한 설명이다. ( )안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2015년09월19일-029.png |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 40m | D | 20m | 25m | 30m | 40m
기구 통기관의 관경은 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가? |  | 각개통기 : 32mm이상 / 루프(환상,회로)통기 : 40mm이상도피통기 : 40mm이상 / 결합통기 : 50mm이상신정통기 : 75mm이상(보통 100mm) / 습윤통기 : 배수관 겸용[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 2과목 : 위생설비 | 0 | dn32 | B | dn25 | dn32 | dn40 | dn50
배관 내 유체의 흐름을 일정한 방향으로만 흐르게 하고 역류를 방지하는데 사용되는 밸브는? |  | 2. 감압밸브: 고압배관과 저압배관 사이에 단다.3. 슬루스밸브(게이트밸브): 배관의 마찰저항이 매우 작고, 개폐용으로 사용하며, 증기 수평관에서 드레인이 고이는 것을 방지할 때 사용하는 밸브, 유체의 유량 조절 목적으로 매우 ★부★적★합★4. 글로브밸브(구형, 스톱밸브): 유로의 폐쇈 유량의 계속적인 변화에 의한 유량조절 적합, 유체에 대한 저항이 큰 것이 결점[해설작성자 : 지나가겠습니다.] | 0.85 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 체크밸브 | A | 체크밸브 | 감압밸브 | 슬루스밸브 | 글로브밸브
급탕설비의 안전장치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 팽창관의 도중에는 체크밸브를 설치하여 개폐를 원활하게 한다. | B | 팽창관의 배수는 간접배수로 한다. | 팽창관의 도중에는 체크밸브를 설치하여 개폐를 원활하게 한다. | 팽창관은 보일러, 저탕조 등 밀폐 가열장치 내의 압력 상승을 도피시키는 역할을 한다. | 안전밸브는 가열장치 내의 압력이 설정압력을 넘는 경우에 압력을 도피시키기 위해 온수를 방출하는 밸브이다.
원심식 펌프로 회전차 주위에 디퓨저인 안내 날개를 가지고 있는 펌프는? |  |  | 0.85 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 터빈펌프 | A | 터빈펌프 | 기어펌프 | 피스톤펌프 | 볼류트펌프
배관설비에 사용되는 신축 이음쇠에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 플랜지형 | D | 루프형 | 슬리브형 | 벨로즈형 | 플랜지형
급탕순환펌프에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 펌프의 기동,정지는 온도조절기에 의해 자동적으로 이루어진다[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 펌프의 기동, 정지는 감압밸브에 의해 자동적으로 이루어진다. | B | 펌프는 내식성, 내열성 구조가 요구된다. | 펌프의 기동, 정지는 감압밸브에 의해 자동적으로 이루어진다. | 소규모 건축에서는 배관 도중에 설치하는 라인 펌프(line pump)가 많이 사용된다. | 양정을 과대하게 설정하면 과대한 유량이 배관내를 순환하게 되고 부식의 원인이 된다.
급수배관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 체크밸브는 역류방지용임.[해설작성자 : comcbt.com 이용자]체크밸브의 종류중 스윙 - 수직, 수평 설치리프트 - 수평설치 | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수직배관에는 체크밸브를 설치하지 않는다. | A | 수직배관에는 체크밸브를 설치하지 않는다. | 수평배관에서 물이 고일 수 있는 부분에는 퇴수밸브를 설치한다. | 하향 급수배관 방식의 경우 수평배관은 진행방향에 따라 내려가는 기울기로 한다. | 상향 급수배관 방식의 경우 수평배관은 진행방향에 따라 올라가는 기울기로 한다.
다음의 가스계량기 설치에 관한 설명 중 ( )안에 알맞은 내용은? | output/img\기사-건축설비기사-2015년09월19일-038.png |  | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 2과목 : 위생설비 | 1 | ㉠ 60, ㉡ 30, ㉢ 15 | B | ㉠ 15, ㉡ 30, ㉢ 60 | ㉠ 60, ㉡ 30, ㉢ 15 | ㉠ 10, ㉡ 20, ㉢ 40 | ㉠ 40, ㉡ 20, ㉢ 10
지름 150mm, 길이 320m인 원형관에 매초 60L의 물이 흐를 때, 관내의 마찰손실수두는? (단, 관마찰계수 f = 0.03 이다.) |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 약 37.7m | C | 약 3.4m | 약 10.2m | 약 37.7m | 약 40.8m
다음 중 워터해머가 발생할 우려가 있는 지점으로 볼 수 없는 곳은? |  |  | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 펌프 토출측에 설치된 체크밸브 하단 | C | 물탱크 등에 설치된 볼탭 | 급폐쇄형 수도꼭지 사용개소 | 펌프 토출측에 설치된 체크밸브 하단 | 급수배관 계통의 전자밸브, 모터밸브 등 급폐형 밸브 설치 개소
배기량보다 급기량을 크게 하여야 하는 실은? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 보일러실 | D | 주방 | 욕실 | 화장실 | 보일러실
공기조화방식 중 유인유닛방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 중앙공조기는 1차공기를 처리한다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 중앙공조기는 1차, 2차 공기를 처리해야 하므로 규모가 커야 한다. | D | 각 유닛마다 수배관을 해야 하므로 누수의 염려가 있다. | 고속덕트를 사용하므로 덕트 스페이스를 작게 할 수 있다. | 각 유닛마다 조절할 수 있으므로 각 실의 온도 조절이 가능하다. | 중앙공조기는 1차, 2차 공기를 처리해야 하므로 규모가 커야 한다.
건구온도 22℃의 공기 500m3를 30℃로 가열하기 위해 필요한 열량은? (단, 공기의 비열은 1.0kJ/kg∙K, 밀도는 1.2kg/m3 로 가정한다.) |  | 500m3*1.0kJ/kg k*(30-22)*1.2kg/m3단위 약분하면 (37.7kJ)[해설작성자 : comcbt.com 이용자]이 문제는 다음과 같은 방법으로 풀 수 있습니다:공기의 질량을 구합니다.공기의 질량 = 밀도 x 체적 = 1.2kg/m3 x 500m3 = 600kg공기를 가열하기 위해 필요한 열량을 구합니다.공기를 가열하기 위해 필요한 열량 = 공기의 질량 x 비열 x 온도 변화량공기의 질량 = 600kg비열 = 1.0kJ/kg∙K온도 변화량 = 30℃ - 22℃ = 8℃ = 8K공기를 가열하기 위해 필요한 열량 = 600kg x 1.0kJ/kg∙K x 8K = 4,800kJ = 4,800,000 J | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 4800 kj | C | 4200 kj | 4500 kj | 4800 kj | 5100 kj
다음의 가습방법 중 열수분비가 가장 큰 것은? |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 증기 가습 | A | 증기 가습 | 온수 가습 | 단열 가습 | 순환수 가습
다음 중 대형 백화점의 공기조화 방식으로 가장 적합한 것은? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 각층유닛방식 | A | 각층유닛방식 | 유인유닛방식 | 이중덕트방식 | 팬코일유닛방식
대향류형 열교환기에 물의 입출구 온도가 각각 5℃, 10℃이고, 공기의 입출구 온도가 각각 28℃, 14℃일 경우 대수 평균 온도차(MTD)는 약 얼마인가? |  | T1:고온 입구 온도 - 저온 출구 온도 . T2:고온 출구 온도 - 저온 입구 온도대수평균 온도차 : T1-T2/In(T1/T2) → (18-9)/Ln(18/9) = 12.9842 약 13도.[해설작성자 : comcbt.com 이용자]T1 : 공기 입구 온도 - 물 출구 온도 (28-10=18) . T2 : 공기 출구 온도 - 물 입구 온도 (14-5=9)[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.41 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 13.0℃ | D | 3.3℃ | 5.0℃ | 9.0℃ | 13.0℃
증기난방에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 온수난방에 비하여 부하변동에 따른 방열량 조절이 곤란하다. | B | 온수난방에 비하여 열용량이 커 예열시간이 길게 소요된다. | 온수난방에 비하여 부하변동에 따른 방열량 조절이 곤란하다. | 온수난방에 비하여 한랭지에서 운전정지 중에 동결의 위험이 크다. | 온수난방에 비하여 소요방열면적과 배관경이 크게 되므로 설비비가 높다.
노통연관 보일러에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 분할반입이 용이하다. | A | 분할반입이 용이하다. | 증기 및 온수용이 있다. | 수처리가 비교적 간단하다. | 부하변동에 안정성이 있다.
다음의 온열지표 중 기온과 습도만에 의한 온열감을 나타낸 것은? |  | 불쾌지수 = 0.72 × (건구 섭씨온도 + 습구 섭씨온도 ) + 40.6 (섭씨온도식)[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 불쾌지수 | A | 불쾌지수 | 유효온도 | 작용온도 | 신유효온도
다음 중 증기와 응축수 사이의 온도차를 이용하는 온도조절식 증기트랩에 속하는 것은? |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 벨로즈 트랩 | C | 드럼 트랩 | 버킷 트랩 | 벨로즈 트랩 | 플로트 트랩
응축수의 드레인 배관이 필요 없는 곳은? |  | ◯ 송풍기- 원심형 : 다익형, 방사형, 터보형. 익형, 리미트로드형- 축류형 : 프로펠러형, 튜브형, 베인형[해설작성자 : ㅁ] | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 재열기 | A | 재열기 | 팬코일 유닛 | 패키지 공조기 | 에어 핸들링 유닛
다음 중 배관 내에 물이 흐를 때 생기는 마찰손실의 크기와 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 시스템 내의 압력 | D | 물의 유속 | 배관의 길이 | 배관의 직경 | 시스템 내의 압력
고속덕트에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 설치 스페이스를 많이 차지하므로 고층빌딩 등과 같은 곳에서는 사용할 수 없다. | D | 소음이 크므로 취출구에 소음상자를 설치한다. | 관마찰저항을 줄이기 위하여 일반적으로 단면을 원형으로 한다. | 공장이나 창고 등과 같이 소음이 별로 문제가 되지 않는 곳에 사용된다. | 설치 스페이스를 많이 차지하므로 고층빌딩 등과 같은 곳에서는 사용할 수 없다.
스머징(Smudging)을 가장 올바르게 설명한 것은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 취출구 주위면이 검게 더러워지는 현상 | D | 취출기류의 충돌로 인한 편류현상 | smacna공법에 의한 덕트 조립법 | 덕트의 점검이나 조정을 위한 점검구 | 취출구 주위면이 검게 더러워지는 현상
덕트의 도중에 재열기와 같은 코일을 넣을 경우 코일 입구쪽의 연결부 경사는 최대 얼마 이하로 하는가? |  |  | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 30° | B | 15° | 30° | 45° | 60°
취출기류의 속도분포와 관련하여 4단계의 영역으로 구분할 경우, 제1영역에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 취출구에서 분출되는 공기는 아주 짧은 거리에서 속도의 변화가 없다. | C | 일명 천이구역이라고도 한다. | 취출거리의 대부분을 차지하며, 취출구의 종류에 따라 특성이 현저하다. | 취출구에서 분출되는 공기는 아주 짧은 거리에서 속도의 변화가 없다. | 취출기류의 속도가 급격히 감소되며 혼합된 공기까지도 주위로 확산되는 영역이다.
히트펌프에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 히트펌프의 성적계수가, 냉동기 성적계수보다 더 크다[해설작성자 : 창민의 그녀] | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 냉동기의 성적계수는 히트펌프의 성적계수보다 1만큼 크다. | C | 1대의 기기로 냉방과 난방을 겸용할 수 있다. | 냉동사이클에서 응축기의 방열을 난방에 이용한다. | 냉동기의 성적계수는 히트펌프의 성적계수보다 1만큼 크다. | 히트펌프의 성적계수를 향상시키기 위해 지열 등을 이용할 수 있다.
500명을 수용하는 극장에서 1인당 이산화탄소 배출량이 20L/h일 때, 이산화탄소 농도가 0.05%인 외기를 도입하여 실내의 이산화탄소 농도를 0.1%로 유지하는데 필요한 환기량은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 20,000m3/h | B | 15,000m3/h | 20,000m3/h | 25,000m3/h | 30,000m3/h
2개 이상의 엘보를 사용하여 이음부의 나사 회전을 이용해서 배관의 신축을 흡수하는 신축이음쇠는? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 스위블형 | D | 루프형 | 벨로즈형 | 슬리브형 | 스위블형
다음의 공기조화방식 중 에너지 절약측면에서 가장 불리한 것은? |  |  | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 이중덕트방식 | D | 단일덕트방식 | 각층유닛방식 | 유인유닛방식 | 이중덕트방식
어떤 전열기가 10분 동안에 600,000[J]의 일을 했다고 한다. 이 전열기에서 소비한 전력은? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 1,000[w] | B | 500[w] | 1,000[w] | 1,500[w] | 3,000[w]
실효값이 220[V]인 교류전압의 최대값은? |  | 교류의 최대값 = √2 * 220 = 311 | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 약 311[v] | C | 약 245[v] | 약 275[v] | 약 311[v] | 약 325[v]
다음의 자동제어 방식 중 각종 연산제어 및 에너지 절약제어가 가능하며 정밀도 및 신뢰도가 가장 높은 것은? |  |  | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | ddc 방식 | D | 전기식 | 전자식 | 공기식 | ddc 방식
작업구역에는 전용의 국부조명방식으로 조명하고, 기타 주변 환경에 대하여는 간접조명과 같은 낮은 조도레벨로 조명하는 방식은? |  |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | tal조명방식 | A | tal조명방식 | 건축화조명방식 | 반직접조명방식 | 전반확산조명방식
4[H]의 코일에 5[A]의 직류전류가 흐를 때 코일에 축적되는 에너지는? |  | W=LI^2/2[해설작성자 : 초보기사] | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 50[j] | C | 10[j] | 20[j] | 50[j] | 100[j]
누전차단기에서 검출기구로 사용되는 것은? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 영상변류기 | C | 계전기 | 콘덴서 | 영상변류기 | 유입차단기
다음 설명에 알맞은 직류 전동기의 종류는? | output/img\기사-건축설비기사-2015년09월19일-067.png | 직류전동기에는 직권, 분권, 복권 전동기가 있다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 분권전동기 | A | 분권전동기 | 3상 유도전동기 | 단상 유도전동기 | 세이딩 코일형 전동기
알칼리축전지에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 공칭전압알칼리 축전지 : 1.2V연 축전지 : 2.0V | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 공칭전압은 2[v/셀]이다. | B | 저온특성이 좋다. | 공칭전압은 2[v/셀]이다. | 극판의 기계적 강도가 강하다. | 부식성의 가스가 발생하지 않는다.
다음 중“옴(ohm)의 법칙”을 바르게 표현한 식은? (단, 전압=V, 전류=I, 저항=R, 정전용량=C) |  |  | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | v=ir | A | v=ir | i=vr | r=cv | c=ir
전기식 자동제어시스템에서 사용되는 압력검출소자에 속하지 않은 것은? |  | 압력검출소자: 다이어프램, 브르돈관, 벨로즈습도검출소자: 모발, 나일론리본[해설작성자 : 호한양] | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 나일론 리본 | D | 벨로즈 | 브르돈관 | 다이어프램 | 나일론 리본
어떤 저항에 100[V]의 전압을 가하여 10[A]의 전류가 흘렀다. 95[V]의 전압을 가하면 몇 [A]의 전류가 흐르는가? |  |  | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 9.5[a] | B | 5.5[a] | 9.5[a] | 12.5[a] | 14.5[a]
다음 중 변전실 면적에 영향을 주는 요소로 볼 수 없는 것은? |  |  | 0.51 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 발전기 용량 | A | 발전기 용량 | 건축물의 구조적 여건 | 수전전압 및 수전방식 | 설치 기기와 큐비클의 종류와 시방
다음 설명에 알맞은 광원의 종류는? | output/img\기사-건축설비기사-2015년09월19일-073.png |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 형광램프 | A | 형광램프 | 블랙라이트램프 | 저압나트륨램프 | 고압나트륨램프
수전방식 중 스폿 네트워크 방식의 특징으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 저가의 시설 | A | 저가의 시설 | 무정전 공급이 가능 | 전압 변동률이 감소 | 부하 증가에 대한 적응성 향상
변압기의 병렬운전조건으로 옳지 않은 것은? |  | 순환전류와 부하 전류치의 합이 정격부하의 110% 를 넘지않을 것[해설작성자 : 초보기사] | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 순환전류와 부하 전류치의 합이 정격부하의 110% 를 넘을 것 | D | 권선비가 같을 것 | 1차, 2차 정격전압 및 극성이 같을 것 | 3상에서는 상회전 방향 및 위상 변위가 같을 것 | 순환전류와 부하 전류치의 합이 정격부하의 110% 를 넘을 것
접지의 종류 중 기능상 목적이 같은 접지들끼리 전기적으로 연결한 접지는? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 공통접지 | B | 개별접지 | 공통접지 | 독립접지 | 종별접지
콘센트아웃렛에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 물 사용 장소는 벽에 설치한다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 물 사용 장소에서는 일반적으로 바닥에 설치한다. | B | 일반용의 콘센트아웃렛은 15a 정격을 사용한다. | 물 사용 장소에서는 일반적으로 바닥에 설치한다. | 벽에 설치하는 경우 일반적으로 바닥 위 30cm 정도의 높이에 설치한다. | 전원이 빠지면 중대한 문제가 발생하는 경우는 걸림형 콘센트아웃렛을 사용한다.
다음 중 피드백 제어방식의 제어동작에 의한 분류에 속하지 않는 것은? |  | 피드백 제어방식에는 다위치, 비례, 미분, 적분, 비례미분 piD 가 있다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 정치동작 | C | 비례동작 | 적분동작 | 정치동작 | 다위치동작
전압과 전류의 위상차 θ가 있는 경우, 교류 전력 중 유효전력을 나타낸 것은? |  | VI[VA]=피상전력VIcosθ[W]=유효전력VIsinθ[VAR]=무효전력[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | vicosθ[w] | C | vi[w] | vi[va] | vicosθ[w] | visinθ[var]
전선에 흐르는 전류가 누설되지 않으려면 다음 중 어떤 값이 커야 되는가? |  |  | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 절연저항 | D | 도체저항 | 접촉저항 | 접지저항 | 절연저항
에너지를 대량으로 소비하는 건축물로서 가스∙급수∙배수설비를 설치하는 경우 건축기계설비 기술사 또는 공조냉동기계기술사의 협력을 받아야 하는 대상 건축물에 속하지 않는 것은? (단, 해당 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 2,000m2인 건축물) |  | <설비기준 2조>판매시설은 바닥면적의 합계가 3000제곱미터 이상인 건축물[해설작성자 : C1] | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 판매시설 | B | 기숙사 | 판매시설 | 의료시설 | 숙박시설
문화 및 집회시설 중 공연장의 개별관람석의 바닥면적이 400m2 인 경우, 이 개별 관람석에 설치하여야 하는 출구의 유효너비 합계는 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가? |  | 아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]답체크가 4번 3.0M로 되어있는데답은 3번인 2.4M 인 것 같아요관련식 (400/100) * 0.6 = 2.4M[해설작성자 : 박영광][오류신고 반론]개별관람석 출입구의 유효폭의 합계는 400/200*0.6 = 2.4m 이지만 공연장의 개별 관람석의 출구기준에 보면 300m2이상인 경우의 출구는 다음 조건에 적합하여야 한다.ㄱ. 관람석별로 2개소 이상 설치할것 ㄴ. 각 출구의 유효폭은 1.5m이상일것 따라서 ㄱ.2 에 의해 개별 관람석 출구의 유효너비의 합계는 최소 3.0m이상으로 합니다.. [해설작성자 : 피카올][추가 오류 신고]3번 2.4m 입니다. 1. 관람실별로 2개소 이상 설치할 것2. 각 출구의 유효너비는 1.5미터 이상일 것3. 개별관람실 출구의 유효너비의 합계는 개별 관람실의 바닥면적 100m2마다 0.6미터의 비율로 산정한 너비 이상으로 할 것.반론에는 2개소 이상 설치라고해서 두개를 합하신거같은데 이 문제출제의 의미는 2개의 출구의 합이아닌 단순 출구의 유효너비의 합계 이므로결론 정답은 3번 2.4m가 맞습니다. 공식에따라 (400/100)X 0.6 = 2.4m 가 맞네요. 반론자분 말씀대로하면 3번째 항목은 사라져도 되겠네요. 이상입니다.[해설작성자 : 건설기][추가 오류 신고]400(개별 관람석의 바닥면적의 합계)/100 * 0.6 = 2.4m[해설작성자 : 합격하자!][관리자 입니다.다른 문제집 확인 가능한분 계시면 확인 부탁 드립니다.신고시 출판사명까지 기제 부탁 드립니다.][추가 오류 신고](피난방화기준 제10조)바닥면적이 100m2당 0.6m (400m2/100)*0.6=2.4m2022년 기문사 입니다.[해설작성자 : 영이성이빠덜][오류신고 반론]출판사 : 한솔아카데미관람실 바면 300m2 이상인 경우 출구는 다음 조건에 적합해야함1. 관람실별로 2개소 이상 설치2. 각 출구의 유효폭은 1.5m 이상일것3. 개별 관람실 출구의 유효폭의 합계는 개별 관람실의 바면 100m2 마다 0.6m 이상의 비율로 산정한 폭 이상일것3의 공식으로만 봤을때 2.4m인 것이지1~3 모두 충족하려면 3m 이상이 적합해보임[해설작성자 : comcbt.com 이용자][오류신고 반론]문제에 답이 있습니다."최소 얼마"이상으로 하여야하는가식으로 풀면 400이니 100당 0.6이므로 0.6 X 4 = 2.4이상이 답입니다.2.4이상이면서 출입문이 두개 여야 되는것입니다.출입문당 1.5m 이므로 하나의 출입문으로 안되고 두개의 출입문이 당연히 되는거지요[해설작성자 : 기문사2024년판] | 0.28 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 3.0m | D | 1.5m | 1.8m | 2.4m | 3.0m
건축법령상 다음과 같이 정의되는 용어는? | output/img\기사-건축설비기사-2015년09월19일-083.png |  | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 재축 | B | 증축 | 재축 | 개축 | 대수선
다음과 같은 조건에 있는 문화 및 집회시설 중 관람장에 설치하여야 하는 승용승강기의 최소 대수는? | output/img\기사-건축설비기사-2015년09월19일-084.png | 6층 이상 거실면적 5000 - 3000 / 2000 + 2대 = 3대[해설작성자 : comcbt.com 이용자]6층 이상 거실면적.=5,0003000까지 2대 + 2000마다 1대 = 3대[해설작성자 : 영햄] | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 3대 | B | 2대 | 3대 | 4대 | 5대
건축법령상 방송 공동수신설비를 설치하여야 하는 대상 건축물에 속하는 것은? (단, 바닥면적의 합계가 3000m2인 건축물의 경우) |  | 공동주택은 면적에 상관없이 설치하여야 한다 | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 공동주택 | C | 업무시설 | 숙박시설 | 공동주택 | 단독주택
건축물에 설치하는 지하층의 구조 및 설비에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 3. 거실의 바닥면적이 "50m2" 이상인 층에는 직통계단 외에 피난층 또는 지상으로 통하는 비상탈출구 및 환기통을 설치할 것 | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 거실의 바닥면적이 30m2 이상인 층에는 직통계단 외에 피난층 또는 지상으로 통하는 비상탈출구 및 환기통을 설치할 것 | C | 거실의 바닥면적의 합계가 1,000m2 이상인 층에는 환기설비를 설치할 것 | 지하층의 바닥면적이 300m2 이상인 층에는 식수 공급을 위한 급수전을 1개소 이상 설치할 것 | 거실의 바닥면적이 30m2 이상인 층에는 직통계단 외에 피난층 또는 지상으로 통하는 비상탈출구 및 환기통을 설치할 것 | 바닥면적이 1,000m2 이상인 층에는 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단을 방화구획으로 구획되는 각 부분마다 1개소 이상 설치할 것
6층 이상인 건축물로서 건축물의 거실에 국토교통부령으로 정하는 기준에 따라 배연설비를 설치하여야 하는 대상 건축물에 속하지 않는 것은? (단, 피난층이 아닌 경우) |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 공동주택 | D | 종교시설 | 운수시설 | 의료시설 | 공동주택
다음은 건축물의 에너지절약설계기준에 따른 용어의 정의이다. ( )안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2015년09월19일-088.png |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 50% | A | 50% | 60% | 70% | 80%
연면적 200m2를 초과하는 건축물에 설치하는 계단에 관한 기준 내용으로 옳은 것은? |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 높이가 3m를 넘는 계단에는 높이 3m 이내마다 유효 너비 1.2m 이상의 계단참을 설치할 것 | D | 계단을 대체하여 설치하는 경사로는 경사도가 1 : 6을 넘지 아니할 것 | 높이가 0.8m를 넘는 계단 및 계단참의 양옆에는 난간을 설치할 것 | 너비가 3m를 넘는 계단에는 계단의 중간에 너비 4m 이내마다 난간을 설치할 것 | 높이가 3m를 넘는 계단에는 높이 3m 이내마다 유효 너비 1.2m 이상의 계단참을 설치할 것
건축법령상 제1종 근린생활시설에 속하지 않는 것은? |  | 일반음식점 = 제2종 근린생활시설[해설작성자 : 창민의 그녀] | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 일반음식점 | D | 세탁소 | 한의원 | 마을회관 | 일반음식점
다음은 특정소방대상물의 소방시설 설치의 면제 기준에 관한 내용이다. ( )안에 알맞은 설비는? | output/img\기사-건축설비기사-2015년09월19일-091.png |  | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 자동화재탐지설비 | B | 비상방송설비 | 자동화재탐지설비 | 자동화재속보설비 | 무선통신보조설비
다음 중 건축법의 적용을 받는 건축물은? |  |  | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 도시가스배관시설 | A | 도시가스배관시설 | 고속도로 통행료 징수시설 | 문화재보호법에 따른 가지정 문화재 | 철도나 궤도의 선로 부지에 있는 플랫폼
다음은 건축설비 설치의 원칙에 관한 기준 내용이다. ( )안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2015년09월19일-093.png |  | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | ㉠ 국토교통부령, ㉡ 산업통상자원부장관 | A | ㉠ 국토교통부령, ㉡ 산업통상자원부장관 | ㉠ 국토교통부령, ㉡ 미래창조과학부장관 | ㉠ 산업통상자원부령, ㉡ 국토교통부장관 | ㉠ 산업통상자원부령, ㉡ 미래창조과학부장관
다음 중 옥외소화전설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물에 속하지 않는 것은? (단, 지상 1층 및 2층의 바닥면적의 합계가 9,000m2인 경우) |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 아파트등 | A | 아파트등 | 판매시설 | 종교시설 | 문화 및 집회시설
방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치하여야 하는 특정소방대상물에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.84 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 옥내 수영장 | B | 숙박시설 | 옥내 수영장 | 의료시설 중 종합병원 | 방송통신시설 중 방송국
건축법령상 초고층 건축물의 정의로 옳은 것은? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 층수가 50층 이상이거나 높이가 200m 이상인 건축물 | B | 층수가 50층 이상이거나 높이가 150m 이상인 건축물 | 층수가 50층 이상이거나 높이가 200m 이상인 건축물 | 층수가 60층 이상이거나 높이가 180m 이상인 건축물 | 층수가 60층 이상이거나 높이가 240m 이상인 건축물
상업지역 및 주거지역에서 건축물에 설치하는 냉방 시설 및 환기시설의 배기구는 도로면으로부터 최소 얼마 이상의 높이에 설치하여야 하는가? |  |  | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 2m | D | 1m | 1.5m | 1.8m | 2m
다음의 소방시설 중 피난설비에 속하지 않는 것은? |  | 4번 시각경보기는 경보설비 | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 시각경보기 | D | 완강기 | 인공소생기 | 객석유도등 | 시각경보기
축냉식 전기냉방설비의 설계기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 최소냉방열량 -> 최대냉방열량[해설작성자 : ㅇㅇㅇ] | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 열교환기는 시간당 최소냉방열량을 처리할 수 있는 용량 이상으로 설치하여야 한다. | A | 열교환기는 시간당 최소냉방열량을 처리할 수 있는 용량 이상으로 설치하여야 한다. | 자동제어설비는 축냉운전, 방냉운전 또는 냉동기와 축열조를 동시에 이용하여 냉방운전이 가능한 기능을 갖추어야 한다. | 축열조는 보온을 철저히 하여 열손실과 결로를 방지해야 하며, 맨홀 등 점검을 위한 부분은 해체와 조립이 용이하도록 하여야 한다. | 부분축냉방식의 경우에는 냉동기가 축냉운전과 방냉운전 또는 냉동기와 축열조의 동시운전이 반복적으로 수행하는 데 아무런 지장이 없어야 한다.
다음 중 바닥 부분에 국토교통부령으로 정하는 기준에 따라 방습을 위한 조치를 하여야 하는 대상에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-09-19 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 제1종 근린생활시설 중 공중화장실 | A | 제1종 근린생활시설 중 공중화장실 | 제1종 근린생활시설 중 목욕장의 욕실 | 제1종 근린생활시설 중 제과점의 조리장 | 건축물의 최하층에 있는 거실(바닥이 목조인 경우)
벽돌쌓기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 미식쌓기법은 5켜까지 길이 방향, 다음 한켜는 마구리쌓기 방식모서리끝은 반절 마무리[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 미식쌓기는 막힌줄눈이 많이 생겨 구조적으로 영식쌓기보다 튼튼하다. | B | 영식쌓기는 모서리에 반절 또는 이오토막을 사용한다. | 미식쌓기는 막힌줄눈이 많이 생겨 구조적으로 영식쌓기보다 튼튼하다. | 불식쌓기는 통줄눈이 많이 생기며 의장적 효과를 나타내기 위한 벽체에 사용된다. | 화란식쌓기는 모서리에 칠오토막을 사용하고 주로 내력벽에 사용된다.
도서관 출납 시스템에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.9 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 폐가식은 열람자 자신이 서가에서 자료를 꺼내서 관원의 확인을 받아 대출기록을 제출하는 방식이다. | B | 개가식은 자유개가식, 안전개가식, 반개가식 등이 있다. | 폐가식은 열람자 자신이 서가에서 자료를 꺼내서 관원의 확인을 받아 대출기록을 제출하는 방식이다. | 자유개가식에서는 반납할 때 서가의 배열이 흩어지는 것을 방지하기 위해 반납대를 두는 경우도 있다. | 폐가식은 방재, 방습 등을 위해 서고 자체의 실내환경을 유지해야 한다.
사무소 건축에서 층고를 낮추는 이유와 거리가 먼 것은? |  |  | 0.89 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 외관을 보기 좋게 하기 위함이다. | D | 건축비의 경제적 효과를 위함이다. | 층수를 많이 얻기 위함이다. | 실내 공기 조절의 효과를 높이기 위함이다. | 외관을 보기 좋게 하기 위함이다.
건축물의 구성형식에서 가구식 구조에 해당하는 것은? |  | 가구식(架構式)으로 기둥을 세우고 여러 인방재를 꽂아 구조체를 만들어 가는 방식이다. 따라서 가구는 건물의 골격을 이루는 뼈대의 구성을 가리키는 것으로 기둥, 보, 도리와 여러 인방재로 이루어진다. 목조 건축 구조 부재의 짜임새 전체를 가리키는 건축 용어.[출저: 한국민족문화대백과사전][해설작성자 : 퍼가요~♡] | 0.84 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 목 구조 | A | 목 구조 | 벽돌 구조 | 콘크리트블록 구조 | 철근콘크리트 구조
좁은 대지에서 주차장 공간을 효율적으로 마련하기에 가장 적당한 형식은? |  |  | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 필로티 형식 | B | 스킵 플로어 형식 | 필로티 형식 | 코어 형식 | 회랑식
인체의 쾌적한 환경에 영향을 미치는 물리적 온열요소에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 열전도 | D | 기온 | 습도 | 복사열 | 열전도
목재로 대형 무지주 지붕을 설치하고자 한다. 구조적으로 가장 적합하지 않은 방법은? |  | 목재의 이음부위를 최대한 많은 볼트로 체결하여 장스팬의 목재를 제작하여 지붕을 설치한다??= 부적합하다. 가급적 트러스 형태로 조립하거나, 집성재를 통한 아치 형태의 지붕을 설치하는 것이 바람직하다.[해설작성자 : 날라리절세미녀] | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 목재의 이음부위를 최대한 많은 볼트로 체결하여 장스팬의 목재를 제작하여 지붕을 설치한다. | A | 목재의 이음부위를 최대한 많은 볼트로 체결하여 장스팬의 목재를 제작하여 지붕을 설치한다. | 집성목재로 소요응력에 필요한 단면을 만들어 단일 부재의 아치구조로 지붕을 설치한다. | 단면이 작은 목재를 트러스 형태로 조립하여 지붕을 설치한다. | 인장력을 받는 부재는 steel 케이블로 설치하고, 압축부재는 목재를 사용하여 지붕을 설치한다.
호텔건축의 동선 계획 중 옳지 않은 내용은? |  |  | 0.89 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 최상층에 레스토랑을 설치하는 방안은 엘리베이터 계획과 상관없이 나중에 결정한다. | D | 종업원의 출입구 및 물품의 반, 출입구는 각각 별도로 하여 관리의 효율화를 도모한다. | 고객 동선과 서비스 동선은 교차되지 않게 출입구를 분리한다. | 숙박고객과 연회고객의 출입구는 분리한다. | 최상층에 레스토랑을 설치하는 방안은 엘리베이터 계획과 상관없이 나중에 결정한다.
건축의 성립에 영향을 미치는 요소들에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.85 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 자연 조건이 비슷한 여러 나라가 서로 다른 건축형태를 갖는 것은 기후 및 풍토적 요소 때문이다. | A | 자연 조건이 비슷한 여러 나라가 서로 다른 건축형태를 갖는 것은 기후 및 풍토적 요소 때문이다. | 지붕의 형태, 경사 등은 기후 및 풍토적 요소의 영향을 받는다. | 건축재료와 이를 구성하는 기술적인 방법에 따라 건물 형태가 변화하는 것은 기술적 요소에서 기인한다. | 봉건시대에 신을 위한 건축이 주류를 이루고 민주주의 시대에 대중을 위한 학교, 병원 등의 건축이 많아진 것은 정치 및 종교적 요소 영향 때문이다.
잔향시간이란 음의 음압레벨이 얼마 감쇠하는데 소요되는 시간인가? |  |  | 0.9 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 60db | B | 50db | 60db | 70db | 80db
주거밀도를 표현하거나 규제하는 용어들에 대한 설명 중 옳은 것은? |  | 인구밀도란 각 지역의 인구를 그 지역의 면적으로 나눈 값으로 1Km^2 당 거주하는 인구수를 의미함.[해설작성자 : 초이스 기술검사 최소장] | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 인구밀도=[인구수/토지면적](인/ha) | D | 건폐율=[건축물의 연면적/대지면적]×100(%) | 용적율=[건축면적/건축물의 연면적]×100(%) | 호수밀도=[실제가구수/적정수요가구수]× 100(%) | 인구밀도=[인구수/토지면적](인/ha)
기본벽돌(190×90×57mm)을 칠오토막으로 마름질하여 사용할 때 벽돌의 길이로 가장 근접한 것은? |  | 칠오토막 190*0.75[해설작성자 : ㄴㄴ] | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 142mm | D | 47mm | 67mm | 132mm | 142mm
여러 음이 혼합적으로 들리는 경우에서도 대화 상대의 소리만을 선택적으로 들을 수 있는 것과 관련된 현상은? |  | 칵테일 파티 효과란 자기에게 의미 있는 정보만 선택적으로 받아들이는 선택적 주의이다. [해설작성자 : 초이스 기술검사 최소장] | 0.84 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 칵테일파티 효과 | A | 칵테일파티 효과 | 마스킹 효과 | 간섭 효과 | 코인시던스 효과
조도에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 조도의 측정단위는 룩스[해설작성자 : ㄴㄴ] | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 빛의 방향과 수직인 면의 빛의 조도는 광원의 광도에 비례하고 거리의 제곱에 반비례한다. | B | 빛을 발하는 점에서 어느 방향으로 향한 단위 입체각 당의 발산광속을 말한다. | 빛의 방향과 수직인 면의 빛의 조도는 광원의 광도에 비례하고 거리의 제곱에 반비례한다. | 어느 면의 조도는 광도를 그 면의 겉보기 면적으로 나눈 값이다. | 조도의 측정단위는 칸델라이다.
실내 환기회수의 의미를 가장 잘 설명한 것은? |  |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 실의 단위 시간당 환기량과 실용적의 비 | B | 실의 단위 체적당 환기량과 실용적의 비 | 실의 단위 시간당 환기량과 실용적의 비 | 1인당 환기량과 실용적의 비 | 실의 단위 면적당 환기량
리조트호텔의 대지조건으로 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.86 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 교통이 원활하고 주차장 시설이 충분해야 한다. | A | 교통이 원활하고 주차장 시설이 충분해야 한다. | 주위의 경치가 좋아야 한다. | 물이 맑고 수원이 풍부해야 한다. | 수해나 풍해 등으로부터 위험이 없어야 한다.
목구조의 보강 철물에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 목구조에서 깔도리와 처마도리를 고정시켜주는 철물은 주걱볼트이다[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.51 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 처마도리와 깔도리는 꺾쇠롤 긴결한다. | B | 왕대공과 평보의 맞춤부에는 감잡이쇠로 보강한다. | 처마도리와 깔도리는 꺾쇠롤 긴결한다. | 토대는 기초에 앵커 볼트로서 고정한다. | 포갬보는 그 사이에 듀벨을 끼우고 볼트 조임을 한다.
목재 마루널과 관계된 부재 중 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 달대 | C | 동바리 | 장선 | 달대 | 멍에
결로 발생의 원인과 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.86 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 실내 습기의 부족 | B | 실내외의 온도차 | 실내 습기의 부족 | 구조체의 열적 특성 | 생활습관에 의한 환기부족
주택의 욕실계획에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  | 출입문은 욕실 안쪽으로 열리게 해야 함[해설작성자 : 유누1] | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 출입문은 거실 쪽으로 열리게 한다. | A | 출입문은 거실 쪽으로 열리게 한다. | 거실과 침실에서 멀지 않게 한다. | 천장은 적당히 경사지게 하는 것이 좋다. | 현관이나 응접실과는 다소 격리시키는 것이 바람직하다.
어느 사무소 건물의 연면적이 5000m2일 때 1일 예상 급수량은? (단, 이 건물의 유효면적과 연면적의 비는 60%이고, 유효면적당 인원은 0.2인/m2이며, 1인 1일당 급수량은 100L이다.) |  | 5000*0.6*0.2*100=60,000(l/d)[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 60m3/d | B | 30m3/d | 60m3/d | 300m3/d | 600m3/d
액화천연가스(LNG)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | LPG 발열량이 더 높다LPG : 22,000kcal/Nm3LNG : 9,500kcal/Nm3 | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 발열량이 액화석유가스(lpg)보다 높다. | C | 공기보다 가볍다. | 아황산가스, 매연 등의 오염이 없다. | 발열량이 액화석유가스(lpg)보다 높다. | 천연가스를 정제해서 얻은 메탄을 주성분으로 하는 가스를 냉각시켜 액화한 것이다.
배수 트랩의 필요 조건으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.51 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 기구트랩의 위의 상부에 통기관 접속부를 가질 것 | C | 자정작용이 가능할 것 | 봉수깊이는 50mm 이상 100mm 이하일 것 | 기구트랩의 위의 상부에 통기관 접속부를 가질 것 | 봉수부에 이음을 사용하는 경우에는 금속제 이음을 사용할 것
오수의 생물화학적 처리법 중 생물막법에 속하지 않는 것은? |  | 활성오니법 : 표준활성오니법, 장기폭기법, 순산소법생물막법 : 접촉산화법, 살수여상법, 회전원판법[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 표준활성오니방식 | C | 접촉산화방식 | 살수여상방식 | 표준활성오니방식 | 회전원판 접촉방식
음료용 저수탱크의 간접배수관의 배수구 공간은 최소 얼마 이상이어야 하는가? |  |  | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 150mm | C | 50mm | 100mm | 150mm | 200mm
옥내소화전설비에서 송수구의 설치 높이 기준은? |  |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 지면으로부터 높이 0.5m 이상 1.0m 이하의 위치 | B | 지면으로부터 높이 0.5m 이하의 위치 | 지면으로부터 높이 0.5m 이상 1.0m 이하의 위치 | 지면으로부터 높이 1.0m 이상 1.5m 이하의 위치 | 지면으로부터 높이 1.5m 이상 2.0m 이하의 위치
직경 200mm의 강관에 2400L/min의 물이 흐를 때 강관 내의 유속은? |  | 유속 = 액체 유량 / 60 * 파이 * (내경/2)^2 = 2.4 / 60 * 3.14 * (0.2/2)^2 = 1.273[해설작성자 : 푸른마을 안전관리자] | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 1.27m/sec | B | 0.04m/sec | 1.27m/sec | 1.72m/sec | 0.40m/sec
배관공사에서 관경이 다른 배관의 접합에 사용되는 것은? |  |  | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 리듀서 | C | 소켓 | 니플 | 리듀서 | 플러그
실양정 18m, 환산관 길이 60m, 배관의 마찰손실 수두 0.03mAq/m, 유속 1.4m/s일 때 양수펌프의 전양정은 약 얼마인가? |  | 위치 18 + 마찰 60 x 0.03 + 속도 1.4 제곱 / (2 x 중력가속도 9.8) = 전양정 19.9 = 약 20m[해설작성자 : 날라리절세미녀] | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 20m | A | 20m | 42m | 60m | 78m
중앙식 급탕양식 중 간접가열식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 고압용 보일러를 설치하여야 한다. | B | 대규모 급탕설비에 적합하다. | 고압용 보일러를 설치하여야 한다. | 가열보일러는 난방용 보일러와 겸용할 수 있다. | 저탕조 내에 설치한 코일을 통해서 관내의 물을 간접적으로 가열한다.
급수방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 압력탱크 급수방식은 급수압력에 변동이 없는 것이 특징이다. | C | 압력탱크 급수방식에서는 저수조가 필요하다. | 고가탱크 급수방식은 다른 방식에 비해 수질 오염에 취약하다. | 압력탱크 급수방식은 급수압력에 변동이 없는 것이 특징이다. | 고가탱크 급수방식에서는 각 급수 기구에 중력식으로 급수된다.
급수배관의 설계 및 시공에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 오염방지를 위해 급수관 아래 부분에 배수관을 매설한다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급수관과 배수관이 교차될 때는 배수관의 아래 부분에 급수관을 매설한다. | D | 구조체의 관통부는 슬리브를 사용한다. | 음료용 배관과 비음료용 배관을 크로스 커넥션하지 않는다. | 수격작용이 발생할 우려가 있는 곳에는 에어챔버를 설치한다. | 급수관과 배수관이 교차될 때는 배수관의 아래 부분에 급수관을 매설한다.
스프링클러헤드가 설치되어 있는 배관으로 정의 되는 것은? |  |  | 0.86 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 가지배관 | C | 주배관 | 교차배관 | 가지배관 | 급수배관
배수계통에서 트랩의 봉수가 파괴되는 원인 중 액체의 응집력과 액체와 고체 사이의 부착력에 의해 발생하는 것은? |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 모세관 현상 | B | 증발 현상 | 모세관 현상 | 자기사이폰 작용 | 유도사이폰 작용
개별식(국소식) 급탕방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배관 중의 열손실이 크다. | A | 배관 중의 열손실이 크다. | 기존 건물에 설치가 용이하다. | 주택 등 소규모 건물에 적합하다. | 급탕 개소마다 가열기의 설치 공간이 필요하다.
대변기의 세정급수 방식 중 하이탱크식과 로우탱크식에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 하이탱크식과 로우탱크식은 탱크로의 급수 수압이 다소 낮아도 사용이 가능하다. | D | 하이탱크식은 로우탱크식보다 세정소음이 작다. | 로우탱크식과 하이탱크식은 연속 사용이 가능하다. | 로우탱크식은 하이탱크식보다 화장실 내의 공간을 적게 차지하여 유리하다. | 하이탱크식과 로우탱크식은 탱크로의 급수 수압이 다소 낮아도 사용이 가능하다.
물의 정수과정에서 물속에 있는 철분을 제거하기 위한 처리과정은? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 폭기 | B | 혐기 | 폭기 | 불소 주입 | 응집제 첨가
배수 입상관으로 부터 취출하여 위쪽의 통기관에 연결되는 배관으로, 배수 입상관 내의 압력을 같게 하기 위해 사용되는 도피통기관은? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 결합통기관 | C | 습통기관 | 공용통기관 | 결합통기관 | 신정통기관
급탕배관에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 탕비기 주위의 급탕배관은 가능한 짧게 하고 공기가 체류하지 않도록 한다. | B | 배관은 하향 구배로 하는 것이 원칙이다. | 탕비기 주위의 급탕배관은 가능한 짧게 하고 공기가 체류하지 않도록 한다. | 배관은 신축에 견디도록 가능하며 요철부가 많도록 배관하는 것이 원칙이다. | 물이 뜨거워지면 수중에 포함된 공기가 분리되기 쉽고, 이 공기는 배관의 상부에 모여서 급탕의 순환을 원활하게 한다.
다음 중 펌프를 비속도의 크기 순서대로 올바르게 나타낸 것은? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 터빈펌프 ＜ 볼류트펌프 ＜ 사류펌프 ＜ 축류펌프 | A | 터빈펌프 ＜ 볼류트펌프 ＜ 사류펌프 ＜ 축류펌프 | 볼류트펌프 ＜ 사류펌프 ＜ 축류펌프 ＜ 터빈펌프 | 사류펌프 ＜ 축류펌프 ＜ 터빈펌프 ＜ 볼류트펌프 | 축류펌프 ＜ 터빈펌프 ＜ 볼류트펌프 ＜ 사류펌프
덕트 경로 중 그 단면적이 확대되었을 경우의 압력 변화에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 전압은 동일 , 정압 증가 , 동압 감소[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 정압이 증가한다. | C | 전압이 증가한다. | 동압이 증가한다. | 정압이 증가한다. | 전압, 정압, 동압이 모두 증가한다.
다음 송풍기 풍량제어법에 관한 설명 중 ( )안에 알맞은 내용은? | output/img\기사-건축설비기사-2015년05월31일-042.png |  | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | ⓐ 회전수 제어, ⓑ 토출댐퍼제어 | A | ⓐ 회전수 제어, ⓑ 토출댐퍼제어 | ⓐ 토출댐퍼제어, ⓑ 회전수 제어 | ⓐ 흡입댐퍼제어, ⓑ 토출댐퍼제어 | ⓐ 토출댐퍼제어, ⓑ 흡입댐퍼제어
가습장치로 G(kg/h)의 공기를 가습할 때 가습량 L(kg/h)은? (단, 가습장치 입출구 공기의 절대습도는 X1, X2(kg/kg´) 이고 가습효율은 100% 이다.) |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | l = g(x2 –x1) | A | l = g(x2 –x1) | l = 1.2g(x2 –x1) | l = 717g(x2 –x1) | l = 597.5g(x2 –x1)
다음과 같은 조건에 있는 크기가 7m×6m×3.5m인 사무실의 환기에 의한 잠열만의 손실열량은? | output/img\기사-건축설비기사-2015년05월31일-044.png |  | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 6176kj/h | A | 6176kj/h | 7076kj/h | 8076kj/h | 9076kj/h
바이패스형 변풍량 유닛(VAV unit)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 소음이 적다[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.4 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 유닛의 소음발생이 크다. | A | 유닛의 소음발생이 크다. | 송풍덕트 내의 정압제어가 필요 없다. | 덕트계통의 증설이나 개설에 대한 적응성이 적다. | 천장 내의 조명으로 인한 발생열을 제거할 수 있다.
보일러에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 노통 연관보일러는 부하변동의 적응성이 낮으나 예열 시간은 짧다. | B | 입형보일러는 설치 면적이 작고 취급은 용이하나 사 용압력이 낮다. | 노통 연관보일러는 부하변동의 적응성이 낮으나 예열 시간은 짧다. | 주철제 보일러는 규모가 비교적 작은 건물의 난방용으로 사용된다. | 수관보일러는 대형건물 또는 병원이나 호텔 등과 같이 고압증기를 다량 사용하는 곳에 사용된다.
밸브를 완전히 열면 배관경과 밸브의 구경이 동일하므로 유체의 저항이 적지만 부분개폐 상태에서는 밸브판이 침식되어 완전히 닫아도 누설될 우려가 있는 밸브는? |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 게이트밸브 | C | 체크밸브 | 앵글밸브 | 게이트밸브 | 글로브밸브
공기여과장치에서 입구 측의 오염도가 0.5mg/m3, 출구층의 오염도가 0.14mg/m3일 때, 이 공기여과장치의 여과효율은? |  | (0.5 - 0.14) / 0.5 = 72%[해설작성자 : 창민의 그녀] | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 72% | B | 67% | 72% | 77% | 82%
공기조화배관의 배관회로방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 밀폐회로방식에는 물의 팽창을 흡수하기 위해 팽창관이 사용되며 팽창탱크는 사용하지 않는다. | D | 개방회로방식은 보통 축열방식이나 개방식 냉각탑의 냉각수 배관 등에 응용된다. | 밀폐회로방식은 순환수가 공기와 접촉하지 않으므로 물처리비가 적게 든다. | 개방회로방식의 경우 펌프의 양정에는 실양정이 포함되므로 동력비가 많이 든다. | 밀폐회로방식에는 물의 팽창을 흡수하기 위해 팽창관이 사용되며 팽창탱크는 사용하지 않는다.
일사에 의한 차폐계수가 1인 보통유리를 통해 투과되는 일사량이 200W/m2, 유리로부터의 관류열량이 40W/m2일 경우, 유리로부터의 취득열량은? (단, 창면적은 5m2이다.) |  | 취득열량 = (일사량 + 관류열량) x 창면적 = (200+40) x 5 = 1200[해설작성자 : chwoo420] | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 1200w | C | 200w | 1000w | 1200w | 1400w
어떤 습공기의 건구온도가 20℃, 절대습도가 0.01kg/kg´일 때, 이 습공기의 엔탈피는? (단, 건공기의 정압비열은 1.01kJ/kg ㆍ K, 수증기의 정압비열은 1.85kJ/kg ㆍ K, 0℃에서 포화수의 증발잠열은 2501kJ/kg이다.) |  | 건공기정압비열x건구온도+((포화수증발잠열+수증기정압비열x건구온도))*절대습도=1.01*20+((2501+1.85*20))*0.01[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 45.58kj/kg | C | 31.92kj/kg | 35.28kj/kg | 45.58kj/kg | 52.92kj/kg
축열조를 사용하는 공기조화방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 기계실 면적이 증가한다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 기계실 면적이 감소된다. | A | 기계실 면적이 감소된다. | 심야전력을 이용할 수 있다. | 공조기측의 부분부하나 연장운전에 대처하기 쉽다. | 피크커트(peak cut)에 의해 열원용량을 감소시킬 수 있다.
주방, 공장, 실험실에서와 같이 오염물질의 확산 및 방산을 가능한 한 극소화시키려고 할 때 적용되는 환기 방식은? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 국소환기 | B | 희석환기 | 국소환기 | 전체환기 | 자연환기
상대습도 60%인 습공기의 건구온도(a), 습구온도(b), 노점온도(c)의 크기 관계가 옳은 것은? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | a ＞ b ＞ c | A | a ＞ b ＞ c | b ＞ a ＞ c | b ＞ c ＞ a | c ＞ b ＞ a
다음 중 배관계통의 방진을 위해 고려해야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 바닥, 벽 등을 관통하는 곳에서는 배관을 직접 건물에 고정한다. | D | 진동원의 기기를 지지한다. | 배관을 밀고 당기는 힘이 작용되지 않도록 배치한다. | 소구경 배관에서는 플렉시블 호스를 사용하는 경우가 있다. | 바닥, 벽 등을 관통하는 곳에서는 배관을 직접 건물에 고정한다.
냉 ㆍ 난방부하 계산에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 작업상태가 동일한 경우 인체로부터의 발생열량은 실내건구온도가 높을수록 현열량은 "감소"하고 잠열랑은 "커진다"[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 작업상태가 동일한 경우 인체로부터의 발생열량은 실내건구온도가 높을수록 현열량과 잠열량 모두 커진다. | C | 투습으로 인한 열부하는 매우 작기 때문에 일반적으로 부하계산에서 제외한다. | 유리창 종류와 블라인드 유무에 따라 달라지는 차폐 계수는 그 최대값이 1.0 이다. | 작업상태가 동일한 경우 인체로부터의 발생열량은 실내건구온도가 높을수록 현열량과 잠열량 모두 커진다. | 태양으로부터의 일사 열부하는 냉방부하계산에서는 포함되나, 난방부하계산에서는 제외되는것이 일반적이다.
정압 재취득법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 고속덕트의 경우 부적합하다. | A | 고속덕트의 경우 부적합하다. | 취출구 직전의 정압이 대략 일정해진다. | 등압법에 비해 송풍기 동력이 절약되며 풍량조절이 용이하다. | 덕트 구간에서 앞 구간의 동압감소로 인해 얻은 정압을 다음 구간에서 이용하는 방법이다.
흡수식 냉동기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 예냉시간이 길어 내수가 나올 때까지 시간이 걸린다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 예냉시간이 짧아 냉수가 나올 때까지 시간이 빠르다. | C | 압축식에 비해 냉각탑의 용량이 커질 수 있다. | 기기 내부가 진공에 가까워 파열의 위험이 없다. | 예냉시간이 짧아 냉수가 나올 때까지 시간이 빠르다. | 기기 구성요소 중 회전하는 부분이 적어 소음이 매우 작다.
에어와셔의 통과공기량이 20000kg/h, 수량(水量)이 15600kg/h이고, 입구공기의 엔탈피 23.9kJ/kg, 출구공기의 엔탈피 26.8kJ/kg 일 때, 에어와셔의 입구 수온은? (단, 에어와셔의 출구 수온은 9.3℃, 물의 비열은 4.19kJ/kg ㆍ K이다.) |  | m * delta H = W * C * delta Tdelta T = t1 - 9.13 = 20000 * ( 26.8 - 23.9 ) / 15600 * 4.19 = 10.19[해설작성자 : 푸른마을 안전관리자] | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 10.2℃ | C | 8.4℃ | 9.7℃ | 10.2℃ | 11.5℃
진공환수식 증기난방에서 리프트 피팅(lift fitting)을 해야 하는 경우는? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 방열기보다 환수주관이 높을 때 | A | 방열기보다 환수주관이 높을 때 | 방열기보다 환수주관이 낮을 때 | 배관 내의 유체 온도가 너무 높을 때 | 배관 내의 유체 온도가 너무 낮을 때
무한히 긴 직선 도체에 직류 1[A]의 전류를 흘렸을 경우 이로부터 1[m] 떨어진 점의 자기장의 세기는 몇 [AT/m]인가? |  | 공식 I/2πa I= 1A, a=1m[해설작성자 : 도움받는 자] | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 1/2π | A | 1/2π | 1/π | π | 2π
220[V], 5[A]의 직류전동기를 1시간 사용할 때 전류가 한 일의 양은? |  |  | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 1100[wh] | A | 1100[wh] | 1100[kwh] | 6600[wh] | 6600[kwh]
용량이 각각 C1, C2인 두 개의 캐패시턴스를 병렬 접속했을 때 합성용량은? |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | c1+c2 | A | c1+c2 | 1/(c1+c2) | (c1 ㆍ c2)/(c1+c2) | [(c1 ㆍ c2)/c1]+c2
다음 중 교류전동기에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 복권 전동기 | A | 복권 전동기 | 권선형 유도 전동기 | 분상 기동형 전동기 | 세이딩 코일형 유도 전동기
공조설비의 자동제어에서 압력검출소자로 사용되지 않는 것은? |  | 모발은 습도검출소자[해설작성자 : 초보기사] | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 모발 | A | 모발 | 벨로즈 | 브르돈관 | 다이어프램
전선의 절연물에 손상 없이 안전하게 흘릴 수 있는 최대 전류를 무엇이라 하는가? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 허용전류 | A | 허용전류 | 절연전류 | 부하전류 | 안전전류
전압비(권수비)가 10인 변압기가 있다. 1차 측의 주파수가 60[Hz]일 경우 2차 권선에 유기되는 전압의 주파수는? |  | 60Hz : 변압기는 정지기이므로 전자 유도 현상에 의해 2차측에 유기 되는 전압의 주파수와 같다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 60[hz] | C | 6[hz] | 10[hz] | 60[hz] | 1/6[hz]
자동제어방식 중 디지털방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.85 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 제어의 정밀도가 낮으며 신뢰성이 다소 떨어진다. | C | 자기진단 기능을 보유하고 있다. | 기능의 고급화를 도모할 수 있다. | 제어의 정밀도가 낮으며 신뢰성이 다소 떨어진다. | 각종 제어로직은 손쉽게 소프트웨어에 의해 조정될 수 있다.
공조시스템의 냉온수의 유량 제어를 위한 비례 제어 방식의 조작부로 주로 사용되는 기기는? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 모듀트럴 모터 | A | 모듀트럴 모터 | 직동식 전자밸브 | 플로트(float) 스위치 | 파이롯트식 전자밸브
최대 수용전력과 부하 설비용량의 비율을 나타낸 것은? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 수용률 | D | 역률 | 부하율 | 부등률 | 수용률
계단통로유도등은 바닥으로부터 높이가 최대 얼마 이하의 위치에 설치하여야 하는가? |  |  | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 1.0m | B | 0.5m | 1.0m | 1.5m | 2.0m
코일 내부에 상자성체인 철심(core)을 넣어 전류의 자기현상을 이용하여 구동되는 기기에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 열동형 과부하계전기 | D | 전자접촉기 | 전자릴레이 | 솔레노이드 밸브 | 열동형 과부하계전기
다음 설명에 알맞은 축전지의 사용 중 충전 방식은? | output/img\기사-건축설비기사-2015년05월31일-073.png |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 부동충전 | B | 보통충전 | 부동충전 | 급속충전 | 균등충전
양전하를 가지고 있는 물질과 음전하를 가지고 있는 물질을 금속선으로 연결하면 두 전하간의 흡인력으로 음전하는 양전하를 가지고 있는 물질로 이동하는데, 이러한 음전하의 이동을 무엇이라고 하는가? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 전류 | B | 전압 | 전류 | 전도 | 자화
형광등에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 램프의 휘도가 높다. | B | 효율이 높다. | 램프의 휘도가 높다. | 주위 온도의 영향을 받는다. | 여러 종류의 광색을 얻을 수 있다.
자동화재탐지설비의 P형 수신기 감지기 회로의 전로저항은 최대 얼마 이하가 되도록 설치하여야 하는가? |  |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 50[ω] | B | 30[ω] | 50[ω] | 70[ω] | 90[ω]
교류 600[V] 이하의 저압전로의 과전류, 단락전류 및 지락전류를 차단하여 안전을 도모하는 것은? |  |  | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 누전 차단기 | A | 누전 차단기 | 과전류 차단기 | 컷아웃 스위치 | 커버 나이프 스위치
다음 중 전기집진기, 낙뢰와 가장 관련이 깊은 현상은? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 정전유도현상 | A | 정전유도현상 | 자기유도현상 | 상호유도현상 | 전기유도현상
전동기의 전기적 제동법에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 브레이크제동 | D | 발전제동 | 회생제동 | 역전제동 | 브레이크제동
어느 조절 밸브를 완전히 개방하였을 때 99[L/min]의 유량이 흐른다고 한다. 이 밸브의 레인지 어빌리티가 10:1 이라면 최소 가능 조절 유량은? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 9.9[l/min] | B | 0.99[l/min] | 9.9[l/min] | 0.45[l/min] | 4.5[l/min]
다음은 특정소방대상물의 소방시설 설치의 면제 기준 내용이다. ( )안에 속하지 않는 소방시설은? | output/img\기사-건축설비기사-2015년05월31일-081.png |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 옥내소화전설비 | A | 옥내소화전설비 | 스프링글러설비 | 물분무소화설비 | 미분무소화설비
건축허가시 미리 소방본부장 또는 소방서장의 동의를 받아야 하는 대상에 속하지 않는 것은? |  | 노유자 시설은 연면적 200m2[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 연면적이 100m2인 노유자시설 | B | 항공기격납고 | 연면적이 100m2인 노유자시설 | 지하층이 있는 건축물로서 바닥면적이 150m2인 층 있는 것 | 차고 ㆍ 주차장으로 사용되는 시설로서 차고・주차장으로 사용되는 층 중 바닥면적 500m2인 층이 있는 시설
다음 중 건축법령상 다중이용 건축물에 속하지 않는 것은? (단, 층수가 16층 미만이며 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 5000m2 이상인 건축물의 경우)(2023년 05월 16일 개정된 규정 적용됨) |  | 건축법 시행령[시행 2023. 5. 16.] [대통령령 제33466호, 2023. 5. 15., 일부개정17. “다중이용 건축물”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 건축물을 말한다.가. 다음의 어느 하나에 해당하는 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 5천제곱미터 이상인 건축물1) 문화 및 집회시설(동물원 및 식물원은 제외한다)2) 종교시설3) 판매시설4) 운수시설 중 여객용 시설5) 의료시설 중 종합병원6) 숙박시설 중 관광숙박시설나. 16층 이상인 건축물건축법 시행령 제2조 17 가. 1) 문화집회시설(동물원 및 식물원은 제외한다) [15. 9. 22. 개정]전시장은 2015년 9월 22일 개정되면서 제외대상에서 삭제되었습니다. (전시장도 다중이용건축물에 포함된다는 뜻)[관리자 입니다.위와 같이 관련규정이 개정되어4번 보기를 ~전시장에서 ~식물원으로 변경하였습니다.참고하시기 바랍니다.] | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 문화 및 집회시설 중 전시장 | D | 종교시설 | 판매시설 | 숙박시설 중 관광숙박시설 | 문화 및 집회시설 중 전시장
건축물의 출입구에 설치하는 회전문에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 분당 8회[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 회전문의 회전속도는 분당회전수가 10회를 넘지 아니하도록 할 것 | C | 계단이나 에스컬레이터로부터 2m 이상의 거리를 둘것 | 출입에 지장이 없도록 일정한 방향으로 회전하는 구조로 할 것 | 회전문의 회전속도는 분당회전수가 10회를 넘지 아니하도록 할 것 | 자동회전문은 충격이 가하여지거나 사용자가 위험한 위치에 있는 경우에는 전자감지장치 등을 사용하여 정지하는 구조로 할 것
다음 중 두께가 최소 10cm 이상인 경우 내화구조로 인정되는 것은? (단, 철근콘크리트조인 경우) |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 바닥 | C | 보 | 계단 | 바닥 | 지붕
다음은 건축물의 에너지절약설계기준에 따른 방습층의 정의이다. ( ) 안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2015년05월31일-086.png |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 30g/m2 | C | 10g/m2 | 20g/m2 | 30g/m2 | 40g/m2
오피스텔의 난방설비를 개별난방방식으로 하는 경우에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 개별 난방의 경우 최소 0.5m2의 환기창이다.[해설작성자 : 에버그린] | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 보일러실의 윗부분에는 그 면적이 최소 1m2 이상인 환기창을 설치할 것 | B | 보일러실은 거실 이외의 장소에 설치할 것 | 보일러실의 윗부분에는 그 면적이 최소 1m2 이상인 환기창을 설치할 것 | 기름보일러를 설치하는 경우에는 기름저장소를 보일러실외의 다른 곳에 설치할 것 | 난방구획마다 내화구조로 된 벽 ㆍ 바닥과 갑종방화문으로 된 출입문으로 구획할 것
계단을 대체하여 설치하는 경사로의 경사도는 최대 얼마를 넘지 않도록 하여야 하는가? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1:8 | B | 1:4 | 1:8 | 1:12 | 1:16
피뢰설비를 설치하여야 하는 대상 건축물의 높이 기준은? |  |  | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 20m 이상 | C | 10m 이상 | 15m 이상 | 20m 이상 | 30m 이상
다음 중 허가 대상에 속하는 용도변경은? |  |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 영업시설군에서 문화 및 집회시설군으로 | B | 근린생활시설군에서 주거업무시설군으로 | 영업시설군에서 문화 및 집회시설군으로 | 산업 등의 시설군에서 근린생활시설군으로 | 문화 및 집회시설군에서 주거업무시설군으로
건축법령상 다음과 같이 정의되는 용어는? | output/img\기사-건축설비기사-2015년05월31일-091.png |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 발코니 | B | 테라스 | 발코니 | 피난층 | 피난안전구역
문화 및 집회시설 중 공연장의 개별관람석의 바닥면적이 300m2인 경우, 개별관람석 각 출구의 유효너비는 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가? |  | 공연장의 개별 관람석의 출구 촉은 1.5m 이상이다.[해설작성자 : 테오] | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1.5m | B | 1.0m | 1.5m | 2.0m | 2.5m
연면적이 500m2인 오피스텔에 설치하는 복도의 유효너비는 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가? (단, 양옆 에 거실이 있는 복도의 경우) |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1.8m | B | 1.5m | 1.8m | 2.1m | 2.4m
다음 중 주요구조부를 내화구조로 하여야 하는 대상건축물에 속하지 않는 것은? |  | 1. 제2종 근린생활시설 중 공연장ㆍ종교집회장(해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 각각 300제곱미터 이상인 경우만 해당한다), 문화 및 집회시설(전시장 및 동ㆍ식물원은 제외한다), 종교시설, 위락시설 중 주점영업 및 장례시설의 용도로 쓰는 건축물로서 관람실 또는 집회실의 바닥면적의 합계가 200제곱미터(옥외관람석의 경우에는 1천 제곱미터) 이상인 건축물2. 문화 및 집회시설 중 전시장 또는 동ㆍ식물원, 판매시설, 운수시설, 교육연구시설에 설치하는 체육관ㆍ강당, 수련시설, 운동시설 중 체육관ㆍ운동장, 위락시설(주점영업의 용도로 쓰는 것은 제외한다), 창고시설, 위험물저장 및 처리시설, 자동차 관련 시설, 방송통신시설 중 방송국ㆍ전신전화국ㆍ촬영소, 묘지 관련 시설 중 화장시설ㆍ동물화장시설 또는 관광휴게시설의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 이상인 건축물3. 공장의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 2천 제곱미터 이상인 건축물. 다만, 화재의 위험이 적은 공장으로서 국토교통부령으로 정하는 공장은 제외한다.4. 건축물의 2층이 단독주택 중 다중주택 및 다가구주택, 공동주택, 제1종 근린생활시설(의료의 용도로 쓰는 시설만 해당한다), 제2종 근린생활시설 중 다중생활시설, 의료시설, 노유자시설 중 아동 관련 시설 및 노인복지시설, 수련시설 중 유스호스텔, 업무시설 중 오피스텔, 숙박시설 또는 장례시설의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 400제곱미터 이상인 건축물5. 3층 이상인 건축물 및 지하층이 있는 건축물. 다만, 단독주택(다중주택 및 다가구주택은 제외한다), 동물 및 식물 관련 시설, 발전시설(발전소의 부속용도로 쓰는 시설은 제외한다), 교도소ㆍ소년원 또는 묘지 관련 시설(화장시설 및 동물화장시설은 제외한다)의 용도로 쓰는 건축물과 철강 관련 업종의 공장 중 제어실로 사용하기 위하여 연면적 50제곱미터 이하로 증축하는 부분은 제외한다.[출저: 국가법령정보센터][해설작성자 : 퍼가요~♡] | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 문화 및 집회시설 중 전시장의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 400m2인 건축물 | D | 종교시설의 용도로 쓰는 건축물로서 집회실의 바닥면적의 합계가 200m2인 건축물 | 장례식장의 용도로 쓰는 건축물로서 집회실의 바닥면적의 합계가 200m2인 건축물 | 위락시설 중 주점영업의 용도로 쓰는 건축물로서 집회실의 바닥면적의 합계가 200m2인 건축물 | 문화 및 집회시설 중 전시장의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 400m2인 건축물
같은 건축물 안에 공동주택과 위락시설을 함께 설치하고자 하는 경우, 공동주택의 출입구와 위락시설의 출입구는 서로 그 보행거리가 최소 얼마 이상이 되도록 설치하여야 하는가? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 30m | C | 10m | 20m | 30m | 40m
건축물의 에너지절약설계기준에 따른 기밀 및 결로 방지 등을 위한 조치 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 1.2m 이하 문은 방풍구조 예외[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 외기에 직접 면하고 1층 또는 지상으로 연결된 너비 1.0m의 출입문은 방풍구조로 하여야 한다. | B | 건축물의 거실의 창이 외기에 직접 면하는 부위인 경우에는 기밀성 창을 설치하여야 한다. | 외기에 직접 면하고 1층 또는 지상으로 연결된 너비 1.0m의 출입문은 방풍구조로 하여야 한다. | 방풍구조를 설치하여야 하는 출입문에서 회전문과 일반문이 같이 설치되어진 경우, 일반문 부위는 방풍실 구조의 이중문을 설치하여야 한다. | 건축물 외피 단열부위의 접합부, 틈 등은 밀폐될 수 있도록 코킹과 가스켓 등을 사용하여 기밀하게 처리하여야 한다.
수도소화용수설비를 설치하여야 하는 특정소방 대상물의 연면적 기준은? (단, 위험물 저장 및 처리 시설 중 가스시설, 지하가 중 터널 또는 지하구의 경우 제외) |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 5000m2 이상 | B | 3000m2 이상 | 5000m2 이상 | 7000m2 이상 | 10000m2 이상
각 층의 바닥면적이 1500m2인 도매시장의 피난층에 설치하는 건축물의 바깥쪽으로의 출구의 유효너비 합계는 최소 얼마 이상이어야 하는가? |  | (1,500m2 / 100m2) * 0.6m = 9m[해설작성자 : 날라리절세미녀] | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 9.0m | C | 6.0m | 7.5m | 9.0m | 10.5m
바닥과 그 바닥으로부터 높이 1m까지의 안벽의 마감을 내수재료로 하여야 하는 대상에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 운동시설 중 수영장 | B | 숙박시설의 욕실 | 운동시설 중 수영장 | 제1종 근린생활시설 중 휴게음식점의 조리장 | 제2종 근린생활시설 중 일반음식점의 조리장
다음의 소방시설 중 경보설비에 속하지 않는 것은? |  | 경보설비-단독경보형감지기,비상경보설비,시각경보기,자동화재탐지설비,비상방송설비,자동화재속보설비,통합감시시설,누전경보기,가스누설경보기무선통신보조설비는 소화활동설비이다[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-05-31 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 무선통신보조설비 | D | 비상방송설비 | 자동화재탐지설비 | 자동화재속보설비 | 무선통신보조설비
학교건축 계획에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 일종의 핑거 플랜은 분산병렬형이다.[해설작성자 : 쩨빠아아아알]분산형은 일종의 핑거 플랜으로 일조 및 통풍 등 교실의 환경조건이 균등하며 구조계힉이 간단하다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 배치형식 중 집합형은 일종의 핑거 플랜으로 일조 및 통풍 등 교실의 환경조건이 균등하며 구조계획이 간단하다. | C | 관리부분의 배치는 학생들의 동선을 피하고 중앙에 가까운 위치가 좋다. | 주차장은 되도록 학교 깊숙이 끌어들이지 않고 한쪽 귀퉁이에 배치하는 것이 바람직하다. | 배치형식 중 집합형은 일종의 핑거 플랜으로 일조 및 통풍 등 교실의 환경조건이 균등하며 구조계획이 간단하다. | 운영방식 중 달톤형은 학급과 학생 구분을 없애고 학생들은 각자의 능력에 맞게 교과를 선택하며 일정한 교과가 끝나면 졸업한다.
벽돌구조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 압축력에는 강함, 횡력과 인장력에는 약함.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 압축력에는 약하나 횡력과 인장력에는 강하다. | D | 아치나 돔형 등 조형미의 연출이 가능하다. | 내화 및 내구성이 우수하다. | 벽체 두께가 두꺼워져 실 면적이 줄어든다. | 압축력에는 약하나 횡력과 인장력에는 강하다.
건물내외의 기압차를 이용한 지붕 구조는? |  |  | 0.85 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 공기막구조 | C | 절판구조 | 현수구조 | 공기막구조 | 곡면판구조
에너지 절약방법에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.88 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 환기량을 많게 한다. | B | 단열구조로 한다. | 환기량을 많게 한다. | 구조체를 기밀화 한다. | 태양 에너지를 이용한다.
절충식 지붕틀에서 사용되지 않는 부재는? |  |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | ㅅ자보 | A | ㅅ자보 | 종보 | 서까래 | 중도리
리조트 호텔 배치계획의 부지조건으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.91 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 도심지에 위치할 것 | D | 관광지의 성격을 충분히 이용할 수 있는 위치일 것 | 수량이 풍부하고, 수질이 좋은 수원이 있을 것 | 조망 및 주변경관의 조건이 좋을 것 | 도심지에 위치할 것
사무소 건축에 있어서 개실 시스템에 대한 설명으로 옳은 것은? |  | 개실 시스템(individual room system) => 개인실- 독립성, 쾌적성 좋다- 자연채광 조건이 좋다- 공사비가 비교적 높다- 방 길이에는 변화를 줄 수 있지만, 방 깊이에는 변화를 줄 수 없다[해설작성자 : 다즈] | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 독립성과 쾌적감의 이점이 있는데 반해 공사비가 비교적 고가이다. | A | 독립성과 쾌적감의 이점이 있는데 반해 공사비가 비교적 고가이다. | 소음 발생 때문에 프라이버시가 결여되기 쉽다. | 방 길이에는 변화를 줄 수 없으나, 연속된 긴 복도 때문에 방 깊이에 변화를 줄 수 있다. | 대표적인 개실 시스템으로 오피스 랜드스케이핑이 있다.
대형창호에 멀리온(mullion)을 설치하는 가장 주된 이유는? |  | 멀리온은 창호 중간에 대는 뼈대(중간살)로 진동에 의한 유리파손을 방지 하기위하여 설치 한다[해설작성자 : 푸르른하늘] | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 진동에 의한 유리파손을 방지하기 위하여 | D | 기밀성을 양호하게 하기 위하여 | 채광성을 양호하게 하기 위하여 | 차음성을 양호하게 하기 위하여 | 진동에 의한 유리파손을 방지하기 위하여
철근콘크리트 슬래브의 단변 방향의 철근에 해당하는 것은? |  | 바닥판의 배근단변 방향 : 주근장변 방향 : 배력근(부근)[해설작성자 : 다즈] | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 주근 | A | 주근 | 부근 | 늑근 | 보강근
다음과 같은 조건에서 실내측 벽면의 표면 온도는? | output/img\기사-건축설비기사-2015년03월08일-010.png | 벽체 통과열 = 2*1*(20-12)=실내측 표면 전달열 = 8*1*(20-t)t=18도[해설작성자 : 나그네] | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 1과목 : 건축일반 | 1 | 18℃ | A | 18℃ | 19℃ | 20℃ | 21℃
눈부심(glare)의 방지 방법으로 옳지 않은 것은? |  | 글레어(눈부심, 현휘) 방지법- 휘도가 낮은 광원(형광램프)사용, 플라스틱 커버 사용- 시선을 중심으로 해서 30도 범위 내의 '글레어 존'에 광원을 설치하지 않는다- 광원 주위를 밝게 한다[해설작성자 : 다즈] | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 글래어 존(glare zone)에 광원을 설치한다. | C | 휘도가 낮은 광원을 사용한다. | 플라스틱 커버가 장착된 조명기구를 사용한다. | 글래어 존(glare zone)에 광원을 설치한다. | 광원 주위를 밝게 한다.
건축물에 작용하는 하중 중에서 기둥, 보, 바닥, 벽과 같은 구조체 자체의 무게에 해당되는 하중은? |  |  | 0.87 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 고정하중 | B | 풍하중 | 고정하중 | 적재하중 | 적설하중
열람자가 책의 목록에 의해 책을 선택하여 관원에게 대출기록을 제출한 후 책을 대출하는 열람실의 출납시스템 형식은? |  | 자유개가식 : 열람자 자신이 서가에서 책을 꺼내어 고르고 검열없이 열람하는 형식안전개가식 : 자유개가식 + 반개가식 으로 열람자가 책을 직접서가에서 꺼내지만 관원의 검열을 받고 기록을 남긴후 열람반개가식 : 열람자는 직접 서가에 면하여 책의 체제나 표지 정도는 볼 수 있으나 내용을 보려면 관원에게 요구하여 대출기록을 남긴 후 열람 하는 형식폐가식 : 열람자는 책의 목록에 의해 책을 선택하여 관원에게 대출기록을 제출 한 후 대출 받는 형식으로 서고와 열람실이 분리되어 있음[해설작성자 : 초이스 기술검사 최소장] | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 폐가식 | D | 자유개가식 | 안전개가식 | 반개가식 | 폐가식
상점건축에서 측면판매에 대한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 양복, 침구, 전기기구, 서적, 운동용구점 등에서 쓰인다. | C | 판매원이 정위치를 정하기가 용이하다. | 포장대를 가릴 수 있고 포장 등이 편리하다. | 양복, 침구, 전기기구, 서적, 운동용구점 등에서 쓰인다. | 고객과 종업원이 쇼 케이스(show case)를 가운데 두고 상담하는 방식이다.
초고층 골조시스템의 한 종류인 아웃리거시스템(outrigger system)에 대한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 횡하중에 저항하는 코어를 외부 기둥에 연결하는 시스템 | B | 간격이 좁게 배열된 기둥과 보를 건물 외부에 둘러싸서 횡하중에 저항하는 시스템 | 횡하중에 저항하는 코어를 외부 기둥에 연결하는 시스템 | 횡하중을 중앙부 코어에서 모두 부담하는 시스템 | 외부에 가새를 넣어 횡력을 부담하도록 하는 시스템
음향설계에 관한 기술 중 옳지 않은 것은? |  | 반향은 직접음과 반사음의 시간차이가 1/20 ~ 1/15초(0.02~0.067초) 이상일 때 생기는 현상[해설작성자 : 다즈] | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 직접음과 반사음의 도달시간이 1/60초 이상 차이가 날 때 반향을 느낀다. | A | 직접음과 반사음의 도달시간이 1/60초 이상 차이가 날 때 반향을 느낀다. | 반사면에 흡음재를 사용하면 반향의 영향을 줄일 수 있다. | 일반적인 실에서 명료도가 85% 이상이 되도록 설계한다. | 음악실에서는 잔향시간을 길게 하고 강연장에서는 짧게 한다.
일사 계획에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  | 하기 일사량 감소방법- 동서축 길고 급경사의 박공 지붕- 활엽수[해설작성자 : 다즈] | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 건물 주변에 활엽수 보다는 침엽수를 심는 것이 유리하다. | B | 일사량을 줄이려면 동서축이 길고 급경사 박공지붕을 가진 건물형이 유리하다. | 건물 주변에 활엽수 보다는 침엽수를 심는 것이 유리하다. | 겨울철의 난방 부하를 줄이기 위해 직달일사를 최대한 도입해야 한다. | 난방 기간 중에 최대의 일사를 받기 위해서는 남향이 유리하다.
목구조의 맞춤에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 1. 연귀맞춤[해설작성자 : comcbt.com 이용자]안장맞춤: 작은재를 두갈래로종간을 오려내고 큰재의 쌍구멍에 끼워 맞추는 맞춤[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 부재의 마구리가 보이지 않게 45°로 잘라 맞댄 것을 안장맞춤이라 한다. | A | 부재의 마구리가 보이지 않게 45°로 잘라 맞댄 것을 안장맞춤이라 한다. | 큰 부재에 구멍을 파고 그 속에 작은 부재를 그대로 끼워 넣는 맞춤을 통맞춤이라 한다. | 부재의 마구리에서 필요한 일부를 남기고 나머지를 따내어 다른 부재의 구멍 속에 밀어 넣어 맞추는 것을 장부맞춤이라 한다. | 위쪽 부재와 아래쪽 부재가 직각으로 교차할 때 접합면을 서로 따서 물리게 하는 것을 걸침턱맞춤이라 한다.
습윤공기의 상태에 대한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 건구온도와 습구온도가 동일하면 상대습도는 100%가 된다. | D | 공기를 가열하면 상대습도는 높아진다. | 공기의 습구온도는 건구온도보다 높다. | 공기를 냉각하면 절대습도는 낮아진다. | 건구온도와 습구온도가 동일하면 상대습도는 100%가 된다.
구조체의 구성양식에 의한 분류가 아닌 것은? |  | 습식구조는 재료에 의한 분류임[해설작성자 : 최경철] | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 습식구조 | D | 곡면 구조 | 입체트러스 구조 | 가구식 구조 | 습식구조
길이 50m, 내경 25mm인 배관에 물이 2m/s의 속도로 흐르고 있다. 관마찰계수가 0.03일 때 압력강하는? |  | 50x2^2x0.03 / 2x0.025[해설작성자 : Belick] | 0.51 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 120kpa | D | 12.24pa | 12.24kpa | 120pa | 120kpa
온도 0℃, 길이 400m의 강관에 60℃의 급탕이 흐를 때 강관의 신축량은? (단, 강관의 선팽창계수는 1.1×10-5/℃ 임) |  | 강관의 신축량 = 400*1.1×10-578(60-0)[해설작성자 : 초보기사]강관신축량 =선팽창계수*길이*온도차=(1.1*10^-5)*400*(60-0)=0.264m[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 0.264m | B | 0.112m | 0.264m | 0.325m | 0.413m
급수관 이음쇠에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 플러그 배관 말단에 설치된 부속을 막을 때 사용, 분기에는 티이가 사용된다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 플러그는 배관의 분기에 사용된다. | A | 플러그는 배관의 분기에 사용된다. | 소켓은 직선 배관의 접합에 사용된다. | 캡은 배관의 끝부분을 막을 때 사용된다. | 리듀서는 구경이 다른 관을 접속할 때 사용된다.
다음 중 왕복식 펌프에 속하는 것은? |  | 왕복식 펌프- 피스톤 펌프- 플런저 펌프- 워싱텀 펌프[해설작성자 : 다즈] | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 플런져펌프 | D | 베인펌프 | 기어펌프 | 디퓨저펌프 | 플런져펌프
통기수직관이 없는 방식으로 유수에 선회력을 주어 공기코어를 유지시켜 하나의 관으로 배수와 통기를 겸하는 통기방식은? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 섹스티아방식 | A | 섹스티아방식 | 각개통기방식 | 신정통기방식 | 회로통기방식
급수방식 중 펌프직송방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 토출압제어를 통해 급수압의 변화가 적다[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급수압의 변화가 크다. | A | 급수압의 변화가 크다. | 전력 차단시 급수가 불가능하다. | 단수시 저수량만큼 급수가 가능하다. | 수질오염의 가능성은 고가수조방식보다 낮다.
배수배관에서 사용되는 청소구의 원칙적인 설치 위치로 옳지 않은 것은? |  | 청소구 설치 위치- 수평관의 관경 100mm이하는 15m이내 마다, 100mm이상은 30m이내 마다[해설작성자 : 다즈] | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 길이가 긴 배수수평주관 중간으로서 배수관의 관경이 100mm 이하인 경우는 30m 이내마다 | D | 배수수직관의 최하부 또는 그 부근 | 배수수평주관 및 배수수평지관의 기점 | 배수관이 45도를 넘는 각도로 방향을 변경한 개소 | 길이가 긴 배수수평주관 중간으로서 배수관의 관경이 100mm 이하인 경우는 30m 이내마다
급수설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 급수배관계통에서 강관과 동관을 직접 접속할 경우 ""강관""의 부식이 촉진된다.[해설작성자 : 다즈] | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급수배관계통에서 강관과 동관을 직접 접속할 경우 동관의 부식이 촉진된다. | C | 음료수 계통에는 규정 잔류염소를 함유한 물이 공급된다. | 아파트에 있어서 1인당 1일 평균사용수량은 160~250l 정도이다. | 급수배관계통에서 강관과 동관을 직접 접속할 경우 동관의 부식이 촉진된다. | 저수조 등의 기기가 있는 경우에는 급수량의 산정법으로 통상 인원에 의한 방법이 사용된다.
진공방지기(vaccum breaker)가 사용되는 대변기의 급수방식은? |  | 세정밸브형 대변기에는 버큠브레이커, 토수구 등을 설치하여 역사이펀작용을 방지한다[해설작성자 : 다즈] | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 세정밸브식 | B | 하이탱크식 | 세정밸브식 | 사이펀식 | 로탱크식
펌프의 회전수 제어시 펌프의 회전수를 20% 증가하면, 유량은 얼마나 증가하는가? |  | 회전수와 유량은 비례[해설작성자 : 초보기사] | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 20% | B | 10% | 20% | 44% | 73%
수질과 관련된 용어의 설명으로 옳지 않은 것은? |  | DO란 오수 중의 용존산소량을 말하며, 오염도가 높을 수록 산소요구량이 "많다"[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | do란 오수 중의 산소요구량을 말하며, 오염도가 높을 수록 산소요구량이 적다. | B | ss란 오수 중에 떠있는 부유물질을 말하며, 탁도의 원인이 되기도 한다. | do란 오수 중의 산소요구량을 말하며, 오염도가 높을 수록 산소요구량이 적다. | bod란 생물화학적 산소요구량을 말하며, 오수 중의 분해 가능한 유기물의 함유 정도를 간접적으로 측정하는 데 이용된다. | cod란 화학적 산소요구량을 말하며, cod값은 미생물에 의하여 분해되지 않은 유기질까지 화학적으로 산화되기 때문에, 일반적으로 bod값보다 높게 나타난다.
각개통기관의 관경은 접속하는 배수 관경의 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가? |  |  | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 1/2 | C | 2배 | 3배 | 1/2 | 1/3
급탕배관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 온도변화에 따른 배관의 팽창길이는 배관의 선팽창계 수에 "비례"한다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 온도변화에 따른 배관의 팽창길이는 배관의 선팽창계 수에 반비례한다. | B | 중앙식 급탕설비는 원칙적으로 강제순환방식으로 한다. | 온도변화에 따른 배관의 팽창길이는 배관의 선팽창계 수에 반비례한다. | 급탕용 밸브나 플랜지 등의 패킹은 내열성 재료를 선택하여 사용한다. | 관의 신축을 고려하여 건물의 벽 관통부분의 배관에는 슬리브를 사용한다.
배수수직관과 통기수직관을 연결하는 통기관은? |  | 결합통기관은 배수수직관과 통기수직관을 5개층 정도마다 연결하는 통기관이다.[해설작성자 : 안녕안녕] | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 결합통기관 | D | 신정통기관 | 반송통기관 | 공용통기관 | 결합통기관
다음 중 급수배관의 관경결정과 관계없는 것은? |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 확대관 저항계수 | D | 관균등표 | 동시사용률 | 마찰저항선도 | 확대관 저항계수
급탕장치내의 전수량 3000L인 5℃의 물을 60℃까지 가열 할 때 물의 팽창량은? (단, 5℃ 물의 밀도는 0.999kg/L, 60℃ 물의 밀도는 0.983kg/L 임) |  | 팽창량 : 수량 * ( 1/고온밀도 - 1/저온밀도 )3000 * ( 1/0.983 - 1/0.999 ) = 48.87, 49L[해설작성자 : 에버그린] | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 49l | C | 13l | 26l | 49l | 74l
웨버지수 는 가스의 연소성을 판단하는데 중요한 수치이다. Hg가 의미하는 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2015년03월08일-037.png | Hg = 가스발열량, S는 가스비중[해설작성자 : 초보기사] | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 발열량 | C | 단연지수 | 엔트로피 | 발열량 | 가스비중
연결송수관설비에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 송수구는 지면으로부터 0.5이상 1m이하 위치에 설치공동주택과 업무시설의 1,2층에 설치한다.수직배관은 내화구조로 구획된 계단실 또는 파이프 덕트 등 화재의 우려가 없는 장소에 설치하여야 한다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 지면으로부터의 높이가 31m 이상이거나 지상 11층 이상인 특정소방대상물의 경우에는 습식설비로 하여야한다. | C | 송수구는 지면으로부터 1m 이상 1.5m 이하의 위치에 설치하여야 한다. | 방수구는 소방대상물의 층마다 설치하되, 공동주택과 업무시설의 1층, 2층에는 설치하지 않는다. | 지면으로부터의 높이가 31m 이상이거나 지상 11층 이상인 특정소방대상물의 경우에는 습식설비로 하여야한다. | 수직배관은 방화구조로 구획된 계단실 또는 파이프덕트 등 화재의 우려가 없는 장소에 설치하여야 한다.
다음의 스프링클러설비에 관한 기준 내용 중 ( ) 안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2015년03월08일-039.png | 스프링클러는 분당 80L, 20분 지속이므로 1600L이고 여기에 해드 수량을 곱하여 구한다[해설작성자 : 초보기사] | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 1.6m3 | C | 0.8m3 | 1.2m3 | 1.6m3 | 2.0m3
다음 중 배수트랩에 속하지 않는 것은? |  | 디스크 트랩은 증기트랩의 종류[해설작성자 : 초보기사] | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 디스크 트랩 | C | 관 트랩 | 드럼 트랩 | 디스크 트랩 | 사이폰 트랩
냉방부하의 종류 중 현열 성분만을 갖는 것은? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 조명부하 | A | 조명부하 | 인체부하 | 실내기구부하 | 틈새바람부하
습공기 선도의 표시사항에 속하지 않는 것은? |  | 엔트로피 : 변형되어 되돌릴 수 없는 현상[해설작성자 : 초보기사] | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 엔트로피 | D | 엔탈피 | 상대습도 | 현열비 | 엔트로피
어떤 펌프의 회전수가 1000rpm일 때 축동력은 10kW 이었다. 이 펌프의 회전수를 1200rpm으로 증가시켰을 경우 축동력은? |  | 축동력은 회전수의 세제곱에 비례함(1200/1000 rpm)^3= 1.728 배10KW *1.728 =17.28[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 17.3kw | C | 12kw | 14.4kw | 17.3kw | 20.7kw
기온 ‧ 습도 ‧ 기류의 3요소의 조합에 의한 실내 온열감각을 기온의 척도로 나타낸 것은? |  |  | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 유효온도 | D | 등가온도 | 작용온도 | 불쾌지수 | 유효온도
온수난방 배관에서 리버스 리턴(Reverse return)방식을 사용하는 이유는? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 온수의 유량분배를 균일하게 하기 위하여 | C | 배관의 신축을 흡수하기 위하여 | 배관의 길이를 짧게 하기 위하여 | 온수의 유량분배를 균일하게 하기 위하여 | 배관내의 공기배출을 용이하게 하기 위하여
여름철 실내에 위치한 냉장고안의 습도는 실내공기와 비교하여 어떤 상태인가? |  | 냉장고 내부는 차갑기 때문에 수증기원자의 운동이 줄어들어 수증기원자들이 응집됨 => 상대습도 높다절대습도는 공기에 존재하는 수증기의 질량인데 냉장고 내에는 수증기(기체)가 아닌 액화 또는 고체화되어 수증기 자체는 없다.=> 절대습도는 낮다.[해설작성자 : ㅁ] | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 상대습도는 높고 절대습도는 낮다. | A | 상대습도는 높고 절대습도는 낮다. | 상대습도는 낮고 절대습도는 높다. | 상대습도는 높고 절대습도도 높다. | 상대습도와 절대습도는 동일하다.
온수배관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 팽창관에는 밸브 설치 안함[해설작성자 : 초보기사] | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 온수보일러의 팽창관에는 게이트 밸브를 설치한다. | D | 배관의 신축을 고려한다. | 배관재료는 내식성을 고려한다. | 온수배관에는 공기가 고이지 않도록 구배를 준다. | 온수보일러의 팽창관에는 게이트 밸브를 설치한다.
냉각탑에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 냉각탑은 냉동기의 "응축기"를 냉각시키기 위하여 설치한다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 냉각탑은 냉동기의 증발기를 냉각시키기 위하여 설치한다. | A | 냉각탑은 냉동기의 증발기를 냉각시키기 위하여 설치한다. | 어프로치란 냉각수 출구온도와 입구공기의 습구온도차를 말한다. | 냉각탑부하는 냉동기 응축기부하와 펌프 ‧ 배관부하를 합한 것이다. | 보급수량은 냉각수 순환량에 증발수량과 비산수량을 합한 것이다.
난방설비에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 1. 온수난방은 온수의 현열을 이용하여 난방하는 방식이다.2. 증기난방은 온수난방에 비해 부하 변동에 따른 온도조절이 어렵다.3. 건물의 규모가 큰 경우에는 증기난방보다 온수난방이 설비비와 유지비가 많이 소요된다.[해설작성자 : 초보기사] | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 온수난방은 열용량이 커서 예열시간이 길게 소요되므로 간헐운전에는 예열부하가 크게 된다. | D | 온수난방은 온수의 잠열을 이용하여 난방하는 방식이다. | 증기난방은 온수난방에 비해 부하 변동에 따른 온도조절이 용이하다. | 건물의 규모가 큰 경우에는 증기난방보다 온수난방이 설비비와 유지비가 적게 소요된다. | 온수난방은 열용량이 커서 예열시간이 길게 소요되므로 간헐운전에는 예열부하가 크게 된다.
팽창탱크에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 설치 위치에 관계없이 배관 내의 압력분포는 일정하다. | C | 장치 내의 공기 배출구로도 사용된다. | 장치 내의 물의 팽창으로 발생되는 압력을 흡수한다. | 설치 위치에 관계없이 배관 내의 압력분포는 일정하다. | 팽창한 물의 배출을 억제하여 열손실을 방지하는 데도 유효하다.
전공기방식의 공기조화에서 에너지 절약을 위해 중간기에 외기냉방도 가능하도록 계획할 때 공조기 외에 시스템 구성을 위해 도입되어야 할 기기는? |  | 중간기에 외기냉방을 위해 외기를 적정하게 도입하려면 리턴 송풍기(환기 송풍기)가 필요하다[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 리턴에어용 송풍기 | C | 재열기 | 전열교환기 | 리턴에어용 송풍기 | 고효율 공기정화장치
공기조화방식 중 각층유닛방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 공조기가 중앙기계식에 집중 된 것은 공기식 조화 방법이다.각층유닛방식은 공기+물 방식이다.[해설작성자 : 에버그린] | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 공조기가 중앙기계실에 집중되어 있으므로 관리가 용이하다. | D | 환기덕트가 필요 없거나 작아도 된다. | 외기용 공조기가 있는 경우에는 습도제어가 쉽다. | 각 층에 수배관을 설치해야 하므로 누수의 우려가 있다. | 공조기가 중앙기계실에 집중되어 있으므로 관리가 용이하다.
판넬(panel)형 복사난방에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 실의 모양을 바꾸기 쉽다. | B | 쾌적감이 높다. | 실의 모양을 바꾸기 쉽다. | 실내바닥의 이용율이 높다. | 외기침입이 있는 곳에서 난방감을 얻을 수 있다.
공조방식 중 변풍량방식에 사용되는 변풍량유닛에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 유인유닛형은 2차 공기를 사용하므로 정화능력이 좋지 않다[해설작성자 : 초보기사] | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 유인유닛형은 실내의 2차 공기를 유인하므로 집진효과가 크다. | B | 바이패스형은 덕트 내 정압변동이 없다. | 유인유닛형은 실내의 2차 공기를 유인하므로 집진효과가 크다. | 교축형은 덕트 내의 정압변동이 크므로 정압제어방식 이 필요하다. | 교축형은 부하변동에 따라 송풍량을 변화시키고 송풍기를 제어하므로 동력이 절약된다.
다음 중 원심식 송풍기에 속하지 않는 것은? |  | 튜브형은 축류[해설작성자 : 초보기사] | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 튜브형 송풍기 | C | 다익 송풍기 | 터보 송풍기 | 튜브형 송풍기 | 리밋로드 송풍기
건구온도 22℃인 공기와 1℃인 공기를 3:1로 혼합하였을 때 혼합공기온도는? |  | (22 x 3 + 1 x 1) / (3 + 1) = 16.75℃[해설작성자 : 날라리절세미녀] | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 16.75℃ | C | 14.25℃ | 15.75℃ | 16.75℃ | 17.75℃
다음 설명에 알맞은 환기방식은? | output/img\기사-건축설비기사-2015년03월08일-057.png |  | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 자연급기와 배기팬의 조합 | C | 급기팬과 배기팬의 조합 | 급기팬과 자연배기의 조합 | 자연급기와 배기팬의 조합 | 자연급기와 자연배기의 조합
공기조화방식에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 2중덕트방식은 단일덕트방식에 비해 덕트 샤프트 및 덕트 스페이스를 크게 차지한다. | B | 유인 유닛방식은 저속덕트를 사용하므로 덕트 스페이스를 작게 할 수 없다. | 2중덕트방식은 단일덕트방식에 비해 덕트 샤프트 및 덕트 스페이스를 크게 차지한다. | 단일덕트방식은 냉풍과 온풍을 혼합하는 혼합상자가 필요하므로 소음과 진동이 크다. | 팬코일 유닛방식은 중앙기계실의 면적이 크며, 덕트방식에 비해 유닛의 위치 변경이 어렵다.
진공 환수식 증기난방법에서 저압증기 환수관이 진공펌프의 흡입구보다 낮은 위치에 있을 때 응축수를 끌어 올리기 위해 설치하는 것은? |  |  | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 리프트 피팅 | B | 역압 방지기 | 리프트 피팅 | 버큠 브레이커 | 바이패스 밸브
덕트 내를 흐르는 공기 유속이 12m/s, 정압이 25mmAq일 때 전압은? (단, 공기의 밀도는 1.2kg/m3이다.) |  | 아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]답 4임[해설작성자 : ㄴㄴ][오류신고 반론](1/2)*1.2*(12)^2=84.8Pa=약8.8mmAq전압=25+8.4=33.8mmAq답 2번[해설작성자 : 나그네][추가 오류 신고]문제에서 주어진 단서 조항에"단, 공기의 밀도는 1.2kg/m3 "으로 주어 졌으므로, ( 여기서 공기의 밀도를 공기의 비중량으로 착각하면 안됨)동압은 "(V^2 / 2)* 밀도" 이므로 전압= 정압 + 동압 이므로 Pt = 25mmAq + 86.4mmAq = 111.4mmAq 가 정답임. 답 4번[해설작성자 : 블랙테트라][오류신고 반론]보기에서 단위가 mmAq로 나왔기 때문에 풀이를 공학단위로 풀어야 합니다.전압=정압+동압동압은 (속도V^2/2*중력가속도g)*밀도r 동압=(12^2/2*9.8)*1.2=8.8mmAq전압= 정압 25mmAq + 동압 8.8mmAq = 33.88mmAq[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 33.8mmaq | B | 25.0mmaq | 33.8mmaq | 86.4mmaq | 111.4mmaq
옥내배선에 사용되는 간선의 굵기 결정요소에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 수용률 | A | 수용률 | 허용전류 | 전압강하 | 기계적강도
부하측에 인가되는 전압을 √3배 승압시킬 수가 있으며 3상4선식 중성점 접지 배전방식으로 널리 사용되고 있는 변압기 결선 방식은? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | △-y | B | y-△ | △-y | y-y | △-△
옥내 전반조명에서 등기구 사이의 간격 S(m)와 작업면에서 등기구까지의 높이 H(m)의 관계로 가장 알맞은 것은? (단, 직접조명인 경우) |  |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | s ≦h | D | s ≦4h | s ≦3h | s ≦2h | s ≦h
자계 내에 도체를 놓고 도체를 상하로 움직이면 자속을 끊는 쇄교작용으로 유도기전력이 발생한다. 이때 도체의 움직이는 방향과 자속의 방향 그리고 유도기전력의 방향간의 관계를 나타내는 법칙은? |  |  | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 플레밍의 오른손법칙 | D | 암페어의 왼손법칙 | 플레밍의 왼손법칙 | 암페어의 오른손법칙 | 플레밍의 오른손법칙
제1종 접지공사에서 접지 저항치는 최대 얼마 이하로 유지하여야 하는가? |  | 아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]기존 '한국전기설비기술기준 및 판단기준'에서 한국전기설비규정(KEC)으로 전면 개정되면서 접지종별은 삭제되었습니다.접지종별이 삭제되었으므로 앞으로 나올 수 없는 문제입니다.[관리자 입니다.KEC 규정이 개정되면서몇종 접지를 해야 한다!라는 규정은 사라졌지만.현재 확인된 바로는 1종, 2종, 3종 등 접지공사 자체는 유효한것으로 알고 있습니다.따라서 본 문제는 차후에 좀더 지켜보면서 삭제 여부를 판단 하도록 하겠습니다.감사합니다.] | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 10[ω] | B | 5[ω] | 10[ω] | 50[ω] | 100[ω]
교류 전원 전압 220 [V]에 단상 유도 전동기를 연결하여 운전하였더니 운전 전류가 2[A] 흘렀다. 전동기의 소비전력은? (단, 전동기의 역률은 50%이다.) |  | 220 [V]의 교류 전원 전압에서 2 [A]의 전류가 흐르는 단상 유도 전동기의 소비전력을 구하려면, 다음과 같은 공식을 사용할 수 있습니다123:P=V전압​×I전류​×cos(θ)여기서, P는 소비전력, V전압​는 전압, I전류​는 전류, θ는 역률입니다.전동기의 역률이 50%이므로, cos(θ)=0.5입니다. 따라서, 소비전력은 다음과 같습니다:P=220 [V]×2 [A]×0.5=220 [W]따라서, 전동기의 소비전력은 **220 [W]**입니다. | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 220[w] | B | 110[w] | 220[w] | 440[w] | 880[w]
전기력선의 기본적인 성질에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 전기력선은 그 자신만으로 폐곡선이 된다. | B | 두 전기력선은 서로 교차하지 않는다. | 전기력선은 그 자신만으로 폐곡선이 된다. | 전기력선의 방향은 양전하에서 나와 음전하로 들어간다. | 전기력선은 도체의 표면에 수직으로 출입하며 도체 내부에는 전기력선이 없다.
변류기[C.T]를 사용하는 목적은? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 교류의 대전류를 측정하기 위해 | D | 고전압을 측정하기 위해 | 교류를 직류로 바꾸기 위해 | 직류를 교류로 바꾸기 위해 | 교류의 대전류를 측정하기 위해
급기온도를 일정하게 하고 풍량을 변화시킴으로서 실내 온도를 유지하는 가변풍량제어(VAV)에 적용되지 않는 것은? |  |  | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 환기온도제어 | B | 정압제어 | 환기온도제어 | 송풍기풍량 비례적분제어 | vav터미널 유닛 실온제어
대전체가 가지는 전기량을 전하라고 하는데, 전하의 단위는? |  | 1암페어가 1초간 흐른 전하를 1쿨롱이라고 한다[해설작성자 : 초보기사] | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 쿨롱[c] | C | 줄[j] | 핸리[h] | 쿨롱[c] | 패럿[f]
교류전압과 전류를 다음과 같이 표시하였을 경우 이들의 관계를 잘못 설명한 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2015년03월08일-071.png |  | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 전압의 실효치는 220[v] 이다. | B | 전류의 최대치는 10[a]이다. | 전압의 실효치는 220[v] 이다. | 부하의 임피던스는 22[ω]이다. | 전류는 전압에 30°뒤진 위상차가 있다.
초기 투자비가 너무 비싼 단점이 있지만 정전 시간이 거의 없어서 공급 신뢰도가 매우 좋은 수전방식은? |  |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 스포트 네트워크 수전방식 | D | 1회선 수전방식 | 2회선 수전방식 | 루프 회선 수전방식 | 스포트 네트워크 수전방식
다음 중 시퀀스제어가 아닌 것은? |  | 비행기레이더자동추적 = 피드백 제어[해설작성자 : 기린] | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 비행기레이더자동추적 | D | 신호등 | 자동판매기 | 전기세탁기 | 비행기레이더자동추적
다음 중 전하간의 정전유도현상을 이용한 기기는? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 전기집진기 | C | 전자석 | 발전기 | 전기집진기 | 솔레노이드 밸브
피드백 제어방식을 제어동작에 의해 분류할 경우, 연속 동작에 해당하는 것은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 미분 동작 | A | 미분 동작 | 2위치 동작 | 다위치 동작 | on-off 동작
다음 중 효율이 좋고, 안개가 많이 끼는 지역에서 가장 적합한 조명등은? |  |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 나트륨 램프 | C | 백열 램프 | 수은 램프 | 나트륨 램프 | 고압수은 램프
전선에서 전류가 누설되지 않도록 전선을 비닐이나 고무 등의 저항률이 매우 큰 재료로 피복하는데, 이처럼 전류가 누설되지 않도록 하는 재료 자체의 저항을 의미하는 것은? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 절연저항 | D | 도체저항 | 접촉저항 | 접지저항 | 절연저항
농형유도전동기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 농형유도전동기에는 슬립링이 없다.[해설작성자 : 징구123] | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 슬립링에서 불꽃이 나올 염려가 있기 때문에 인화성 또는 폭발성 가스가 있는 곳에서는 사용할 수가 없다. | D | 권선형에 비해 구조가 간단하여 취급방법이 간단하다. | 기동전류가 커서 전동기 전선을 과열시키거나 전원전압의 변동을 일으킬 수 있다. | 일반 산업용 및 건축설비에서 광범위하게 사용한다. | 슬립링에서 불꽃이 나올 염려가 있기 때문에 인화성 또는 폭발성 가스가 있는 곳에서는 사용할 수가 없다.
공조설비의 밸브나 댐퍼의 구동을 위하여 비례제어용으로 주로 사용되는 조작기는? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 모듀트럴 모터 | C | 히트 펌프 | 서보 모터 | 모듀트럴 모터 | 직동식 전자밸브
일정부하에 공급하는 배전선로에서 배전전압을 2배로 할 경우, 배전선로의 전력손실은 어떻게 되는가? |  | 전력손실은 전압의 제곱에 반비례[해설작성자 : 초보기사] | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 1/4로 감소 | A | 1/4로 감소 | 1/2로 감소 | 2배 증가 | 4배 증가
건축시 특별시장 또는 광역시장의 허가를 받아야 하는 건축물의 층수 및 연면적 기준은? |  |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 층수가 21층 이상이거나 연면적의 합계가 10만 제곱미터 이상인 건축물 | B | 층수가 21층 이상이거나 연면적의 합계가 5만 제곱미터 이상인 건축물 | 층수가 21층 이상이거나 연면적의 합계가 10만 제곱미터 이상인 건축물 | 층수가 31층 이상이거나 연면적의 합계가 5만 제곱미터 이상인 건축물 | 층수가 31층 이상이거나 연면적의 합계가 10만 제곱미터 이상인 건축물
건축물의 에너지절약설계기준상 외기에 직접 면하고 1층 또는 지상으로 연결된 출입문을 방풍구조로 하지 않을 수 있는 경우에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 기숙사의 출입문 | A | 기숙사의 출입문 | 너비가 1.2m인 출입문 | 바닥면적이 200m2인 개별 점포의 출입문 | 사람의 통행을 주목적으로 하지 않는 출입문
피뢰설비를 설치하여야 하는 대상 건축물의 높이 기준은? |  |  | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 20m 이상 | B | 10m 이상 | 20m 이상 | 30m 이상 | 40m 이상
비상용승강기 승강장의 구조에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 승강장의 바닥면적은 비상용승강기 1대에 대하여 6m^2 이상[해설작성자 : 징구123] | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 승강장의 바닥면적은 비상용승강기 1대에 대하여 5m2 이상으로 할 것 | C | 채광이 되는 창문이 있거나 예비전원에 의한 조명설비를 할 것 | 벽 및 반자가 실내에 접하는 부분의 마감재료는 불연재료로 할 것 | 승강장의 바닥면적은 비상용승강기 1대에 대하여 5m2 이상으로 할 것 | 노대 또는 외부를 향하여 열 수 있는 창문이나 배연설비를 설치할 것
건축물의 출입구에 설치하는 회전문에 관한 기준 내용으로 옳은 것은? |  | 피난방화구조기준12조 회전문 - 계단이나 에스컬레이터로부터 2m이상[해설작성자 : 세종설비왕]1. 2미터 이상3. 8회4. 140cm[해설작성자 : ㄴㄴ] | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 출입에 지장이 없도록 일정한 방향으로 회전하는 구조로 할 것 | B | 계단이나 에스컬레이터로부터 1m 이상의 거리를 둘것 | 출입에 지장이 없도록 일정한 방향으로 회전하는 구조로 할 것 | 회전문의 회전속도는 분당회전수가 10회를 넘지 아니하도록 할 것 | 회전문의 중심축에서 회전문과 문틀 사이의 간격을 포함한 회전문날개 끝부분까지의 길이는 120cm 이상이 되도록 할 것
건축법령상 제2종 근린생활시설에 속하지 않는 것은? |  | 한의원은 제1종 근생[해설작성자 : 초보기사] | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 한의원 | A | 한의원 | 동물병원 | 노래연습장 | 일반음식점
건축물의 지하층에 설치하는 비상탈출구에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 비상탈출구의 출입구로부터 3m 이상 떨어진 곳에 설치 할 것[해설작성자 : 초보기사] | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 비상탈출구의 출입구로부터 2m 이상 떨어진 곳에 설치 할 것 | C | 비상탈출구의 유효높이는 1.5m 이상으로 할 것 | 비상탈출구의 유효너비는 0.75m 이상으로 할 것 | 비상탈출구의 출입구로부터 2m 이상 떨어진 곳에 설치 할 것 | 비상탈출구의 문은 피난방향으로 열리도록 하고, 실내에서 항상 열 수 있는 구조로 할 것
6층 이상의 거실면적의 합계가 3000m2인 경우, 승용 승강기를 최소 2대 이상 설치하여야 하는 건축물은? (단, 8인승 승강기의 경우) |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 판매시설 | B | 숙박시설 | 판매시설 | 업무시설 | 교육연구시설
높이 기준이 60m인 건축물에서 허용되는 높이의 최대 오차는? |  | 건축물의 높이 허용오차는 2%이다. 하지만 1.0M를 초과 할 수 없다.[해설작성자 : 에버그린] | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1.0m | C | 0.1m | 0.9m | 1.0m | 1.2m
문화 및 집회시설 중 공연장의 개별관람석의 바닥면적이 1500m2일 경우, 출구는 최소 몇 개 이상 설치하여야 하는가? (단, 각 출구의 유효너비를 2m로 하는 경우) |  | 피난방화구조기준10조 (1500/100)*0.6=9m //// 9/2=4.5답은 5개소[해설작성자 : 세종설비왕] | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 5개소 | C | 3개소 | 4개소 | 5개소 | 6개소
숙박시설이 있는 특정소방대상물의 수용인원 산정 방법으로 옳은 것은? (단, 침대가 있는 숙박시설의 경우) |  |  | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 해당 특정소방대상물의 종사자수에 침대수(2인용 침대는 2개로 산정)를 합한 수 | C | 숙박시설 바닥면적의 합계를 3m2로 나누어 얻은 수 | 해당 특정소방대상물의 침대수(2인용 침대는 2개로 산정) | 해당 특정소방대상물의 종사자수에 침대수(2인용 침대는 2개로 산정)를 합한 수 | 해당 특정소방대상물의 종사자수에 숙박시설 바닥면적의 합계를 3m2로 나누어 얻은 수를 합한 수
공사감리자가 공사시공자에게 상세시공도면의 작성을 요청할 수 있는 건축공사의 기준으로 옳은 것은? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 연면적의 합계가 5000m2 이상인 건축공사 | C | 연면적의 합계가 1000m2 이상인 건축공사 | 연면적의 합계가 2000m2 이상인 건축공사 | 연면적의 합계가 5000m2 이상인 건축공사 | 연면적의 합계가 10000m2 이상인 건축공사
방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치하여야 하는 특정소방대상물에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 수영장 | A | 수영장 | 숙박시설 | 의료시설 중 종합병원 | 방송통신시설 중 방송국
건축물의 냉방설비에 대한 설치 및 설계기준상 다음과 같이 정의되는 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2015년03월08일-094.png |  | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 잠열축열식 냉방설비 | C | 빙축열식 냉방설비 | 수축열식 냉방설비 | 잠열축열식 냉방설비 | 현열축열식 냉방설비
다음은 방화문의 구조에 관한 기준 내용이다. ( )안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2015년03월08일-095.png |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | ㉠ 1시간, ㉡ 30분 | C | ㉠ 20분, ㉡ 10분 | ㉠ 40분, ㉡ 20분 | ㉠ 1시간, ㉡ 30분 | ㉠ 2시간, ㉡ 1시간
반자높이를 4m 이상으로 하여야 하는 대상에 속하지 않는 것은? (단, 기계환기장치를 설치하지 않은 경우) |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 판매시설의 용도에 쓰이는 건축물의 집회실로서 그 바닥면적이 200m2인 것 | C | 종교시설의 용도에 쓰이는 건축물의 집회실로서 그 바닥면적이 200m2인 것 | 장례식장의 용도에 쓰이는 건축물의 집회실로서 그 바닥면적이 200m2인 것 | 판매시설의 용도에 쓰이는 건축물의 집회실로서 그 바닥면적이 200m2인 것 | 문화 및 집회시설 중 공연장의 용도에 쓰이는 건축물의 관람석으로서 그 바닥면적이 200m2인 것
공동소방안전관리자를 선임하여야 하는 특정소방대상물에 속하지 않는 것은? (단, 관리의 권원이 분리되어 있는 특정소방대상물인 경우)(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.) |  | 지하층을 제외한 층수가 11층인 건축물[해설작성자 : 초보기사]아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]2023년 출제기준 변경으로 인해 출제범위에서 벗어난 문제입니다.기존 소방시설법이 ’소방시설 설치 및 관리에 관한 법률‘과 ‘화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률‘로 분리되었는데 2023년 출제기준에는 ’소방시설 설치 및 관리에 관한 법률‘만 출제기준에 포함되어 있습니다.해당 문제의 내용은 ‘화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률‘ [별표 5]에 있습니다.[해설작성자 : 전기소방쌍기사] | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 지하층을 제외한 층수가 10층인 건축물 | D | 판매시설 중 도매시장 | 층수가 5층인 복합건축물 | 연면적이 5000m2인 복합건축물 | 지하층을 제외한 층수가 10층인 건축물
옥외소화전 설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 바닥면적 기준은? (단, 아파트 등, 위험물 저장 및 처리 시설 중 가스시설, 지하구 또는 지하가 중 터널은 제외) |  | 소방영법15조 옥외소화전설비-지상1,2층의 바닥면적의 합계가 9000제곱미터이상인 것 [해설작성자 : 세종설비왕] | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 지상 1층 및 2층의 바닥면적의 합계가 9000m2 이상인 것 | D | 지상 1층 및 2층의 바닥면적의 합계가 1000m2 이상인 것 | 지상 1층 및 2층의 바닥면적의 합계가 3000m2 이상인 것 | 지상 1층 및 2층의 바닥면적의 합계가 6000m2 이상인 것 | 지상 1층 및 2층의 바닥면적의 합계가 9000m2 이상인 것
건축물에 설치하는 복도의 유효너비 기준이 옳지 않은 것은? (단, 연면적 200m2를 초과하는 건축물이며, 양 옆에 거실이 있는 복도의 경우) |  | 초등학교 - 2.4m 이상[해설작성자 : 초보기사] | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 초등학교 - 1.8m 이상 | A | 초등학교 - 1.8m 이상 | 오피스텔 - 1.8m 이상 | 공동주택 - 1.8m 이상 | 고등학교 - 2.4m 이상
건축법령상 다음과 같이 정의되는 용어는? 건축물이 천재지변이나 그 밖의 재해로 멸실된 경우 그 대지에 종전과 같은 규모의 범위에서 다시 축조 하는 것 |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2015-03-08 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 재축 | C | 개축 | 증축 | 재축 | 대수선
점광원으로 가정할 수 있는 평균 구면 광도 2,000cd의 램프의 반지름 1.5m인 원형 탁자 중심 바로 위 2m의 위치에 설치되어 있다. 이 탁자 모서리 끝 부분의 수평면 조도(lx)는? |  | Eh(조도 Lx) = {I(광도 Cd) / r(경사면 거리 m)} * cos세타r = 루트 2^2 + 1.5^2 = 2.5Eh = (2,000/2.5^2) * 0.8(cos 세타) = 256[해설작성자 : 푸른마을 안전관리자] | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 256 | B | 128 | 256 | 384 | 512
음(音)을 확산시키는 방법에 해당되지 않는 것은? |  | 평행 대칭벽을 피하고 오목한 면이나 요철을 활용한다[해설작성자 : 초보기사] | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 평행 대칭벽을 설치한다. | B | 각기 다른 흡음처리를 불규칙하게 분포시킨다. | 평행 대칭벽을 설치한다. | 확산체의 크기는 확산효과를 기대할 수 있는 치수로 정한다. | 흡음재와 반사재를 상호 분산배치한다.
다음 용어의 단위로서 틀린 것은? |  | 열관류율 : W/m^2 ㆍ K[해설작성자 : 초보기사] | 0.86 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 열관류율 : w/m3 ㆍ k | C | 열전도율 : w/m ㆍ k | 열전달율 : w/m2 ㆍ k | 열관류율 : w/m3 ㆍ k | 열용량 : j/k
종합병원에서 클로즈드 시스템(closed system)의 외래진료부 계획에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 외래 진료부의 클로즈드 시스템은 대개의 한국 외래진료 방식이며, 대규모의 각종 과(科)를 필요로하고, 내과 계통은 진료검사에 시간을 요하므로, 소진료실을 다수 설치하도록하며 외과 계통 각 과는 1실에서 여러 환자를 볼 수 있도록 대실로 한다.[해설작성자 : 지나갑니다.] | 0.87 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 내과계통은 진료검사에 시간을 요하므로 소진료실을 다수 설치하는 것보다 대진료실을 1개 설치하는 것이 좋다. | C | 부속 진료시설을 인접하게 하여 이용이 편리하게 한다. | 환자의 이용이 편리하도록 1층 또는 2층 이하에 둔다. | 내과계통은 진료검사에 시간을 요하므로 소진료실을 다수 설치하는 것보다 대진료실을 1개 설치하는 것이 좋다. | 실내환경에 대한 배려로서 환자의 심리고통을 덜어줄수 있는 환경심리적 요인을 반영시킨다.
목재 등으로 하며 벽과 반자가 맞닿는 곳에 마무리와 장식을 겸하기 위한 부재는? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 반자돌림대 | A | 반자돌림대 | 달대받이 | 달대 | 반자틀
단독주택의 이점을 최대한 살려 경계벽을 통해 주택영역을 구분한 것은? |  |  | 0.86 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 타운 하우스 | A | 타운 하우스 | 클럽 하우스 | 테라스 하우스 | 중정형 하우스
주택 계획에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 현관: 주택 연면적의 7%정도거실: 건축 연면적의 25%정도식당: 건축 연면적의 8~12%정도(평균 10%)복도: 건축 연면적의 10%정도[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 복도면적은 일반적으로 전체면적의 20% 정도로 한다. | A | 복도면적은 일반적으로 전체면적의 20% 정도로 한다. | 거실은 현관이나 식당, 부엌과 가깝고 전망이 좋은 곳에 위치하는 것이 좋다. | 부부침실보다는 노인실이나 아동실을 우선적으로 좋은 위치에 두는 것이 바람직하다. | 부엌은 저장, 준비와 세척, 조리를 위한 장소의 3부분을 연결하는 작업삼각형의 동선의 합이 6.6m 이상이면 비능률적이다.
각종 비즈니스 여행자를 위한 호텔로 편리성과 능률성이 중요한 요소가 되며 도시 중심에 위치한 시티호텔은? |  | 시티호텔의 종류1. 커머셜 호텔: 도시에 가장 번화한 교통의 중심으로 편리한 위치에 세운 호텔2. 레지덴셜 호텔: 단기 체류자 등 일반 여행자를 대상으로 경영 내영의 주체를 식사료에 두고 있는 호텔3. 아파트먼트 호텔: 장기간 체재하는 데 적합한 호텔로 부엌과 셀프 서비스 시설을 갖춤4. 터미널 호텔: 교통기관의 발착 지점에 위치한 호텔로서 객의 편리를 도모[해설작성자 : 지나갑니다.] | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 커머셜 호텔(commercial hotel) | A | 커머셜 호텔(commercial hotel) | 레지덴셜 호텔(residential hotel) | 아파트먼트 호텔(apar tment hotel) | 터미널 호텔(terminal hotel)
벽돌벽에 배관 ㆍ 배선, 기타용으로 그 층높이의 4/3 이상 연속되는 세로홈을 팔 때, 그 홈의 깊이는 벽두께의 최대 얼마 이하로 하는가? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 1/3 | B | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5
상점의 판매형식 중 대면판매의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은? |  | 고가의 귀금속, 시계 등 매장을 떠올리자[해설작성자 : 지나갑니다.] | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 판매원이 정위치를 정하기가 용이하다. | D | 상품이 손에 잡혀서 충동적 구매와 선택이 용이하다. | 진열면적이 커지고 상품에 친근감이 간다. | 일반적으로 양복, 침구, 전기기구, 서적, 운동용구점 등에서 쓰인다. | 판매원이 정위치를 정하기가 용이하다.
건물 바닥 전체가 기초판으로 된 기초 형식은? |  | 1. 독립기초: 기둥 - 기초 1대1 매칭2. 복합기초: 2개 이상의 기둥을 한 개의 기초에 정착4. 연속기초: 벽 등 일선형 벽체를 받침.[해설작성자 : 간단히 말해요] | 0.9 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 온통 기초 | C | 독립 기초 | 복합 기초 | 온통 기초 | 연속 기초
주거 계획의 기본 목표인 가사노동의 경감과 관계가 먼 것은? |  | 문제가 가사노동임을 잘 확인하자넓으면 집 청소하기 힘듦.[해설작성자 : 123] | 0.86 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 넓은 주거공간을 확보하여 생활의 쾌적함을 추구한다. | D | 설비를 좋게 하고 되도록 기계화한다. | 평면상의 주부 동선이 단축되도록 한다. | 능률이 좋은 부엌시설이나 가사실을 갖추도록 한다. | 넓은 주거공간을 확보하여 생활의 쾌적함을 추구한다.
학교운영방식에 관한 설명 중 U+V형과 V형의 중간이 되는 E형에 해당하는 것은? |  | 1. 종합교실형(A형) _ 초등학교 저학녀에 적합2. UV & V형 중간(E형) _ 이용률이 높다3. 돌턴형(D형) _ 우리나라 학원 스타일4. 교과교실형(V형) _ 각 시설의 이용률은 높으나 학생 이동이 심해 동선이 교차될 우려가 있다 [해설작성자 : 푸른마을 안전관리자] | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 학생의 이동이 비교적 많아 동선 및 소유물처리를 충분히 고려한다. | B | 교실의 수는 학급수와 일치하며, 각 학급은 스스로의 교실 안에서 모든 교과를 행한다. | 학생의 이동이 비교적 많아 동선 및 소유물처리를 충분히 고려한다. | 학급, 학생 구분을 없애고 학생들은 각자의 능력에 맞게 교과를 선택한다. | 모든 교실이 특정 교과 때문에 만들어지며 일반교실은 없다.
벽체나 지붕과 같은 구조체의 실외 쪽에 단열재를 설치하는 외단열의 장점에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 실외 쪽에 단열재를 설치하는 외단열은 연속난방이 효과적이다[해설작성자 : 초보기사] | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 강당이나 집회장과 같이 간헐난방을 하는 곳에서는 단시간에 난방효과를 얻을 수 있다. | D | 표면결로 및 내부결로의 방지에 유리하다. | 열교(heat bridge)의 문제가 거의 발생하지 않는다. | 단열재가 콘크리트를 감싸고 있어 콘크리트의 성능유지에 도움을 준다. | 강당이나 집회장과 같이 간헐난방을 하는 곳에서는 단시간에 난방효과를 얻을 수 있다.
벽돌 쌓기에서 공간 쌓기를 하는 가장 중요한 목적으로 옳은 것은? |  |  | 0.86 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 방습 | B | 방청 | 방습 | 방화 | 내화
실내에 있는 사람이 느끼는 온열감각에 영향을 미치는 물리적 열환경 요소를 조합한 것으로 옳은 것은? |  |  | 0.9 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 온도, 습도, 기류, 복사열 | B | 열관류율, 열전도, 대류열, 복사열 | 온도, 습도, 기류, 복사열 | 온도, 습도, 기류, 대류열 | 열관류율, 열전도, 기류, 복사열
목조 건축물을 내풍적(耐風的)으로 하는데 가장 중요한 것은? |  | 내풍적(耐風的) 의미?바람에 잘 견딘다는 의미 -> 가새로 보완하면 잘 견딤[해설작성자 : 초보기사] | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 가새를 유효하게 배치한다. | D | 멍에의 간격을 적절히 배치한다. | 벽체재료의 단면을 크게 한다. | 토대를 앵커 볼트로 긴결한다. | 가새를 유효하게 배치한다.
SRC(철골철근콘크리트)조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | SRC는 장간을 길게 할 수 있어 쉽게 생각하면 기둥이 적어져 유효면적이 늘어나서 거주성이 좋아진다.철콘에 철골이 추가되었기에 당연히 중량이 증가함.[해설작성자 : 간단히 말해요] | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 철근콘크리트구조보다 건물의 중량을 크게 감소시킬수 있다. | C | 철근콘크리트구조보다 내진성이 우수하다. | 철골구조에 비해 거주성이 좋으며, 내화적이다. | 철근콘크리트구조보다 건물의 중량을 크게 감소시킬수 있다. | 철골부분은 h형강이 많이 쓰인다.
학교의 조명계획에서 소요 조도값이 가장 낮은 곳은? |  | 수술실: 10,000~20,000lx초정밀작업: 750lx(실험실)정밀작업: 300lx보통작업: 150lx그 외: 75lx[해설작성자 : 간단히 말해요] | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 계단 | C | 실험실 | 식당 | 계단 | 체육관
상점을 계획할 때 고려할 사항으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.92 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 종업원의 동선은 가능한 길게 하고, 고객의 동선은 가능한 짧게 한다. | A | 종업원의 동선은 가능한 길게 하고, 고객의 동선은 가능한 짧게 한다. | 심리적인 저항을 배제하는 방향으로 매장을 계획한다. | 외관이 고객에게 좋은 인상을 주도록 한다. | 상점내의 동선을 원활하게 한다.
주철관의 이음 방법에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 스위블이음 | D | 소켓이음 | 빅토릭이음 | 타이톤이음 | 스위블이음
중앙식 급탕방식의 설계상 유의사항으로 옳지 않은 것은? |  | 수평배관의 길이가 가능한 한 짧게[해설작성자 : 초보기사] | 0.84 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수평배관의 길이가 가능한 한 길게 되도록 수직관을 배치한다. | B | 각 계통 및 지관의 순환유량이 균등하게 되도록 한다. | 수평배관의 길이가 가능한 한 길게 되도록 수직관을 배치한다. | 순환펌프는 과대하게 되지 않도록 설계하며, 환탕관측에 설치한다. | 열원기기 및 저탕조의 압력상승, 배관의 신축에 대한안전대책을 고려한다.
급탕가열방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 간접가열식은 직접가열식보다 열효율이 높다. | A | 간접가열식은 직접가열식보다 열효율이 높다. | 간접가열식은 저탕탱크에 가열코일이 내장되어 있다. | 직접가열식은 급수의 경도가 높을 경우 스케일 발생으로 보일러의 효율이 감소한다. | 고층건물에 직접가열식을 사용하는 경우 수두에 의해 가열장치의 내압이 증가하게 된다.
수평관에만 사용되는 역류 방지용 밸브는? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 리프트형 체크밸브 | D | 슬루스밸브 | 글로브밸브 | 스윙형 체크밸브 | 리프트형 체크밸브
양수펌프가 수면으로부터 2.5m 높은 지점에 설치되어 있다. 이 때 수온은 32.5℃이고, 32.5℃ 물의 포화증기압은 5kPa 이며, 수면 위에는 표준 대기압이 작용하고 있다. 이 양수펌프의 유효흡입양정은? (단, 마찰저항은 2.37mAq이며 물의 밀도는 0.996kg/L 이다.) |  | 10.33-(2.5+0.5+2.37)[해설작성자 : Belick]유효흡입양정(NPSH Net Positive Suction Head) : 펌프 운전 시 케비테이션(공동현상) 발생 없이 펌프가 안전하게 운전되고 있는가를 나타내는 척도#흡입 측이 대기압을 받는 경우1. 펌프수두가 흡수면보다 높을 경우NPSHa = Pa - Hs - Hf - Pv *Pa= 대기압 10.332m2. 펌프수두가 흡수면보다 낮을 경우NPSHa = Pa + Hs - Hf - Pv[해설작성자 : 푸른마을 안전관리자] | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 약 5.0m | B | 약 2.5m | 약 5.0m | 약 7.5m | 약 10.0m
배수트랩의 유효봉수깊이로 가장 알맞은 것은? |  |  | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 50~100mm | A | 50~100mm | 100~150mm | 150~200mm | 200~300mm
비철금속관 중 동관에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 증류수 암모니아, 극연수에는 부식된다[해설작성자 : 초보기사] | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 연수에는 내식성이 크나 담수에는 부식된다. | C | 전기 및 열의 전도성이 우수하다. | 전성 ㆍ 연성이 풍부하여 가공이 용이하다. | 연수에는 내식성이 크나 담수에는 부식된다. | 상온 공기 속에서는 변하지 않으나 탄산가스를 포함한 공기 중에는 푸른 녹이 생긴다.
급탕배관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.85 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 상향배관인 경우 급탕관은 하향구배, 환탕관은 상향구배로 한다. | B | 중앙식 급탕설비는 원칙적으로 강제순환방식으로 한다. | 상향배관인 경우 급탕관은 하향구배, 환탕관은 상향구배로 한다. | 배관시공시 굴곡배관을 해야 할 경우에는 공기빼기밸브를 설치한다. | 관의 신축을 고려하여 건물의 벽 관통부분 배관에는 슬리브를 끼운다.
정화조에서 유입수의 BOD가 150(mg/L), 유출수의 BOD가 60(mg/L)일 때, 이 정화조의 BOD 제거율은? |  | ((유입수-유출수) / 유입수 ) * 100[해설작성자 : 지나갑니다.] | 0.85 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 60% | C | 30% | 45% | 60% | 90%
펌프의 회전수 변화에 따른 유량, 양정, 축동력, 소비전력의 변화를 설명한 내용 중 옳은 것은? |  | 양정은 회전수의 [제곱]에 비례.회전수가 당초 1에서 0.5 가 된다면,양정은 0.5의 제곱인 0.25 로 변경됨.즉 양정은 1에서 0.25 가 되었으므로, 1 - 0.25 = 0.75 만큼 감소함[해설작성자 : 날라리절세미녀] | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 회전수를 50% 줄이면, 양정은 75% 감소한다. | B | 회전수를 50% 줄이면, 유량은 50% 증가한다. | 회전수를 50% 줄이면, 양정은 75% 감소한다. | 회전수를 50% 줄이면, 축동력은 25% 감소한다. | 회전수를 50% 줄이면, 소비전력은 50% 감소한다.
옥내소화전설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물에서 각 층마다 옥내소화전을 5개 설치한 경우, 옥내소화전설비의 수원의 저수량은 최소 얼마 이상이 되도록 하여야 하는가?(2021년 04월 01일 개정된 규정 적용됨) |  | [2021년 04월 01일 개정된 규정]옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102)제4조(수원) ① 옥내소화전설비의 수원은 그 저수량이 옥내소화전의 설치개수가 가장 많은 층의 설치개수(2개 이상 설치된 경우에는 2개)에 2.6m^3(호스릴옥내소화전설비를 포함한다)를 곱한 양 이상이 되도록 하여야 한다. <개정 2021. 4. 1.>위 법령과 같이 최대 기준개수가 2개로 변경되었기 때문에 2.6 * 2 를 하여 5.2가 정답이 됩니다. | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 5.2m2 | B | 2.6m2 | 5.2m2 | 10.4m2 | 13m2
간접배수 방식을 적용하지 않는 경우는? |  | 직접배수: 위생기구와 배수관이 직접 연결된 일반 위생기구에서의 배수간접배수: 배수간이 막히더라도 배수의 역류를 막기 위해, 기기로부터의 배수관을 직접 일반 배수관에 접속시키지 않고, 일단 대기 중에 개방해서 적절한 공간을 취해 수수기로 배수한다.[해설작성자 : 간단히 말해요] | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 욕조의 배수관 | A | 욕조의 배수관 | 냉각탑의 배수관 | 열교환기의 배수관 | 고가수조의 오버플로관
배수 및 통기설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 이중트랩과 가동부분이 있는 트랩은 절대 금지이다.[해설작성자 : 간단히 말해요] | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 세면기에는 봉수 파괴를 방지하기 위해 이중트랩을 설치한다. | D | 세탁기의 배수는 간접배수로 한다. | 배수수직관의 최하부에는 청소구를 설치한다. | 우수수직관은 우수만의 전용관으로 설치한다. | 세면기에는 봉수 파괴를 방지하기 위해 이중트랩을 설치한다.
연면적 3000m2의 사무소 건물에 필요한 급수량은? (단, 이 건물의 유효 바닥면적은 연면적의 60%이고, 유효 면적당 인원은 0.2인/m2, 1인 1일당 급수량은 100L이다.) |  | 3000*0.6*0.2*100=36000L/d=360m3/d[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 36000l/d | C | 3600l/d | 3600m3/d | 36000l/d | 36000m3/d
부패탱크정화조의 구성 순서로 옳은 것은? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 부패조 → 여과조 → 산화조 → 소독조 | C | 여과조 → 산화조 → 부패조 → 소독조 | 여과조 → 부패조 → 산화조 → 소독조 | 부패조 → 여과조 → 산화조 → 소독조 | 부패조 → 산화조 → 여과조 → 소독조
고가수조식 급수방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 고가수조식은 장기 저수시 오염 우려가 가장 높음[해설작성자 : 초보기사] | 0.84 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 위생성 및 유지 ㆍ 관리 측면에서 가장 바람직한 방식이다. | D | 급수대상층에서의 급수압력이 거의 일정하다. | 대규모의 급수 수요에 쉽게 대응할 수 있다. | 단수시에도 일정량의 급수를 계속할 수 있다. | 위생성 및 유지 ㆍ 관리 측면에서 가장 바람직한 방식이다.
액화석유가스에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 액화석유가스는 공기보다 무겁고 압축하여 액체로 통에 보관[해설작성자 : 초보기사] | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 기체상태로 저장, 운반이 편리하며 공기보다 가볍다. | B | lpg라고도 하며 프로판, 부탄을 주성분으로 한다. | 기체상태로 저장, 운반이 편리하며 공기보다 가볍다. | 상온 ㆍ 상압 상태의 lp가스가 액화되면 체적이 약 1/250로 감소된다. | 천연가스나 석유정제 과정에서 채취된 가스를 압축냉각해서 액화시킨 것이다.
수관의 봉수파괴 원인인 분출 작용(역사이폰 작용)에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 상층과 하층에서 배수가 다량으로 유출되어 해당 층의 배수수직관의 공기가 압축되어 s트랩으로 유입되어 봉수가 파괴된다. | C | s트랩 내부에 모발과 같이 다량의 이물질이 정체되어 봉수가 파괴된다. | 배수수직관에서 다량으로 유하되는 배수로 인해, s트랩 내부의 압력이 감소하고 대기압의 작용으로 봉수가 파괴된다. | 상층과 하층에서 배수가 다량으로 유출되어 해당 층의 배수수직관의 공기가 압축되어 s트랩으로 유입되어 봉수가 파괴된다. | 위생기구로부터 만수상태의 배수가 s트랩으로 유하할 때, 배관 내부의 압력은 감소하며, 트랩 유입측에는 대기압이 작용하여 봉수가 파괴된다.
옥외소화전설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 수원의 수량은 소화전의 설치 개수에 7m^3를 곱한 양 이상이 되도록[해설작성자 : 초보기사]옥내 소화전은 2.6m^3 곱한다[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수원의 수량은 소화전의 설치개수에 1.6m3를 곱한 양 이상이 되도록 한다. | B | 호스는 구경 65mm의 것으로 한다. | 수원의 수량은 소화전의 설치개수에 1.6m3를 곱한 양 이상이 되도록 한다. | 특정소방대상물의 각 부분으로부터 호스접결구까지의 수평거리는 40m 이하가 되도록 한다. | 옥외소화전이 10개 이하로 설치된 때에는 옥외소화전마다 5m 이내의 장소에 1개 이상의 소화전함을 설치하여야 한다.
펌프에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.31 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 펌프의 성능은 스케일이 발생하면 유량 및 양정이 감소한다. | A | 펌프의 성능은 스케일이 발생하면 유량 및 양정이 감소한다. | 펌프의 회전수를 20% 증가시켰을 경우, 유량도 이와 비례하여 20% 증가한다. | 펌프의 흡입배관은 공기가 모이지 않도록 펌프 쪽이 높은 올림 구배로 한다. | 펌프의 캐비테이션(cavitation)현상을 방지하기 위해 펌프의 설치위치를 물탱크 수위보다 낮게 한다.
습공기의 엔탈피(Enthalpy)에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 습공기의 전열량을 나타낸다. | C | 습공기의 전압을 나타낸다. | 습공기의 잠열량을 나타낸다. | 습공기의 전열량을 나타낸다. | 습공기의 현열량을 나타낸다.
환기 방법 중 열기나 유해물질이 실내에 널리 산재되어 있거나 이동되는 경우에 사용하며, 전체환기라고도 불리 우는 것은? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 희석환기 | B | 집중환기 | 희석환기 | 국소환기 | 자연한기
열매가 증기인 경우 표준방열량 산정시 적용하는 표준 상태의 열매온도와 실내온도는? |  |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 열매온도 102℃, 실내온도 18.5℃ | C | 열매온도 80℃, 실내온도 18.5℃ | 열매온도 80℃, 실내온도 21.5℃ | 열매온도 102℃, 실내온도 18.5℃ | 열매온도 102℃, 실내온도 21.5℃
어떤 송풍기의 회전속도가 460rpm일 때 송풍기 전압은 32mmAq 이었다. 이 송풍기를 600rpm으로 운전하였을 때의 송풍기 전압은? |  | 저압은 회전수의 제곱에 비례하므로 (600/460)^2=(X/32), 460x=600^2*32[해설작성자 : 초보기사]460^2*X=600^2*32[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 54.4mmaq | C | 32.0mmaq | 41.7mmaq | 54.4mmaq | 71.0mmaq
증기난방설비에서 증기트랩을 사용하는 가장 주된 목적은? |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 응축수를 배출하기 위하여 | D | 온도를 조절하기 위하여 | 공기를 배출하기 위하여 | 압력을 조절하기 위하여 | 응축수를 배출하기 위하여
다음 중 천장 높이가 높거나 외기에 자주 개방되는 공간에 가장 적합한 난방방식은? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 복사난방 | B | 증기난방 | 복사난방 | 온수난방 | 온풍난방
밸브를 완전히 열면 유체 흐름의 단면적 변화가 없기 때문에 마찰 저항이 적어서 흐름의 단속용으로 사용되는 밸브로, 게이트 밸브(gate valve)라고도 불리우는 것은? |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 슬루스 밸브 | D | 앵글 밸브 | 체크 밸브 | 글로브 밸브 | 슬루스 밸브
다음과 같은 조건에서 환기에 의한 손실열량(현열)은? | output/img\기사-건축설비기사-2014년09월20일-049.png |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 7635.6 kj/h | C | 1814.4 kj/h | 5640.3 kj/h | 7635.6 kj/h | 9214.8 kj/h
다음 중 건축물에서 에너지 소비량을 줄이기 위한 방안과 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 환기량을 증가시킨다. | B | 단열을 강화한다. | 환기량을 증가시킨다. | 조닝 계획을 효과적으로 한다. | 열원기기의 대수분리를 고려한다.
다음의 표현 중 이중덕트방식과 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 에너지절감 방식 | D | 혼합상자 | 전공기 방식 | 멀티존 방식 | 에너지절감 방식
냉수코일의 통과풍량은 30000m3/h이고 통과풍속이 2.5m/sec 일 때, 코일의 정면면적은? |  | 일단 단위를 통일하기 위해 30000/3600 그리고 구한 답을 풍속으로 나누면 면적을 구할 수 있음[해설작성자 : 초보기사] | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 3.3m2 | B | 1.2m2 | 3.3m2 | 7.5m2 | 12m2
다음 중 덕트 분기부에 설치하여 풍량을 분배하는데 사용되는 풍량조절 댐퍼는? |  |  | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 스플릿 댐퍼 | C | 루버 댐퍼 | 정풍량 댐퍼 | 스플릿 댐퍼 | 버터플라이 댐퍼
다음과 같은 특징을 갖는 축류형 취출구는? | output/img\기사-건축설비기사-2014년09월20일-054.png |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 노즐형 | B | 팬형 | 노즐형 | 아네모스탯형 | 브리즈라인형
공기조화방식 중 각층유닛방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 외기용 공조기가 있는 경우에는 습도제어가 불가능하다. | D | 환기덕트가 필요없거나 작아도 된다. | 각 층마다의 부하변동에 대응할 수 있다. | 공조기가 각 층에 분산되므로 관리가 불편하다. | 외기용 공조기가 있는 경우에는 습도제어가 불가능하다.
공기조화부하 계산에 있어서 인체 발생열에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 인체 발생열은 현열과 잠열 모두 발생한다. | B | 인체 발생열은 난방부하에서만 고려한다. | 인체 발생열은 현열과 잠열 모두 발생한다. | 실내온도가 높아질수록 잠열 발생열량이 감소한다. | 인체 발생열은 재실자의 작업상태에 관계없이 항상 일정하다.
다음과 같은 조건에 있는 바닥면적이 600m2인 사무소 공간의 환기에 의한 외기부하는? | output/img\기사-건축설비기사-2014년09월20일-057.png | 현열부하 1.2*3000*1.01*(32-26)잠열부하 1.2*3000*2501*(0.0212-0.0105)6.06+26.76=32.82kw[해설작성자 : 차정권] | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 32.82kw | C | 6.06kw | 26.76kw | 32.82kw | 59.58kw
바닥면에서 1m의 위치에 중성대가 있는 실에서 바닥면상 2m 지점에서의 실내외 압력차는? (단, 실내공기의 밀도는 1.2kg/m3이며, 실외공기의 밀도는 1.25kg/m3이다.) |  | 실내외 압력차는 공기의 밀도 차이에 의해 발생합니다. 공기의 밀도는 온도와 습도에 따라 달라지는데, 온도가 높아지면 공기의 밀도가 낮아지고, 습도가 높아지면 공기의 밀도가 높아집니다.문제에서 제시한 바와 같이, 실내온도가 높고 실외온도가 낮다면, 실내공기의 밀도는 실외공기의 밀도보다 낮아집니다. 따라서, 실내외 압력차는 실내가 실외보다 높아집니다.압력차의 크기는 다음과 같이 계산할 수 있습니다.```∆P = h (ro - ri)```여기서,* ∆P : 실내외 압력차 (Pa)* h : 중성대 높이 (m)* ro : 실내공기의 밀도 (kg/m3)* ri : 실외공기의 밀도 (kg/m3)위의 식에 위의 문제의 조건을 대입하면 다음과 같습니다.```∆P = 1 (1.2 - 1.25)``````∆P = 0.05 Pa```따라서, 바닥면상 2m 지점에서의 실내외 압력차는 **실내가 0.05mmAq 높다**. 입니다.[해설작성자 : 지나갑니다.] | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 실내가 0.05mmaq 높다. | C | 실내가 0.1mmaq 높다. | 실외가 0.1mmaq 높다. | 실내가 0.05mmaq 높다. | 실외가 0.05mmaq 높다.
습공기에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 습공기를 가열하면 상대습도가 감소한다. | B | 습공기를 가열하면 비체적이 감소한다. | 습공기를 가열하면 상대습도가 감소한다. | 습공기를 가열하면 절대습도가 감소한다. | 습공기를 가열하면 절대습도가 증가한다.
배관 내 유속에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 관내에 흐르는 유속을 높이면 마찰손실이 제곱에 비례하여 증가한다[해설작성자 : 초보기사] | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 관내에 흐르는 유속을 높이면 마찰손실이 감소한다. | A | 관내에 흐르는 유속을 높이면 마찰손실이 감소한다. | 관내에 흐르는 유속을 높이면 펌프의 소요동력이 증가한다. | 관내에 흐르는 유속을 높이면 배관 내면의 부식이 심해진다. | 관내에 흐르는 유속이 너무 낮으면 배관 내에 혼입된 공기를 밀어내지 못하여 물의 흐름에 대한 저항이 커진다.
부하전류 차단능력이 없는 개폐기로 고전압기기의 1차측에 설치하여 기기를 점검, 수리할 때 회로를 분리하는데 사용되는 것은? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 단로기 | B | 차단기 | 단로기 | 변성기 | 콘덴서
콘덴서의 설치 위치로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 계기용 변류기(ct)에 설치 | B | 고압 모선에 설치 | 계기용 변류기(ct)에 설치 | 부하말단에 분산배치하여 설치 | 고압 모선과 부하에 분산하여 설치
10[Ω]의 저항과 10[Ω]의 유도 리액턴스가 직렬 접속된 회로에 1000[V]의 사인파 교류전압을 가했을 때 회로의 임피던스와 역률각은? |  | ∣Z∣= 루트R-2 + XL-2​∣?∣=루트10-2 + 10-2 = 200 = 10루트2 ≈ 14.14Ω위상각 ??=tan−1(??/?)?=tan−1(10/10)=tan−1(1) = 45∘[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 14.14[ω] / 45° | A | 14.14[ω] / 45° | 141.4[ω] / 45° | 14.14[ω] / 4.5° | 141.4[ω] / 4.5°
제어 목표값과 현재값과의 변화율을 이용하여 오버슈트 혹은 언더슈트 등을 감소시켜 과도상태의 편차를 제거하고 외란 등에 대하여 시스템의 안정도를 증가시키는 제어 동작은? |  |  | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 미분제어동작 | A | 미분제어동작 | 적분제어동작 | 비례제어동작 | 단속도제어동작
고휘도(HID : High Intensity Discharge) 램프에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 할로겐 램프 | A | 할로겐 램프 | 형광 수은 램프 | 고압나트륨 램프 | 메탈 할라이드 램프
20[Ω]의 저항에 또 다른 저항 R[Ω]을 병렬로 접속하였더니, 두 개의 합성 저항이 4[Ω]이 되었다. 이 때 저항 R는 몇 [Ω]인가? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 5 | B | 2 | 5 | 10 | 15
역률 개선용 콘덴서에 설치되는 직렬리액터의 설치 효과에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.51 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 콘덴서 투입 시 이상전압 억제 | C | 파형개선 | 콘덴서 개방 시 이상현상 억제 | 콘덴서 투입 시 이상전압 억제 | 콘덴서 투입 시 돌입전류 억제
유도전동기는 전전압을 가하여 기동하면 기동전류가 매우 크게 발생한다. 이러한 기동전류를 제한하기 위한 방법으로 옳지 않은 것은? |  | 고정자 권선의 접속을 변환해서 극수를 변화시키면 회전수가 변하여 효과적이지 못함[해설작성자 : 초보기사] | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 고정자 권선의 접속을 변환해서 극수를 변화시킨다. | B | 회전자에 비례추이의 원리를 적용한다. | 고정자 권선의 접속을 변환해서 극수를 변화시킨다. | 단권변압기로 처음에 전압을 60~40[%] 정도로 낮추어 기동한다. | 기동시에는 y결선으로 하고 가속된 후에는 δ결선으로 전압을 가한다.
A+AㆍB의 논리식을 부울 대수의 법칙에 따라 간소화시킨 것은? |  | A+AㆍB = A(1+B) = A*1 = A[해설작성자 : 초보기사] | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | a | A | a | b | 1 | 0
저압옥내배선 공사 중 점검할 수 없는 은폐된 장소에서 할 수 없는 공사는? |  | 금속덕트공사는 노출된 곳, 점검가능한 은폐된 곳에 시설해야함[해설작성자 : 초보기사] | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 금속덕트공사 | C | 케이블공사 | 금속관공사 | 금속덕트공사 | 합성수지관공사
최대 수용 전력이 600[kW], 수용률이 80[%]인 경우, 부하 설비 용량[kW]은? |  | 수=최/설 공식적용 0.8=600/x[해설작성자 : 초보기사] | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 750 | C | 480 | 600 | 750 | 850
몰드변압기(Mold TR)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 유지보수가 필요 없다. | D | 난연성이다. | 내습성이 좋다. | 내진성이 좋다. | 유지보수가 필요 없다.
주택 등의 소규모 건축물에서의 배선 경로로 옳은 것은? |  |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 220[v] 인입 → 전력계 → 분전반 → 분기회로 | D | 220[v] 인입 → 분전반 → 전력계 → 분기회로 | 220[v] 인입 → 분기회로 → 전력계 → 분전반 | 220[v] 인입 → 전력계 → 분기회로 → 분전반 | 220[v] 인입 → 전력계 → 분전반 → 분기회로
자극의 세기가 m[wb]이고, 자축의 길이가 ℓ[m]인 자석의 자기 모멘트는? |  | 자석의 자기모멘트는 자극의 세기와 자축의 길이를 곱하여 구한다[해설작성자 : 초보기사] | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | mℓ | A | mℓ | ℓ/m | m/ℓ | mℓ2
자동화재탐지설비의 감지기 중 주위의 공기에 일정 농도 이상의 연기가 포함되었을 때 동작하는 감지기는? |  | 연기감지기는 광전식이나 이온식[해설작성자 : 초보기사] | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 이온화식 감지기 | C | 불꽃 감지기 | 차동식 감지기 | 이온화식 감지기 | 보상식 스폿형 감지기
전기시설물의 감전방지, 기기손상방지, 보호계전기의 동작확보를 하기 위해 실시하는 공사는? |  |  | 0.85 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 접지공사 | A | 접지공사 | 승압공사 | 전압강하공사 | 트래킹(tracking) 공사
에보나이트 막대를 천으로 문지르면 에보나이트 막대에는 양(+)의 전기, 천에는 음(-)의 전기가 생긴다. 이러한 현상을 무엇이라 하는가? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 대전 | A | 대전 | 충전 | 정전차폐 | 전자유도
암페어의 오른손 법칙이 적용되는 기기는? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 솔레노이드 밸브 | D | 저항 | 축전지 | 난방코일 | 솔레노이드 밸브
제어동작 중에서 잔류편차(off set)를 일으키는 동작은? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 비례제어 | B | 미분제어 | 비례제어 | 적분제어 | 비례적분제어
정풍량 방식에서 냉난방 밸브의 제어기준이 되는 현재 실내의 온 ㆍ 습도를 측정하는 검출기의 설치 위치는? |  |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 환기측 | D | 외기측 | 급기측 | 혼합기측 | 환기측
신축하는 공동주택의 환기횟수를 확보하기 위하여 설치되는 기계환기설비의 설계 ㆍ 시공 및 성능평가방법 내용으로 옳지 않은 것은? (단, 100세대 이상의 공동주택의 경우) |  | 세대의 환기량 조절을 위하여 환기설비의 정격풍량을 최소ㆍ최대의(X) => 최소, 적정, 최대의 (O)2단계로(X) => 3단계(O)조절할 수 있는 체계를 갖추어야 한다.[해설작성자 : 퍼가요~♡] | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 세대의 환기량 조절을 위하여 환기설비의 정격풍량을 최소ㆍ최대의 2단계로 조절할 수 있는 체계를 갖추어야 한다. | A | 세대의 환기량 조절을 위하여 환기설비의 정격풍량을 최소ㆍ최대의 2단계로 조절할 수 있는 체계를 갖추어야 한다. | 기계환기설비는 공동주택의 모든 세대가 규정에 의한 환기횟수를 만족시킬 수 있도록 24시간 가동할 수 있어야 한다. | 하나의 기계환기설비로 세대 내 2 이상의 실에 바깥공기를 공급할 경우의 필요 환기량은 각 실에 필요한 환기량의 합계 이상이 되도록 하여야 한다. | 기계환기설비의 환기기준은 시간당 실내공기 교환횟수(환기설비에 의한 최종 공기흡입구에서 세대의 실내로 공급되는 시간당 총 체적 충량을 실내 총 체적으로 나눈 환기횟수를 말한다)로 표시하여야 한다.
승강기를 설치하여야 하는 대상 건축물의 층수 및 연면적 기준으로 옳은 것은? |  |  | 0.41 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 6층 이상으로서 연면적이 2000m2 이상인 건축물 | D | 5층 이상으로서 연면적이 1000m2 이상인 건축물 | 5층 이상으로서 연면적이 2000m2 이상인 건축물 | 6층 이상으로서 연면적이 1000m2 이상인 건축물 | 6층 이상으로서 연면적이 2000m2 이상인 건축물
건축물의 경사지붕 아래에 설치하는 대피공간에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 출입구의 유효너비는 최소 0.9m 이상[해설작성자 : 초보기사] | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 출입구의 유효너비는 최소 1.2m 이상으로 하고, 그 출입구에는 갑종방화문을 설치할 것 | D | 특별피난계단 또는 피난계단과 연결되도록 할 것 | 관리사무소 등과 긴급 연락이 가능한 통신시설을 설치 할 것 | 대피공간의 면적은 지붕 수평투영면적의 1/10 이상일것 | 출입구의 유효너비는 최소 1.2m 이상으로 하고, 그 출입구에는 갑종방화문을 설치할 것
강의실 용도로 쓰이는 특정소방대상물의 수용인원 산정방법으로 옳은 것은? (단, 숙박시설이 있는 특정소방대상물이 아닌 경우) |  | 1. 숙박시설이 있는 특정소방대상물 - 침대가 있는 숙박시설: 종사자 수+침대 수 ※침대가 2인용이라면 2개로 산정 - 침대가 없는 숙박시설: (바닥면적 합계(m2)÷3)+종사자 수2. 강의실ㆍ교무실ㆍ상담실ㆍ실습실ㆍ휴게실 용도로쓰는 특정소방대상물 - 해당용도로 사용하는 바닥면적 합계(m2)÷1.93. 강당, 문화 및 집회시설,운동시설, 종교시설 - 관람석 없는 경우: 해당용도로 사용하는 바닥면적 합계(m2)÷4.6 - 고정식 의자 설치: 고정식 의자 설치 개수 - 긴 의자 설치: 의자의 정면너비(M)÷0.454. 그 밖의 특정소방대상물: 해당용도로 사용하는 바닥면적 합계(m2)÷3[해설작성자 : 퍼가요~♡] | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 해당 용도로 사용하는 바닥면적의 합계를 1.9m2로 나누어 얻은 수 | B | 해당 용도로 사용하는 바닥면적의 합계를 1.2m2로 나누어 얻은 수 | 해당 용도로 사용하는 바닥면적의 합계를 1.9m2로 나누어 얻은 수 | 해당 용도로 사용하는 바닥면적의 합계를 3m2로 나누어 얻은 수 | 해당 용도로 사용하는 바닥면적의 합계를 3.6m2로 나누어 얻은 수
급수 ㆍ 배수 ㆍ 환기 ㆍ 난방설비를 설치하는 경우 건축기계설비기술사 또는 공조냉동기계기술사의 협력을 받아야하는 대상 건축물에 속하지 않는 것은? |  | 업무시설은 해당 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 3000m2인 건축물[해설작성자 : 초보기사] | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 업무시설로서 해당 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 2000m2인 건축물 | C | 아파트 | 의료시설로서 해당 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 2000m2인 건축물 | 업무시설로서 해당 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 2000m2인 건축물 | 숙박시설로서 해당 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 2000m2인 건축물
다음의 배연설비에 관한 기준 내용 중 ( )안에 해당되지 않는 건축물의 용도는? | output/img\기사-건축설비기사-2014년09월20일-086.png |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 공동주택 | A | 공동주택 | 종교시설 | 의료시설 | 숙박시설
다음은 간이스프링클러설비의 설치면제에 관한 기준 내용이다. ( )안에 포함되지 않는 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2014년09월20일-087.png |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 옥내소화전설비 | B | 스프링클러설비 | 옥내소화전설비 | 물분무소화설비 | 미분무소화설비
다음과 같은 경우, 판매시설의 용도에 쓰이는 피난층에 설치하는 건축물의 바깥쪽으로의 출구의 유효너비의 합계는 최소 얼마 이상이어야 하는가? | output/img\기사-건축설비기사-2014년09월20일-088.png | 피난방화기준11조 100제곱미터당 0.6m 이상 그러므로 6m[해설작성자 : 세종설비왕] | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 6m | B | 3m | 6m | 10m | 12m
환기 ㆍ 난방 또는 냉방시설의 풍도가 방화구획을 관통하는 경우, 그 관통부분 또는 이에 근접한 부분에 설치하는 댐퍼에 관한 기준 내용으로 옳은 것은? |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 철재로서 철판의 두께가 1.5mm 이상일 것 | A | 철재로서 철판의 두께가 1.5mm 이상일 것 | 닫힌 경우에는 1.5mm 이상의 틈이 생기지 아니 할것 | 화재가 발생한 경우 온도의 상승에 의하여 자동적으로 열릴 것 | 화재가 발생한 경우 연기의 발생에 의하여 자동적으로 열릴 것
다중이용시설을 신축하는 경우에 설치하여야 하는 기계환기설비의 구조 및 설치에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 공기배출체계 및 배기구는 배출되는 공기가 공기공급체계 및 공기흡입구로 직접 들어가지 아니하는 위치에 설치할 것[해설작성자 : 초보기사] | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 공기배출체계 및 배기구는 배출되는 공기가 공기공급체계 및 공기흡입구로 직접 들어가는 위치에 설치할 것 | B | 다중이용시설의 기계환기설비 용량기준은 시설이용 인원 당 환기량을 원칙으로 산정할 것 | 공기배출체계 및 배기구는 배출되는 공기가 공기공급체계 및 공기흡입구로 직접 들어가는 위치에 설치할 것 | 기계환기설비는 다중이용시설로 공급되는 공기의 분포를 최대한 균등하게 하여 실내 기류의 편차가 최소화될 수 있도록 할 것 | 공기공급체계 ㆍ 공기배출체계 또는 공기흡입구 ㆍ 배기구 등에 설치되는 송풍기는 외부의 기류로 인하여 송풍 능력이 떨어지는 구조가 아닐 것
다음의 소방시설 중 경보설비에 속하는 것은? |  |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 자동화재탐지설비 | C | 유도표지 | 비상콘센트설비 | 자동화재탐지설비 | 무선통신보조설비
국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따른 방재지구에서 건축물을 건축할 경우, 차수설비를 설치하여야 하는 대상 건축물의 연면적 기준은? |  |  | 0.42 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 10000m2 이상 | D | 1000m2 이상 | 2000m2 이상 | 5000m2 이상 | 10000m2 이상
건축물의 에너지절약 설계기준에 따른 평균 열관류율의 계산 기준으로 옳은 것은? |  |  | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 중심선 치수 | B | 외곽선 치수 | 중심선 치수 | 내부 마감 치수 | 지붕, 바닥은 외곽선, 외벽은 중심선 치수
건축허가신청에 필요한 설계도서 중 배치도에 표시 하여야 할 사항에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 주차장 규모 | A | 주차장 규모 | 축척 및 방위 | 공개공지 및 조경계획 | 주차동선 및 옥외주차계획
건축물을 건축하는 경우 해당 건축물의 설계자가 국토교통부령으로 정하는 구조기준 등에 따라 그 구조의 안전을 확인하여야 하는 대상 건축물에 속하는 것은?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.) |  | 아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용] 1. 층수가 2층인 건축물(목구조 3층) 2. 높이가 13m인 건축물 3. 연면적이 200m2인 건축물 (목구조 500) 4. 기둥과 기둥 사이의 거리가 10m인 건축물 그러므,로 1번 3번이 정답 권에 포함?[해설작성자 : 초보기사][추가 오류 신고]3.보기가 400이 아니라 100이여서 답이 1번만 인게 맞네요ㅠ 문제가 오타...ㅠ[해설작성자 : Uni][관리자 입니다.다른 문제집 확인 가능한분 계시면 확인 부탁 드립니다.신고시 출판사명까지 기제 부탁 드립니다.] | 0.4 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 층수가 4층인 건축물 | A | 층수가 4층인 건축물 | 높이가 12m인 건축물 | 연면적이 400m2인 건축물 | 기둥과 기둥 사이의 거리가 8m인 건축물
건축법령에 따른 공동주택 중 아파트의 정의로 옳은 것은? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 주택으로 쓰는 층수가 5개 층 이상인 주택 | A | 주택으로 쓰는 층수가 5개 층 이상인 주택 | 주택으로 쓰는 층수가 6개 층 이상인 주택 | 주택으로 쓰는 1개 동의 바닥면적 합계가 660m2를 초과하고, 층수가 5개 층 이상인 주택 | 주택으로 쓰는 1개 동의 바닥면적 합계가 660m2를 초과하고, 층수가 6개 층 이상인 주택
건축물의 에너지절약 설계기준에 따른 건축부문의 권장 사항으로 옳지 않은 것은? |  | 에너지절약기준 7조 건축물의 체적에 대한 외피면적의 비 또는 연면적에 대한 외피면적의 비는 가능한 작게한다[해설작성자 : 세종설비왕] | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 건축물의 체적에 대한 외피면적의 비 또는 연면적에 대한 외피면적의 비는 가능한 크게 한다. | C | 실의 용도 및 기능에 따라 수평, 수직으로 조닝계획을 한다. | 공동주택은 인동간격을 넓게 하여 저층부의 일사 수열량을 증대시킨다. | 건축물의 체적에 대한 외피면적의 비 또는 연면적에 대한 외피면적의 비는 가능한 크게 한다. | 거실의 층고 및 반자 높이는 실의 용도와 기능에 지장을 주지 않는 범위 내에서 가능한 낮게 한다.
옥외소화전설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물에 속하지 않는 것은? (단, 지상 1층 및 2층의 바닥면적의 합계가 9000m2인 경우) |  | 아파트, 지하구 지하가 터널 등은 제외[해설작성자 : 초보기사] | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 아파트 | A | 아파트 | 종교시설 | 판매시설 | 교육연구시설
건축물의 냉방설비에 대한 설치 및 설계기준에 정의된 축냉식 전기냉방설비의 구분에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 지열식 냉방설비 | A | 지열식 냉방설비 | 수축열식 냉방설비 | 빙축열식 냉방설비 | 잠열축열식 냉방설비
방화구획 설치 대상 건축물에서 10층 이하의 층의 경우, 방화구획 설치 기준으로 옳은 것은? (단, 스프링클러 기타 이와 유사한 자동식 소화설비를 설치하지 않은 경우) |  |  | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-09-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 바닥면적 1000m2 이내마다 구획할 것 | C | 바닥면적 200m2 이내마다 구획할 것 | 바닥면적 500m2 이내마다 구획할 것 | 바닥면적 1000m2 이내마다 구획할 것 | 바닥면적 3000m2 이내마다 구획할 것
속빈콘크리트블록 A종(KS F 4002)의 가압면에 따른 압축강도는 얼마 이상으로 규정되어 있는가? |  |  | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 4mpa | A | 4mpa | 6mpa | 8mpa | 10mpa
학교 교실의 음 환경에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.88 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 교실과 복도의 접촉면이 큰 평면이 소음을 막는데 유리하다. | A | 교실과 복도의 접촉면이 큰 평면이 소음을 막는데 유리하다. | 소리를 잘 듣기 위해서는 적당한 잔향시간이 필요하다. | 운동장에서의 소음은 배치계획으로 이를 방지할 수 있다. | 반자는 교실내의 음향이 조절될 수 있도록 설계되어야한다.
백화점에 설치하는 에스컬레이터의 구배를 30°로 하고, 속도는 25m/min이며 폭이 60cm일 경우 1시간당 수송인원은? (단, 층고는 3m이며 매회 20명씩 탑승하는 것으로 본다.) |  | 구배 30도 층고 3미터 일때 주랭거리는 6미터 > 1시간당 주행회수 =( 25 x 60 )/6 = 2501시간당 수송인원 = 250 x 20 = 5000명 [해설작성자 : 최종렬] | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 약 5,000 명 | D | 약 2,000 명 | 약 3,000 명 | 약 4,000 명 | 약 5,000 명
층고가 4m인 박물관에 계단을 대체하여 경사로를 설치하고자 한다. 최소 몇 m의 수평거리가 필요한가? |  | 경사로의 최고 기울기는 8:1[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 32m | C | 18m | 24m | 32m | 48m
학교의 배치계획 중 분산병렬형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.86 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 화재 및 비상시에 불리하고 일조 ㆍ 통풍 등 환경조건이 불균등하다. | B | 일종의 핑거 플랜이다. | 화재 및 비상시에 불리하고 일조 ㆍ 통풍 등 환경조건이 불균등하다. | 편복도로 할 경우 복도면적이 커지고 단조로워 유기적인 구성을 취하기가 어렵다. | 넓은 부지가 필요하다.
철근의 피복두께를 확보하기 위해서 사용되는 재료는? |  |  | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 스페이서(spacer) | D | 컬럼밴드(column band) | 세퍼레이터(separator) | 폼타이(form tie) | 스페이서(spacer)
목조벽체의 구성부재와 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 동자기둥 | C | 인방 | 가새 | 동자기둥 | 샛기둥
리조트 호텔(resort hotel)에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.87 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 터미널 호텔 | B | 클럽 하우스 | 터미널 호텔 | 온천호텔 | 산장 호텔
사무소 공간계획 중 오피스 랜드스케이핑(office landscaping)방식의 장점이 아닌 것은? |  |  | 0.86 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 시각적 문제, 소음 문제, 프라이버시가 보장된다. | D | 공간의 절약이 가능하다. | 변화하는 작업 형태에 대응하기 용이하다. | 획일적 배치가 아니어서 인간관계 향상과 작업 능률에 도움을 준다. | 시각적 문제, 소음 문제, 프라이버시가 보장된다.
바닥충격음의 저감방법으로 옳지 않은 것은? |  | 바닥중량을 늘려야 충격에 의한 소음이 감소한다.[해설작성자 : 초보기사] | 0.91 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 바닥 슬래브의 중량을 감소시켜 충격에 대한 바닥의 진동을 감소시킨다. | B | 카펫, 발포비닐계 바닥재 등 유연한 바닥 마감재를 사용하여 피크 충격력을 작게 한다. | 바닥 슬래브의 중량을 감소시켜 충격에 대한 바닥의 진동을 감소시킨다. | 바닥 슬래브의 두께를 두껍게 하여 바닥 슬래브의 면밀도와 강성 모두를 높인다. | 질량이 있는 구조체를 탄성재로 지지하는 공진계의 특성을 이용하여 진동전달을 줄인다.
기둥의 전단력에 저항하여 좌굴 현상을 방지하는 철근은? |  |  | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 띠철근 | C | 주근 | 늑근 | 띠철근 | 배력근
커머셜 호텔(commercial hotel)계획에서 크게 고려하지 않아도 되는 것은? |  |  | 0.89 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 발코니 | B | 프런트 오피스 | 발코니 | 레스토랑 | 연회장
결로를 방지하기 위한 방법으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 난방을 하여 건물내부의 표면온도를 노점온도 이하로 한다. | A | 난방을 하여 건물내부의 표면온도를 노점온도 이하로 한다. | 환기를 통해 습한 공기를 제거한다. | 벽체 내부의 수증기압을 포화수증기압보다 작게 한다. | 단열을 강화하여 구조체의 열손실을 줄인다.
건축물의 용도별 수직교통량 예측 중 피크타임(peak time)이 발생하는 시점으로 옳지 않은 것은? |  | 사무실 피크는 출근시간[해설작성자 : 초보기사] | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 사무소 : 점심시간 | A | 사무소 : 점심시간 | 공동주택 : 통학 및 통근시간 | 호텔 : 체크인(check-in)과 체크아웃(check-out) 시간 | 병원 : 면회 개시 시간
건축공간의 모듈러 코디네이션(Modular coordination)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.86 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 상이한 형태의 집단을 이루는 경향이 많다. | B | 설계작업이 단순하고 간편하다. | 상이한 형태의 집단을 이루는 경향이 많다. | 대량생산이 용이하고 생산 비용이 낮아진다. | 현장 작업이 단순해지고 공기가 단축된다.
효율이 매우 좋고 휘도가 높으며 옥외의 광장 및 도로 조명 등에 주로 쓰이는 광원은? |  |  | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 고압 나트륨등 | B | 수은등 | 고압 나트륨등 | 메탈 할라이드 램프 | 형광등
목조 반자틀에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 반자틀 받이는 보통 90cm 간격으로 대고 달대받이에 매단다[해설작성자 : 초보기사] | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 반자틀 받이는 보통 120cm 간격으로 대고 달대받이에 매단다. | D | 반자틀은 보통 45cm 간격으로 수평으로 건너대고 여기에 직각으로 댄 반자틀 받이에 못박아 댄다. | 달대는 거리간격 120cm 정도로 한다. | 달대받이는 지붕틀의 평보, 또는 층보에 90cm 간격으로 걸쳐대고 큰 못 또는 꺽쇠치기로 한다. | 반자틀 받이는 보통 120cm 간격으로 대고 달대받이에 매단다.
외력에 대해 3차원적 저항을 하는 입체구조가 아닌것은? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 라멘 구조 | B | 절판 구조 | 라멘 구조 | 공기막 구조 | 입체트러스 구조
이용자가 직접 자료를 찾아볼 수는 없으나 서가에와서 책의 표제를 볼 수 있으며, 직원에게 대출을 요구하는 도서관 출납시스템은? |  | 1. 자유개자식: 이용자가 제약없이 자유롭게 선택 및 반납2. 안전개가식: 도서관에 있는 책을 직접 꺼낼 수 있지만, 도서관원의 검토를 받아야하며, 기록 후 책을 열람3. 반개가식: 도서관에서 표지까지는 이용자가 볼 수 있지만, 내용을 확인하기 위해서 도서관원 요청 후 기록하여 책을 열람4. 폐가식: 열람실과 서과 분리[해설작성자 : 지나갑니다.] | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 반개가식 | C | 자유개가식 | 안전개가식 | 반개가식 | 폐가식
흡음에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 창, 문 등의 개구부를 개방했을 때 흡음률은 0이다. | D | 다공질 흡음재는 고음역에서는 유효하지만 저음역에서는 흡음효과가 적다. | 흡음률 값은 0∼1.0 사이에서 변화한다. | 흡음이란 음의 입사에너지가 열에너지로 변화하는 현상이다. | 창, 문 등의 개구부를 개방했을 때 흡음률은 0이다.
지상 15층 건물에 스프링클러설비를 하였다. 이 스프링클러설비용 펌프의 실양정이 60m 일 때 펌프의 전양정은? (단, 손실수두는 15mAq, 안전율은 15%로 계산) |  | (60+15+10)*(1+0.15)=97.75전양정=(실양정+관내 마찰손실수두+스프링쿨러 헤드방수압력)*(1+안전율)[해설작성자 : comcbt.com 이용자]스프링클러 0.1Mpa 옥내소화전 0.17Mpa옥외소화전 0.25Mpa연결송수관 0.35Mpa[해설작성자 : 지나갑니다.] | 0.32 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 98m | D | 60m | 75m | 90m | 98m
배수관 및 통기관의 관경을 정하고자 할 때 필요한인자가 아닌 것은? |  |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 트랩의 수량 | A | 트랩의 수량 | 통기관의 길이 | 기구배수부하단위 | 배수관의 배관구배
동일한 관경의 관을 직선 연결할 때 사용되는 강관 이음쇠는? |  |  | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 유니온 | A | 유니온 | 크로스 | 벤드 | 플러그
다음의 옥외소화전설비의 수원에 대한 설명 중( )안에 알맞은 내용은? | output/img\기사-건축설비기사-2014년05월25일-024.png | 옥외소화전설비 350L/min x 20min = 7,000L = 7m3[해설작성자 : 관동폭주연합] | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 7m3 | B | 5m3 | 7m3 | 14m3 | 21m3
배수용 트랩이 갖추어야 할 조건으로 옳지 않은 것은? |  | 봉수는 50-100mm[해설작성자 : 초보기사] | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 유효봉수깊이는 100∼150mm가 적절하다. | A | 유효봉수깊이는 100∼150mm가 적절하다. | 구조가 간단하고 오물이 정체하지 않아야 한다. | 봉수가 확실하게 유지되고 재질은 내식성이어야 한다. | 배수 등으로 내면을 씻어내리는 자기세정 작용을 해야 한다.
배수관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 간접배수관이란 기구와 배수관을 직결시키지 않고 중간에 공간을 설치하는 것으로 트랩은 불필요하다. | D | 기구의 트랩에서 배수수평지관까지의 관을 기구배수관이라 한다. | 배수수직관에서 건물 외로 유도되는 수평관을 배수수 평주관이라 한다. | 기구배수관과 합류하여 배수수직관에 접속하는 수평관을 배수수평지관이라 한다. | 간접배수관이란 기구와 배수관을 직결시키지 않고 중간에 공간을 설치하는 것으로 트랩은 불필요하다.
급탕설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 환탕관의 관경은 급탕관의 관경보다 한 치수 작게 한다.[해설작성자 : 초보기사] | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 환탕관의 관경은 급탕관의 관경보다 크게 한다. | B | 순환펌프의 양정은 2∼3 maq가 적절하다. | 환탕관의 관경은 급탕관의 관경보다 크게 한다. | 급탕배관에서의 열손실량이 크면 순환펌프의 용량이 커진다. | 순환펌프에 의한 순환수량을 적게 하려면, 급탕관과 환탕관간의 온도차를 크게 설계한다.
급수설비에서 크로스 커넥션의 방지 대책으로 가장 알맞은 것은? |  |  | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배관 계통별로 색깔로 구분하여 오접합을 방지하며 통수시험에 의해 체크한다. | C | 설비 내에 버큠 브레이커 및 역류방지 장치를 부착한다. | 관내 유속을 억제하고, 설비 내에 써지 탱크(surge tank) 및 안전밸브를 설치한다. | 배관 계통별로 색깔로 구분하여 오접합을 방지하며 통수시험에 의해 체크한다. | 수평배관에는 공기나 오물이 정체하지 않도록 하며, 어쩔 수 없이 공기 정체가 일어나는 곳에는 공기빼기밸브를 설치한다.
다음 중 펌프의 흡입 배관에서 발생하는 공동현상(Cavitation)을 방지하기 위한 대책으로 가장 알맞은 것은? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 흡입유체의 온도를 낮춘다. | B | 흡입양정을 증가시킨다. | 흡입유체의 온도를 낮춘다. | 흡입배관의 관경을 작게 한다. | 흡입배관의 길이를 증가시킨다.
가스계량기는 전기점멸기와 최소 얼마 이상의 거리를 유지하여야 하는가? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 30cm | A | 30cm | 45cm | 60cm | 90cm
다음의 급수방식 중 수질오염 가능성이 가장 높은 것은? |  |  | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 고가탱크방식 | B | 수도직결방식 | 고가탱크방식 | 압력탱크방식 | 탱크없는 부스터방식
수질에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | bod 제거율값이 클수록 처리능력이 양호하다. | D | ss값이 클수록 탁도가 작다. | cod값이 클수록 오염도가 작다. | bod값이 클수록 오염도가 작다. | bod 제거율값이 클수록 처리능력이 양호하다.
직경 100mm의 강관에 2.4m3/min의 물을 통과시킬때 강관내의 평균 유속은? |  | Q = AV V = Q / A = (2400/60) / (3.14 * 50^2) = 5.09m/s[해설작성자 : 푸른마을 안전관리자] | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 5.1 m/s | C | 2.4 m/s | 4.2 m/s | 5.1 m/s | 7.2 m/s
양수량이 600L/min, 양정이 36m인 양수펌프의 축동력은? (단, 펌프의 효율은 70% 이다.) |  | kw = QH / 102E = {(600/60) * 36} / 102 * 0.7 = 5.04kw[해설작성자 : 푸른마을 안전관리자] | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 5.0kw | B | 4.5kw | 5.0kw | 6.4kw | 7.1kw
간접가열식 급탕방식에 대한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 난방용 보일러의 열원을 이용할 수 있다. | B | 고압용 보일러를 설치하여야 한다. | 난방용 보일러의 열원을 이용할 수 있다. | 저탕조에는 가열코일을 사용하지 않는다. | 보일러에 새로운 물이 끊임없이 보급되므로 스케일 부착의 우려가 많다.
다음 중 특수통기방식의 일종인 소벤트시스템에 사용되는 이음쇠는? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 공기분리 이음쇠 | D | 팽창관 | 섹스티아 벤드관 | 섹스티아 이음쇠 | 공기분리 이음쇠
펌프직송방식에서 물의 공급 순서로 알맞은 것은? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 상수도 － 저수조 － 펌프 － 위생기구 | A | 상수도 － 저수조 － 펌프 － 위생기구 | 상수도 － 펌프 － 압력수조 － 위생기구 | 상수도 － 펌프 － 고가수조 － 위생기구 | 상수도 － 저수조 － 펌프 － 고가수조 － 위생기구
4℃ 물을 100℃로 가열하였을 때 팽창한 체적의 비율은? (단, 4℃ 물의 밀도는 1kg/L, 100℃ 물의 밀도는 0.9586kg/L) |  | (1/0.9586) - (1/1) = 0.043187.. 100을 곱하면 약 4.32%[해설작성자 : 날라리절세미녀] | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 4.32 % | C | 2.78 % | 3.13 % | 4.32 % | 5.42 %
2개 이상의 엘보를 사용하여 나사회전을 이용해서 배관의 신축을 흡수하는 조인트는? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 스위브형 | A | 스위브형 | 벨로즈형 | 슬리브형 | 루프형
다음 중 급수관에서 수격작용의 발생 우려가 가장 높은 것은? |  |  | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 관내 유수의 급정지 | D | 관의 분기 | 관경의 축소 | 관의 방향 전환 | 관내 유수의 급정지
응축수 환수용으로 리프트 피팅을 사용하였을 경우 리프트 피팅(Lift fitting)은 얼마 정도의 흡상이 가능한가? |  |  | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 1.5m | A | 1.5m | 2m | 2.5m | 3m
개방식 배관의 펌프 흡입관 선단에 부착하여 펌프 운전 중에는 물론 펌프 정지 시에도 흡입관 내를 만수상태로 유지하기 위해 설치하는 것은? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 풋형 체크밸브 | D | 관트랩 | 박스트랩 | 스트레이너 | 풋형 체크밸브
다음 중 증기와 응축수 사이의 온도차를 이용하는 온도 조절식 증기트랩에 속하는 것은? |  | 1.드럼트랩: 배수 트랩2.버킷트랩: 버킷의 부력을 이용하여 배수밸브 자동 개폐, 응축수는 증기압력에 의해 배출//고압증기 관말 트랩 * 대체로 감도가 둔함.3.벨로즈트랩: 온도변화에 의하여 신축시켜 배수밸브 자동 개폐, 소형 // 0.1Mpa 이하의 저압증기에 사용 * 휘발성 액체가 봉입된 금속제의 벨로즈를 내장한 트랩4.플로트트랩: 트랩 내의 응축수의 수위변동에 따라 부자를 상하시켜 자동 개폐 // 저압증기용 기기 부속트랩 * 다량의 응축수를 처리할 때 또는 열교화기 등에 사용[해설작성자 : 지나갑니다.] | 0.51 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 벨로즈 트랩 | C | 드럼 트랩 | 버킷 트랩 | 벨로즈 트랩 | 플로트 트랩
다음 중 대기오염이 심한 지역에 가장 적합한 냉각탑은? |  |  | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 밀폐식 | B | 개방식 | 밀폐식 | 대기식 | 자연통풍식
천장 취출구에서 취출을 하는 경우의 확산반경에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 최소확산반경 내에 보나 벽 등의 장애물이 있으면 편류현상이 발생하여 확산을 방해한다[해설작성자 : 초보기사] | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 최소확산반경 내에 보나 벽 등의 장애물이 있으면 편류현상이 발생하지 않는다. | B | 인접한 취출구의 최소확산반경이 겹치면 편류현상이 생긴다. | 최소확산반경 내에 보나 벽 등의 장애물이 있으면 편류현상이 발생하지 않는다. | 거주영역에서 평균풍속이 0.1∼0.125m/s로 되는 최대 단면적의 반경을 최대확산반경이라 한다. | 거주영역에서 평균풍속이 0.125∼0.25m/s로 되는 최대 단면적의 반경을 최소확산반경이라 한다.
다음 설명에 알맞은 송풍기 풍량제어방식은? 비용이 많이 들지만 효율이 좋은 방식이며, 최근에는 인버터를 사용하여 전기의 주파수를 변화시키는 방식을 많이 사용한다. |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 회전수에 의한 제어 | B | 가변 피치 제어 | 회전수에 의한 제어 | 흡입댐퍼에 의한 제어 | 토출댐퍼에 의한 제어
다음 중 유효온도에 고려되어 있지 않은 요소는? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 복사열 | D | 온도 | 습도 | 기류속도 | 복사열
다음과 같이 열원의 출구온도는 일정하게 하고 부하변동에 따라 3방밸브로 바이패스에 의한 혼합비를 제어하고 2차펌프에 의해 부하측인 각 유닛으로 급수하는 부하기기의 출력제어방법은? | output/img\기사-건축설비기사-2014년05월25일-048.png |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 정유량 방식 | B | 변유량 방식 | 정유량 방식 | 존펌프 방식 | 주펌프 방식5
공기조화방식 중 전공기방식의 일반적인 특징으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 공조실과 덕트 스페이스가 필요 없다. | A | 공조실과 덕트 스페이스가 필요 없다. | 실내에 배관으로 인한 누수의 염려가 없다. | 실내공기의 오염이 적고, 중간기에 외기냉방이 가능하다. | 냉 ㆍ 온풍의 운반에 필요한 팬의 소요동력이 냉 ㆍ 온수를 운반하는 펌프동력보다 많이 든다.
냉각탑의 입출구에서 냉각수온도가 각각 tw1, tw2, 공기의 습구온도가 각각 t1, t2 일 때 어프로치(approach)는? |  | 어프로치(approach) : 출구 수온과 냉각 공기 입구의 습구와의 차[해설작성자 : 초보기사] | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | tw2-t1 | D | tw1-t2 | tw2-t2 | tw1-t1 | tw2-t1
덕트의 단면적을 확대시킬 경우 변화가 없는 것은? (단, 덕트의 마찰손실은 무시) |  | 전압은 항상 일정[해설작성자 : 초보기사] | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 전압 | D | 풍속 | 동압 | 정압 | 전압
공기조화방식 중 변풍량 방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 변풍량 단일덕트 방식은 부하가 감소되더라도 실내공기의 오염은 없다. | A | 변풍량 단일덕트 방식은 부하가 감소되더라도 실내공기의 오염은 없다. | 변풍량 이중덕트 방식은 정풍량 이중덕트 방식보다 에너지 절감의 효과가 있다. | 변풍량 유니트는 풍량제어 방식에 따라 바이패스형, 슬롯형, 유인형 등이 있다. | 변풍량 단일덕트 방식은 취출구 1개 또는 여러 개에 변풍량 유니트를 설치하여 실온에 따라 취출풍량을 제어한다.
다음의 송풍기 풍량제어방식 중 축동력이 가장 많이 소요되는 것은? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 토출댐퍼제어 | D | 회전수제어 | 흡입댐퍼제어 | 흡입배인제어 | 토출댐퍼제어
공기의 가습에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.51 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 공기온도와 같은 순환수의 가습은 공기의 엔탈피 변화가 거의 없다. | D | 온수를 분사하면 공기온도는 올라간다. | 스팀을 계속 분사하면 상대습도가 100%를 초과하게 된다. | 초음파 가습기를 분무할 경우 공기온도는 변화하지 않는다. | 공기온도와 같은 순환수의 가습은 공기의 엔탈피 변화가 거의 없다.
다음과 같은 조건에 있는 벽체의 실내표면온도는? | output/img\기사-건축설비기사-2014년05월25일-055.png | 벽체 열관류율*외기온도와실내온도차=실내표면열전달율(실내온도-벽체실내표면온도) 3 * 30 = 9 * (20 - 벽체실내온도)[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 10℃ | B | 9℃ | 10℃ | 12℃ | 13℃
다음 중 원심펌프의 구경 결정에 가장 큰 영향을 끼치는 것은? |  |  | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 유량 | A | 유량 | 양정 | 동력 | 비교 회전수
배관의 유속에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 관내에 흐르는 유속을 낮추면 배관 내 혼입된 공기를 충분히 밀어내어 공기 정체를 방지할 수 있다. | D | 일반적으로 장치의 관내 권장 유속은 1∼3m/s 이다. | 증기관에서는 유속이 너무 빠르면 응축수를 몰고 가서 수격작용을 일으킨다. | 관내에 흐르는 유속을 높이면 관경을 가늘게 할 수 있어 공사비를 적게 할 수 있다. | 관내에 흐르는 유속을 낮추면 배관 내 혼입된 공기를 충분히 밀어내어 공기 정체를 방지할 수 있다.
어느 사무실이 다음과 같은 조건에 있을 때, 이 사무실에 요구되는 환기량은? | output/img\기사-건축설비기사-2014년05월25일-058.png | 70*0.02 = 1.4m31000ppm = 0.0001, 0.3% = 0.0031.4/0.001-0.0003 = 2000m3/h[해설작성자 : 기린] | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 2,000 m3/h | D | 500 m3/h | 1,000 m3/h | 1,500 m3/h | 2,000 m3/h
기기나 배관 내의 유량조절을 빈번하게 하지 않고 일정량으로 고정시키는 경우에 사용되는 밸브는? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 플러그 콕6 | D | 유니온 | 볼밸브 | 체크밸브 | 플러그 콕6
다음과 같은 조건에서 재실인원이 50명인 회의실의 외기 현열부하는? | output/img\기사-건축설비기사-2014년05월25일-060.png |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 8080w | C | 6270w | 7240w | 8080w | 9120w
다음이 설명하는 법칙은? | output/img\기사-건축설비기사-2014년05월25일-061.png |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 키르히호프 제1법칙 | B | 오옴의 법칙 | 키르히호프 제1법칙 | 키르히호프 제2법칙 | 앙페르의 오른나사의 법칙
다음의 자동제어방식 중 제어의 정밀도가 가장 높으며, 소프트웨어에 의해 효율적으로 제어할 수 있는 방식은? |  |  | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | ddc방식 | D | 전기식 | 전자식 | 공기식 | ddc방식
교류정현파 전압 v= 220 sin 314t [V]라고 했을 때, 이 전압식 중 “220”은 전압의 어떠한 값을 뜻하는가? |  |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 최대값 | B | 순시값 | 최대값 | 평균값 | 실효값
합성 최대 수용 전력이 1500[kW], 부하율이 0.7일 때 평균 전력[kW]은? |  | 1500*0.7 = 1050[해설작성자 : 기린] | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 1050 | A | 1050 | 1500 | 2142 | 3000
역률이 0.8 이고 100[kW]인 단상 부하에 있어서 20분간의 무효전력량[kVarh]은? |  | 아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]문제65번 무효전력량=Wsin(무효율)h(시간)=W * 루트(1-cos세타)*(시간)=100*루트(1-0.8) *20/60 =20kVarh 정답2번[해설작성자 : 성안당 공생][추가 오류 신고]역률이 0.8 이니까 무효전력은 60kvar/h20분간 무효전력이므로 60의 3분의 1 = 20kvar 입니다.[해설작성자 : kbis75][오류신고 반론]역률0.8일때 100kw 고로 100w=VI0.8 피상전력은 125va 무효전력은 사인세타는 0.6 이므로 무효전력은 75var에서 20분 사용이니까 곱하기 1/3 하니까 25 나오는데요[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 25 | C | 15 | 20 | 25 | 30
다음의 제어동작 중 ON-OFF 동작이라고도 하며, 항상 목표치와 제어결과가 일치하지 않는 동작간극을 일으키는 결점이 있는 것은? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 2위치 제어동작 | B | 다위치 제어동작 | 2위치 제어동작 | 비례제어동작 | pi 제어동작
어떤 도체 내에 1초당 18.72×1018개의 전자가 흐를 때 전류의 크기는? |  | 1쿨롱은 6.24*10^18 , 1A(전류) = 1C(쿨롱) /1sec전류 = 18.72*10^18/6.24*10^18 = 3A[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 3[a] | C | 1[a] | 2[a] | 3[a] | 4[a]
축전지의 충전방식에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 정격충전 | B | 급속충전 | 정격충전 | 균등충전 | 부동충전
보호계전기의 종류에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 갭 저항형 계전기 | D | 지락 계전기 | 과전류 계전기 | 부족 전압 계전기 | 갭 저항형 계전기
다음 중 조명률에 영향을 끼치는 요소와 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 출입문의 위치 | B | 방의 크기 | 출입문의 위치 | 등기구의 배광 | 천장의 반사율
유도등의 비상전원에 사용하는 축전지의 방전능력은 최소 몇 분 이상이어야 하는가? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 20분 | B | 15분 | 20분 | 30분 | 40분
1개의 마스터 안테나에서 다수의 TV수상기에 입력전파를 분배하는 공시청설비에 사용되는 기기가 아닌 것은? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | r형 수신기 | D | 혼합기 | 증폭기 | 분배기 | r형 수신기
110[V] 가정용 전기 설비의 최소 절연저항은? |  |  | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 0.1[mω] | A | 0.1[mω] | 0.2[mω] | 0.3[mω] | 0.4[mω]7
다음 그림의 게이트 기호는 무엇을 나타내는가? | output/img\기사-건축설비기사-2014년05월25일-074.png |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | or 회로 | B | and 회로 | or 회로 | not 회로 | nor 회로
대용량의 진상용 콘덴서를 설치하면 고조파 전류에 의하여 회로전압이나 전류파형의 왜곡을 일으킨다. 이러한 문제점을 보완하기 위하여 설치하는 콘덴서 회로의 부속기기는? |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 직렬리액터(sr) | C | 방전코일 | 전력퓨즈 | 직렬리액터(sr) | 컷 아웃 스위치
다음 중 피드백 제어 시스템에서 반드시 필요한 장치는? |  |  | 0.86 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 입력과 출력을 비교하는 장치 | C | 감도를 향상시키는 장치 | 안정도를 향상시키는 장치 | 입력과 출력을 비교하는 장치 | 응답속도를 빠르게 하는 장치
다음의 자동화재탐지설비의 감지기 중 열감지기에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 광전식 | A | 광전식 | 보상식 | 차동식 | 정온식
자기 인덕턴스가 0.3[H]인 코일에 전류가 0.01초 동안에 3[A] 만큼 변했다면, 이 코일에 유도된 기전력은? |  | 기전력=LI/t 0.3*3/0.01=90[해설작성자 : 초보기사] | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 90[v] | C | 9[v] | 10[v] | 90[v] | 100[v]
저압개폐기를 시설하여서는 안되는 곳은? |  |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 중성선이나 접지선 | A | 중성선이나 접지선 | 과전류 차단기를 필요로 하는 곳 | 부하전류를 통하거나 끊을 필요가 있는 곳 | 인입구나 점검 및 수리를 위하여 전선로를 차단하는 곳
분전반의 설치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 2,000 => 1,800mm[해설작성자 : 퍼가요~♡] | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 분전반의 취부높이는 일반적으로 상단을 2000[mm]로 맞추는 방법을 많이 사용하고 있다. | D | 분전반 1개로 공급하는 범위는 1000[m2]가 적당하다. | 분전반은 부하의 중심에 위치하는 것이 가장 바람직하다. | 매입형 분전반일 때는 뒷면 부근에 충분한 두께의 모르타르 마감이 가능하여야 한다. | 분전반의 취부높이는 일반적으로 상단을 2000[mm]로 맞추는 방법을 많이 사용하고 있다.
자동화재탐지설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 판매시설로서 연면적 600m2인 것 | D | 의료시설로서 연면적 600m2인 것 | 숙박시설로서 연면적 600m2인 것 | 위락시설로서 연면적 600m2인 것 | 판매시설로서 연면적 600m2인 것
다음 중 건축법령상 다중이용건축물에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 업무시설로서 해당 용도에 쓰는 바닥면적의 합계가 5,000m2 인 건축물 | A | 업무시설로서 해당 용도에 쓰는 바닥면적의 합계가 5,000m2 인 건축물 | 판매시설로서 해당 용도에 쓰는 바닥면적의 합계가 5,000m2 인 건축물 | 의료시설 중 종합병원으로서 해당 용도에 쓰는 바닥면적의 합계가 5,000m2 인 건축물 | 숙박시설 중 관광숙박시설로서 해당 용도에 쓰는 바닥 면적의 합계가 5,000m2 인 건축물
비상용 승강기를 설치하여야 하는 대상 건축물로서 높이 31m 넘는 각 층의 바닥면적 중 최대 바닥면적이 2000m2인 경우, 원칙적으로 설치하여야 하는 비상용 승강기의 최소 대수는? |  |  | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 2대 | B | 1대 | 2대 | 3대 | 4대
특정소방대상물의 증축 시 소방시설기준의 적용에 관한 기본 원칙으로 옳은 것은? (단, 예외 규정은 제외) |  |  | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 기존 부분을 포함한 특정소방대상물의 전체에 대하여 증축 당시의 기준을 적용한다. | C | 증축되는 부분만 증축 당시의 기준을 적용한다. | 증축 이전과 증축 당시의 기준을 비교하여 엄격한 기준을 적용한다. | 기존 부분을 포함한 특정소방대상물의 전체에 대하여 증축 당시의 기준을 적용한다. | 기존 부분을 포함한 특정소방대상물의 전체에 대하여 증축 이전의 기준을 적용한다.8
문화 및 집회시설 중 공연장의 개별관람석의 출구에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 각 출구의 유효너비는1.5m 이상[해설작성자 : 김씨] | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 각 출구의 유효너비는 1.2m 이상으로 한다. | B | 관람석별로 2개소 이상 설치하여야 한다. | 각 출구의 유효너비는 1.2m 이상으로 한다. | 관람석으로부터 바깥쪽으로의 출구로 쓰이는 문은 안여닫이로 하여서는 안된다. | 개별 관람석 출구의 유효너비의 합계는 개별 관람석의 바닥면적 100m2 마다 0.6m의 비율로 산정한 너비 이상으로 한다.
신축 또는 리모델링을 하는 경우, 시간당 0.5회 이상의 환기가 이루어질 수 있도록 자연환기설비 또는 기계 환기 설비를 설치하여야 하는 공동주택의 최소 세대수는?(2020년 04월 09일 개정된 규정 적용됨) |  | [2020년 04월 09일 개정된 규정]제11조(공동주택 및 다중이용시설의 환기설비기준 등)①영 제87조제2항의 규정에 따라 신축 또는 리모델링하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 주택 또는 건축물(이하 “신축공동주택등”이라 한다)은 시간당 0.5회 이상의 환기가 이루어질 수 있도록 자연환기설비 또는 기계환기설비를 설치해야 한다. <개정 2013. 9. 2., 2013. 12. 27., 2020. 4. 9.> 1. 30세대 이상의 공동주택 2. 주택을 주택 외의 시설과 동일건축물로 건축하는 경우로서 주택이 30세대 이상인 건축물 | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 30세대 | B | 10세대 | 30세대 | 50세대 | 100세대
건축물에 급수, 배수, 환기 등의 건축설비를 설치하는 경우, 건축기계설비기술사 또는 공조냉동기계기술사의 협력을 받아야 하는 대상 건축물에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 판매시설로서 해당 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 2,000m2 인 건축물 | D | 아파트 | 연립주택 | 숙박시설로서 해당 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 2,000m2 인 건축물 | 판매시설로서 해당 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 2,000m2 인 건축물
다음 소방시설 중 소화설비에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 연결살수설비 | B | 소화기 | 연결살수설비 | 옥외소화전설비 | 자동확산소화장치
건축물의 에너지절약 설계기준에 따른 기계부문의 권장 사항으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 외기냉방시스템의 적용이 건축물의 총에너지비용을 감소시킬 수 없는 경우에는 이코노마이저시스템을 도입한다. | B | 열원설비는 부분부하 및 전부하 운전효율이 좋은 것을 선정한다. | 외기냉방시스템의 적용이 건축물의 총에너지비용을 감소시킬 수 없는 경우에는 이코노마이저시스템을 도입한다. | 냉동기, 송풍기 등은 부하조건에 따라 최고의 성능을 유지할 수 있도록 대수분할 또는 비례제어운전이 되도록한다. | 공기조화기 팬은 부하변동에 따른 풍량제어가 가능하도록 가변익축류방식, 흡입베인제어방식, 가변속제어방식등 에너지 절약적 제어방식을 채택한다.
5층 이상 또는 지하 2층 이하인 층에 설치하는 직통 계단을 피난계단 또는 특별피난계단으로 설치하지 않을 수 있는 경우에 속하지 않는 것은? (단, 건축물의 주요구조부가 내화구조 또는 불연재료로 되어 있는 경우 ) |  |  | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 5층 이상인 층의 바닥면적의 합계가 250m2인 경우 | B | 5층 이상인 층의 바닥면적의 합계가 200m2인 경우 | 5층 이상인 층의 바닥면적의 합계가 250m2인 경우 | 5층 이상인 층의 바닥면적 150m2 마다 방화구획이 되어 있는 경우 | 5층 이상인 층의 바닥면적 100m2 마다 방화구획이 되어 있는 경우
주요구조부를 내화구조로 하여야 하는 대상 건축물 기준으로 옳지 않은 것은? |  | 공장은 2000m2 이상[해설작성자 : 도움받는 자] | 0.41 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 공장의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1000m2 이상인 건축물 | C | 종교시설의 용도로 쓰는 건축물로서 집회실의 바닥면적의 합계가 200m2 이상인 건축물 | 장례식장의 용도로 쓰는 건축물로서 집회실의 바닥면적의 합계가 200m2 이상인 건축물 | 공장의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1000m2 이상인 건축물 | 판매시설의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500m2 이상인 건축물
다음은 건축물의 에너지절약 설계기준에 따른 기계 부분의 의무사항 중 설계용 외기조건에 관한 설명이다. ( )안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2014년05월25일-092.png |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 2.5% | D | 1% | 1.5% | 2% | 2.5%
방염성능기준 이상의 실내장식물을 설치하여야 하는 특정 소방대상물에 속하지 않는 것은? (단, 층수가 10층인 경우) |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 판매시설 | B | 숙박시설 | 판매시설 | 의료시설 중 종합병원 | 건축물의 옥내에 있는 종교시설
다음 중 방화구조에 속하지 않는 것은? |  | 피난방화구조기준4조 석고판위에 시멘트모르타르를 바른 것으로서 그 두께의 합계가 2.5cm 이상인 것 [해설작성자 : 세종 설비왕 ] | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 석고판 위에 시멘트모르타르를 바른 것으로서 그 두께의 합계가 2cm인 것 | C | 심벽에 흙으로 맞벽치기 한 것 | 철망모르타르로서 그 바름두께가 2cm인 것 | 석고판 위에 시멘트모르타르를 바른 것으로서 그 두께의 합계가 2cm인 것 | 시멘트모르타르 위에 타일을 붙인 것으로서 그 두께의 합계가 2.5cm인 것
건축물을 특별시나 광역시에 건축하는 경우 특별시장 또는 광역시장의 허가를 받아야 하는 건축물의 층수 기준은? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 21층 이상 | C | 8층 이상 | 15층 이상 | 21층 이상 | 31층 이상
피난 용도로 쓸 수 있는 광장을 옥상에 설치하여야 하는 대상에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 5층 이상인 층이 문화 및 집회시설 중 전시장의 용도로 쓰는 경우 | D | 5층 이상인 층이 종교시설의 용도로 쓰는 경우 | 5층 이상인 층이 판매시설의 용도로 쓰는 경우 | 5층 이상인 층이 문화 및 집회시설 중 공연장의 용도로 쓰는 경우 | 5층 이상인 층이 문화 및 집회시설 중 전시장의 용도로 쓰는 경우
연면적 200m2을 초과하는 건축물에 설치하는 계단에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 피난방화구조기준 15조 너비가 3m를 넘는 계딴에는 계단의 중간에 3m이내마다 난간을 설치할것[해설작성자 : 세종설비왕] | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 너비가 2m를 넘는 계단에는 계단의 중간에 2m 이내마다, 난간을 설치할 것 | C | 계단의 유효 높이는 2.1m 이상으로 할 것 | 높이가 1m를 넘는 계단 및 계단참의 양옆에는 난간을 설치할 것 | 너비가 2m를 넘는 계단에는 계단의 중간에 2m 이내마다, 난간을 설치할 것 | 높이가 3m를 넘는 계단에는 높이 3m 이내마다 너비 1.2m 이상의 계단참을 설치할 것
비상용 승강기의 승강장 구조에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 옥외에 승강장을 설치하는 것은 제외한다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 옥외에 승강장을 설치하는 경우, 승강장의 바닥면적은 비상용 승강기 1대에 대하여 6m2 이상으로 할 것 | D | 벽 및 반자가 실내에 접하는 부분의 마감재료는 불연재료로 할 것 | 노대 또는 외부를 향하여 열 수 있는 창문이나 배연설비를 설치할 것 | 피난층이 있는 승강장의 출입구로부터 도로 또는 공지에 이르는 거리가 30m 이하일 것 | 옥외에 승강장을 설치하는 경우, 승강장의 바닥면적은 비상용 승강기 1대에 대하여 6m2 이상으로 할 것
축냉식 전기냉방설비의 설계기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 열교환기는 시간당 최대냉방열량을 처리할 수 있는 용량 이하로 설치하여야 한다. | C | 열교환기는 보온을 철저히 하여 열손실과 결로를 방지 하여야 한다. | 자동제어설비는 수동조작이 가능하도록 하여야 하며 감시기능을 갖추어야 한다. | 열교환기는 시간당 최대냉방열량을 처리할 수 있는 용량 이하로 설치하여야 한다. | 축열조는 축냉 및 방냉운전을 반복적으로 수행하는데 적합한 재질의 축냉재를 사용해야 한다.
건축물의 대지 안에는 그 건축물 바깥쪽으로 통하는 주된 출구와 지상으로 통하는 피난계단 및 특별피난 계단으로부터 도로 또는 공지로 통하는 통로를 설치하여야 한다. 단독주택의 경우 이 통로의 유효 너비는 최소얼마 이상으로 하야여 하는가? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-05-25 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 0.9m | A | 0.9m | 1.2m | 1.5m | 3m
그림과 같은 환기 방식이 적합하지 않은 실은? | output/img\기사-건축설비기사-2014년03월02일-001.png | 수술실은 클린룸으로 제2종 환기 방식을 적용한다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.94 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 1과목 : 건축일반 | 1 | 수술실 | B | 화장실 | 수술실 | 주방 | 욕실
트러스 구조에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 트러스의 절점은 핀절점으로 부재를 삼각형으로 구성해야하며, 사각형 구조는 강절점으로 구성한다.[해설작성자 : M] | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 절점은 강절점으로 부재를 삼각형으로 구성하여야 한다. | A | 절점은 강절점으로 부재를 삼각형으로 구성하여야 한다. | 접합부 설계는 접합부에 모이는 각 부재의 중심선을 1점으로 교차시켜야 한다. | 압축력이 작용하는 부재는 짧게, 인장력이 작용하는 부재는 길게 설계하는 것이 좋다. | 입체 트러스는 큰 간사이 구조에 이용되지만, 구조해 석이 어려운 단점이 있다.
아파트 건축의 각 평면 형태에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 중복도형은 이용률이 좋아서 독신자나 기숙사용으로 채택이 많이 된다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.85 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 중복도형은 프라이버시 확보가 어려우므로 독신자 주거용으로 채택되기 어렵다. | C | 편복도형은 복도가 개방되므로 각 호의 프라이버시에 불리하다. | 집중형은 대지의 이용률을 높이기 위해 채택하는 형식이다. | 중복도형은 프라이버시 확보가 어려우므로 독신자 주거용으로 채택되기 어렵다. | 계단실형은 각 단위 주택의 독립성을 유지 할 수 있다.
시티 호텔(city hotel)에 속하지 않는 것은? |  | 산장 호텔은 리조트호텔에 속한다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.9 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 산장 호텔 | D | 커머셜 호텔 | 레지덴셜 호텔 | 터미널 호텔 | 산장 호텔
리빙키친(Living Kitchen)의 가장 큰 장점은? |  | 주방과 식당을 겸용한다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 주부의 가사노동을 경감시킨다. | B | 조리시간을 단축시킨다. | 주부의 가사노동을 경감시킨다. | 급배수 설비 설치비용을 절감한다. | 침실과의 접촉이 좋게 된다.
측창채광(side lighting)의 특성 중 옳지 않은 것은? |  | 측창채광은 통풍 및 차열에 유리하다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 통풍 및 차열(遮熱)에 불리하다. | A | 통풍 및 차열(遮熱)에 불리하다. | 투명부분을 개방용으로 대치할 수 있다. | 주변상황에 큰 영향을 받는다. | 조도분포가 불균형하여 넓은 실에는 불리하다.
실내조명 설계에서 가장 우선적으로 검토해야 하는 것은? |  |  | 0.91 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 소요조도를 결정한다. | B | 개략적인 조명계산을 실시한다. | 소요조도를 결정한다. | 소요전등의 개수를 결정한다. | 조명방식 및 조명기구를 선정한다.
마루바닥을 시공할 때 적용되는 쪽매의 종류가 아닌것은? |  |  | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 연귀쪽매 | C | 맞댄쪽매 | 반턱쪽매 | 연귀쪽매 | 제혀쪽매
병원의 건축형식이 아닌 것은? |  | 병원계획은 분관식, 집중형이 주로 쓰인다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 클러스터형 | D | 분관식 | 집중식 | 다익형 | 클러스터형
커머셜 호텔(commercial hotel) 계획에서 크게 고려하지 않아도 되는 것은? |  | 커머셜 호텔은 도심지에서 연회, 회의를 위한 호텔로 발코니는 중요하지 않다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.89 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 발코니 | B | 주차장 | 발코니 | 레스토랑 | 연회장
벽돌쌓기에서 화란식 쌓기의 경우 모서리 또는 끝부분에 사용되는 벽돌의 마름질 형태는? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 칠오토막 | A | 칠오토막 | 이오토막 | 반토막 | 반반절
목구조에서 기둥과 평보의 접합부분에 버팀대를 설치하는 목적은? |  | 버팀대는 삼각형의 구조로서 절점의 강성을 높여준다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 절점의 강성을 높이기 위해 | B | 기둥의 압축내력을 보강하기 위해 | 절점의 강성을 높이기 위해 | 보의 흔들림을 방지하기 위해 | 수평하중과 수직하중을 기둥으로 집중시키기 위하여
PS 강재의 조건 중 옳지 않은 것은? |  | PS 강재는 릴랙세이션이 작아야 한다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 릴랙세이션(relaxation)이 커야 한다. | D | 고장력 강재이어야 한다. | 콘크리트와의 부착력이 커야 한다. | 드럼에서 풀어 사용할 때 잘 펴져야 한다. | 릴랙세이션(relaxation)이 커야 한다.
표면결로 방지 대책이 아닌 것은? |  | 방습재는 고온 측에 단열재는 저온 측에 설치한다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 방습재는 저온측(실외)에, 단열재는 고온측(실내)에 배치한다. | D | 실온을 높인다. | 벽의 단열성을 좋게 하여 열관류 저항을 크게 한다. | 실내수증기압을 낮추어 실내공기의 노점온도를 낮게 한다. | 방습재는 저온측(실외)에, 단열재는 고온측(실내)에 배치한다.
잔향시간은 실내에 일정한 세기의 음을 공급하여 정상상태가 된 후, 음원을 정지시키고 나서 실내의 평균에너지 밀도가 처음 값에서 얼마 감쇠하는데 소요되는 시간으로 산정하는가? |  | 잔향시간은 음원 정지 후, 실내의 평균에너지 밀도가 처음 값에서 60dB 감쇠하는데 소요되는 시간이다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.89 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 60db | C | 40db | 50db | 60db | 70db
음의 명료도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 명료도는 잔향시간이 길어지면 나빠진다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.86 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 명료도는 잔향시간이 길어지면 좋아진다. | A | 명료도는 잔향시간이 길어지면 좋아진다. | 요해도는 명료도보다 비교적 높은 값을 갖게 된다. | 주위의 소음이 크면 명료도는 감소한다. | 실용적에 따라 명료도는 달라질 수 있다.
상점의 쇼윈도(show window)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 쇼윈도의 크기는 상점의 종류에 따라 달라진다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.89 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 쇼윈도의 크기는 상점의 종류와는 관계가 없다. | A | 쇼윈도의 크기는 상점의 종류와는 관계가 없다. | 쇼윈도의 바닥높이는 상품의 종류에 따라 다르다. | 상점규모가 2 ㆍ 3층인 경우, 쇼윈도를 입체적으로 취급하여 한눈에 상점에 대한 이미지를 강하게 주는 경우가 있다. | 쇼윈도 내부의 밝기를 인공적으로 높게 함으로써 쇼윈도의 반사를 방지할 수 있다.
기초의 부동침하를 방지하는데 효과적인 방법이 아닌 것은? |  | 기초의 부동침하를 방지하기 위해서는 가급적 건물의 중량을 가볍게 한다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.9 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 가급적 건물의 중량을 무겁게 한다. | B | 기초 상호간을 지중보로 연결한다. | 가급적 건물의 중량을 무겁게 한다. | 구조 전체의 하중을 기초에 균등히 분포시킨다. | 지하실을 강성체로 설치한다.
척도조정(modular coordination)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  | 국제적인 척도조정을 사용하면 건축구성재의 국제교역도 가능하다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.89 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 국제적으로 같은 척도조정을 사용하여도 건축 구성재의 국제 교역은 불가능하다. | C | 척도조정이라 함은 모듈을 사용하여 건축 전반에 사용되는 재료를 규격화 하는 것을 말한다. | 척도조정을 적용할 경우 설계 작업이 단순화되고 간편해진다. | 국제적으로 같은 척도조정을 사용하여도 건축 구성재의 국제 교역은 불가능하다. | 척도조정의 단점은 건물의 배치 및 외관이 단순해지는 경향이다.
내식성 및 가공성이 우수하며 배관 두께별로 K, L, M형으로 구분하여 사용되는 배관 재료는? |  |  | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 동관 | A | 동관 | 스테인리스 강관 | 일반배관용 탄소강관 | 압력배관용 탄소강관
지하층을 제외한 층수가 8층인 백화점에 스프링클러 설비를 설치할 경우, 스프링클러설비의 수원의 저수량은 최소 얼마 이상이 되도록 하여야 하는가? (단, 설치 헤드수는 30개이다.) |  | 스프링클러의 경우 분당80리터로 20분간 살수기준이므로 1.6m3 * N(살수헤드수)=48m3[해설작성자 : 독학기사] | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 48m3 | B | 24m3 | 48m3 | 72m3 | 96m3
다음의 급수방식 중 설비비 및 유지관리 비용이 가장 저렴한 방식은? |  |  | 0.84 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수도직결방식 | A | 수도직결방식 | 고가수조방식 | 압력수조방식 | 펌프직송방식
가스계량기는 전기개폐기 및 전기계량기로부터 최소 얼마 이상의 거리를 유지하여 설치하여야 하는가? |  | 전기 개폐기 및 전기 계량기 60cm전기 점멸기 30cm[해설작성자 : 에버그린] | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 60cm | B | 30cm | 60cm | 90cm | 120cm
배수배관에 있어서 한계 유속은 일반적으로 얼마인가? |  | 최소 0.6 최대 1.5[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 1.5m/s | B | 0.5m/s | 1.5m/s | 2.5m/s | 3.5m/s
배수트랩에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 봉수깊이: 50~100mm가 적당.(많으면 막히고,적으면 파괴된다)[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 봉수깊이가 깊으면 통수능력이 증가된다. | C | 이중 트랩이 되지 않게 한다. | 트랩은 위생기구에 접근시켜 설치한다. | 봉수깊이가 깊으면 통수능력이 증가된다. | 벨트랩은 주로 바닥 배수구용 트랩으로 이용된다.
배관 이음재료 중 시공한 후 배관 교체 등 수리를 관리하게 하기 위해 사용하는 것은? |  | 플랜지와 유니온은 분해수리 시 사용[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 플랜지(flange) | C | 티(tee) | 부싱(bushing) | 플랜지(flange) | 리듀서(reducer)
통기배관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 간접 배수계통의 통기관은 독립 통기한다[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 간접 배수계통의 통기관은 잡배수 계통의 통기수직관에 접속한다. | C | 통기관은 우수관에 접속하지 않는다. | 결합통기관은 배수수직관과 통기수직관을 연결하는 통기관이다. | 간접 배수계통의 통기관은 잡배수 계통의 통기수직관에 접속한다. | 신정통기관은 배수수직관의 상부를 연장하여 대기에 개방한 통기관이다.
수도 본관에서 수직높이 1m인 곳에 대변기의 세정밸브를 설치하였다. 이 세정밸브의 사용을 위해 필요한 수도본관의 최저 압력은? (단, 수도직결방식이며, 본관에서 세정밸브까지의 마찰 손실수두는 0.02MPa, 세정밸브의 최저필요압력은 0.07MPa 이다.) |  | 1m=0.01ㅡMPa,0.01 + 0.02 + 0.07 = 0.1 MPa[해설작성자 : 초보기사] | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 0.10mpa | C | 0.07mpa | 0.09mpa | 0.10mpa | 0.19mpa
연결송수관설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 옥내소화전 최소 0.17mpa연결송수관 최소 0.35mpa [해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 펌프의 양정은 최상층에 설치된 노즐선단의 압력이 0.17mpa 이상의 압력이 되도록 한다. | C | 주배관의 구경은 100mm 이상의 것으로 한다. | 방수구의 호스접결구는 바닥으로부터 높이 0.5m 이상 1m 이하의 위치에 설치한다. | 펌프의 양정은 최상층에 설치된 노즐선단의 압력이 0.17mpa 이상의 압력이 되도록 한다. | 방수구는 연결송수관설비의 전용방수구 또는 옥내소화전 방수구로서 규격 65mm의 것으로 설치한다.
저탕조의 용량이 2m3이고 급탕배관 내의 전체 수량이 1m3일 때 개방형 팽창탱크의 용량은? (단, 급수의 밀도는 1.0g/cm3이고, 온수의 밀도는 0.983g /cm3 이다.) |  | (1/0.983 - 1)* (2+1) = 0.519[해설작성자 : 초보기사](1/0.983 - 1)* (2+1) = 0.05188 = 0.0519[해설작성자 : 황푼수] | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 0.05m3 | C | 0.03m3 | 0.04m3 | 0.05m3 | 0.06m3
유체의 점성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 점성력은 접하는 면적과 그 관계속도의 제곱에 반비례한다[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 점성력은 상호 접하는 층의 면적과 그 관계속도의 제곱에 비례한다. | C | 유체의 동점성계수는 점성계수와 밀도와의 비로 표시된다. | 기체의 점성계수는 일반적으로 온도의 상승과 함께 증가한다. | 점성력은 상호 접하는 층의 면적과 그 관계속도의 제곱에 비례한다. | 점성이 유체운동에 미치는 영향은 동점성계수 값에 의해 결정된다.
연면적 2,000m2인 은행건물에 필요한 급수량은? (단, 유효면적당 인원은 0.2인/m2, 건물의 유효면적비율은 60%, 급수량은 120L/c/d로 한다.) |  | 2000*0.6*0.2*120=28800L/d=28.8m3/d | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 28.8m3/d | C | 24.4m3/d | 26.6m3/d | 28.8m3/d | 30.0m3/d
국소식 급탕방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 중앙공급식과 국소식중 국소식은 가정용 보일러나 순간온수기가 이에 해당된다. 따라서 배관거리가 짧기때문에 배관기기로 부터 열손실이 작다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배관 및 기기로부터의 열손실이 많다. | A | 배관 및 기기로부터의 열손실이 많다. | 건물 완공 후에도 급탕개소의 증설이 비교적 쉽다. | 급탕개소마다 가열기의 설치 스페이스가 필요하다. | 주택 등에서는 난방 겸용의 온수보일러, 순간온수기를 사용할 수 있다.
다음 중 위생설비 유니트(unit)화의 목적과 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 제품의 다양화 | C | 공기의 단축 | 품질의 향상 | 제품의 다양화 | 현장 공사비의 절감
급탕설비에 사용되는 안전장치에 속하지 않는 것은? |  | 사일렌서는 스팀의 소음을 줄여주는 기구이다[해설작성자 : 초보기사] | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 사이렌서 | C | 팽창관 | 팽창수조 | 사이렌서 | 안전밸브
배수관에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 간접배수는 일반배수와 연결하지 않는다[해설작성자 : 초보기사] | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수영장의 배수는 일반 배수계통에 직결해서는 안된다. | B | 욕조의 오버 플로관은 트랩의 하류에 접속한다. | 수영장의 배수는 일반 배수계통에 직결해서는 안된다. | 배수관에 부착하는 트랩은 이중으로 하는 편이 효과가 좋다. | 자동차 차고의 바닥 배수는 오일 포집기의 하류에 접속한다.
세정밸브식 대변기에 진공 방지기(vacuum breaker)를 설치하는 이유는? |  |  | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급수오염을 방지하기 위하여 | C | 사용수량을 줄이기 위하여 | 급수소음을 줄이기 위하여 | 급수오염을 방지하기 위하여 | 취기(냄새)를 방지하기 위하여
다음 중 고층건물에서 급수설비의 조닝 목적과 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 공사비의 절감 | A | 공사비의 절감 | 소음과 진동의 방지 | 배관의 적절한 수압유지 | 기구 부속품의 파손방지
다음 중 에어필터의 효율 측정법이 아닌 것은? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 체적법 | C | 중량법 | 비색법 | 체적법 | dop법
사무실의 크기가 10m×10m×3m이고 재실자가 25명, 가스 난로의 CO2 발생량이 0.5m3/h일 때, 실내평균 CO2 농도를 1000ppm으로 유지하기 위한 최소 환기회수는? (단, 재실자 1인당의 CO2 발생량은 18L/h, 외기 CO2 농도는 500ppm 이다.) |  | (인당 발생량) 25*18=450l=0.45m3(외기 발생량) 0.5m3인당 + 외기 = 0.95m3*1000ppm=0.001m30.95/0.001-0.0005 = 1900m31900/(10*10*3) = 6.33[해설작성자 : 기린] | 0.44 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 약 6.33회/h | D | 약 3.68회/h | 약 4.52회/h | 약 5.38회/h | 약 6.33회/h
축열시스템에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 호텔의 공공부분과 같이 간헐운전이 심한 경우에는 적용할 수 없다. | C | 심야전력의 이용이 가능하다. | 냉동기의 용량을 감소시킬 수 있다. | 호텔의 공공부분과 같이 간헐운전이 심한 경우에는 적용할 수 없다. | 빙축열 시스템은 냉각을 위한 냉동기, 축열을 위한 빙축열조, 외부와의 열교환을 위한 열교환기 등으로 구성된다.
공조기부하에 펌프 및 배관 등의 열부하를 더한 것으로서 냉동기나 보일러 용량을 결정하는데 이용되는 것은? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 열원부하 | C | 외기부하 | 예열부하 | 열원부하 | 기간부하
위치수두 10mAq, 압력수두 30mAq, 속도 2.5m/s로 관 속을 흐르는 물의 전수두는? |  |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 40.32m | C | 13.06m | 13.24m | 40.32m | 42.54m
공기조화기의 가열코일 입구와 출구에서 공기의 상태값이 변화하지 않는 것은? |  | 공기는 가열하거나 냉각하여도 절대습도는 변하지 않는다.[해설작성자 : 초보기사] | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 절대습도 | D | 엔탈피 | 상대습도 | 건구온도 | 절대습도
냉방부하 중 일사에 의한 유리로부터의 취득열량에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 북쪽 창은 햇빛이 닿지 않으므로 일사에 의한 취득열량은 생기지 않는다. | D | 현열로만 구성되어 있다. | 유리창의 방위에 따라 다르다. | 유리창의 차폐계수가 클수록 취득열량은 크다. | 북쪽 창은 햇빛이 닿지 않으므로 일사에 의한 취득열량은 생기지 않는다.
건구온도 20℃, 절대습도 0.015kg/kg'인 습공기 6kg의 엔탈피는? (단, 공기 정압비열 1.01KJ/kg ㆍ K, 수증기 정압비열 1.85KJ/kg ㆍ K, 0℃에서 포화수의 증발잠열 2501KJ/kg) |  | 20*1.01+0.015*(2501+1.85*20)=58.2758.27*6=349.62[해설작성자 : eunpalzzi] | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 349.62kj | D | 58.24kj | 120.67kj | 228.77kj | 349.62kj
다음 설명에 알맞은 풍량조절댐퍼는? | output/img\기사-건축설비기사-2014년03월02일-050.png |  | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 스플릿댐퍼 | A | 스플릿댐퍼 | 평행익형댐퍼 | 대향익형댐퍼 | 버터플라이댐퍼
수증기를 만드는 원리에 따라 가습장치를 구분할 경우, 다음 중 수분무식에 속하는 것은? |  | 수분무식 : 분무식, 원심식, 초음파식증기식 : 분무식, 전열식, 전극식, 적외선식 등[해설작성자 : 초보기사] | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 초음파식 | C | 전열식 | 모세관식 | 초음파식 | 적외선식
용량이 400kW인 터보 냉동기에 순환되는 냉수량은? (단, 냉동기 입구의 냉수온도 12℃, 출구의 냉수온도 6℃, 물의 비열 4.2KJ/kg ㆍ K) |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 57.1m3/h | B | 46.2m3/h | 57.1m3/h | 83.6m3/h | 98.6m3/h
압축식 냉동기의 구성요소 중 냉동의 목적을 직접적으로 달성하는 것은? |  |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 증발기 | B | 흡수기 | 증발기 | 발생기 | 응축기
증기트랩 중 플로트 트랩에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 동결의 우려가 있는 곳에 주로 사용된다. | B | 다량의 응축수를 처리할 수 있다. | 동결의 우려가 있는 곳에 주로 사용된다. | 증기해머에 의해 내부손상을 입을 수 있다. | 자동 에어밴트가 설치되어 있어 공기배출능력이 우수하다.
난방배관의 신축을 흡수하기 위해 사용되는 신축이 음쇠에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 리프트형 | B | 루프형 | 리프트형 | 슬리브형 | 스위블형
축류형 송풍기의 종류에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 후곡형 | B | 베인형 | 후곡형 | 튜브형 | 프로펠러형
공기조화방식 중 전공기방식의 일반적인 특징으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 팬코일 유닛과 같은 기구의 설치로 실내 유효면적이 작아진다. | D | 덕트 스페이스가 필요하다. | 중간기에 외기냉방이 가능하다. | 실내에 배관으로 인한 누수의 우려가 없다. | 팬코일 유닛과 같은 기구의 설치로 실내 유효면적이 작아진다.
공기여과장치에서 입구측의 오염도가 0.3mg/m3, 여과효율이 75% 이라 할 때, 공기여과장치를 통과하는 오염물질의 양은? (단, 공기여과장치를 통과하는 풍량은 500m3/h 이다.) |  | 0.3×500×0,25=37.5[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 37.5mg/h | C | 22.5mg/h | 30.5mg/h | 37.5mg/h | 42.5mg/h
습공기선도와 관련된 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 습공기를 가습하였을 경우 노점온도,상대습도 모두 높아진다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 습공기를 가습하였을 경우 노점온도는 낮아지나 상대습도는 높아진다. | C | 현열비는 전열량에 대한 현열량의 비율을 의미한다. | 습공기선도에서 현열비 상태선이 수평일 때 현열비는 1이다. | 습공기를 가습하였을 경우 노점온도는 낮아지나 상대습도는 높아진다. | 열수분비는 습공기의 상태변화에 따른 전열량의 변화량과 절대습도의 변화량의 비를 나타낸다.
제3종 접지공사가 필요한 곳은? |  |  | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 고압계기용 변압기의 2차측 전로 | A | 고압계기용 변압기의 2차측 전로 | 특별고압계기용 변압기의 2차측 전로 | 400[v] 이상의 금속관 배선에 사용하는 관 | 고압전로에 시설하는 피뢰기 및 방출 보호통
무접점 계전기에 사용되는 전력전자소자(트랜지스터, 다이오드)의 장점으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 잡음(noise)의 영향을 받지 않는다. | C | 스위칭 속도가 빠르다. | 전력소비가 대단히 작다. | 잡음(noise)의 영향을 받지 않는다. | 접점의 개폐동작으로 인한 마모현상이 없다.
20[Ω]의 저항 4개를 병렬로 연결하였다. 220[V]의 전원에 연결하면 몇 [W]의 전력을 소비하는가? |  |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 9680 | D | 880 | 2420 | 4840 | 9680
다음 중 전기와 관련된 용어와 그 단위의 연결이 옳지 않은 것은? |  | 기자력 AT 기전력 V[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 기자력：[v] | B | 자속：[wb] | 기자력：[v] | 정전용량：[f] | 리액턴스：[ω]
다음 중 자동제어에서 제어장치의 구성요소가 아닌 것은? |  |  | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 검파부 | D | 검출부 | 조절부 | 조작부 | 검파부
분전반을 설치하는 전기샤프트(ES)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 설치장비 공급의 편리성을 우선하며 각 층의 모서리 부분에 설치한다. | C | 각 층마다 같은 위치에 설치한다. | es의 면적은 보 및 기둥 부분을 제외하고 산정한다. | 설치장비 공급의 편리성을 우선하며 각 층의 모서리 부분에 설치한다. | 전력용과 통신용 등으로 구분 설치하고, 적은 규모일 경우는 공용으로 사용한다.
전기용접기의 주된 원리는 무엇을 응용한 것인가? |  |  | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 줄(joule)열 | D | 전자력 | 자기유도 | 전자유도 | 줄(joule)열
3상 유도 전동기의 회전 원리를 설명할 수 있는 법칙은? |  |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 플레밍의 왼손 법칙 | B | 브론델 법칙 | 플레밍의 왼손 법칙 | 플레밍의 오른손 법칙 | 앙페르의 오른나사 법칙
스위치의 접촉점이나 전선의 연결부분에 접촉저항이 크면 전류흐름에 장애가 생긴다. 이러한 장애를 방지하기 위한 방법과 가장 관계가 먼 것은? |  | 접지의 목적: 간단히 말하자면 필요한 정도의 전기 외 초과되는 전기를 땅으로 흘려보내는 것(초과된 전기가 인체 및 장비에 장해를 입힐 수 있으니...)[해설작성자 : 간단히 말해요] | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 접촉점을 대지와 접지시킨다. | A | 접촉점을 대지와 접지시킨다. | 스위치의 접촉점을 잘 닦는다. | 압력을 가해서 접촉력을 높인다. | 전선의 연결부분 개소를 가능한 줄인다.
건축물에 설치되는 전기설비의 에너지절약 방안에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 대용량 유도 전동기는 Y-△기동방식을 적용할때 에너지가 절약된다[해설작성자 : 하안] | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 대용량의 유도전동기는 전전압 기동방식을 채택한다. | B | 승강기는 인버터(vvvf)제어방식으로 직접 제어한다. | 대용량의 유도전동기는 전전압 기동방식을 채택한다. | 변압기는 저손실형으로 몰드변압기 또는 아몰퍼스변압기를 사용한다. | 대형 사무실인 경우 창측 조명기구는 광센서로 제어 하거나 별도의 제어회로를 구성한다.
다음 그림과 같은 접점회로의 논리식은? | output/img\기사-건축설비기사-2014년03월02일-071.png |  | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | x ㆍ y ㆍ z | B | x + y + z | x ㆍ y ㆍ z | x ㆍ y + z | 1/x + y + z
접지저감제의 구비조건에 속하지 않는 것은? |  | 접지저감제 구비조건 - 저감효과가 크고 영속적일 것, 접지전극을 부식 시키지 않을 것, 무공해 일 것[해설작성자 : 창민의 그녀] | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 전기적으로 부도체일 것 | B | 지속성이 있을 것 | 전기적으로 부도체일 것 | 전극을 부식시키지 않을 것 | 토양을 오염시키지 않을 것
변압기에서 입력전력에 대한 출력전력의 비율을 의미하는 것은? |  | 출력전력 / 입력전력 = 효율[해설작성자 : 날라리절세미녀] | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 효율 | D | 부하율 | 수용률 | 역률 | 효율
3상 Y결선에서 선간전압이 220[V]인 3상 교류의 상전압은? |  | X 결선: 선간전류 = ROOT(3)*상전류, 선간전압= 상전압Y 결선: 선간전류 = 상전류, 선간전압 = ROOT(3)*상전압[해설작성자 : 간단히 말해요] | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 127[v] | A | 127[v] | 220[v] | 381[v] | 440[v]
조명설계의 순서로 가장 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2014년03월02일-075.png |  | 0.87 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | ㉠-㉣-㉡-㉢-㉤ | A | ㉠-㉣-㉡-㉢-㉤ | ㉤-㉢-㉠-㉡-㉣ | ㉣-㉡-㉠-㉤-㉢ | ㉡-㉠-㉣-㉢-㉤
엔탈피 제어에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 부하재설정제어는 실내 온도 변화에 따른 급기온도 설정점을 변경하는 것으로 엔탈피 제어와는 독립적으로 운용한다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 통상적으로 부하재설정제어와 같이 사용한다. | B | 환절기에 사용하면 에너지 절약효과가 크다. | 통상적으로 부하재설정제어와 같이 사용한다. | 외기를 실내에 공급하여 냉방부하를 줄이는 방식이다. | 사람의 출입이 이용시간대에 따라서 크게 변화하는 백화점 등에 사용하면 효과가 크다.
납축전지가 방전되면 양(+)극은 어떠한 물질로 되는 가? |  | 양극 전해액 음극 (방전) 양극 전해액 음극PbO2 + 2H2SO4 + Pb <=> PbSO4 + 2H2O + PbSO4[해설작성자 : 지나갑니다.] | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | pbso4 | B | pb | pbso4 | pbo | pbo2
변압기에서 철심(core)이 하는 역할은? |  |  | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 자속의 이동통로 | A | 자속의 이동통로 | 전류의 이동통로 | 전압의 이동통로 | 전력량의 이동통로
저항 R과 인덕턴스 L의 병렬회로에 있어서 전류와 전압의 위상관계는? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 전류는 전압보다 뒤진다. | A | 전류는 전압보다 뒤진다. | 전류와 전압은 동상이다. | 전류는 전압보다 45°앞선다. | 전류는 전압보다 90°앞선다.
알칼리 축전지에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 극판의 기계적 강도가 약하다. | B | 공칭 전압은 1.2[v/셀]이다. | 극판의 기계적 강도가 약하다. | 과방전, 과전류에 대해 강하다. | 부식성 가스가 발생하지 않는다.
방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치하여야 하는 특정소방대상물에 속하는 것은? (단, 층수가 10층인경우) |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 호텔 | C | 아파트 | 실내수영장 | 호텔 | 기숙사
위험물 저장 및 처리시설에 설치하는 피뢰설비는 한국산업표준이 정하는 피뢰시스템레벨이 최소 얼마 이상이어야 하는가? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | ⅱ | B | ⅰ | ⅱ | ⅲ | ⅳ
다음 중 내화구조에 해당하지 않는 것은? |  | 두께 10CM 이상인 철근콘크리트조의 바닥[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 두께 8cm인 철근콘크리트조의 바닥 | B | 철골철근콘크리트조의 계단 | 두께 8cm인 철근콘크리트조의 바닥 | 철재로 보강된 유리블록으로 된 지붕 | 작은 지름이 25cm인 철근콘크리트조의 기둥
다음은 건축법상 건축신고와 관련된 기준 내용이다. ( )안에 속하지 않는 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2014년03월02일-084.png |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 신축 | A | 신축 | 증축 | 개축 | 재축
공동 소방안전관리자 선임대상 특정소방대상물에 속하지 않는 것은? |  | <소방시설법 시행령 제25조 1항> 복합건축물로서 연면적이 5,000m2 이상[해설작성자 : 날라리절세미녀] | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 복합건축물로서 연면적이 3,000m2 이상인 것 | D | 판매시설 중 도매시장 | 판매시설 중 소매시장 | 복합건축물로서 층수가 5층 이상인 것 | 복합건축물로서 연면적이 3,000m2 이상인 것
비상경보설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 연면적 기준은? (단, 지하가 중 터널 또는 사람이 거주하지 않거나 벽이 없는 축사는 제외) |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 400m2 이상 | D | 100m2 이상 | 200m2 이상 | 300m2 이상 | 400m2 이상
건축물의 지하층에서 거실의 바닥면적의 합계가 최소 얼마 이상인 층의 경우, 환기설비를 설치하여야 하는가? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1,000m2 | B | 500m2 | 1,000m2 | 1,500m2 | 2,000m2
연면적의 합계가 3,000m2인 업무시설에 중앙집중 냉방설비를 설치하는 경우, 해당 건축물에 소요되는 주간 최대냉방부하의 얼마 이상을 수용할 수 있는 용량의 축냉식 또는 가스를 이용한 중앙집중 냉방방식으로 설치하여야 하는가? |  |  | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 60% | B | 50% | 60% | 70% | 80%
건축물의 용도변경과 관련하여 산업 등의 시설군에 속하는 건축물의 세부용도가 아닌 것은? |  |  | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 발전시설 | B | 운수시설 | 발전시설 | 장례식장 | 창고시설
지능형 건축물의 인증에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 2번. 산업통상자원부장관(x) => 국토교통부장관[해설작성자 : 지나갑니다.] | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 산업통상자원부장관은 지능형 건축물의 인증을 위하여 인증기관을 지정할 수 있다. | B | 지능형 건축물 인증기준에는 인증표시 홍보기준, 유효기간 등의 사항이 포함된다. | 산업통상자원부장관은 지능형 건축물의 인증을 위하여 인증기관을 지정할 수 있다. | 국토교통부장관은 지능형 건축물의 건축을 활성화하기 위하여 지능형 건축물 인증제도를 실시한다. | 허가권자는 지능형 건축물로 인증 받은 건축물에 대하여 조경설치면적을 100분의 85까지 완화하여 적용할수 있다.
초고층 건축물의 피난・안전을 위하여 지상층으로부터 최대 30개 층마다 설치하는 대피공간을 의미하는 것은? |  |  | 0.85 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 피난안전구역 | D | 무창층 | 개방공간 | 안전지대 | 피난안전구역
건축법상 아파트는 주택으로 쓰는 층수가 최소 얼마이상인 주택을 말하는가? |  |  | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 5개 층 | B | 3개 층 | 5개 층 | 7개 층 | 10개 층
층수가 10층이며, 각층의 거실 면적이 1,000m2인 종합병원에 설치하여야 하는 승용승강기의 최소 대수는? (단, 8인승 승용승강기인 경우) |  | (6~10층 면접의 합) 5,000헤베 - 3,0002 + --------------------------------------- = 3대 2,000* 16인승 1대 = 15인 이하 2대와 같음.[해설작성자 : 지나갑니다.] | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 3대 | A | 3대 | 4대 | 5대 | 6대
급수, 배수의 건축설비를 건축물에 설치하는 경우 건축기계설비기술사 또는 공조냉동기계기술사의 협력을 받아야 하는 대상 건축물에 속하지 않는 것은? |  | 판매시설은 3000제곱미터[해설작성자 : 초보기사] | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 판매시설로서 해당 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 2,000m2인 건축물 | B | 연립주택 | 판매시설로서 해당 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 2,000m2인 건축물 | 의료시설로서 해당 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 2,000m2인 건축물 | 숙박시설로서 해당 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 2,000m2인 건축물
다음 소방시설 중 경보설비에 속하는 것은? |  |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 비상방송설비 | B | 비상조명등 | 비상방송설비 | 비상콘센트설비 | 무선통신보조설비
다음은 건축법상 건축허가에 관한 기준 내용이다. ( )안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2014년03월02일-096.png |  | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 21층 | D | 6층 | 11층 | 16층 | 21층
신축 또는 리모델링하는 공동주택의 세대수가 최소얼마 이상인 경우 시간당 0.5회 이상의 환기가 이루어질수 있도록 자연환기설비 또는 기계환기설비를 설치하여 야 하는가? |  | 신축 또는 리모델링하는 다음에 해당하는 주택 또는 건축물은 시간당 0.5회 이상의 환기가 이루어질 수 있도록 자연환기설비 또는 기계환기설비를 설치하여야한다.1. 30세대 이상의 공동주택2. 주택을 주택 외의 시설과 동일건축물로 건축하는 경우로서 주택이 30세대 이상인 건축물[해설작성자 : comcbt.com 이용자][관련 규정이 개정된것으로 확인되어정답을 100세대에서 30세대로 변경하였습니다.참고하시기 바랍니다.] | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 30세대 | B | 20세대 | 30세대 | 50세대 | 100세대
건축물의 에너지절약설계기준에 따른 야간단열장치의 총열관류저항 기준은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 0.4m2 ㆍ k/w 이상 | C | 0.2m2 ㆍ k/w 이상 | 0.3m2 ㆍ k/w 이상 | 0.4m2 ㆍ k/w 이상 | 0.5m2 ㆍ k/w 이상
건축물의 출입구에 설치하는 회전문에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 계단이나 에스컬레이터로부터 1m 이상의 거리를 둘것 | A | 계단이나 에스컬레이터로부터 1m 이상의 거리를 둘것 | 출입에 지장이 없도록 일정한 방향으로 회전하는 구조로 할 것 | 회전문의 회전속도는 분당회전수가 8회를 넘지 아니하도록 할 것 | 회전문의 중심축에서 회전문과 문틀 사이의 간격을 포함한 회전문날개 끝부분까지의 길이는 140cm 이상이 되도록 할 것
건축물의 지붕을 평지붕으로 하는 경우 건축물의 옥상에 헬리포트를 설치하거나 헬리콥터를 통하여 인명등을 구조할 수 있는 공간을 확보하여야 하는 대상 건축물 기준으로 옳은 것은? |  |  | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2014-03-02 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 층수가 11층 이상인 건축물로서 11층 이상인 층의 바닥면적의 합계가 10,000m2 이상인 건축물 | D | 층수가 6층 이상인 건축물로서 6층 이상인 층의 바닥면적의 합계가 5,000m2 이상인 건축물 | 층수가 6층 이상인 건축물로서 6층 이상인 층의 바닥적의 합계가 10,000m2 이상인 건축물 | 층수가 11층 이상인 건축물로서 11층 이상인 층의 바닥면적의 합계가 5,000m2 이상인 건축물 | 층수가 11층 이상인 건축물로서 11층 이상인 층의 바닥면적의 합계가 10,000m2 이상인 건축물
온도, 습도, 기류를 조합하여 인체의 실제 체감(遞減)을 표시하는 척도가 되는 것은? |  |  | 0.88 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 유효온도 | D | tac 온도 | 임계온도 | 절대온도 | 유효온도
철골보와 콘크리트 슬래브를 연결하는 전단 연결철물(shear connector)로 사용하는 것은? |  |  | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 스터드 볼트 | A | 스터드 볼트 | 고장력 볼트 | 앵커볼트 | tc 볼트
상부는 완만한 경사로, 하부는 급경사로 처리한 2단으로 경사진 지붕은? |  |  | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 맨사드(mansard)지붕 | D | 박공지붕 | 외쪽지붕 | 톱날지붕 | 맨사드(mansard)지붕
채광에서 실내의 조도가 옥외의 조도 몇 %에 해당하는가를 나타내는 값은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 주광율 | B | 측광량 | 주광율 | 감광율 | 창유효율
벽돌 벽체의 강도를 높이기 위한 방법 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 벽체의 길이를 가능한 한 길게 한다. | C | 벽체의 높이를 가능한 한 낮춘다. | 벽체의 두께를 두껍게 한다. | 벽체의 길이를 가능한 한 길게 한다. | 모르타르 부착 강도를 크게 한다.
사무소건축의 코어(core) 계획에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 엘리베이터 홈은 출입구에 최대한 접근해 있도록 할 것 | D | 코어는 최소한의 규모로 계획할 것 | 잡용실과 급탕실은 접근시킬 것 | 코어 내의 각 공간은 각 층마다 공통의 위치에 있을 것 | 엘리베이터 홈은 출입구에 최대한 접근해 있도록 할 것
주택의 평면계획에서 공적인 생활을 위한 공간과 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 서재 | B | 거실 | 서재 | 식당 | 응접실
음의 성질에 관련된 용어에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 발음체로부터 나오는 음파를 다른 물체가 흡수하여 같이 소리를 내는 현상을 파동이라 한다. | C | 파동이 진행 중에 장애물이 있으면 직진하지 않고 그 뒤쪽으로 돌아가는 현상을 희절이라 한다. | 진동수가 조금 다른 두 음이 간섭에 의해서 생기는 현상을 율림이라 한다. | 발음체로부터 나오는 음파를 다른 물체가 흡수하여 같이 소리를 내는 현상을 파동이라 한다. | 실내에서 음을 갑자기 멈추면 그 음이 수 초간 남아있는 현상을 잔향이라 한다.
실내음향에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 음의 계속시간이 길어지면 높이 감각은 둔해진다. | A | 음의 계속시간이 길어지면 높이 감각은 둔해진다. | 직접음은 전파경로가 짧으므로 수용점에 최초로 도래한다. | 계획상 멀리 전달되게 하기도 하고 가까이에서 소멸되도록 하기도 한다. | 청중이 많을수록 흡음력이 커서 잔향시간이 적어진다.
철근콘크리트구조에서 주근(主筋)이라고 볼 수 없는 것은? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 주변을 고정이라고 간주하는 슬레브의 장변 방향 철근 | D | 캔틸레버 보의 산단 축방향 철근 | 입출력을 받는 기둥의 축방향 철근 | 양단이 연속되어 있는 보에서 단부의 상단 축방향 철근 | 주변을 고정이라고 간주하는 슬레브의 장변 방향 철근
사무소 건축에서의 렌터볼 비(rentable ratio)를 가장 잘 설명한 것은? |  |  | 0.84 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 임대면적과 연면적의 비율 | A | 임대면적과 연면적의 비율 | 대지면적과 연면적의 비율 | 대지면적과 건축면적의 비율 | 대지면적과 주택호수의 비율
초등학교 건축계획에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 초등학교 저학년에 맞는 교실운영 방식은 일반교실+특별교실형(u+v형)이다. | A | 초등학교 저학년에 맞는 교실운영 방식은 일반교실+특별교실형(u+v형)이다. | 일반교실과 특별교실은 분리하는 것이 좋다. | 오픈 플랜 스쿨의 교실은 공간의 개방화, 대형화, 가변화를 고려하여야 한다. | 초등학교 저학년의 교실은 주로 저층에 배치한다.
병원건축에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  | 1개의 간호사 대기소 에서 관리할 수 있는 병상수는 30~40개[해설작성자 : 퍼가요~♡] | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 1개의 간호사 대기소에서 관리할 수 있는 병상수는 최대 5~10개 이하로 한다. | C | 왜래 진료부의 운영방식에는 오픈 시스템과 클로즈드 시스템이 있다. | 일반적으로 병원건축의 모든 시설기준은 입원환자의 병상수라 할 수 있다. | 1개의 간호사 대기소에서 관리할 수 있는 병상수는 최대 5~10개 이하로 한다. | 병실의 창문 높이는 90cm 이하로 하여 환자가 병상에서 외부를 전망할 수 있게 하는 것이 좋다.
목구조에서 평보와 평보를 연결하여 옆 휨을 방지하는 부재는? |  |  | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 보잡이 | D | 대공가새 | 귀잡이보 | 버팀대 | 보잡이
건축의 생산수단으로서 사용되는 치수조정(Modular coordination)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.89 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 치수비(比)가 황금비로 되어 다양한 형태가 된다. | B | 설계 작업이 간단해진다. | 치수비(比)가 황금비로 되어 다양한 형태가 된다. | 대량생산이 용이하여 생산비용이 절감된다. | 공사기간을 단축할 수 있다.
실내조명의 설계순에서 가장 우선적으로 고려해야 할 사항은? |  |  | 0.85 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 소요조도의 결정 | B | 조명방식의 선정 | 소요조도의 결정 | 조명기구의 자동제어 | 조명기구의 선정
천장 구성을 그린 다음 도면에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2013년09월28일-017.png | A-달대받이B-달대C-반자틀받이로 달대에 수직으로 건너댄다.D-반자[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 1과목 : 건축일반 | 1 | c는 보통 90cm 간격으로 수평으로 건너댄다. | C | a의 간격은 90cm 정도이다. | b의 간격은 120cm 정도이고, 달대받이와 반자틀을 연결한다. | c는 보통 90cm 간격으로 수평으로 건너댄다. | d는 흡음 및 열차단 재료를 사용한다.
도서관 서고에 대한 계획 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 서고의 채광과 통풍을 원활히 할 수 있는 넓은 창호가 필요하다. | D | 서고내의 온도는 15℃, 습도는 63% 이하가 좋다. | 계기식 서고통로는 폐쇄식 서고의 통로보다 커야 한다. | 서고의 층고는 열람실의 층고와 달리 별도로 계획할 수 있다. | 서고의 채광과 통풍을 원활히 할 수 있는 넓은 창호가 필요하다.
병원의 출입구 동선계획으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 입원환자의 보호자 출입구는 외래진료부에 둔다. | D | 외래와 입원환자의 출입구는 분리시킨다. | 환자, 공급물품의 동선은 중복 또는 교차되지 않도록 한다. | 야간에는 외래진료부를 폐쇄할 수 있도록 개획한다. | 입원환자의 보호자 출입구는 외래진료부에 둔다.
건축물의 용도별 수직교통량 예측 중 피크타임(peak time)이 발생하는 시점으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 사무소 - 점심시간 | A | 사무소 - 점심시간 | 공동주택 - 통학 및 통근시간 | 호텔 - 체크인(check-in)과 체크아웃(check-out) 시간 | 병원 - 면회 개시 시간
유체가 관경 50cm인 관 속을 2m/s의 속도로 흐를 때의 유량 Q(m3/s)는? |  | Q = AVA = 3.14 * R^2Q = 3.14 * 0.25^2 * 2 = 0.39 m^3/s[해설작성자 : 푸른마을 안전관리자] | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 0.39m3/s | A | 0.39m3/s | 1.0m3/s | 3.14m3/s | 10m3/s
10℃의 물을 70℃로 가열하여 매시 240kg씩 공급할 때 필요한 가스 용량은? (단, 물의 비열은 4.2kJ/kgㆍK, 가스발열량은 42.000kJ/m3, 열효율은 80% 이다.) |  | {(70 - 10) * 240kg * 4.2kJ/kg k} / 42,000kJ/m^3 * 0.8 = 1.8 m^3/h[해설작성자 : 푸른마을 안전관리자] | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 1.8m3/h | B | 1.6m3/h | 1.8m3/h | 2.0m3/h | 2.2m3/h
수도직결방식의 급수방식으로 수도 본관으로부터 높이 4m에 있는 샤워기에 급수를 하는 경우, 수도 본관에 요구되는 최저압력은? (단, 샤워기에 요구되는 최저필요압력은 100kPa이며, 관마찰손실수두는 20kPa이다.) |  | 100kPa + 20kPa + (4m * 10)= 160kPa[해설작성자 : 푸른마을 안전관리자] | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 160kpa | D | 20kpa | 100kpa | 120kpa | 160kpa
스위블형 신축이음쇠에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 4-루프형[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 고온, 고압의 옥외 배관에 주로 사용된다. | D | 굴곡부에서 압력강하를 가져온다. | 신축량이 큰 배관에는 부적당하다. | 설치비가 싸고 쉽게 조립할 수 있다. | 고온, 고압의 옥외 배관에 주로 사용된다.
급수방식 중 고가탱크방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 위생성 및 유지ㆍ관리 측면에서 가장 바람직한 방식이다. | D | 급수압력이 일정하다. | 단수시에도 일정향의 급수를 할 수 있다. | 일반적으로 하향급수 배관방식을 사용한다. | 위생성 및 유지ㆍ관리 측면에서 가장 바람직한 방식이다.
다음은 기구배수부하단위에 관한 설명이다. ()안에 알맞은 내용은? | output/img\기사-건축설비기사-2013년09월28일-026.png |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 28.5l/min | C | 12.5l/min | 22.5l/min | 28.5l/min | 35.5l/min
통기관의 설치목적으로 옳지 않은 것은? |  | 통기관은 모세관,증발은 막지 못한다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 모세관 현상이나 증발에 의해 트렙의 봉수가 파괴되는 것을 방지한다. | C | 배수계통내의 배수 및 공기의 흐름을 원활히 한다. | 배수관 계통의 환기를 도모하여 관내를 청결하게 유지한다. | 모세관 현상이나 증발에 의해 트렙의 봉수가 파괴되는 것을 방지한다. | 배수트랩의 봉수부에 가해지는 배수관내의 압력과 대기압과의 차에 의해 트랩의 봉수가 파괴되지 않도록 한다.
급탕설비에서 급탕기기의 부속장치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 온수탱크 상단에는 배수밸브를, 하부에는 진공방지밸브를 설치하여야 한다. | A | 온수탱크 상단에는 배수밸브를, 하부에는 진공방지밸브를 설치하여야 한다. | 안전밸브와 팽창탱크 및 배관 사이에는 차단밸브나 체크밸브 등 어떠한 밸브도 설치되어서는 안된다. | 밀폐형 가열장치에는 일정 압력 이상이면 압력을 도피 시킬 수 있도록 도피밸브나 안전밸브를 설치한다. | 온수탱크의 보급수관에는 급수관의 압력변화에 의한 환탕의 유입을 방지하도록 역류방지밸브를 설치한다.
폐쇄형스프링쿨러헤드를 사용하는 스프링클러설비에서 하나의 방호구역의 바닥면적은 최대 얼마 이하가 되도록 하여야 하는가? (단, 격자형배관방식이 아닌 경우) |  |  | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 3000m2 | C | 1000m2 | 2000m2 | 3000m2 | 4000m2
급탕설비의 급탕배관시 고려사항으로 옳지 않은 것은? |  | 급탕설비에 감압밸브를 설치하면 플래시현상(증발) 가능성이 있어 순환계통에 감압밸브설치는 피한다.급탑 조닝을 통하여 압력을 조정한다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 고층 건축물에서 급탕압력을 일정압력 이하로 제어하기 위해 감압밸브를 설치하는 경우 순환계통에 설치하도록 한다. | D | 급탕계통에는 유지 관리를 위해 용이하게 조작할 수 있는 위치에 개폐밸브를 설치한다. | 탕비기 주위 등의 급탕배관은 가능한 짧게 하고 공기가 체류하지 않도록 균일한 구배로 한다. | 배관 길이가 30m를 초과하는 중앙식 급탕설비에서는 환탕관과 순환펌프를 설치하여 배관의 열손실을 보상한다. | 고층 건축물에서 급탕압력을 일정압력 이하로 제어하기 위해 감압밸브를 설치하는 경우 순환계통에 설치하도록 한다.
강관의 관이음쇠 중 유니온에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 1번 플러그 2번 레듀샤 3번 엘보[해설작성자 : 장풍] | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 동경의 관을 직선 연결하는 용도로 사용된다. | D | 관의 끝을 막는 용도로 사용된다. | 이경관을 연결하는 용도로 사용된다. | 관의 방향을 바꾸는 용도로 사용된다. | 동경의 관을 직선 연결하는 용도로 사용된다.
펌프가 서어징을 일으키는 일반적인 조건으로 옳지 않은 것은? |  | 3- 서어징 방지법.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.51 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 펌프의 토출측에 바이패스를 설치하여 토출수량의 일부를 흡입측으로 되돌려 주는 경우 | C | 토출배관 중에 수조 또는 공기체류가 있는 경우 | 토출량을 조절하는 밸브의 위치가 수조 또는 공기체류 등 보다 하류에 있는 경우 | 펌프의 토출측에 바이패스를 설치하여 토출수량의 일부를 흡입측으로 되돌려 주는 경우 | 펌프의 양정곡선이 신형 특성이고, 그사용 범위가 오른쪽으로 증가하는 특성을 갖는 범위에서 사용하는 경우
옥외소화전설비에 사용되는 호스의 구경은? |  |  | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 65mm | D | 45mm | 55mm | 60mm | 65mm
배수트랩의 필요 조건으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 봉수부에는 금속제 이음 등의 이음은 사용하지 않을 것 | B | 봉수깊이는 50mm 이상 100mm 이하일 것 | 봉수부에는 금속제 이음 등의 이음은 사용하지 않을 것 | 기구내장 트랩의 내벽 및 배수로의 단면형상에 급격한 변화가 없을 것 | 봉수부의 소제구는 나사식 플러그 및 적절한 가스켓을 이용한 구조일 것
최상부의 배수수평관이 배수수직관에 접속된 위치보다도 더욱 위로 배수수직관을 끌어올려 대기 중에 개구하여 통기관으로 사용하는 부분을 의미하는 것은? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 신정통기관 | D | 공용통기관 | 각개통기관 | 회로통기관 | 신정통기관
급수설비에서 저수 및 고가탱크에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 원할한 청소를 위해 칸막이를 설치한다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 상수 탱크는 원활한 청소를 위해 칸막이를 설치하지 않는다. | A | 상수 탱크는 원활한 청소를 위해 칸막이를 설치하지 않는다. | 상수 탱크에 설치하는 뚜껑은 유효인자를 100mm 이상의 것으로 한다. | 상수관 이외의 관은 상수용 탱크를 관통하거나 상부를 횡단해서는 안된다. | 상수 탱크의 천장ㆍ바닥 또는 주변 벽은 건축물의 구조 부분과 겸용하지 않는다.
다음 중 워터해머의 방지 대책과 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배관은 가능한 한 직선이 되지 않고 우회하도록 계획한다. | C | 워커해머흡수기를 적절하게 설치한다. | 관내의 순압이 평상시 높아지지 않도록 구획한다. | 배관은 가능한 한 직선이 되지 않고 우회하도록 계획한다. | 수압이 0.4mpa을 초과하는 계통에는 감압밸브를 부착하여 적절한 압력으로 감압한다.
높이 30m의 고가탱크에 매분 1m3의 물을 공급하기 위해 요구되는 펌프에 직결되는 전동기의 동력은? (단, 마찰손실수두 6m, 흡입양정 1.5m, 펌프효율 50%, 여유율 15%일 경우) |  | P = Q * H / 102 * E = ( 1,000 * (30 + 6 + 1.5) / 60 * 102 * 0.5 ) * 1.15 = 14.1 kw[해설작성자 : 푸른마을 안전관리자] | 0.39 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 14.1kw | D | 6.1kw | 1.13kw | 12.3kw | 14.1kw
공동주택 부지 내에서 도시가스 사용시설의 배관을 지하에 매설하는 경우 지면으로부터 최소 얼마 이상의 거리를 유지하여야 하는가? |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 0.6m | B | 0.3m | 0.6m | 0.8m | 1.2m
오수가 1일 평균 75m3 유입되고 BOD양이 1일당 15kg 이라면, 이 유입오수의 1일 평균 BOD농도는 ? |  | 15000/75[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 200mg/l | B | 100mg/l | 200mg/l | 300mg/l | 500mg/l
증기트랩 중 플로트 트랩에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 플로트 트랩은 응축수를 저장하고 있어 동결의 우려가 있는 곳에는 부적합하다[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 동결의 우려가 있는 곳에 주로 사용된다. | B | 다량의 응축수를 처리할 수 있다. | 동결의 우려가 있는 곳에 주로 사용된다. | 증기해머에 의해 내부손상을 입을 수 있다. | 자동 에어밴트가 설치되어 있어 공기배출능력이 우수하다.
냉각수 배관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 수두는 토출 측이 커야한다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.32 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 냉각수 펌프의 수두는 토출속도보다는 흡입측이 커야한다. | A | 냉각수 펌프의 수두는 토출속도보다는 흡입측이 커야한다. | 냉각수 배관에는 응축기 입구에 스트레이너를 설치한다. | 냉각탑 배수 및 오버플로우관은 일반 배수관에 직결시키지 않는다. | 냉각수 펌프와 냉각탐이 동일한 레벨이면 냉각탑의 수면보다 낮은 위치에 펌프를 설치한다.
위치수두 10mAq, 압력수두 30mAq, 속도 2.5m/s로 관 속을 흐르는 물의 전수두는? |  | 전수두 = 위치수두+압력수두+속도수두(v^2/2g) = 10 + 30 + 2.5^2/2*9.8 = 40.32[해설작성자 : Jr] | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 40.32m | C | 13.06m | 13.24m | 40.32m | 42.54m
공조기부하에 펌프 및 배관 등의 열부하를 더한 것으로서 냉동기나 보일러 용량을 결정하는데 이용되는 것은? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 열원부하 | C | 외기부하 | 예열부하 | 열원부하 | 기간부하
용량이 386kW인 터보 냉동기에 순환되는 냉수량은? (단, 냉각기 입구의 냉수온도 12℃, 출구의 냉수온도 6℃, 물의 비열 4.19kJ/kgㆍK) |  | 순환수량 Q = 냉동기 용량 HCr / 60 * 비열 C * 온도변화 1kw = 1kJ/s = 3.6kJ/kQ = 386 * 3.6 / 60 * 4.19 * (12-6) = 0.921 m^3 / min = 0.921 * 60 = 55.27 m^3/h[해설작성자 : 푸른마을 안전관리자] | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 55.3m3/h | B | 46.1m3/h | 55.3m3/h | 231.6m3/h | 331.6m3/h
공기조화기의 가열코일 입구와 출구의 공기의 상태값이 변화되지 않는 것은? |  |  | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 절대습도 | D | 앤탈피 | 상대습도 | 건구온도 | 절대습도
건구온도 20℃, 절대습도 0.015kg/kg 인 습공기 6kg의 엔탈피는? (단, 공기 정압비열 1.01kJ/kgㆍK, 수증기 정압비열 1.85kJ/kgㆍK, 0℃에서 포화수의 증발잠열 2501kJ/kg) |  | 0℃ 건공기의 엔탈피를 0 kJ/㎏0℃ 물의 엔탈피를 0 kJ/㎏로 변경하여 계산하여야 하며, 습공기의 엔탈피 계산은 Cpa.T + x.(γ+Cpw.T) 로 계산이됨.이 계산의 경우. 58.27kJ/㎏ 으로 나옴. [해설작성자 : comcbt.com 이용자]m((cp.t)+x(r+Cpw.t))=6*((1.01*20)+0.015*(2501+1.85*20))=349.62kj[해설작성자 : 성안당공생] | 0.51 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 349.62 kj | D | 25.24 kj | 120.67 kj | 228.77 kj | 349.62 kj
취출구 및 흡입구에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 동일 계통에 병용하면 기류분포가 나빠진다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 동일 개통에서 원형 디퓨져와 베인격자형 취출구를 병용 하는 것이 좋다. | C | 라인형 취출구는 외주부의 천정 또는 창가에 부착시킨다. | 기밀을 요하는 실의 흡입구에는 소음트랩(소음기) 등을 설치한다. | 동일 개통에서 원형 디퓨져와 베인격자형 취출구를 병용 하는 것이 좋다. | 풍량조절 기구가 없는 취출구를 설치하는 덕트에 풍량조절 댐퍼를 설치한다.
다음 중 에어필터의 효율 측정법이 아닌 것은? |  |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 체적법 | C | 중량법 | 비색법 | 체적법 | dop법
다음 중 열부하에 의한 계산풍량과 관계없이 이것보다 많은 풍량을 취하는 곳과 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 빌딩 건축의 외부 존 | A | 빌딩 건축의 외부 존 | 병원의 수술실 및 공장의 클린룸 | 난방시 사무소에 있어서 복쪽 존 | 극장, 공연장 등 사람이 많이 모이는 곳
압축식 냉동기의 구성요소 중 냉동의 목적을 직접적으로 달성하는 것은? |  |  | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 증발기 | B | 흡수기 | 증발기 | 발생기 | 응축기
공기조화방식 중 진공기방식의 일반적 특징으로 옳지 않은 것은? |  | 전공기방식은 실내 기구 설치가 없다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 팬 코일 유닛과 같은 기구의 설치로 실내 유효면적이 작아진다. | D | 덕트스페이스가 필요하다. | 중간기에 외기냉방이 가능하다. | 실내에 배관으로 인한 누수의 우려가 없다. | 팬 코일 유닛과 같은 기구의 설치로 실내 유효면적이 작아진다.
사무실의 크기가 10m×10m×3m이고 재실자가 25명, 가스난로의 CO2 발생량이 0.53/h일 때, 실내평균 CO2농도를 5000ppm으로 유지하기 위한 최소 환기회수는? (단, 재실자 1인당의 CO2 발생량은 18L/h, 외기 CO2 농도는 800ppm이다.) |  | Q = K / C - Co Q=필요 환기량 K=실내 CO2 발생량 C=실내허용 CO2 농도 Co=외기의 CO2농도K=재실인원 * 1인당 CO2 발생량Q = (25 * 0.018) + 0.5(난로 CO2 발생량) / 0.005 - 0.0008 = 226.2m^3환기횟수 n = 226.2 / 10 * 10 * 3(실용적) = 0.75히[해설작성자 : 푸른마을 안전관리자] | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 약 0.75회/h | A | 약 0.75회/h | 약 1.25회/h | 약 1.50회/h | 약 2.00회/h
습공기 선도와 관련된 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 가습시 상대습도는 낮아진다.[해설작성자 : 에버그린]습공기를 가습하면 노점온도는 높아진다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 습공기를 가습하였을 경우 노점온도는 낮아지나 상대습도는 높아진다. | C | 현열비는 전열량에 대한 현열량의 비율을 의미한다. | 습공기선도에서 현열비 상태선이 수평일 때 현열비는 1이다. | 습공기를 가습하였을 경우 노점온도는 낮아지나 상대습도는 높아진다. | 열수분비는 습공기의 상태변화에 따른 전열량의 변화량과 절대습도의 변화량의 비를 나타낸다.
축류형 송풍기의 종류에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 후곡형 | B | 배인형 | 후곡형 | 튜브형 | 프로펠러형
공기여과장치에서 입구측의 오염도가 0.3mg/m3, 여과효율이 75%라 할 때, 공기여과장치를 통과하는 오염물질의 양은? (단, 공기여과장치를 통과하는 풍량은 500m3/h이다.) |  |  | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 37.5mg/h | C | 22.5mg/h | 30.5mg/h | 37.5mg/h | 42.5mg/h
냉방부하 중 일사에 의한 유리로부터의 취득열량에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 북쪽창은 햇빛이 닿지 않으므로 일사에 의한 취득열량은 생기지 않는다. | D | 현열로만 구성되어 있다. | 유리창의 범위에 따라 다르다. | 유리창의 방위에 따라 다르다. | 북쪽창은 햇빛이 닿지 않으므로 일사에 의한 취득열량은 생기지 않는다.
가습장치를 수증기를 만드는 원리에 따라 구분할 경우, 다음 중 수분무식에 속하는 것은? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 초음파식 | C | 전열식 | 모세관식 | 초음파식 | 적외선식
DDC 제어방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 유지, 보수에 비용이 많이 든다. | D | 신뢰성이 우수하다. | 응용성이 풍부하다. | 정밀한 제어를 할 수 있다. | 유지, 보수에 비용이 많이 든다.
자동화재 탐지설비의 감지기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 하나만 만족하면 작동[해설작성자 : 안졸리네] | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 보상식 열감지기는 차동식의 기능과 정온식의 기능을 혼합한 것으로 두 기능이 모두 만족되었을 경우에만 작동한다. | D | 차동식 스포트형 감지기는 주변온도가 일전한 온도상승률 이상으로 되었을 경우에 작동한다. | 이온화식 감지기는 화재신호 감지 후 신호를 발생하는 시간에 따라 축적형과 비축적형으로 분류할 수 있다. | 광전식 감지기는 외부의 빛에 영향을 받지 않는 암실형태의 체임버 속에 광원과 수광소자를 설치해 놓은 것이다. | 보상식 열감지기는 차동식의 기능과 정온식의 기능을 혼합한 것으로 두 기능이 모두 만족되었을 경우에만 작동한다.
미리 정해진 순서에 따라 제어의 각 단계를 순차적으로 행하는 자동 제어는? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 시퀀스 제어 | D | 공정 제어 | 폐회로 제어 | 피드백 제어 | 시퀀스 제어
다음 회로의 합성저항은? | output/img\기사-건축설비기사-2013년09월28일-064.png |  | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 11[ω] | C | 6[ω] | 9[ω] | 11[ω] | 16[ω]
다음의 엘리베이터 조작방식 중 무운전원 방식에 속하는 것은? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 승합전자동 방식 | B | 카 스위치 방식 | 승합전자동 방식 | 레코드 컨트롤 방식 | 시그널 컨트롤 방식
할로겐 램프에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 휘도가 낮아 현위가 발생하지 않는다. | C | 흑화가 거의 일어나지 않는다. | 연색성이 좋고 설치가 용이하다. | 휘도가 낮아 현위가 발생하지 않는다. | 광속이나 색은도의 저하가 극히 적다.
어떤 회로에 전압 220[V]로 전류 6[A]가 흐르고 있다. 그 위상차가 30˚일 때 전력[W]은? |  | 220 x 6 x cos30[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 1143 | B | 659 | 1143 | 1257 | 1319
다음 중 3상 유도전동기의 기동법에 속하지 않는 것은? |  | 2차저항법은 권선형전동기기동법이다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 2차 저항법 | B | y-△ 기동법 | 2차 저항법 | 직입 기동법 | 리액터 기동법
수용장소의 충전기설비 용량에 대한 최대 수용전력의 비율을 백분율로 나타낸 것은? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 수용률 | A | 수용률 | 부등률 | 역률 | 부하율
전기설비의 특별고압측에서 사고전류를 차단하는 장치인 전력퓨즈(Power Fuse)에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 전력퓨즈는 고속차단이 가능하며, 계전기나 변성기가 필요 없고, 유지보수가 쉽다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 소형이고 비교적 경량이지만, 재투입이 불가능하다. | B | 고속도 차단은 불가능하나 비한류 특성이 있다. | 소형이고 비교적 경량이지만, 재투입이 불가능하다. | 계전기나 변성기가 필요하며 특성을 조정할 수 있으므로 편리하다. | 소형으로 큰 차단용량을 갖지만, 유지보수가 어려운 단점이 있다.
온도 변화를 검출하는 열전대에 적용되는 법칙은? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 제벡 효과 | B | 주울 효과 | 제벡 효과 | 퍼킨제 효과 | 펠티어 효과
비상콘센트설비에서 비상콘센트의 설치 높이로 옳은 것은? |  |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 바닥으로부터 높이 0.8m 이상 1.5m 이하의 위치 | B | 바닥으로부터 높이 0.5m 이상 1.5m 이하의 위치 | 바닥으로부터 높이 0.8m 이상 1.5m 이하의 위치 | 바닥으로부터 높이 0.5m 이상 1.8m 이하의 위치 | 바닥으로부터 높이 0.9m 이상 1.8m 이하의 위치
어느 도체의 단면에 2시간 동안 7200[C]의 전기량이 이동했다고 하면 이 때 흐르는 전류는? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 1[a] | A | 1[a] | 2[a] | 3[a] | 4[a]
두 전하 사이에서 일어나는 정전기 현상에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 거리의 제곱에 반비례한다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 두 전하 사이에서 발생하는 전기력은 두 전하 사이의 거리에 비례한다. | B | 두 전하 사이에서 발생하는 전기력은 두 전하의 세기에 비례한다. | 두 전하 사이에서 발생하는 전기력은 두 전하 사이의 거리에 비례한다. | 두 전하 사이에서 발생하는 전기력은 두 전하 사이의 거리의 제곱에 반비례한다. | 진공상태가 아닌 공간에서 두 전하 사이에서 발생하는 전기력은 공간 매질의 비유전율에 반비례한다.
평형 3상 교류에서 각 상간의 위상차는 얼마인가? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 120˚ | C | 60˚ | 90˚ | 120˚ | 180˚
부동충전방식의 일종으로 자기방전량만을 항상 충전하는 축전지의 충전방식은? |  | 1. 균등충전 : 각 전해조에서 일어나는 전위차를 보정하기 위하여 1~3개월마다 1회씩 충전2. 급속충전 : 짧은 시간에 충전전류의 2~3배 전류로 충전3. 보통충전 : 필요할때마다 표준 시간율을 충전4. 세류충전 : 축전지의 자기방전을 보충함과 동시에 상용부하에 전력공급 충전중에는 충전기가 부하부담[해설작성자 : selfprot] | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 세류 충전 | D | 균등 충전 | 급속 충전 | 보통 충전 | 세류 충전
선로나 간성에 고조파 전류를 발생시키는 전기기기가 있을 경우, 이에 대한 대책으로 옳지 않은 것은? |  | 변환기의 정류상수를 크게한다[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 변환기의 정류상수를 작게 한다. | C | 교류 리액터를 설치한다. | 전원 단락용량을 크게 한다. | 변환기의 정류상수를 작게 한다. | 고조파를 발생시키는 부하를 일반부하로부터 분리한다.
멀티미터(테스터)로 측정할 수 없는 것은? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 전력량 | B | 저항 | 전력량 | 교류전압 | 직류전류
굵기가 다른 절연전선을 동일 관내에 넣는 경우의 금속관의 굵기는 전선의 피복절연물을 포함한 단면적의 총합계가 관내단면적의 최대 몇 %이하가 되도록 선정해야 하는가? |  | 굵기가 다른 절연전선을 동일 관내에 넣는 경우 32%동일 굵기는 48%[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.41 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 32% | A | 32% | 35% | 38% | 40%
보일러의 자동제어에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 위치 제어 | D | 온도 제어 | 연소 제어 | 급수 제어 | 위치 제어
장례식장의 용도로 쓰이는 건축물의 집회실로서 그 바닥 면적이 200m2인 경우 반자의 높이는 최소 얼마 이상이어야 하는가? (단, 기계환기장치를 설치하지 않은 경우) |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 4.0m | D | 2.1m | 2.4m | 2.7m | 4.0m
외기에 직접 면하고 1층 또는 지상으로 연결된 출입문을 방풍구조로 하지 않을 수 있는 경우에 해당하지 않는 것은? |  | 1.2m 이하 출입문[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.51 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 너비 1.5m 이하의 출입문 | B | 다세대주택의 출입문 | 너비 1.5m 이하의 출입문 | 바닥면적 300m2 이하의 개별 점포의 출입문 | 사람의 통행을 주목적으로 하지 않는 출입문
건축물의 에너지절약 설계기준에 따른 건축부문의 권장사항으로 옳지 않은 것은? |  | 외피면적의 비는 작게한다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 건축물의 체적에 대한 외피면적의 비 또는 연면적에 대한 외피면적의 비는 가능한 그게 한다. | C | 공동주택은 인동간격을 넓게 하여 저층부의 일사 수열량을 증대시킨다. | 건물의 창호는 가능한 작게 설계하고, 특히 열손실이 많은 북측의 창면적은 최소화한다. | 건축물의 체적에 대한 외피면적의 비 또는 연면적에 대한 외피면적의 비는 가능한 그게 한다. | 거실의 충고 및 반자 높이를 실의 용도와 기능에 지장을 주지 않는 범위 내에서 가능한 낮게 한다.
건축허가신청에 필요한 설계도서 중 배치도에 표시하여야 할 사항에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 주차장 규모 | B | 축척 및 방위 | 주차장 규모 | 공기공지 및 조경계획 | 주차동선 및 옥외주차계획
100세대 이상의 아파트를 신축하는 경우 시간당 최소 몇 회 이상의 환기가 이루어질수 있도록 자연환기설비 또는 기계환기설비를 설치하여야 하는가? |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 0.5회 | A | 0.5회 | 0.7회 | 1.2회 | 1.5회
다음 소방시설 중 경보설비에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 무선통신보조설비 | D | 누전경보기 | 비상방송설비 | 자동화재속보설비 | 무선통신보조설비
지하층의 구조 및 설비와 관련된 기준 내용 중 거실의 비닥면적의 합계로 설치기준을 정하는 것은? |  | 방화구획, 피난계단, 급수전등은 거실과 상관없이 바닥면적에 따라 적용하나,환기설비는 거실바닥 면적이 1,000m2 이상인 층에 적용한다.[해설작성자 : selfprot] | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 환기설비 | B | 방화구획 | 환기설비 | 피난계단 | 식수공급을 위한 급수전
다음 중 방화구조에 해당하지 않는 것은? |  | 철망모르타르로서 그 바름두께가 2cm 이상인 것[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 철망모르타르로서 그 바름두께가 1.5cm인 것 | B | 심벽에 흙으로 맞벽치기 한 것 | 철망모르타르로서 그 바름두께가 1.5cm인 것 | 시멘트모르타르위에 타일을 붙인 것으로서 그 두께의 합계가 3cm인 것 | 석고판위에 시멘트모르타르 또는 회반죽을 바른 것으로서 그 두께의 합계가 3cm인 것
다음은 비상용승강기의 승강장 구조에 관한 기준 내용이다. ()안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2013년09월28일-089.png |  | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 6m2 | C | 4m2 | 5m2 | 6m2 | 8m2
건축물의 에너지절약 계기준상 단열계획에 대한 건축부문의 권장사항으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 외벽 부위는 내단열로 시공한다. | A | 외벽 부위는 내단열로 시공한다. | 외피의 모서리 부분은 열교과 발생하지 않도록 단열재를 연속적으로 설치하고 충분히 단열되도록 한다. | 발코니 확장을 하는 아파트에는 단열성이 우수한 로이복층창이나 삼중창 이상의 단열성을 갖는 찬호를 설치한다. | 건물 옥상에는 조경을 하여 최상층 지붕의 열저항을 높이고, 옥상면에 직접 도달하는 일사를 차단하여 냉방부하를 감소시킨다.
업무시설로서 건축허가등을 함에 있어서 미리 소방본부장 또는 소방서장의 동의를 받아야 하는 대상 건축물의 연면적 기준은? |  | 소방법영12조 연면적 4000제곱미터 이상인 건축물(학교시설100, 노유자수련시설200)[해설작성자 : 세종설비왕] | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 연면적이 400m2 이상인 건축물 | B | 연면적이 200m2 이상인 건축물 | 연면적이 400m2 이상인 건축물 | 연면적이 600m2 이상인 건축물 | 연면적이 800m2 이상인 건축물
문화 및 집회시설 중 공연장의 개별 관람석의 바닥면적이 500m2인 경우 개별 관람석 출구의 유효너비의 합계는 최소 얼마 이상이어야 하는가? |  | 100m2마다 0.6m이므로 500/100 x 0.6[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 3m | C | 1m | 2m | 3m | 4m
특정소방대상물이 복합건축물인 경우, 공동 소방안전관리자를 선임하여야 하는 연면적 기준은? |  | 5000m2 이상, 5층 이상[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 5000m2 이상 | D | 1000m2 이상 | 2000m2 이상 | 3000m2 이상 | 5000m2 이상
다음 중 대수선에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.35 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 아파트의 세대 간 경계벽을 수선 또는 변경하는 것 | D | 기둥을 증설 또는 해제하는 것 | 피난계단을 수선 또는 변경하는 것 | 미관지구에서 건축물의 담장을 변경하는 것 | 아파트의 세대 간 경계벽을 수선 또는 변경하는 것
다음은 피난안전구역에 관한 기준 내용이다. ()안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2013년09월28일-095.png |  | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 30 | C | 15 | 20 | 30 | 40
다음은 건축법상 리모델릴에 대비한 특례 등에 관한 기준 내용이다. 밑중 친 대통령령으로 정하는 구조에 해당되지 않는 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2013년09월28일-096.png |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 구조체에서 건축설비, 내부 마감재료 및 외부 마감재료를 분리할 수 없을 것 | D | 개별 세대 안에서 구획된 실의 개수를 변경할 수 있을 것 | 개별 세대 안에서 구획된 실의 크기를 변경할 수 있을 것 | 각 세대는 인접한 세대와 수직 방향으로 통합하거나 분할 할 수 있을 것 | 구조체에서 건축설비, 내부 마감재료 및 외부 마감재료를 분리할 수 없을 것
건축법령상 단독주택에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 기숙사 | B | 공관 | 기숙사 | 다중주택 | 다가구주택
다음 중 6층 이상의 거실면적의 합계가 6000m2인 경우, 설치하여야 하는 승용승강기의 최소 대수가 가장 많은 것은? (단, 8인승 승용승강기의 경우) |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 문화 및 집회시설 중 공연장 | D | 업무시설 | 숙박시설 | 문화 및 집회시설 중 전시장 | 문화 및 집회시설 중 공연장
공동주택과 오피스텔의 난방설비를 개별난방방식으로 하는 경우에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 전기보일러의 경우 공기흡입구 설치 제외[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 전기보일러의 경우, 보일러실의 윗부분에 지름 10cm 이상의 공기흡입구를 설치할 것 | C | 보일러의 연도는 내화구조로서 공동연도로 설치할 것 | 보일러실의 윗부분에는 그 면적이 0.5m2 이상인 환기창을 설치할 것 | 전기보일러의 경우, 보일러실의 윗부분에 지름 10cm 이상의 공기흡입구를 설치할 것 | 오피스텔의 경우에는 난방구획보다 내화구조로 된 벽ㆍ바닥과 갑종방화문으로 된 출입문으로 구획할 것
문화 및 집회시설 중 공연장으로서 모든 총에 스프링클러 설비를 설치하여야 하는 최소 수용인원은? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-09-28 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 100명 | A | 100명 | 200명 | 300명 | 400명
주택평면을 계획할 경우에 계획방법이 옳지 않은 것은? |  |  | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 시간적 요소가 같은 것끼리 서로 격리시킨다. | A | 시간적 요소가 같은 것끼리 서로 격리시킨다. | 유사한 요소의 것은 공용하도록 한다. | 구성원 본위가 유사한 것은 서로 접근시킨다. | 상호간 요소가 서로 상반된 것은 서로 격리시킨다.
건조공기 1kg을 포함한 습공기 중의 수증기량을 의미하는 것은? |  |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 절대습도 | A | 절대습도 | 수증기 분압 | 노점온도 | 상대습도
벽돌쌓기 방법 중 불식쌓기에 대한 설명으로 옳은 것은? |  | 1-영식쌓기2-미식쌓기3-불식쌓기4-영롱쌓기[해설작성자 : 영동군 진해용] | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 매켜에 길이쌓기와 마구리쌓기가 번갈아 나타나는 벽돌 쌓기법이다. | C | 벽돌 1켜는 길이 쌓기, 다음켜는 마구리쌓기로서 반복되는 벽돌쌓기법이다. | 5켜는 길이쌓기로 하고 다음 1켜는 마구리쌓기로서 반복되는 벽돌쌓기법이다. | 매켜에 길이쌓기와 마구리쌓기가 번갈아 나타나는 벽돌 쌓기법이다. | 보통 두께는 반장두께로서 장식적으로 구멍을 내어가며 쌓는 벽돌쌓기법이다.
철근조의 경량형강에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 경량형강은 단면적에 비해 단면계수가 크다.[해설작성자 : 영동군 진해용] | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 단면적에 비해 단면계수를 작게 한 것이다. | D | 실내구조물 및 보조재로 사용된다. | 접합에 불리하며, 국부좌굴, 뒤틀림 등이 발생한다. | 경량이기 때문에 비교적 경제적이다. | 단면적에 비해 단면계수를 작게 한 것이다.
병원의 건축계획에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 수술부는 에너지 사용량이 크므로 공조 재순환이 바람직하다. | A | 수술부는 에너지 사용량이 크므로 공조 재순환이 바람직하다. | 위생기구 손잡이를 감지식으로 한다. | 감염으로부터 보호받아야 할 부서에 갱의실을 두고 다른 부문과는 분리시킨다. | 종합병원의 건축군을 크게 외래부, 병동부, 부속진료부로 나눌 수 있다.
건조공기의 조성 중 질소(N2), 산소(O2) 다음으로 많은 성분은? |  | N2(78.084%) O2(20.946%) Ar(0.934%) CO2(0.04%) Ne(0.001818%) He(0.000524%) 질소 산소 아르곤 탄소가스 순이다[해설작성자 : 여우아빠] | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 아르곤 | A | 아르곤 | 탄산가스 | 네온 | 헬륨
목구조에서 반자틀의 구성부재가 아닌 것은? |  | 마룻대는 지붕 용마루 구성 부재이다.[해설작성자 : 영동군 진해용] | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 마룻대 | D | 달대 | 반자틀받이 | 반자돌림대 | 마룻대
철골구조 용접에서 모재가 녹아 용착금속이 채워지지 않고 홈으로 남게 된 부분은? |  |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 언더컷 | A | 언더컷 | 블로홀 | 오버랩 | 피트
결로에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  | 결로의 발생원인은 건물의 표면온도가 공기의 노점온도보다 낮을 경우 발생한다.[해설작성자 : 영동군 진해용] | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 결로의 발생원인은 건물의 표면오도가 접촉하고 있는 공기의 노점온도보다 높을 경우 그 표면에 발생한다. | A | 결로의 발생원인은 건물의 표면오도가 접촉하고 있는 공기의 노점온도보다 높을 경우 그 표면에 발생한다. | 표면결로 방지대책으로는 환기에 의해 실내 절대습도를 저하시키는 방법이 있다. | 내부결로 방지대책으로 외측단열공법으로 시공하는 방법이 있다. | 결로의 발생원인 중 하나는 불완전한 단열시공이 있다.
오피스 랜드스케이핑(office landscaping)의 특성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.42 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 작업집단을 자유롭게 그루핑하여 규칙적인 평명을 유도한다. | B | 작업흐름의 실제적 패턴에 기초를 둔다. | 작업집단을 자유롭게 그루핑하여 규칙적인 평명을 유도한다. | 실내에 고정 및 반고정된 칸막이를 사용하지 않는다. | 청각적인 문제에 특별한 대책을 필요로 한다.
주택의 동선에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.84 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 가사노동의 동선은 가능한 북쪽에 오도록 하고 길게 처리한다. | D | 동선이 가지는 요소는 빈도, 속도, 하중이다. | 동선은 일생생활의 움직임을 표시하는 선이다. | 개인원, 사회권, 가사노동권의 3개 동선이 서로 분리되어야 한다. | 가사노동의 동선은 가능한 북쪽에 오도록 하고 길게 처리한다.
호텔건축의 조닝(zoning)에서 공간적으로 성격이 나머지 셋과 다른 하나는? |  | 숙박부분 : 객실 및 부속욕실과 화장실, 트렁크실, 린넨실, 보이실[해설작성자 : I] | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 클로크 룸 | A | 클로크 룸 | 보이실 | 린넨실 | 트렁크 실
학교건축의 유닛 플랜(unit plan)에 대한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 오픈플랜(open pian)형은 인공조명이 필요하다. | D | 편복도형은 교실간의 차음성이 양호하다. | 중복도형은 양호한 조도 분포가 된다. | 배터리(battery)형은 복도의 소음을 차폐해야 한다. | 오픈플랜(open pian)형은 인공조명이 필요하다.
연약지반의 기초에 관한 대책으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 건물의 길이를 길게 한다. | D | 마찰 말뚝을 이용한다. | 건물을 경량화 한다. | 지하실을 설치한다. | 건물의 길이를 길게 한다.
열교(thermal bridge)현상에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 열교현상을 줄이기 위해서는 콘크리트 라멘조의 경우 가능한 한 내단열로 시공한다. | B | 벽이나 바닥, 지붕 등의 건축물 부위에 단열이 연속되지 않는 부분이 있을 때 생긴다. | 열교현상을 줄이기 위해서는 콘크리트 라멘조의 경우 가능한 한 내단열로 시공한다. | 열교현상이 발생하는 부위는 표면온도가 낮아져서 결로가 쉽게 발생한다. | 열교현상이 발생하면 전체 단열성이 저하된다.
온열환경에 대한 인체의 쾌적성을 평가하는 PMV(예상온열감)를 산출하는데 필요한 요소가 아닌것은? |  | 온열 환경 6요소- 온도, 상대습도, 기류, 복사온도, 착의량, 대사량[해설작성자 : 영동군 진해용] | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 일사량 | A | 일사량 | 착의량 | 평균복사온도 | 수증기분압
도서관에서 폐가식(closed access)에 관한 내용 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 열람자가 책을 볼 동안 감시할 필요가 있다. | B | 도서의 유지관리가 좋아 책의 망실이 적다. | 열람자가 책을 볼 동안 감시할 필요가 있다. | 목록에 의하여 책이 대출되므로 희망한 내용이 아닐 수 있다. | 책을 대출받는 절차가 번잡하고 관원의 작업량이 많은 결점이 있다.
철근콘크리트 공사 시 거푸집 사이의 간격을 일정하게 하는 기구는? |  |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 세퍼레이터 | A | 세퍼레이터 | 갬버 | 스페이서 | 컬럼밴드
벽ㆍ지붕ㆍ바닥 등의 연직하중과 건물에 가하여지는 풍압력ㆍ지단력 등의 수평하중을 받는 중요벽체를 무엇이라 하는가? |  |  | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 내력벽 | C | 칸막이벽 | 장막벽 | 내력벽 | 커튼월
음에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 60폰의 음을 70폰으로 높이면 10폰의 증가에 의해 사람은 음의 크기가 대략 2배 커진 것으로 자각한다. | C | 발음체의 진동수와 같은 음파를 받게 되면 자기도 진동하여 음을 내는 현상을 잔향이라 한다. | 잔향시간은 실흡음력이 클수록 길어지고, 실용적이 작을수록 짧아진다. | 60폰의 음을 70폰으로 높이면 10폰의 증가에 의해 사람은 음의 크기가 대략 2배 커진 것으로 자각한다. | 외부공간에서 음의 전달은 온도, 습도, 바람 등의 외부 기후조건과 무관하다.
관 균등표에 의한 관경 결정시 필요 없는 것은? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 유량선도 | B | 균등수 | 유량선도 | 기구의 접속관경 | 기구의 동시사용률
음료용 급수의 오염원인에 따른 방지대책으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 조류의 증식 : 투광성 재료로 탱크를 제작한다. | B | 정체수 : 적정한 탱크 용량으로 설계한다. | 조류의 증식 : 투광성 재료로 탱크를 제작한다. | 크로스 커넥션 : 각 계통마다의 배관을 색깔로 구분한다. | 곤충 등의 침입 : 맨홀 및 오버플로우관의 관리를 철저히 한다.
평균 BOD가 200ppm인 가정오수가 하루에 3,000m3 유입되는 정화조의 1일 유입 BOD부하량(kg/day)은? |  | 문제에서 요구하는 단위가 나오도록 환산인자를 곱하면 된다.이런 유형의 문제는 공식을 따로 만들 필요가 없다.200ppm = 200mg/L1kg = 10^3g = 10^6mg1m^3 = 1,000L(200mg) (1kg/10^6mg) (1,000L/1m^3)=200 * 1/10^6 * 1,000=0.20kg/m^3(0.20kg/m^3) (3,000m^3/d)=(0.20) (3,000)600kg/d[해설작성자 : 푸른마을 안전관리자] | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 600 | D | 300 | 400 | 500 | 600
트랩이 구비해야 할 조건으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 이중트랩으로 수봉식이 아닐 것 | A | 이중트랩으로 수봉식이 아닐 것 | 배수시에 자기세정이 가능할 것 | 가동부분에서 봉수를 형성하지 않을 것 | 유효 봉수깊이(50mm 이상 100mm 이하)를 가질 것
내경 40mm, 길이 20m인 급수관에 유속 2m/s로 물을 보내는 경우 마찰손실수두는? (단, 관마찰계수는 0.02 이다.) |  |  | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 2.0m | D | 0.5m | 1.0m | 1.5m | 2.0m
스프링클러설비의 배관 중 스프링클러헤드가 설치되어 있는 배관을 의미하는 것은? |  |  | 0.84 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 가지배관 | C | 주배관 | 교차배관 | 가지배관 | 급수배관
다음의 기구배수단위에 관한 설명 중 ( )안에 알맞은 내용은? | output/img\기사-건축설비기사-2013년06월02일-027.png |  | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 2과목 : 위생설비 | 1 | ① 30, ② 28.5 | B | ① 15, ② 7.5 | ① 30, ② 28.5 | ① 30, ② 7.5 | ① 40, ② 28.5
중앙식 급탕방식 중 간접가열식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 직접가열식에 비해 구조가 간단하며 열효율이 높다. | D | 저압보일러를 사용해도 되는 경우가 많다. | 일반적으로 규모가 큰 건물의 급탕에 사용된다. | 가열 보일러를 난방용 보일러와 겸용할 수 있다. | 직접가열식에 비해 구조가 간단하며 열효율이 높다.
다음 중 통기관의 설치와 관계없이 트랩의 봉수가 파괴 되는 현상은? |  | 통기관은 압력차를 제거하여 봉수를 보호하므로 증발작용은 막을 수 없다.[해설작성자 : 영동군 진해용] | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 증발작용 | B | 흡인작용 | 증발작용 | 분출작용 | 자기사이펀작용
관 속을 흐르는 유체에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 유속에 비례하여 유량은 증가한다. | A | 유속에 비례하여 유량은 증가한다. | 유체의 점도가 클수록 유량은 증가한다. | 관의 마찰계수가 크면 유량은 증가한다. | 관경의 제곱에 반비례해서 유량은 증가한다.
옥내소화전설비의 수원의 저수량은 최소 얼마 이상이 되도록 하여야 하는가? (단, 층수는 30층이며, 옥내소화전의 설치개수가 가장 많은 층의 설치개수는 5개이다.) |  | 30층 이상 49층 미만 준초고층 건축물의 경우 40분 사용.따라서,N(소화전 설치개수) * 130L/min * 40min = N * 5200L = 5 * 5.2m^3 = 26m^3[해설작성자 : JR] | 0.25 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 26m3 | B | 13m3 | 26m3 | 39m3 | 52m3
강관 이음쇠와 사용 용도의 연결이 옳지 않은 것은? |  | 소켓- 구경이 같은 관을 직선 접합할 때 사용, 다른 관은 레듀샤를 사용[해설작성자 : 영동군 진해용] | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 소켓 – 구경이 다른 관을 접합할 때 | C | 엘보 – 관의 방향을 바꿀 때 | 티 – 관의 도중에서 분기할 때 | 소켓 – 구경이 다른 관을 접합할 때 | 유니온 – 동경의 관을 직선 연결할 때
대변기의 세정방식 중 플러시 밸브식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 레버의 조작에 의해 본관의 수압으로 대변기를 세척하는 방식이기 때문에 플러시 밸브형은 최소한의 수압은 0.7mpa이다.[해설작성자 : 영동군 진해용] | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 레버의 조작에 의해 낙차에 의한 수압으로 대변기를 세척하는 방식이다. | D | 대변기의 연속사용이 가능하다. | 일반 가정용으로는 사용이 곤란하다. | 세정음은 유수음도 포함하기 때문에 소음이 크다. | 레버의 조작에 의해 낙차에 의한 수압으로 대변기를 세척하는 방식이다.
펌프의 성능곡선에 직접 나타나지 않는 사항은? |  |  | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 유효흡입수두 | D | 전양정 | 축동력 | 펌프 효율 | 유효흡입수두
급탕배관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 상향배관인 경우 급탕관은 하향구배, 반탕관은 상향구배로 한다. | C | 급탕관의 최상부에는 공기빼기 장치를 설치한다. | 중앙식 급탕설비는 원칙적으로 강제순환방식으로 한다. | 상향배관인 경우 급탕관은 하향구배, 반탕관은 상향구배로 한다. | 관의 신축을 고려하여 건물의 벽 관통부분의 배관에는 슬리브를 끼운다.
펌프 운전 중에 압력계기의 눈금이 어떤 주기를 가지고 큰 진폭으로 흔들림과 동시에 토출량도 어떤 범위내에서 주기적으로 변동하고, 흡입 및 토출 배관의 주기적인 진동과 소음을 수반하게 되는 현상은? |  |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 서어징 현상 | C | 수격 현상 | 공동 현상 | 서어징 현상 | 사이펀 현상
통기와 배수의 역할을 동시에 하는 통기관은? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 습윤통기관 | D | 루프통기관 | 결합통기관 | 공용통기관 | 습윤통기관
급수방식 중 수도직결방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 상향급수 배관방식을 사용.[해설작성자 : 영동군 진해용] | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 일반적으로 하향급수 배관방식을 사용한다. | B | 고층으로의 급수가 어렵다. | 일반적으로 하향급수 배관방식을 사용한다. | 저수조가 없으므로 단수시에 급수할 수 없다. | 위생성 및 유지ㆍ관리 측면에서 가장 바람직한 방식이다.
급탕배관에서 관의 신축을 흡수하기 위해 설치하는 신축이음의 종류가 아닌 것은? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 유니온형 | B | 루프형 | 유니온형 | 슬리브형 | 벨로즈형
도시가스 사용시설에서 배관을 실내에 설치하는 경우, 설치의 기본 원칙으로 옳지 않은 것은?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 3번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.) |  | 17년 기준 배관 이음부와 전기계량기 거리는 60cm이다.[해설작성자 : 에버그린] | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 용접이음매를 포함하여 배관의 이음부는 전기계량기와 60cm 이상의 거리를 유지하여야 한다. | C | 건축물 안의 배관은 노출하여 시공하여야 한다. | 배관은 환기가 잘되지 아니하는 천정ㆍ벽ㆍ바닥ㆍ공동구등에는 설치하지 아니한다. | 용접이음매를 포함하여 배관의 이음부는 전기계량기와 60cm 이상의 거리를 유지하여야 한다. | 배관은 도시가스를 안전하게 사용할 수 있도록 하기 위하여 내압성능과 기밀성능을 가지도록 하요야 한다.
열원에서 각 방열기기까지의 공급관과 환수관의 도달거리의 합을 거의 같게 하여 배관의 마찰저항 값을 유사하게 함으로서 순환온수가 균등하게 흐르도록 한 배관방법은? |  | 역환수식(리버스리턴 방식)은 배관길이를 같게 하여 마찰저항 값을 동일하게 하여 순환온수가 균등하게 하다[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 역확수식 | C | 중력식 | 개방식 | 역확수식 | 진공환수식
각종 보일러에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 관류보일러는 보유수량이 많아 주로 공조용으로 사용된다. | B | 수관보일러는 대형건물이나 지역난방 등에 사용된다. | 관류보일러는 보유수량이 많아 주로 공조용으로 사용된다. | 주철제보일러는 규모가 비교적 작은 건물의 난방용으로 사용된다. | 연관보일러는 예열시간이 길고 반입시 분할이 어렵다는 단점이 있다.
취출기류의 속도분포와 관련된 4단계 영역 중 제2영역에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 천이구역이라고도 한다. | A | 천이구역이라고도 한다. | 취출거리의 대부분을 차지한다. | 혼합된 공기(1차 공기+2차 공기)가 주위로 확산되는 영역이다. | 취출기류의 속도가 급격히 감소되어 주위 공기를 유인 하는 힘이 없어진다.
다음과 같은 조건에 있는 두께 25cm인 외벽(큰크리트 20cm + 석고 플라스터 5cm)을 통해 들어오는 열량은? | output/img\기사-건축설비기사-2013년06월02일-044.png | 열량 = K * A * △t 1 K = ------------------------------------------ 1 1 0.2 0.05 ---- + ---- + ------- + -------- 20 7 1.4 0.5[해설작성자 : 퍼가요~♡] | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 약 929w | B | 약 914w | 약 929w | 약 945w | 약 977w
냉동기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 흡수식 냉동기는 열에너지가 아닌 기계적 에너지에 의해 냉동효과를 얻는다. | D | 터보식 냉동기는 임펠러의 원심력에 의해 냉매가스를 압축한다. | 터보식 냉동기는 대용량에서는 압축효율이 좋고 비례 제어가 가능하다. | 압축식 냉동기의 냉매순환 사이클은 압축기→응축기→팽창밸브→증발기이다. | 흡수식 냉동기는 열에너지가 아닌 기계적 에너지에 의해 냉동효과를 얻는다.
증기를 온열매로 하는 공기조화 계통에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 증기는 고온수 방식에 비해 용량 제어가 어렵고 공기에 노출되어 부식으로 배관 수명이 짧다.[해설작성자 : 영동군 진해용] | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 고온수 방식에 비해 용량제어가 쉽고 배관수명이 길다. | B | 응축수에 의한 열손실이 크다. | 고온수 방식에 비해 용량제어가 쉽고 배관수명이 길다. | 보일러의 물을 가열증발시켜 그 증발잠열을 이용하는 방법이다. | 고온수 방식에 비해 예열시간이 짧고 간헐난방에 대한 추종성이 좋다.
유량조절용으로 사용되며 유체의 흐름방향을 90°로 전환 시킬 수 있는 밸브는? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 앵글 밸브 | B | 볼 밸브 | 앵글 밸브 | 체크 밸브 | 게이트 밸브
다음과 같은 조건에서 실내 CO2의 허용농도를 1000ppm으로 할 때, 필요환기량은? | output/img\기사-건축설비기사-2013년06월02일-048.png |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 307.7m3/h | C | 2.49.2m3/h | 275.4m3/h | 307.7m3/h | 356.8m3/h
냉각코일 용량의 결정 요인에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.51 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 배관부하 | B | 외기부하 | 배관부하 | 재열부하 | 실내취득열량
다음 중 증기 트랩에 속하지 않는 것은? |  | 벨트랩은 배수트랩.[해설작성자 : 영동군 진해용] | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 벨 트랩 | A | 벨 트랩 | 버킷 트랩 | 플로트 트랩 | 벨로즈 트랩
현열부하가 6.2kW, 잠열부하가 2kW인 어떤 실에 취출온도차 9℃인 공기로 냉방하는 경우의 송풍량은? (단, 공기의 밀도는 1.2kg/m3, 비열은 1.01kJ/kgㆍK이다.) |  | 현열부하 = Cp (공기의 비열[KJ/Kg*K]) * ρ (공급공기의 밀도[kg/m^3]) * Q (송풍량[m^3/h]) * (Tr - Ts[취출온도차])즉, qs = Cp * ρ * Q(Tr - Ts), 구하고자 하는 Q(송풍량)을 남기고 이항하면Q = qs / Cp * ρ * (Tr - Ts) = 6.2 kW / 1.01kJ/kg*k * 1.2 kg/m^3 * 9 = 6.2kW / 10.91 kJ/m^36.2kW = 6200J/s 이므로 * 60 = 372000J/min = 372kJ/m372(kJ/min) / 10.91(kJ/m^3) = 34.1(m^3/min) 이므로 min -> h 로 바꾸기 위해 * 60을 해주면2045.83 m^3/h | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 2046.2m3/h | C | 950.5m3/h | 1386.1m3/h | 2046.2m3/h | 2706.3m3/h
유리창을 통과하는 전열량에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 일사취득열량은 유리창의 차폐계수에 반비례한다. | D | 반사율이 클수록 전열량은 작아진다. | 일사에 의한 복사열량과 관류열량의 합이다. | 전열량은 유리의 열관류율이 클수록 크게 된다. | 일사취득열량은 유리창의 차폐계수에 반비례한다.
냉각탑 주위의 배관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 냉각탑 출구 측 배관 측 펌프 흡입 측에 스트레이너 설치한다.[해설작성자 : 영동군 진해용] | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 냉각탑 입구측 배관에 스트레이너를 설치한다. | D | 냉각수 배관은 일반적으로 개방회로이다. | 펌프의 위치는 응축기의 흡입측에 설치한다. | 냉각탑 주위의 세균 감염에 유의하여야 한다. | 냉각탑 입구측 배관에 스트레이너를 설치한다.
다공판형 취출구에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 확산효과가 크기 때문에 도달거리는 짧다.[해설작성자 : 영동군 진해용] | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 확산효과가 작기 때문에 도달거리는 길다. | B | 드래프트(draft)가 적다. | 확산효과가 작기 때문에 도달거리는 길다. | 취출구의 프레임에 다공판을 부착시킨 것이다. | 취출구의 두께가 얇아서 천장 내의 덕트 스페이스가 작은 경우에 적합하다.
내용 중 공조시스템에서 덕트 내에 변풍량(VAV) 유니트를 채용하는 가장 주된 이유는? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 부하변동에 대한 대응 | D | 소음제거 | 냉온풍의 혼합 | 취출공기의 온도제어 | 부하변동에 대한 대응
공기조화기용 코일에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 대향류보다는 평행류로 하는 것이 전열효과가 좋다. | B | 더블서킷코일은 유량이 많을 때 사용된다. | 대향류보다는 평행류로 하는 것이 전열효과가 좋다. | 튜브 내의 유속은 1.0m/s 전후로 하는 것이 펌프의 설비비 및 효율상 적당하다. | 냉수코일과 온수코일을 겸용으로 사용하는 경우, 선정은 냉수코일을 기준으로 한다.
다음 중 공기조화설비의 덕트 설계시 가장 먼저 이루어져야하는 사항은? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 송풍량 결정 | A | 송풍량 결정 | 덕트 경로 결정 | 덕트 치수 결정 | 취출구 위치 결정
전열교환기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 공기 대 공기의 열교환기로서, 습도차에 의한 잠열은 교환 대상이 아니다. | A | 공기 대 공기의 열교환기로서, 습도차에 의한 잠열은 교환 대상이 아니다. | 공조시스템에서 배기와 도입되는 외기와의 전열교환으로 공조기의 용량을 줄일 수 있다. | 공기방식의 중앙공조 시스템이나 공장 등에서 환기에서의 에너지 회수방식으로 사용된다. | 전열교환기를 사용한 공조시스템에서 중간기(봄, 가을)를 제외한 냉방기와 난방기의 열회수량은 실내ㆍ외의 온도차가 클수록 많다.
어느 송풍기의 회전속도가 500rpm일 때 송풍량은 50m3/min이었다. 이 송풍기의 회전속도를 750rpm으로 변화시켰을 때 송풍량은? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 75 m3/min | A | 75 m3/min | 87 m3/min | 95 m3/min | 107 m3/min
다음의 공기조화방식 중 공기ㆍ수 방식에 해당하는 것은? |  | 멀티존, 2중덕트 변풍량 방식은 전공기 방식이고,팬코일 유닛 방식은 전수식유잇유닛 방식은 공기 수 방식[해설작성자 : 영동군 진해용] | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 유인유닛방식 | B | 멀티존 유닛방식 | 유인유닛방식 | 팬코일 유닉방식 | 2중덕트 변풍량방식
다음 중 피드백 제어방식의 제어동작에 의한 분류에 해당 하지 않는 것은? |  | 정치제어는 목표값의 시간적 성질에 따라 분류한 것.[해설작성자 : 영동군 진해용] | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 정치동작 | C | 비례동작 | 적분동작 | 정치동작 | 다위치동작
금속관 배선 설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 금속관 배선은 절연전선을 사용하여서는 안된다. | A | 금속관 배선은 절연전선을 사용하여서는 안된다. | 금속관 내에서 전선은 접속점을 만들어서는 안된다. | 금속관 배선에 사용하는 금속관의 단면은 매끈하게하고 전선의 피복이 손상될 우려가 없도록 하여야 한다. | 금속관을 구부릴 때 금속관의 단면이 심하게 변형되지 않도록 구부려야 하며, 일반적으로 그 안측의 반지름은 관 안지름의 6배 이상이 되어야 한다.
다음 중 투자율의 단위는? |  |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | h/m | D | a/m | v/m | f/m | h/m
3[Ω]의 저항과 4[Ω]의 유도 리액턴스가 병렬로 접속되어 있을 때, 이 회로의 합성 임피던스는? |  |  | 0.46 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 2.4[ω] | C | 2.0[ω] | 2.2[ω] | 2.4[ω] | 2.6[ω]
형광등에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 휘도가 작다.[해설작성자 : 영동군 진해용] | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 램프의 휘도가 크다. | A | 램프의 휘도가 크다. | 백열전구에 비해 열을 적게 발산한다. | 백열전구에 비해 수명이 길고 효율이 높다. | 전원 전압의 변동에 대하여 광속 변동이 적다.
급기팬에 220[V]의 교류전압을 가하니 10[A]의 전류가 전압보다 60° 뒤져서 흐른다. 이 급기팬을 2시간 사용할 때의 소비전력량[kWh]은? |  |  | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 2.2 | B | 0.55 | 2.2 | 4 | 792
우리 나라에서 가정용 배전 전압을 100[V]에서 220[V]로 승압시킨 목적을 가장 바르게 설명한 것은? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 전압이 높아짐으로 전력 손실이 적어진다. | A | 전압이 높아짐으로 전력 손실이 적어진다. | 승압으로 감전 사고에 대하여 더욱 안전하다. | 전압 상승으로 절연이 잘되어 전류 손실을 줄인다. | 100[v]보다 전류가 2배로 흘러 전력 조정이 자유롭다.
분전반은 분기회로의 길이가 최대 얼마 이하가 되도록 설계하는가? |  |  | 0.51 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 30m | C | 10m | 20m | 30m | 40m
직ㆍ병렬 전기회로에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 저항의 직렬회로는 저항이 증가하므로 전압강하가 커진다.[해설작성자 : 영동군 진해용] | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 저항의 병렬회로부다 저항의 직렬회로에서 전압강하가 적어진다. | B | 직렬회로에서는 각 저항에 흐르는 전류는 같다. | 저항의 병렬회로부다 저항의 직렬회로에서 전압강하가 적어진다. | 직렬회로에서 총저항은 접속되어 있는 모든 저항을 합한 것이다. | 병렬회로에서 각 저항에서의 전압강하는 저항의 크기와 관계없이 모두 같다.
3상 유도 전동기의 기동 방식 중 Y-△ 기동방식을 사용하는 목적은? |  | Y결선으로 기동전류를 줄이고 운전시는 델타결선으로 운전한다.[해설작성자 : 영동군 진해용] | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 기동 전류를 줄이려고 | A | 기동 전류를 줄이려고 | 기동 전압을 높이려고 | 기동 토크를 크게 하려고 | 기동시 회전을 빠르게 하려고
220[V]용 100[W] 전구에 흐르는 전류는? |  | I(전류)=P(전력 W) / V(전압 V) = 100 / 220 = 0.45A[해설작성자 : Jr] | 0.46 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 약 0.45[a] | D | 약 4.4[a] | 약 2.2[a] | 약 0.9[a] | 약 0.45[a]
다음 설명에 알맞은 피드백 제어계의 구성 요소는? | output/img\기사-건축설비기사-2013년06월02일-072.png |  | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 외란 | A | 외란 | 제어대상 | 제어편차 | 주 피드백 신호
직접 디지털 제어 방식인 DDC(Direct Digital Control)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 일반 전기식보다 가격이 싸고 전자파에 강하다. | D | 제어의 정밀성과 정확성이 양호하다. | 빌딩의 제반 기능을 통합 관리 할 수 있다. | 기능 분담으로 정보의 폭주를 막을 수 있다. | 일반 전기식보다 가격이 싸고 전자파에 강하다.
다음은 교류의 표현에 관한 설명이다. ( ) 안에 알맞은 용어는? | output/img\기사-건축설비기사-2013년06월02일-074.png |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 실효치 | A | 실효치 | 평균치 | 비교치 | 균등치
축전지의 충전 방식 중 필요할 때마다 표준 시간율로 소정의 충전을 하는 방식은? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 보통 충전 | A | 보통 충전 | 급속 충전 | 부동 충전 | 균등 충전
경사도가 30° 이하인 에스컬레이터의 공칭 속도는 최대 얼마 이하이어야 하는가? |  |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 0.75m/s | C | 0.25m/s | 0.5m/s | 0.75m/s | 1m/s
자동화재탐지설비의 수신기 중 R형 수신기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 소방대상물에 설치되는 m형 수신기와 달리 소방관서내 주로 설치된다. | C | 기기 신뢰성이 우수하다. | 한 쌍의 전송 선로로 다중통신방식을 이용하므로 회선수를 줄일 수 있다. | 소방대상물에 설치되는 m형 수신기와 달리 소방관서내 주로 설치된다. | 건물의 증ㆍ개축 등 경계구역이 증가되는 경우에도 적응성이 우수하다.
건축설비 자동제어 시스템에서 제벡효과를 이용하여 온도 변화를 검출하는 소자는? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 열전대 | A | 열전대 | 브르돈관 | 차압검출기 | 나일론 리본
자동화재탐지설비의 감지기 중 차동식의 성능과 정온식의 서능을 혼합한 것으로 두 성능 중 어느 한 기능이 작동되면 작동신호를 발신하는 감지기는? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 보상식 감지기 | C | 연기 감지기 | 광전식 감지기 | 보상식 감지기 | 이온화식 감지기
다음 중 상자성체에 해당하지 않는 것은? |  | 아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]문제 수정요청함.강자성체에 해당하지 않는것.철,크롬,니켈은 강자성체구리는 반자성체알루미늄,주석등은 상자성체[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 구리 | C | 철 | 크롬 | 구리 | 니켈
에너지를 대량으로 소비하는 건축물로서 건축설비를 설치하는 경우, 관계전문기술자의 협력을 받아야 하는 건축물에 속하지 않는 것은?(단, 당해 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 5백제곱미터 이상인 건축물) |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 공조시설 | A | 공조시설 | 항온항습시설 | 냉동냉장시설 | 특수청정시설
방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치하여야 하는 특정소방대상물에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 옥내 수영장 | B | 숙박시설 | 옥내 수영장 | 의료시설 중 종합병원 | 방송통신시설 중 방송국
대형건축물의 건축허가 사전승인신청시 제출도서의 종류 중 설비분야의 도서에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 주요 설비 계획 | C | 소방설비도 | 건축설비도 | 주요 설비 계획 | 상ㆍ하수도 계통도
연면적 200제곱미터를 초과하는 건축물에 설치하는 계단의 구조에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 계단의 유효높이는 2.1미터 이상으로 할 것.[해설작성자 : 영동군 진해용] | 0.44 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 계단의 유효높이는 1.8미터 이상으로 할 것 | A | 계단의 유효높이는 1.8미터 이상으로 할 것 | 높이가 1미터를 넘는 계단 및 계단참의 양옆에는 난간을 설치할 것 | 초등학교의 계단인 경우에는 계단 및 계단참의 너비는 150센티미터 이상으로 할 것 | 높이가 3미터를 넘는 계단에는 높이 3미터 이내마다 너비 1.2미터 이상의 계단참을 설치할 것
지하층의 비상탈출구에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 비상탈출구는 출입구로부터 3m이상 떨어진 곳에 설치[해설작성자 : 영동군 진해용] | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 비상탈출구는 출입구로부터 2m 이상 떨어진 곳에 설치 할 것 | B | 비상탈출구의 문은 피난방향으로 열리도록 할 것 | 비상탈출구는 출입구로부터 2m 이상 떨어진 곳에 설치 할 것 | 비상탈출구의 문은 실내에서 항상 열 수 있는 구조로 할 것 | 비상탈출구의 유효너비는 0.75m 이상으로 하고, 유효높이는 1.5m 이상으로 할 것
건축물이 천재지변이나 그 밖의 재해로 멸실된 경우 그 대지에 종전과 같은 규모의 범위에서 다시 축조하는 것으로 정의되는 것은? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 재축 | C | 신축 | 개축 | 재축 | 대수선
건축물의 출입구에 설치하는 회전문의 설치기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 에스컬레이터로부터 2미터 이상의 거리를 둘 것[해설작성자 : 복] | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 에스컬레이터로부터 1미터 이상의 거리를 둘 것 | A | 에스컬레이터로부터 1미터 이상의 거리를 둘 것 | 출입에 지장이 없도록 일정한 방향으로 회전하는 구조로 할 것 | 회전문의 회전속도는 분당회전수가 8회를 넘지 아니하도록 할 것 | 회전문의 중심축에서 회전문과 문틀 사이의 간격을 포함한 회전문날개 끝부분까지의 길이는 140센티미터 이상이 되도록 할 것
옥내에 비사용승강기 설치시 승강장의 바닥면적은 비상용 승강기 1대에 대하여 최소 얼마 이상이어야 하는가? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 6제곱미터 | D | 2제곱미터 | 4제곱미터 | 5제곱미터 | 6제곱미터
공동주택 중 아파트로서 4층 이상인 층의 걱 세대가 2개 이상의 직통계단을 사용할 수 없는 경우에는 발코니에 대피공간을 설치하여야 하는데, 다음 중 이러한 대피공간이 갖추어야 할 요건으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 대피공간은 바깥의 공기와 접하지 않은 것 | A | 대피공간은 바깥의 공기와 접하지 않은 것 | 대피공간은 실내의 다른 부분과 방화구획으로 구획될 것 | 대피공간의 바닥면적은 인접 세대와 공동으로 설치하는 경우에는 3제곱미터 이상일 것 | 대피공간의 바닥면적은 각 세대별로 설치하는 경우에는 2제곱미터 이상일 것
세대수가 10세대인 다세대주택에 설치되는 음용수 급수관 지름의 최소 기준은? |  | 설비기준18조 9~16세대 : 40mm[해설작성자 : 세종설비왕] | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 40mm | C | 20mm | 30mm | 40mm | 50mm
건축물의 주요구조부를 내화구조로 하여야 하는 대상에 속하지 않는 것은? |  | 판매시설 500m2[해설작성자 : 장풍] | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 판매시설의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥 면적의 합계가 400m2인 건축물 | C | 종교시설의 용도로 쓰는 건축물로서 집회실의 바닥면적의 합계가 200m2인 건축물 | 장례식장의 용도로 쓰는 건축물로서 집회실의 바닥면적의 합계가 300m2인 건축물 | 판매시설의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥 면적의 합계가 400m2인 건축물 | 문화 및 집회시설 중 전시장의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500m2인 건축물
상업지역 및 주거지역에서 건축물에 설치하는 냉방시설 및 환기시설의 배기구는 도로면으로부터 최소 얼마이상의 높이에 설치하여야 하는가? |  | 상업지역, 주거지역 배기구는 도로면으로부터 2미터 이상의 높이에 설치배기장치에서 나오는 열기가 인근 건축물의 거주자나 보행자에게 직접 닿지 않도록 할것외벽에 배기구 또는 배기장치를 설치할 때 - 배기구 또는 배기장치를 지탱할 수 있는 구조, 부식을 방지할 수 있는 자재를 사용하거나 도장할 것[해설작성자 : 복] | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 2m | D | 0.5m | 1m | 1.5m | 2m
다음은 거실등의 방습에 관한 기준 내용이다. ( )안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2013년06월02일-093.png | 피난방화구조기준18조 숙박시설의 욕실의 바닥과 그 바닥으로부터 높이 1m까지의 안벽의 마감은 이를 내수재료로 하여야 한다.[해설작성자 : 세종설비왕] | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 1.0m | A | 1.0m | 1.2m | 1.5m | 2.0m
비상방송설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 연면적 기준은? |  | 연면적 3500m2 이상, 11층 이상, 지하층 3개층 이상[해설작성자 : 영동군 진해용] | 0.3 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 3500m2 이상 | D | 1000m2 이상 | 1500m2 이상 | 2500m2 이상 | 3500m2 이상
두창층의 개구부가 갖추어야 할 요건으로 옳지 않은 것은? |  | 1.2m 이내 일것..[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 해당 츠으이 바닥면으로부터 개구부 밑부분까지의 높이가 1.5미터 이내일 것 | D | 내부 또는 외부에서 쉽게 부수거나 열 수 있을 것 | 도로 또는 차량이 진입할 수 있는 빈터를 향할 것 | 크기는 지름 50센티미터 이상의 원이 내접할 수 있는 크기일 것 | 해당 츠으이 바닥면으로부터 개구부 밑부분까지의 높이가 1.5미터 이내일 것
다음의 기존 공동주택의 친환경건축물 인증심사기준의 평가항목 중 배점이 가장 높은 것은? |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 에너지 효율 향상 | A | 에너지 효율 향상 | 에너지 사용량 모니터링 | 재활용 가능자원의 분리수거 | 재료의 탄소배출량 정보표시
공동 소방안전관리자 선임대상 특정소방대상물의 연면적 기준은? (단, 복합건축물인 경우) |  | 5000m2이상 또는 층수가 5층 이상.[해설작성자 : 영동군 진해용] | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 5000m2 이상 | A | 5000m2 이상 | 10000m2 이상 | 15000m2 이상 | 20000m2 이상
건축법령상 공동주택에 속하지 않는 것은? |  | 다가구주택=단독주택[해설작성자 : 영동군 진해용] | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 다가구주택 | C | 기숙사 | 연립주택 | 다가구주택 | 다세대주택
특별피난계단에 설치하여야 하는 배연설비의 구조에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 배연구가 외기에 접하지 아니하는 경우에는 배연기를 설치[해설작성자 : 진해용] | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 배연구와 배연기 모두 설치할 것 | B | 배연풍도는 불연재료로 할 것 | 배연구와 배연기 모두 설치할 것 | 배연기에는 예비전원을 설치할 것 | 배연구는 평상시에는 닫힌 상태를 유지할 것
각 층의 바닥면적이 5000m2, 거실면적이 3500m2이며 층수가 11층인 병원에 설치하여야 하는 승용승강기의 최소 대수는? (단, 24인승 승용승강기의 경우) |  | 6층~11층 거실면적 3500x6=21000m^3병원은 3000까지 2대 이후 2000마다 1대2+(21000-3000)/2000=11대16인승 이상 승강기는 2대로 간주11/2=5.5=6대[해설작성자 : 영햄] | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-06-02 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 6대 | B | 5대 | 6대 | 7대 | 8대
건물에서의 열전달에 관련된 용어의 단위 중 옳지 않은 것은? |  | 아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]답이 1,3번임열전도율은 W/(m2.K)열저항은 (m2ㆍK)/W[해설작성자 : 인터넷으로 검색 확인 했음][오류신고 반론]열전도율 : W/(m2 • K)대류열전달율 : W/(m2 • K)열저항 : (m2 • K)/W열관류율 : W/(m2 • K)이 중에서 잘못된 것은 없습니다. 모두 올바른 단위입니다. 이 단위들은 열의 전달 방식에 따라 다르게 사용됩니다. 열전도율은 물질 내부에서의 열 전달을, 대류열전달율은 유체의 대류에 의한 열 전달을, 열저항은 열의 흐름을 저항하는 정도를, 그리고 열관류율은 구조물을 통과하는 열의 양을 나타냅니다.[해설작성자 : bing.com][추가 오류 신고]열저항은 열 흐름의 저항 정도이며 열관류율의 역수로 표현됩니다. 따라서 정답은 3번이 맞습니다.[해설작성자 : 익명 엔지니어] | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 열전도율 : w/(m2ㆍk) | A | 열전도율 : w/(m2ㆍk) | 대류열전달율 : w/(m2ㆍk) | 열저항 r : w/(m2ㆍk) | 열관류율 k : w/(m2ㆍk)
고층 밀집형 병원의 장점이 아닌 것은? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 수직교통을 위한 운반비가 적게 든다. | D | 대지를 효율적으로 이용할 수 있다. | 병동에서의 조망을 확보할 수 있다. | 설비의 집중화가 가능하다. | 수직교통을 위한 운반비가 적게 든다.
아파트 단지내의 인동간격 결정요소가 아닌 것은? |  |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 후면(북측면) 건물의 높이 | D | 대지의 경사도 | 태양의 고도 및 방위각 | 지면에서 개구부 하단부까지의 높이 | 후면(북측면) 건물의 높이
학교의 강당계획에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 강당의 면적 산출에서 고정 의자식의 경우가 이동 의자식의 경우보다 그 면적이 크다. | A | 강당의 면적 산출에서 고정 의자식의 경우가 이동 의자식의 경우보다 그 면적이 크다. | 강당은 체육관과 겸하도록 계획하는 것이 좋다. | 강당의 위치는 외부와의 연락이 좋은 곳에 배치한다. | 강당 연단 주위에는 반사재를 그리고 먼 곳에는 흡음재를 사용하여 음향효과가 좋게 한다.
목조 왕대공 지붕틀에서 압축력과 휨모멘트를 동시에 받는 부재는? |  |  | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | ㅅ자보 | D | 빗대공 | 평보 | 중도리 | ㅅ자보
상점 진열창의 눈부심(glare)을 방지하는 대책으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 야간에는 눈에 입사하는 광속(光速)을 크게 한다. | B | 차양을 달아서 외부에 그늘을 주어 내부보다 어둡게 한다. | 야간에는 눈에 입사하는 광속(光速)을 크게 한다. | 특수한 곡면 유리를 사용한다. | 유리면을 경사지게 하여 반사각을 조정한다.
호텔의 종류 중 상업상ㆍ사업상의 여행자, 관광객, 단기체재자 등의 일반여행자를 대상으로 하며, 스위트룸과 호화로운 설비를 갖춘 호텔은? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 레지덴셜호텔 | B | 산장호텔 | 레지덴셜호텔 | 아파트먼트호텔 | 클럽하우스
아파트 평면형식 중에서 일조 및 통풍이 유리하고, 프라이버시가 침해되기 쉬우나 같은 층에 거주하는 사람과의 친교 기회가 많은 형식은? |  |  | 0.84 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 편복도형 | C | 홀형 | 계단실형 | 편복도형 | 중복도형
벽돌쌓기에 대한 기술로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 미식쌓기는 막힌줄눈이 많이 생겨 구조적으로 영식쌓기보다 튼튼하다. | B | 영식쌓기는 모서리에 반절 또는 이오토막을 사용한다. | 미식쌓기는 막힌줄눈이 많이 생겨 구조적으로 영식쌓기보다 튼튼하다. | 불식쌓기는 통줄눈이 많이 생기며 의장적 효과를 나타내기 위한 벽체에 사용된다. | 화란식쌓기는 모서리에 칠오토막을 사용하고 주로 내력벽에 사용된다.
실내음향설계 시 주의할 사항으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 직접음과 반사음의 시간차를 가능한 크게 하여 충분한 음보강이 되도록 한다. | A | 직접음과 반사음의 시간차를 가능한 크게 하여 충분한 음보강이 되도록 한다. | 강연이나 연극 등 언어를 주사용 목적으로 할 경우 잔량시간은 비교적 짧게 처리한다. | 방해가 되는 소음이나 진동을 완전히 차단하도록 한다. | 실의 어느 위치에서나 음 분포가 균등하도록 한다.
다음 그림과 같은 블록 내력벽체의 X방향 벽량은? | output/img\기사-건축설비기사-2013년03월10일-011.png | 벽량 = 내력별길이/바닥면적 X 방향 벽량 = (6m +7m)/40m3 = 0.325 m/m3[해설작성자 : I] | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 1과목 : 건축일반 | 1 | 0.325 m/m2 | C | 0.2 m/m2 | 0.225 m/m2 | 0.325 m/m2 | 0.525 m/m2
주택의 침실계획으로 옳은 것은? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 노인침실은 식당, 욕실 및 화장실 등을 근접시킨다. | B | 부부침실은 가사공간 가까운 곳에 배치한다. | 노인침실은 식당, 욕실 및 화장실 등을 근접시킨다. | 자녀침실은 안방 가까운 곳에 두어 쉽게 감독할 수 있게 한다. | 성장하는 자녀들의 침실은 2인 1실이 독실에 비해 바람직하다.
인체의 쾌적한 환경에 영향을 미치는 물리적 온열요소에 속하지 않는 것은? |  | 기온, 기류, 습도, 복사열[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 열전도 | D | 기온 | 습도 | 복사열 | 열전도
철근콘크리트 플랫 슬래브(flat slab)의 구성요소가 아닌 것은? |  |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 작은 보(beam) | C | 받침판(drop panel) | 주두(capital) | 작은 보(beam) | 외부보(spandrel)
곡면판이 지니는 역학적 특성을 응용한 구조로서 외력은 주로 판의 면내력으로 전달되기 때문에 경량이고 내력이 큰 구조물을 구성할 수 있는 구조는? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 셀구조 | B | 절판구조 | 셀구조 | 현수구조 | 입체트러스구조
잔향시간이란 음의 음압레벨이 얼마 감쇠하는데 소요되는 시간인가? |  |  | 0.84 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 60 db | B | 50 db | 60 db | 70 db | 80 db
백화점의 수송설비 계획과 관련한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 중소규모 백화점인 경우 엘리베리터는 주 출입구 부근에 설치한다. | A | 중소규모 백화점인 경우 엘리베리터는 주 출입구 부근에 설치한다. | 에스컬레이터는 수송량에서 엘리베이터보다 유리하다. | 에스컬레이터는 주 출입구에 가까워야 하며, 고객이 곧 알아볼 수 있는 위치라야 한다. | 엘리베이터는 고객용 이외에 사무용, 화물용도 따로 있는 것이 좋다.
표면결로의 방지대책으로 옳지 않은 것은? |  | 표면결로 방지대책으로 외벽의 단열강화는 맞지만 실내측 표면온도를 저하시키게 되면 노점온도보다 낮아져 결로가 발생할 수 있다.[해설작성자 : Halflazu] | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 외벽의 단열강화로 실내측 표면온도를 저하시킨다. | D | 냉교(cold bridge)가 생기지 않도록 주의한다. | 화니로 실내절대습도를 저하시킨다. | 실내에서 수증기 발생을 억제한다. | 외벽의 단열강화로 실내측 표면온도를 저하시킨다.
사무소건축의 실 단위계획 중 개방식 배치(open plan)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 독립성과 쾌적감의 이점이 있다. | A | 독립성과 쾌적감의 이점이 있다. | 전면적을 유용하게 이용할 수 있다. | 개실시스템(cellular type)보다 공사비가 저렴하다. | 자연채광에 보조채광으로 인공채광이 필요하다.
다음 중 아치 구조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 창문너비 3m 정도는 특별한 보강없이 평아치로 할 수 있다. | C | 상부에서 오는 수집압력이 아치 측선을 따라 직압력만으로 전달하게 한 것이다. | 조적조에서는 환기구멍 등의 작은 문꼴이라도 아치를 트는 것이 원칙이다. | 창문너비 3m 정도는 특별한 보강없이 평아치로 할 수 있다. | 부재의 하부에 인장력이 생기지 않게 한 구조이다.
간접배수로 하여야 하는 기구에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 세면기 | D | 냉장고 | 제빙기 | 세탁기 | 세면기
급수배관의 부식으로 인한 결과로 볼 수 없는 것은? |  |  | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배관두께 증대 | D | 누수 | 수질악화 | 마찰손실 증대 | 배관두께 증대
배수계통에서 트랩의 봉수가 파괴되는 원인 중 액체의 응집력과 액체와 고체 사이의 부착력에 의해 발생하는 것은? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 모세관 현상 | B | 증발 현상 | 모세관 현상 | 자기사이폰 작용 | 유도사이폰 작용
다음 중 용적식 펌프에 해당하지 않는 것은? |  | 터빈펌프는 볼류트 펌프와 함께 원심펌프에 속한다.[해설작성자 : 영동군 진해용] | 0.51 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 터빈 펌프 | A | 터빈 펌프 | 기어 펌프 | 베인 펌프 | 피스톤 펌프
시간당 200L의 급탕을 필요로 하는 건물에서 전기온수기를 사용하여 급탕을 하는 경우 필요전력량은? (단, 물의 비열은 4.2kJ/kgㆍK, 급수온도는 10℃, 급탕온도는 60℃, 전기온수기의 가열효율은 95%이다.) |  | 급탕가열량=200*4.2(60-10)=42000kJ/h=11.67kW효율 kW=11.67/0.95=12.3kW | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 12.3kw | C | 11.1kw | 11.7kw | 12.3kw | 13.5kw
배수ㆍ통기 양 계통간의 공기의 유통을 원활히 하기 위해 설치하는 통기관은? |  |  | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 도피통기관 | C | 각개통기관 | 루프통기관 | 도피통기관 | 공용통기관
정화조에의 유입수 BOD가 300mg/L이며, 방류수 BOD가 150mg/L일 때 BOD 제거율은? |  |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 50% | B | 40% | 50% | 60% | 70%
게이트 밸브(Gate valve)에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 슬루스 밸브하고도 하며 급수, 급탕용으로 많이 사용된다. | A | 슬루스 밸브하고도 하며 급수, 급탕용으로 많이 사용된다. | 유체를 일정한 방향으로만 흐르게 하고 역류를 방지하는데 주로 사용된다. | 밸브를 완전히 열 경우 단면적이 갑자기 작아지므로 유체에 대한 마찰저항이 크다. | 수평배관에만 사용되며 핸들을 90˚ 회전시키면 불이 회전하여 완전 개폐가 가능하다.
먹는물의 수소이온농도 기준으로 옳은 것은? |  |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | ph 5.8 이상 ph 8.5 이하 | B | ph 4.8 이상 ph 8.4 이하 | ph 5.8 이상 ph 8.5 이하 | ph 4.8 이상 ph 8.5 이하 | ph 5.8 이상 ph 8.4 이하
국소식 급탕방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배관 및 기기로부터의 열손실이 많다. | A | 배관 및 기기로부터의 열손실이 많다. | 급탕개소마다 가열기의 설치 스페이스가 필요하다. | 건물 완공 후에도 급탕 개소의 증설이 비교적 쉽다. | 용도에 따라 필요한 개소에서 필요한 온도의 탕을 비교적 간단히 얻을 수 있다.
최대 방수구역에 설치된 스프링클러헤드의 개수가 20개인 경우, 스프링클러설비의 수원의 저수량은 최소 얼마 이상이 되도록 하여야 하는가? (단, 개방형 스프링클러헤드를 사용하는 경우) |  | 1.6 x 20개 = 32[해설작성자 : 영동군 진해용] | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 32m3 | B | 17m3 | 32m3 | 48m3 | 64m3
급수기구의 최저필요압력으로 옳지 않은 것은? |  | 소변기 세정밸브: 70kpa[해설작성자 : 영동군 진해용]소변기 벽걸이형 30 / 스톨형 50[해설작성자 : 벼락치기] | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 소변기 세정밸브(벽걸이형 소변기) : 50kpa | D | 일반수전 : 30kpa | 샤워기 : 70kpa | 대변기 세정밸브(일반대변기용) : 70kpa | 소변기 세정밸브(벽걸이형 소변기) : 50kpa
다음 중 양수펌프로 사용되는 원심펌프에서 흡입 양정이 이론치에 미치지 못하는 가장 큰 이유는?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.) |  |  | 0.29 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 관로손실 | B | 대기압 | 관로손실 | 펌프의 동력 | 토출양정과의 차이
다음 중 위생설비를 유니트화하여 얻는 이점과 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 공장 작업의 최소화 | C | 공기의 단축 | 품질의 향상 | 공장 작업의 최소화 | 현장 작업의 안전성 향상
펌프의 양수량이 1000L/min, 실양정이 30m인 급수펌프의 축동력은? (단, 마찰손실은 실양점의 20%, 펌프의 효율은 50%이다.) |  | 축동력= 물의 비중량 x 유량 x 양정 / 6120 x 효율= 1000(kg/m3)x 1(m3/min) x (30+(30×0.2))m / 6120 x 0.55 = 11.76 =11.8kW[해설작성자 : OF] | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 11.8kw | C | 5.9kw | 9.8kw | 11.8kw | 14.1kw
터보형 펌프에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 비속도가 작은 펌프는 양정변화가 작아서 유량변화가 큰 용도에 적합하다.[해설작성자 : 영동군 진해용] | 0.44 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 비속도가 작은 펌프는 양정변화가 큰 용도에 적합하며 유량변화가 큰 용도에는 부적합하다. | C | 최고양정의 증가비율은 비속도가 증가함에 따라 크게 된다. | 비속도가 작은 펌프는 양수량이 변화하여도 양정의 변화가 작다. | 비속도가 작은 펌프는 양정변화가 큰 용도에 적합하며 유량변화가 큰 용도에는 부적합하다. | 어느 2종류의 터보형 펌프가 있을 때, 비속도가 동일하다면 펌프의 대소에 관계없이 각각의 펌프가 갖는 회전차는 모두 상사(相似)이다.
도시가스 사용시설에서 가스계량기오 전기계량기의 간격은 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 60cm | D | 15cm | 30cm | 45cm | 60cm
다음 중 원칙적으로 청소구(clean out)를 설치하여야 하는 곳이 아닌 것은? |  |  | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배수수직관의 최상부 | A | 배수수직관의 최상부 | 배수 수평주관의 기점 | 배수 수평지관의 기점 | 배수관이 45˚ 이상의 각도로 방향을 바꾸는 곳
다음은 옥내소화전설비에서 전동기에 따른 펌프를 이용하는 가압송수장치에 관한 설명이다. ()안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2013년03월10일-039.png |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 2과목 : 위생설비 | 1 | ① 0.17mpa, ② 130l/min | A | ① 0.17mpa, ② 130l/min | ① 0.25mpa, ② 130l/min | ① 0.17mpa, ② 350l/min | ① 0.25mpa, ② 350l/min
급탕배관방식 중 헤더방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 급탕배관방식 중 헤더방식은 헤더로부터의 각 지관을 단독으로 연결하므로 관도중에 이음 시공부가 적다.[해설작성자 : 영동군 진해용] | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 헤더로부터의 지관 도중에 관이음 시공부가 많다. | B | 지관을 소구경의 배관으로 할 수 있다. | 헤더로부터의 지관 도중에 관이음 시공부가 많다. | 슬리브 공법을 채용하면 배관의 교환이 용이하다. | 한 계통마다 관로의 보유수량이 적어 급탕 대기 시간을 단축 할 수 있다.
냉각탑의 냉각능력이 42kW 이고 냉각수 입ㆍ출구 온도 차이가 5℃일 때 냉각수 순환량은? (단, 물의 밀도는 1kg/L, 비열은 4.2kJ/kgㆍK 이다.) |  |  | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 120 l/min | C | 100 l/min | 110 l/min | 120 l/min | 130 l/min
다음 중 증기난방에 가장 많이 사용되는 배관재료는? |  |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 아연도금을 하지 않은 흑관 | D | 동관 | 염화비닐관 | 스테인리스관 | 아연도금을 하지 않은 흑관
다음 중 전열교환기의 기능과 가장 거리가 먼 것은? |  | 단열가습은 에어와셔에서 가능하다.[해설작성자 : 영동군 진해용] | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 단열가습 | C | 현열교환 | 잠열교환 | 단열가습 | 자정작용
공조기 코일의 설치목적에 따른 분류에 해당하는 것은? |  |  | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 예냉코일 | B | 건코일 | 예냉코일 | 냉수코일 | 풀서킷코일
다음과 같은 냉방부하의 구성요인 중 현열만을 취득하는 것은? |  |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 유리를 통과하는 복사열 | C | 인체에서의 발생열 | 극간풍에 의한 취득열 | 유리를 통과하는 복사열 | 외기 도입에 의한 취득열
다음 중 콜드 드래프트의 발생원인과 가장 거리가 먼 것은? |  | 속도가 높을 때 콜드 드래프트가 발생한다.[해설작성자 : 영동군 진해용] | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 인체 주위의 공기 속도가 낮을 때 | D | 주위 벽면의 온도가 낮을 때 | 인체 주위의 공기 온도가 낮을 때 | 인체 주위의 공기 습도가 낮을 때 | 인체 주위의 공기 속도가 낮을 때
취출기류의 속도분포와 관련하여 4단계의 영역으로 구분 할 경우, 제1영역에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 2-제 1영역1-제 2영역 3-제 3영역4-제 4영역[해설작성자 : 영동군 진해용] | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 취출구에서 분출되는 공기는 아주 짧은 거리에서 속도의 변화가 없다. | B | 일명 천이구역이라고도 한다. | 취출구에서 분출되는 공기는 아주 짧은 거리에서 속도의 변화가 없다. | 취출거리의 대부분을 차지하며, 취출구의 종류에 따라 특성이 현저하다. | 취출기류의 속도가 급격히 감소되며 혼합된 공기까지도 주위로 확산되는 영역이다.
덕트 내의 풍속이 20m/s, 정압이 200Pa 일 경우 전압의 크기는? (단, 공기의 밀도는 1.2kg/m3이다.) |  | 동압=(밀도*풍속^2)/2 =(1.2*20^2)/2 =240Pa전압=정압+동압 =200+240 =440Pa[해설작성자 : 해설필요] | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 440pa | D | 212pa | 220pa | 330pa | 440pa
중앙식 공기조화기에서 가습방식의 분류 중 수분무식에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 적외선식 | D | 원심식 | 분무식 | 초음파식 | 적외선식
동일한 풍량을 송풍할 때 덕트의 마찰손실이 가장 작은 단면 형태는? |  |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 원형 | A | 원형 | 정삼각형 | 정사각형 | 직사각형
다음 공기조화방식 중 중앙방식에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 냉매방식 | B | 수방식 | 냉매방식 | 전공기방식 | 공기ㆍ수방식
난방도일(heating degree day)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 연료소비량을 결정하기 위한 것이다.[해설작성자 : 영동군 진해용] | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 난방도일은 난방용 장치부하를 경정하기 위한 것이다. | C | 추운 날이 많은 지역일수록 난방도일은 커진다. | 난방도일의 계산에 있어서 일사량은 고려하지 않는다. | 난방도일은 난방용 장치부하를 경정하기 위한 것이다. | 일반적으로 난방도일이 큰 지역일수록 연료소비량은 증가한다.
다음 중 유리창에 의한 일사 냉방부하 산정과 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 열관류율 | D | 방위 | 유리면적 | 차폐계수 | 열관류율
중앙식 공기조화기에서 가습기의 형식 선정시 유의사항으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 수분무의 경우 가습효율이 높으므로 엘리미테이터의 설치에 대한 고려를 하지 않는다. | C | 공기조화기(ahu)에 가습기를 배치할 때 코일의 전ㆍ후 위치를 검토한다. | 가습과정의 열수분비를 확인하여 저온의 공기도 가습효과가 큰지 확인한다. | 수분무의 경우 가습효율이 높으므로 엘리미테이터의 설치에 대한 고려를 하지 않는다. | 분무노즐을 사용하는 경우는 분출압력이 높으면 가습효율은 증가되지만 소음이 증가되므로 소음대책도 검토한다.
각종 밸브에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 4번은 앵글밸브를 설명한 것이다.[해설작성자 : ^^] | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 게이트 밸브는 유체의 흐름방향이 90˚로 전환되므로 유체 저항이 크다. | D | 글로브 밸브는 유량조절용으로 사용된다. | 볼밸브는 관경이 비교적 작은 경우에 개폐용으로 사용된다. | 체크밸브는 유체를 한 방향으로만 흐르게 하는 역류 방지용 밸브이다. | 게이트 밸브는 유체의 흐름방향이 90˚로 전환되므로 유체 저항이 크다.
각종 공기조화방식에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 2중덕트방식은 부하특성이 다른 다수의 실이나 존에도 적용할 수 있다. | C | 유인유닛방식은 송풍량이 커서 외기 냉방의 효과가 크다. | fcu방식은 각 실에 수배관으로 인한 누수의 우려가 없다. | 2중덕트방식은 부하특성이 다른 다수의 실이나 존에도 적용할 수 있다. | 단일덕트방식은 냉ㆍ온풍의 혼합으로 인한 혼합손실이 있어 에너지 소비량이 많다.
온수난방장치의 시공에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 환수관은 보온 처리를 하지 않도록 한다. | B | 팽창관에는 밸브를설치해서는 안된다. | 환수관은 보온 처리를 하지 않도록 한다. | 각 방열기에는 수동공기빼기밸브를 부착한다. | 배관계통에 공기가 정체하는 곳이 없도록 한다.
증기트랩의 작동원리에 따른 분류 중 기계식 트립에 해당하는 것은? |  |  | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 버킷 트랩 | A | 버킷 트랩 | 디스크 트랩 | 벨로즈식 트랩 | 바이메탈식 트랩
다음 중 축열방식을 이용하는 이유와 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 초기투자 비용을 줄일 수 있다. | A | 초기투자 비용을 줄일 수 있다. | 값싼 심야전력을 이용할 수 있다. | 열원설비 용량을 감소시킬 수 있다. | 전력 사용량의 피크를 완화시킬 수 있다.
흡수식 냉동기의 냉동사이클을 바르게 나타낸 것은? |  |  | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 흡수→발생→응축→증발 | B | 압축→응축→팽창→증발 | 흡수→발생→응축→증발 | 흡수→증발→압축→응축 | 압축→증발→응축→팽창
그림의 회로도와 같이 논리식이 Y=X1ㆍX2로 표시되는 논리회로의 종류는? | output/img\기사-건축설비기사-2013년03월10일-061.png |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | and회로 | A | and회로 | or회로 | not회로 | nand회로
20Ω과 30Ω의 저항이 병렬로 연결되어 있을 때 총저항은? |  | R1xR2 / R1+R220x30 / 20+30 = 600/50 = 12[해설작성자 : Jr] | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 12ω | A | 12ω | 30ω | 50ω | 64ω
공기조화기, 급ㆍ배수 펌프, 엘리베이터 등의 기기에 전력을 공급하는 간선을 무엇이라 하는가? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 동력 간선 | A | 동력 간선 | 전등 간선 | 은폐 간선 | 특수용 간선
다음과 같은 회로에서 a, b간의 합성 정전용량은? | output/img\기사-건축설비기사-2013년03월10일-064.png |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 2[㎌] | B | 1[㎌] | 2[㎌] | 4[㎌] | 8[㎌]
다음의 설명에 알맞은 법칙은? | output/img\기사-건축설비기사-2013년03월10일-065.png |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 쿨룽의 법칙 | C | 옴의 법칙 | 렌쯔의 법칙 | 쿨룽의 법칙 | 키르히로프의 법칙
단상 변압기의 병렬운전조건에 해당되지 않는 것은? |  | 상회전 방향이 같아야하는 조건은 3상 변압기에서 요구되는 조건이다[해설작성자 : 여우아빠] | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 상회전 방향이 같을 것 | C | 극성이 같을 것 | 권선비가 같을 것 | 상회전 방향이 같을 것 | 각 변압기의 %임피던스가 같을 것
단상 변압기 3대로 3상 결선하는 방식이 아닌 것은? |  |  | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | v-v결선 | D | y-△결선 | △-△결선 | △-y결선 | v-v결선
자체 인덕턴스 3[H]의 코일에 10[A]의 전류가 흐른다면, 이 코일에 축적되는 에너지[J]는? |  | 코일에 축적되는 에너지 = 1/2 * L * I^2 = 1/2 * 3 * 10^2 = 150J[해설작성자 : 푸른마을 안전관리자] | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 150 | B | 100 | 150 | 200 | 250
할로겐 램프에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 휘도가 낮다. | A | 휘도가 낮다. | 흑화가 거의 일어나지 않는다. | 백열전구에 비해 수명이 길다. | 광속이나 색온도의 저하가 극히 적다.
가동코일형 계기에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 가동"코일"형 - 직류전용가동"철편"형 - 교류전용[해설작성자 : 영동군 진해용] | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 직류 전용이다. | C | 고주파용이다. | 교류 전용이다. | 직류 전용이다. | 직류, 교류 양용이다.
누전차단기에서 검출기구로 사용되는 것은? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 영상변류기 | C | 계전기 | 콘덴서 | 영상변류기 | 유입차단기
전기식 자동제어 시스템에서 리미트 조절기의 설정치보다 제어량이 저하되었을 때 리미트 조절기가 주조절기의 동작과 관계없이 조작기를 직접 작동시켜 조작기가 열리거나 운전되도록 하는 제어방법은? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 하한제어 | B | 상한제어 | 하한제어 | 최소개도제어 | 외기도입제어
다음 중 연기감지기의 설치장소로 가장 알맞은 것은? |  |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 엘리베이터 권상기실 | A | 엘리베이터 권상기실 | 높이 20[m] 이상인 장소 | 부식성 가스가 체류하고 있는 장소 | 주방 등 평시에 연기가 발생하는 장소
교류전력에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 무효전력이 크면 역률이 작아진다.[해설작성자 : 영동군 진해용] | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 무효전력이 크면 역률이 커진다. | A | 무효전력이 크면 역률이 커진다. | 유효전력은 실제로 소비되는 전력이다. | 역률이 1일 때 유효전력과 피상전력은 같다. | 전열기와 같이 순수하게 저항성분만으로 구성되는 부하인 경우 전력은 전압[v]×전류[a]이다.
밸브연결구와 조합되어 밸브의 비례제어용으로 사용되기도 하며, 댐퍼연결구와 조합되어 댐퍼의 비례제어용으로 사용되기도 하는 전동조작기는? |  |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 모듀트롤 모터 | C | 인버터 | 서보 모터 | 모듀트롤 모터 | 권선형 유도전동기
역률이 나쁘다는 결점이 있으나, 구조와 취급이 간단하여 건축설비에서 가장 널리 사용되고 있는 전동기는? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 유도전동기 | D | 동기전동기 | 분권전동기 | 직권전동기 | 유도전동기
온수보일러의 자동제어에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.42 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 팽창수조와 인터록시켜야 한다. | A | 팽창수조와 인터록시켜야 한다. | 팽창수조는 만수 및 감수 경보표시기능이 있어야 한다, | 팽창수조의 감수시에는 온수보일러와 순환펌프가 정지되어야 한다. | 온수계통의 동결 우려시 관내 온수온도를 검출하여 온수순환 펌프가 자동운전 되도록 한다.
절연물의 손상이 없이 안전하게 흐를 수 있는 최대전류의 값을 무엇이라 하는가? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 허용전류 | D | 피상전류 | 부하전류 | 절연전류 | 허용전류
변압기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 변압기 1차측 코일은 자기유도 작용2차측은 전자유도현상[해설작성자 : 영동군 진해용] | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 2차측 코일은 자기유도 작용을 발생시키는 역할을 한다. | B | 철심은 자속을 이동시키는 통로의 역할을 한다. | 2차측 코일은 자기유도 작용을 발생시키는 역할을 한다. | 변압기의 원리는 자속의 변화에 의한 전자유도현상을 응용한 것이다. | 송배전 계통은 물론 각 수용가의 가전제품에서 잔압을 높이거나 낮추기 위하여 사용되는 전기기기이다.
반사 글레어에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 휘도가 높은 광원을 직접 보았을 때 나타나는 눈부심 현상은 직접 글레어다.[해설작성자 : 영동군 진해용] | 0.41 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 휘도가 높은 광원을 직시하였을 때 나타나는 현상이다. | D | 반사면이 평활할 경우 강하게 나타난다. | 반사면이 광택이 있는 면일 경우 강하게 나타난다. | 반사면이 정반사율이 높은 면일수록 강하게 나타난다. | 휘도가 높은 광원을 직시하였을 때 나타나는 현상이다.
다음의 소방시설 중 소화활동설비에 속하지 않는 것은? |  | 옥외소화전설비는 소화설비이다.[해설작성자 : 영동군 진해용] | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 옥외소화전설비 | C | 제연설비 | 연결살수설비 | 옥외소화전설비 | 무선통신보조설비
건축물의 에너지절약설계기준에 따른 기밀 및 결로방지등을 위한 조치내용으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 외기에 직접 면하고 1층 또는 지상으로 연결된 너비 1.0미터의 출입문은 방풍구조로 하여야 한다. | A | 외기에 직접 면하고 1층 또는 지상으로 연결된 너비 1.0미터의 출입문은 방풍구조로 하여야 한다. | 건축물 외피 단열부위의 접합부, 틈 등은 밀폐될 수 있도록 코킹과 가스켓 등을 사용하여 기밀하게 처리 하여야 한다. | 단열재의 이음부는 최대한 밀착하여 시공하거나, 2장을 엇갈리게 시공하여 이음부를 통한 단열성늘 저하가 최소화 될 수 있도록 조치하여야 한다. | 방습층으로 알루미늄박 또는 플라스틱계 필름 등을 사용할 경우에는 이음부는 100mm 이상 중첩하고 내습성테이프, 접착제 등으로 기밀하게 마감하도록 한다.
다음은 초고층 건축물에 설치하는 피난안전구역에 관한 기준 내용이다. ()안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2013년03월10일-083.png |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 30 | C | 10 | 20 | 30 | 40
오피스텔의 난방설비를 개별난방방식으로 하는 경우에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 보일러실의 윗부분에는 그 면적이 최소 [0.5m2] 이상인 환기창을 설치할 것[해설작성자 : 관동폭주연합] | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 보일러실의 윗부분에는 그 면적이 최소 1m2 이상인 환기창을 설치할 것 | B | 보일러실은 거실 이외의 장소에 설치할 것 | 보일러실의 윗부분에는 그 면적이 최소 1m2 이상인 환기창을 설치할 것 | 난방구획마다 내화구조로 된 벽ㆍ바닥과 갑종방화문으로 된 출입문으로 구획할 것 | 기름보일러를 설치하는 경우에는 기름저장소를 보일러 실외에 다른 곳에 설치할 것
다음 중 방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치하여야 하는 특정소방대상물이 아닌 것은? |  |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 공동주택 중 아파트 | B | 숙박시설 | 공동주택 중 아파트 | 의료시설 중 종합병원 | 방송통신시설 중 방송국
건축 법령상 용도별 건축물의 종류에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 제1종 근린생활시설에는 의원, 치과의원 등이 해당된다. | D | 의료시설에는 한의원, 종합병원 등이 해당된다. | 공동주택에는 공관, 기숙사, 아파트 등이 해당된다. | 단독주택에는 다가구주택, 다세대주택 등이 해당된다. | 제1종 근린생활시설에는 의원, 치과의원 등이 해당된다.
심야시간에 얼음을 제조하여 축열조에 저장하였다가 기타 시간에 이를 녹려 냉방에 이용하는 냉방설비는? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 빙축열식 | B | 수출열식 | 빙축열식 | 잠열축열식 | 부분축냉방식
건축법령에 따른 단독주택에 설치하여야 하는 소방시설은? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 수화기구 및 단독경보형감지기 | D | 수화수조 및 누전경보기 | 소화기구 및 옥내소화전설비 | 소화수조 및 가스누설결보기 | 수화기구 및 단독경보형감지기
특별피난계단에 설치하는 배연설비의 구조에 관한 기준내용으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 배연구는 평상시에는 열린 상태를 유지하고 배연에 의한 기류로 닫히지 아니하도록 할 것 | D | 배연기에는 예비전원을 설치할 것 | 배연구 및 배연풍도는 불연재료로 할 것 | 배연구가 외기에 접하지 아니하는 경우에는 배연기를 설치할 것 | 배연구는 평상시에는 열린 상태를 유지하고 배연에 의한 기류로 닫히지 아니하도록 할 것
상업지역 및 주거지역에서 건축물에 설치하는 냉방시설 및 환기시설의 배기구는 도로면으로부터 최소 얼마 이상의 높이에 설치하여야 하는가? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 2미터 | D | 1미터 | 1.5미터 | 1.8미터 | 2미터
건축허가시 미리 소방본부장 또는 소방서장의 동의를 받아야 하는 대상에 속하지 않는 것은? |  | 연면적 200m2이상 노유자시설[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 연면적이 100m2인 노유자시설 | B | 항공기격납고 | 연면적이 100m2인 노유자시설 | 지하층이 있는 건축물로서 바닥면적이 150m2인 층이 있는 것 | 차고ㆍ주차장으로 사용되고 시설로서 차고ㆍ주차장으로 사용되는 층 중 바닥면적 500m2인 층이 있는 시설
건축물에 설치하는 굴뚝에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 피난방화구조20조 굴뚝의 상단으로부터 수평거리1미터 이내에 다른 건축물이 있는 경우에는 그 건축물의 처마보다 1m 이상 높이 할 것 [해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.51 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 굴뚝의 상단으로부터 수평거리 1미터 이내에 다른 건축물이 있는 경우에는 그 건축물의 처마보다 0.5미터 이상 높게 할 것 | D | 굴뚝의 옥상 돌출부는 지분면으로부터의 수직거리를 1미터 이상으로 할 것 | 금속제 굴뚝은 목재 기타 가열재료로부터 15센티미터 이상 떨어져서 설치할 것 | 금속제 굴뚝으로서 건축물의 반자위에 있는 굴뚝의 부분은 금속외의 불연재료로 덮을 것 | 굴뚝의 상단으로부터 수평거리 1미터 이내에 다른 건축물이 있는 경우에는 그 건축물의 처마보다 0.5미터 이상 높게 할 것
공동주택에서 리모델링에 대비한 특례와 관련하여 리모델링이 쉬운 구조에 해당하지 않는 것은? |  | 구조체 재질에 대한 조건은 없다.[해설작성자 : 영동군 진해용] | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 구조체는 철골구조 또는 목구조로 구성되어 있을 것 | A | 구조체는 철골구조 또는 목구조로 구성되어 있을 것 | 구조체에서 건축설비, 내부 마감재료 및 외부 마감재료를 분리할 수 있을 것 | 개별 세대 안에서 구획된 실의 크기, 개수 또는 위치 등을 변경할 수 있을 것 | 각 세대는 인접한 세대와 수직 또는 수평 방향으로 통합 하거나 분할할 수 있을 것
다음은 환기를 위한 창문등과 관련된 기준 내용이다. ()안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2013년03월10일-094.png |  | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 20분의 1 | C | 5분의 1 | 10분의 1 | 20분의 1 | 30분의 1
방화구획을 설치하여야 하는 건축물에 스프링클러설비를 설치한 경우, 이 건축물 10층에 걸치하는 방화구획의 최대 바닥면적은? |  |  | 0.39 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 3000m2 | D | 500m2 | 1000m2 | 2000m2 | 3000m2
제연설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.51 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 갓복도아파트에 부설된 특별피난계단 | A | 갓복도아파트에 부설된 특별피난계단 | 문화 및 집회시설로서 무대부의 바닥면적이 200msup>2 이상인 것 | 문화 및 집회시설 중 영화상영관으로서 수용인원 100인 이상인 것 | 지하층에 설치된 숙박시설로서 해당 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 1000m2 이상인 것
건축물의 바깥쪽에 설치하는 피난계단의 구조에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 4. 2m이상의 거리를 두고 설치[해설작성자 : 달봉이] | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 계단은 그 계단으로 통하는 출입구외의 창문 등으로부터 1미터 이상의 거리를 두고 설치할 것 | D | 계단의 유효너비는 0.9미터 이상으로 할 것 | 계단은 내화구조로 하고 지상까지 직접 연결되도록 할 것 | 건축물의 내부에서 계단으로 통하는 출입구에는 갑종방화문을 설치할 것 | 계단은 그 계단으로 통하는 출입구외의 창문 등으로부터 1미터 이상의 거리를 두고 설치할 것
건축법령상 초고층 건축물의 정의로 옳은 것은? |  | 초고층 50층 200미터 고층(준초고층) 30층 120미터[해설작성자 : 영동군 진해용] | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 층수가 50층 이상이거나 높이가 200미터 이상인 건축 물 | B | 층수가 50층 이상이거나 높이가 150미터 이상인 건축물 | 층수가 50층 이상이거나 높이가 200미터 이상인 건축 물 | 층수가 60층 이상이거나 높이가 180미터 이상인 건축물 | 층수가 60층 이상이거나 높이가 240미터 이상인 건축물
건축물의 에너지절약설계기준에서 다음과 같이 정의되는 용어는? | output/img\기사-건축설비기사-2013년03월10일-099.png |  | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 예비인증 | B | 재인증 | 예비인증 | 사전인증 | 설계인증
다음의 공동주택(기숙사 제외)의 환기설비기준에 관한 내용 중 ()안에 알맞은 것은?(2020년 04월 09일 개정된 규정 적용됨) | output/img\기사-건축설비기사-2013년03월10일-100.png | [2020년 04월 09일 개정된 규정]제11조(공동주택 및 다중이용시설의 환기설비기준 등)①영 제87조제2항의 규정에 따라 신축 또는 리모델링하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 주택 또는 건축물(이하 “신축공동주택등”이라 한다)은 시간당 0.5회 이상의 환기가 이루어질 수 있도록 자연환기설비 또는 기계환기설비를 설치해야 한다. <개정 2013. 9. 2., 2013. 12. 27., 2020. 4. 9.> 1. 30세대 이상의 공동주택 2. 주택을 주택 외의 시설과 동일건축물로 건축하는 경우로서 주택이 30세대 이상인 건축물 | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2013-03-10 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 0.5회 | B | 0.3회 | 0.5회 | 0.7회 | 0.9회
오피스 랜드스케이핑(Office landscaping)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.88 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 소음에 대한 프라이버시가 확보된다. | C | 변화하는 작업의 패턴에 따른 조절이 가능하다. | 공간을 절약할 수 있다. | 소음에 대한 프라이버시가 확보된다. | 가구나 조경시설물인 화분, 수목 등을 이용하여 공간을 구성한다.
한식지붕에 사용되는 부재나 구조의 명칭이 아닌것은? |  | 동귀틀은 마루부재임.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 동귀틀 | B | 보습장 | 동귀틀 | 단골막이 | 동연
아파트형식 중에서 계단실형이 복도형보다 유리한 점이 아닌 것은? |  |  | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 건축비가 저렴하다. | D | 각 세대의 독립성을 높일 수 있다. | 건축의 유효면적이 크다. | 출입이 편리하다. | 건축비가 저렴하다.
연립주택의 분류 형태에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.51 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 스킵 하우스(skip house) | A | 스킵 하우스(skip house) | 타운 하우스(town house) | 로우 하우스(row house) | 파티오 하우스(patio house)
다음 중 잔향시간 계산에 필요한 인자가 아닌 것은? |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 음원의 음압 | C | 실용적 | 실내 전 표면적 | 음원의 음압 | 실의 평균 흡음률
상점의 평면배치 중 종류별 상품진열이 용이하고 대량판매형식이 가능한 것은? |  |  | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 직선 배열형 | C | 복합 배열형 | 굴절 배열형 | 직선 배열형 | 환상 배열형
다음 중 인체의 열적 쾌적감에 영향을 미치는 환경 요소에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 공기의 청정도 | B | 기온 | 공기의 청정도 | 기류 | 습도
다음 빛의 단위 중 광속을 나타내는 것은? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | lumen | D | lux | candela | nit | lumen
아파트 계획에서 메조넷 형(Maisonette Type)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 메조넷 -> 복측형장점 : 전용면적 증가, 채광, 통풍, 프라이버시의 확보, 공간감 시원, 엘리베이터 정지층수가 반감되는 효과단점 : 소규모 주택에서 비경제적, 설계가 복잡[해설작성자 : 복] | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 엘리베이터 이용상 전용면적의 활용이 비경제적이다. | B | 주택내의 공간 변화가 있다. | 엘리베이터 이용상 전용면적의 활용이 비경제적이다. | 양면 개구부일 경우 일조, 통풍 및 전망이 좋다. | 소규모 주택에서는 면적면에서 불리하다.
다음 용어 중 천장 구조와 관계가 먼 것은? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 듀벨 | C | 달반자 | 행거볼트 | 듀벨 | 캐링 채널
소규모 건축물에 적용하는 조적식구조에 대한 설명으로 옳지 않는 것은? |  | 건축물구조기준규칙29조조적식구조인 내력벽의 기초는 연속기초로 하여야 한다.[해설작성자 : 호호] | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 조적식구조인 내력벽의 기초는 온통기초로 하여야한다. | C | 조적재는 통줄눈이 되지 아니하도록 설계하여야 한다. | 조적식구조인 각 층의 벽은 편심하중이 작용하지 아니하도록 설계하여야 한다. | 조적식구조인 내력벽의 기초는 온통기초로 하여야한다. | 기초벽의 두께는 250mm 이상으로 하여야 한다.
벽돌쌓기에서 치장줄눈의 깊이의 표준은? |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 6mm | B | 4mm | 6mm | 12mm | 15mm
왕대공 지붕틀에서 압축력과 휨모멘트를 동시에 받는 부재는? |  |  | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | ㅅ자보 | B | 왕대공 | ㅅ자보 | 평보 | 중도리
프리스트레스트 콘크리트구조에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  | 시스관은 포스트텐션 방식입니다~[해설작성자 : 안졸리네] | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 시스관을 사용하는 방식은 프리텐션 방식이다. | B | 부재의 단면적을 줄여 자중을 경감할 수 있다. | 시스관을 사용하는 방식은 프리텐션 방식이다. | 긴장재는 고강도의 강재를 이용한다. | 대부분의 경우 주요 구조부의 일부에 프리스트레스 를 가하고 나머지는 종래의 철근콘크리트 등과 병용해서 사용한다.
진동 및 방진대책에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 방진고무는 압축용보다 인장용으로 사용하면 더욱 효과적이다. | A | 방진고무는 압축용보다 인장용으로 사용하면 더욱 효과적이다. | 진동차단은 가능한 한 진동원에 가까운 위치에서 감쇠시키는 것이 효과적이다. | 고체 전파음의 속도는 공기음보다 훨씬 빠르고 멀리까지 전해진다. | 낮은 진동수의 기계류 방진에는 금속 스프링이나 고무재료가 효과적이다.
척도조정(Modular Coordination)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | m.c화에서 우리나라의 지역성을 기본적으로 고려할 필요는 없다. | C | 건축 구성재의 대량생산과 생산비용을 낮출 수 있는 이점이 있다. | 모듈은 등차, 등비 수열을 복합시킬 경우 건축용으로 우수하다. | m.c화에서 우리나라의 지역성을 기본적으로 고려할 필요는 없다. | 국제적인 m.c를 사용하면 건축 구성재의 국제교역이 용이해진다.
서로 다른 음원에서의 음이 중첩되면 합성되어 음은 쌍방의 상황에 따라 강해지거나 약해지는데 이와 같은 현상을 무엇이라 하는가? |  |  | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 음의 간섭(interference) | A | 음의 간섭(interference) | 음의 반사(reflection) | 음의 회절(diffraction) | 음의 굴절(refraction)
원형 띠철근으로 둘러싸인 압축부재의 축방향 주 철근의 최소 개수는? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 4개 | B | 3개 | 4개 | 6개 | 8개
자연환기에 대한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 한쪽에 큰 창을 두는 것보다 그것의 절반크기의 창 2개를 서로 마주치게 설치하는 것이 환기계획상 유리하다. | D | 실외의 풍속이 적을수록 환기량이 많아진다. | 실내외의 온도차가 적을수록 환기량은 많아진다. | 일반적으로 목조주택이 콘크리트조 주택보다 환기량이 적다. | 한쪽에 큰 창을 두는 것보다 그것의 절반크기의 창 2개를 서로 마주치게 설치하는 것이 환기계획상 유리하다.
상점의 부지 선정 조건 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 같은 종류의 상점이 적어서 경쟁력 확보가 쉬운 곳 | C | 한 가지 용무만이 아니고 몇 가지 일을 함께 볼 수 있는 곳 | 여러 가지 성질이 다른 매력이 조합되어 있는 곳 | 같은 종류의 상점이 적어서 경쟁력 확보가 쉬운 곳 | 신개발지역으로 특유의 활동변화가 내재된 곳
급수배관의 검사 및 시험방법에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 연기시험 | A | 연기시험 | 만수시험 | 통수시험 | 수압시험
다음 설명에 알맞은 배수∙통기 배관의 검사 및 시험방법은? | output/img\기사-건축설비기사-2012년05월20일-023.png |  | 0.51 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 기압시험 | C | 통수시험 | 연기시험 | 기압시험 | 박하시험
길이 30m, 내경 50mm 인 급수관으로 200 L/min의 물을 송수할 경우 마찰손실수두는? (단, 관마찰계수는 0.04) |  | V = Q / A = (0.2/60) / (파이 * 0.05^2 / 4) = 1.70 m/s마찰손실수두 = 0.04 * (30/0.05) * (1.7^2 / 2 * 9.8) = 3.54m[해설작성자 : 푸른마을 안전관리자] | 0.39 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 3.54m | D | 2.04m | 2.54m | 3.04m | 3.54m
유체에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  | 레이놀즈수는 동점성계수 및 유체속도에 반비례하고 관경에 비례한다. [해설작성자 : 푸른마을 안전관리자] | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 레이놀즈수는 동점성계수 및 관경에 비례하고 밀도에 반비례한다. | B | 동점성계수는 점성계수에 비례하고 밀도에 반비례한다. | 레이놀즈수는 동점성계수 및 관경에 비례하고 밀도에 반비례한다. | 연속의 법칙에 의하면 관의 단면적이 큰 곳은 유속이 작고, 역으로 단면적이 작은 곳에서는 유속이 크게 된다. | 베르누이의 정리에 의하면 유체가 가지고 있는 속도 에너지, 위치에너지 및 압력에너지의 총합은 흐름내 어디에서나 일정하다.
유효면적이 800m2인 사무소 건물에서 한 사람이 하루에 사용하는 급탕량이 10L인 경우, 이 건물에 필요한 급탕량(m3/d)은? (단, 유효면적당 인원은 0.2인/m2 이다.) |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 1.6 | D | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6
다음 중 간접배수로 해야 하는 기구가 아닌 것은? |  |  | 0.85 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 세면기 | C | 제빙기 | 세탁기 | 세면기 | 식기세척기
급수설비에 사용되는 펌프의 양수량이 2000L/min, 전양정이 10m 일 경우, 이 펌프의 축동력은? (단, 펌프의 효율은 60% 이다.) |  | 펌프의 축동력 = r * Q * H / 102 * 펌프 효율 r = 물의 비중량(4도에서 1,000kg/m^3) Q = 유량 = t / s = m^3 / s H = 전 양정 1kw = 102 kg m / s min - s = * 60 = 2 * 10 / 102 * 60 * 0.6 = 5.45kw [해설작성자 : 푸른마을 안전관리자] | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 5.45 kw | C | 3.52 kw | 4.27 kw | 5.45 kw | 8.32 kw
배관에 사용되는 각종 신축이음쇠에 관한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 루프형 : 관의 구부림과 관자체의 가요성을 이용해서 배관의 신축을 흡수한다. | D | 스위블형 : 2개 이상의 엘보를 조합한 것으로 신축량이 큰 배관에 주로 사용된다. | 슬리브형 : 관의 신축을 슬리브의 변형으로 흡수하도록 한 것으로서 곡선배관 부위에도 사용이 용이하다. | 벨로즈형 : 고압배관에 주로 사용되며 설치 공간을 많이 차지한다. | 루프형 : 관의 구부림과 관자체의 가요성을 이용해서 배관의 신축을 흡수한다.
중앙식 급탕방식에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 기구의 동시이용률을 고려하여 가열 장치의 총용량을 적게 할 수 있다. | D | 가열기, 배관 등 설비규모가 작다. | 배관 및 기기로부터의 열손실이 거의 없다. | 건물 완공 후 급탕개소의 증설이 용이하다. | 기구의 동시이용률을 고려하여 가열 장치의 총용량을 적게 할 수 있다.
다음 설명에 알맞은 밸브의 종류는? | output/img\기사-건축설비기사-2012년05월20일-031.png |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 스윙형 체크 밸브(swing type check valve) | B | 리프트형 체크 밸브(lift type check valve) | 스윙형 체크 밸브(swing type check valve) | 풋형 체크 밸브(foot type check valve) | 슬루스 밸브(sluice valve)
다음의 각종 통기방식에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  | 신정통기관-배수수직관 끝을 연장하여 대기중에 개방하는 통기관[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.4 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 신정통기방식은 통기수직관을 설치하여야 하며 상부를 연장하여 대기 중에 개구(開口)한다. | C | 각개통기방식은 각 기구의 트랩마다 통기관을 설치하는 방식이다. | 루프통기방식은 2개 이상의 기구트랩에 공통으로 하나의 통기관을 설치하는 방식이다. | 신정통기방식은 통기수직관을 설치하여야 하며 상부를 연장하여 대기 중에 개구(開口)한다. | 각개통기방식은 가장 안정도가 높은 방식으로, 자기 사이폰 작용의 방지에도 효과가 있다.
급탕배관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 온도변화에 따른 배관의 팽창길이는 배관의 길이에 가장 큰 영향을 받는다. [해설작성자 : 피카로] | 0.4 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 온도변화에 따른 배관의 팽창길이는 배관의 관경에 가장 큰 영향을 받는다. | B | 중앙식 급탕설비는 원칙적으로 강제순환방식으로 한다. | 온도변화에 따른 배관의 팽창길이는 배관의 관경에 가장 큰 영향을 받는다. | 급탕용 밸브나 플랜지 등의 패킹은 내열성 재료를 선택하여 사용한다. | 관의 신축을 고려하여 건물의 벽관통부분의 배관에는 슬리브를 사용한다.
옥외소화전설비에서 호스접결구는 소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 호스접결구까지의 수평거리가 최대 얼마이하가 되도록 설치하여야 하는가? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 40m | D | 10m | 20m | 30m | 40m
LNG에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | LNG의 주성분은 메탄이다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 석유정제과정에서 얻어지는 프로판가스가 주원료이다. | D | 액화천연가스를 의미한다. | 가스의 비중은 0.65~0.69로서 공기보다 가볍다. | 액화온도가 -162℃이며, 무색 ㆍ 투명한 액체이다. | 석유정제과정에서 얻어지는 프로판가스가 주원료이다.
위생기구의 재질 중 위생도기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 산, 알칼리에 침식된다. | A | 산, 알칼리에 침식된다. | 강도다 커서 내구력이 있다. | 오물이 부착되기 어려우며, 청소가 용이하다. | 복잡한 구조의 것을 일체화하여 제작할 수 있다.
스프링클러설비의 설치장소가 아파트인 경우, 스프링클러 설비 수원의 저수량 산정시 기준이 되는 스프 링클러헤드의 기준개수는? (단, 폐쇄형 스프링클러헤드를 사용하는 경우) |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 10 | A | 10 | 20 | 30 | 40
압력탱크방식 급수법에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 단수시에 일정량의 급수가 가능하다. | B | 취급이 비교적 쉽고 고장도 없다. | 단수시에 일정량의 급수가 가능하다. | 항상 일정한 수압을 유지할 수 있다. | 고가탱크방식에 비하여 관리비용이 저렴하고 저양정의 펌프를 사용한다.
배수관 내 배수의 흐름에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배수수직관내를 배수가 관벽에 따라 환상에 가까운 상태로 하강하는 현상을 수력도약현상(도수현상)이라고 한다. | C | 배수수직관의 관경이 작을수록 종국길이는 짧다. | 일반적으로 배수수직관의 허용유량은 30% 정도를 한도로 하고 있다. | 배수수직관내를 배수가 관벽에 따라 환상에 가까운 상태로 하강하는 현상을 수력도약현상(도수현상)이라고 한다. | 배수수평지관으로부터 배수수직관에 배수가 유입하면 배수량이 적을 때에는 배수는 수직관 관벽을 따라 지그재그로 강하한다.
용량이 386 kW인 터보 냉동기에 순환되는 냉수량은? (단, 냉각기 입구의 냉수온도 12℃, 출구의 냉수온도 6℃ 물의 비열 4.19kJ/kg · K) |  |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 55.3m3/h | B | 50.5m3/h | 55.3m3/h | 58.9m3/h | 64.9m3/h
위치수두 10mAq, 압력수두 30mAq, 속도 2m/s로 관 속을 흐르는 물의 전수두는? |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 40.2m | C | 13.0m | 13.2m | 40.2m | 42.0m
환기로 인해 발생하는 외기부하 중 취득잠열계산에 필요한 값은? |  |  | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 도입외기량, 외기와 실내공기의 절대습도차 | B | 도입외기량, 외기와 실내공기의 건구온도차 | 도입외기량, 외기와 실내공기의 절대습도차 | 도입외기량, 외기와 실내공기의 상대습도차 | 송풍기의 송풍량, 외기와 실내공기의 엔탈피차
중앙식 공기조화기에 사용되는 가습장치는 수증기를 만드는 원리에 따라 수분무식, 증기식, 기화식으로 크게 구분할 수 있는데, 다음 중 수분무식에 해당하지않는 것은? |  | 수분무식: 원심식. 초음파식 분무식증기식: 전열식 전극식 적외선식 과열증기식증발식: 회전식, 모세관식, 적하식[해설작성자 : 퍼가요~♡] | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 회전식 | B | 원심식 | 회전식 | 초음파식 | 노즐분무식
다음 설명에 알맞은 취출구의 종류는? | output/img\기사-건축설비기사-2012년05월20일-045.png |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 캄 라인(clam line)형 | B | 노즐(nozzle)형 | 캄 라인(clam line)형 | 아네모스탯(annemostat)형 | 라이트 트로퍼(light troffer)형
공기정화장치에서 포집효율 70%의 필터를 통과한 공기의 먼지농도는 포집효율 90%의 필터를 통과한 공기의 먼지 농도의 몇 배인가? (단, 각각의 필터 상류의 먼지 농도는 같다.) |  |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 3.0배 | D | 0.8배 | 1.3배 | 2.0배 | 3.0배
다음 중 덕트의 설계과정에서 가장 먼저 이루어지는 것은? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 송풍량 결정 | A | 송풍량 결정 | 송풍기 선정 | 덕트 경로 결정 | 덕트의 치수 결정
습공기의 상태변화량 중 수분의 변화량과 엔탈피 변화량의 비율을 의미하는 것은? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 열수분비 | B | 현열비 | 열수분비 | 접촉계수 | 바이패스계수
중앙식 공기조화기에 사용되는 공조용 코일 선정시 유의사항으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 공기의 흐름방향과 코일 내에 있는 냉 · 온수의 흐름 방향이 동일한 평행류로 하는 것이 대향류로 하는 것보다 전열효과가 좋다. | D | 냉수코일의 정면 풍속은 2.5m/s 가 바람직하다. | 냉수코일과 온수코일을 겸용으로 사용하는 경우, 선정은 냉수코일을 기준으로 한다. | 튜브 내의 수속은 1.0m/s 전후로 하는 것이 배관이나 펌프의 설비비 및 효율상 적당하다. | 공기의 흐름방향과 코일 내에 있는 냉 · 온수의 흐름 방향이 동일한 평행류로 하는 것이 대향류로 하는 것보다 전열효과가 좋다.
체적이 3000m3인 실의 환기회수가 3회/h인 경우 환기량은?(단, 공기의 밀도는 1.2kg/m3 이다.) |  | 환기량은 실의 체적과 환기회수를 곱하여 계산할 수 있습니다. 따라서, 환기량은 다음과 같이 계산됩니다:환기량=체적×환기회수=3000m3×3회/h=9000m3/h그러나, 문제에서 요구하는 것은 공기의 밀도를 고려한 환기량입니다. 이를 계산하기 위해서는 환기량에 공기의 밀도를 곱해야 합니다. 따라서, 공기의 밀도를 고려한 환기량은 다음과 같이 계산됩니다:공기의 밀도를 고려한 환기량=환기량×공기의 밀도=9000m3/h×1.2kg/m3=10800kg/h따라서, 체적이 3000m3인 실의 환기회수가 3회/h인 경우, 공기의 밀도를 고려한 환기량은 10800kg/h입니다. | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 10800 kg/h | D | 3000 kg/h | 3600 kg/h | 9000 kg/h | 10800 kg/h
냉방시 유리창을 통한 취득열량을 줄이기 위한 방법으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 열관류율이 큰 유리를 사용한다. | C | 블라인드를 설치한다. | 반사율이 큰 유리를 사용한다. | 열관류율이 큰 유리를 사용한다. | 차폐계수가 작은 유리를 사용한다.
공기 2000kg/h를 증기코일로 가열하는 경우, 코일을 통과하는 공기의 온도차가 25.5℃, 증기 온도에서 물의 증발 잠열이 2229.52 kJ/kg일 때 가열에 필요한 증기량은? (단, 공기의 정압비열은 1.01kJ/kg · K 이다.) |  | 2000 * 25.5 * 1.01 / 2229.52 = 23.10[해설작성자 : 푸른마을 안전관리자] | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 23.1kg/h | B | 18.2kg/h | 23.1kg/h | 40.2kg/h | 50.2kg/h
포화상태 공기가 아닌 일반상태 공기의 건구온도를 t1, 습구온도 t2, 노점온도 t3라 할 때 관계식이 바른 것은? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | t1 ＞ t2 ＞ t3 | A | t1 ＞ t2 ＞ t3 | t1 ＞ t3 ＞ t2 | t3 ＞ t2 ＞ t1 | t3 ＞ t1 ＞ t2
전공기 방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 중간기에 외기냉방이 불가능하다. | A | 중간기에 외기냉방이 불가능하다. | 실내에 배관으로 인한 누수의 우려가 없다. | 병원의 수술실, 공장의 클린룸과 같이 청정을 필요로 하는 곳에 적용이 가능하다. | 실내에 취출구나 흡입구를 설치하면 되므로 팬코일 유닛과 같은 기구의 노출이 없어서 실내 유효면적을 넓힐 수 있다.
에어와셔의 통과공기량이 20000kg/h, 수량(水量)이 15600kg/h이고, 입구공기의 엔탈피 23.9kJ/kg, 출 구공기의 엔탈피 26.8kJ/kg 일 때, 에어와셔의 입구 수온은? (단, 에어와셔의 출구 수온은 9.3℃, 물의 비열은 4.19kJ/kg · K 이다.) |  | 먼저, 주어진 값을 위의 식에 대입하면 다음과 같습니다:20000kg/h⋅(26.8kJ/kg−23.9kJ/kg)=15600kg/h⋅4.19kJ/kg⋅K⋅(Tin, water​−9.3℃)이를 정리하면,58000kJ/h=65424kJ/h⋅K⋅(Tin, water​−9.3℃)따라서,Tin, water​=65424kJ/h⋅K58000kJ/h​+9.3℃위의 식을 계산하면, 에어와셔의 입구 수온을 구할 수 있습니다. 이제 이 값을 계산해보겠습니다.계산 결과, 에어와셔의 입구 수온은 약 10.16℃ 입니다. 이 값은 근사치이며, 실제 값은 사용하는 계산기에 따라 약간 다를 수 있습니다. 이 결과는 에어와셔의 입구에서 물의 온도를 나타냅니다. 이 값은 에어와셔의 성능과 효율성을 평가하는 데 중요한 역할을 합니다. 이 정보가 도움이 되었기를 바랍니다! | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 10.2℃ | C | 8.4℃ | 9.7℃ | 10.2℃ | 11.5℃
공기조화방식 중 각층유닛방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 외기를 도입하기 어려우며 외기용 공조기가 있는 경우 에도 습도제어가 불가능하다. | D | 환기덕트가 필요없거나 작아도 된다. | 각 층마다의 부하변동에 대응할 수 있다. | 공조기가 각 층에 분산되므로 관리가 불편하다. | 외기를 도입하기 어려우며 외기용 공조기가 있는 경우 에도 습도제어가 불가능하다.
송풍기의 법칙에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.37 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 풍량은 송풍기 크기비에 비례하여 변화한다. | B | 풍량은 회전속도비에 비례하여 변화한다. | 풍량은 송풍기 크기비에 비례하여 변화한다. | 압력은 회전속도비의 2제곱에 비례하여 변화한다. | 압력은 송풍기 크기비의 2제곱에 비례하여 변화한다.
습공기선도상의 상태점(건구온도 26℃, 상대습도 50%)에서 건구온도만을 낮출 경우 상승하는 것은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 상대습도 | A | 상대습도 | 습구온도 | 비체적 | 엔탈피
송풍기의 풍량제어방식 중 축동력이 가장 적게 소요되는 것은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 회전수 제어 | A | 회전수 제어 | 흡입댐퍼제어 | 토출댐퍼제어 | 흡입베인제어
유량조절용으로 사용되며 유체의 흐름방향을 90°로 전환시킬 수 있는 밸브는? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 앵글 밸브 | C | 볼 밸브 | 체크 밸브 | 앵글 밸브 | 게이트 밸브
콘덴서만의 회로에서 전압과 전류사이의 위상관계는? |  |  | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 전압이 전류보다 90˚ 뒤진다. | D | 전압이 전류보다 180˚ 앞선다. | 전압이 전류보다 180˚ 뒤진다. | 전압이 전류보다 90˚ 앞선다. | 전압이 전류보다 90˚ 뒤진다.
권수가 40회 감긴 솔레노이드에 10[A]의 전류가 흐른다면 발생된 기자력 [AT]은? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 400 | D | 0.25 | 4 | 20 | 400
10[Ω]의 저항에 100[V]의 전압을 가하였을 때 소비전력은? |  | P=VI=V2/R[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 1000[w] | C | 10[w] | 100[w] | 1000[w] | 10000[w]
다음 직렬회로에서 R1=2[Ω], R2=3[Ω], R3=5[Ω]이고 V=110[V]일 때 V2의 값은? | output/img\기사-건축설비기사-2012년05월20일-064.png | [3/(2+3+5)]x110=33[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 33[v] | B | 30[v] | 33[v] | 67[v] | 110[v]
실효값이 120[V]인 교류 정현파의 최대값은? | output/img\기사-건축설비기사-2012년05월20일-065.png |  | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | √2×120[v] | A | √2×120[v] | 1.11×120[v]
정전용량이 30[㎌]인 콘덴서와 20[㎌]인 콘덴서를 병렬로 접속하였을 때, a, b 양단간의 합성정전용량은? | output/img\기사-건축설비기사-2012년05월20일-066.png |  | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 50[㎌] | D | 10[㎌] | 12[㎌] | 30[㎌] | 50[㎌]
어떤 저항에 100[V]의 전압을 가하여 10[A]의 전류가 흘렀다. 95[V]의 전압을 가하면 몇 [A]의 전류가 흐르는가? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 9.5[v] | B | 5.5[v] | 9.5[v] | 12.5[v] | 15.5[v]
건축설비에서 사용되는 농형 유도전동기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 속도제어 방법으로 전자커플링제어, 극수제어가 주로 사용되며 vvvf방식은 사용할 수 없다. | D | 슬립링이 없기 때문에 불꽃의 염려가 없다. | 권선형 유도전동기에 비하여 구조가 간단하여 취급이 용이하다. | 기동전류가 커서 전동기 권선을 과열시키거나 전원 전압의 변동을 일으킬 수 있다. | 속도제어 방법으로 전자커플링제어, 극수제어가 주로 사용되며 vvvf방식은 사용할 수 없다.
축전지의 자기방전량만을 미세한 전류로 지속적으로 충전을 행하는 방식을 무엇이라 하는가? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 세류충전 | A | 세류충전 | 급속충전 | 균등충전 | 보통충전
변압기의 1차 코일 회수가 120회, 2차 코일 회수가 480회 일 때, 2차 코일 측의 전압이 100[V] 이면 1차 전압은 몇 [V]인가? |  | V1 / V2 = N2 / N1V2 = (N1/N2) * v1 = (120/480) * 110 = 25V[해설작성자 : 푸른마을 안전관리자] | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 25 | C | 10 | 15 | 25 | 50
변압기에서 철심(core)이 하는 역할은? |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 자속의 이동통로 | A | 자속의 이동통로 | 전류의 이동통로 | 전압의 이동통로 | 와류의 이동통로
자동화재탐지설비 중 연기감지기는 벽 또는 보로부터 최소 얼마 이상 떨어진 곳에 설치하여야 하는가? |  |  | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 0.6[m] | C | 0.3[m] | 0.4[m] | 0.6[m] | 1.2[m]
굴곡 장소가 많아서 금속관에 의하여 공사하기 어려운 경우, 금속관 공사나 금속덕트공사 등에 병용하여 부분적으로 이용되는 배선 공사 방법은? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 가요전선관 공사 | C | 목제 몰드공사 | 플로어 덕트공사 | 가요전선관 공사 | 애자사용 몰드공사
다음 중 발광원리에 따라 광원을 분류할 경우 루미네선스에 의한 방전발광에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | el램프 | B | 고압나트륨램프 | el램프 | 크세논램프 | 고압수은램프
제3종 접지공사가 필요한 곳은? |  | 1-3종 2-1종3-특별3종4-1종[해설작성자 : 진해용] | 0.46 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 고압계기용 변압기의 2차측 전로 | A | 고압계기용 변압기의 2차측 전로 | 특별고압계기용 변압기의 2차측 전로 | 400[v] 이상의 금속관 배선에 사용되는 관 | 고압전로에 시설하는 피뢰기 및 방출 보호통
자동화재탐지설비에서 부착높이에 따른 설치 감지기의 종류가 옳지 않게 연결된 것은?(단, 감지기별 부착높이 등에 대하여 별도로 형식승인을 받지 않은 경우) |  |  | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 15m 이상 20m 미만 - 이온화식 2종 | D | 4m 미만 - 보상식 스포트형 | 4m 이상 8m 미만 - 불꽃 감지기 | 8m 이상 15m 미만 - 차동식 분포형 | 15m 이상 20m 미만 - 이온화식 2종
다음의 ( )안에 알맞은 용어는? | output/img\기사-건축설비기사-2012년05월20일-077.png |  | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 과도응답 | A | 과도응답 | 정상응답 | 선형응답 | 시간응답
다음 중 비례적분미분(PID)제어동작으로 제어한 결과 시스템이 불안정하고 진동하였을 경우 이에 대한 원인과 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 낭비시간(dead time)이 매우 짧다. | B | 비례동작의 비례대가 매우 좁다. | 낭비시간(dead time)이 매우 짧다. | 미분동작의 미분시간이 매우 길다. | 적분동작의 적분시간이 매우 짧다.
유접점 시퀀스 제어 회로의 일반적인 특징에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 기계적 진동에 강하며 개폐부하의 용량이 작다. | C | 소비전력이 비교적 크다. | 전기적 노이즈(외란)에 대하여 안정적이다. | 기계적 진동에 강하며 개폐부하의 용량이 작다. | 독립된 다수의 출력회로를 동시에 얻을 수 있다.
건축설비 자동제어 중 피드백 제어방식을 제어동작에 의해 분류하였을 때 연속동작에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 다위치동작 | A | 다위치동작 | 비례동작 | 적분동작 | 미분동작제
옥상에 헬리포트를 설치하거나 헬리콥터를 통하여인명 등을 구조할 수 있는 공간을 확보하여야 하는 대상 건축물 기준으로 옳은 것은?(단, 건축물의 지붕을 평지붕으로 하는 경우) |  |  | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 11층 이상인 층의 바닥면적의 합계가 10000m2 이상인 건축물 | C | 11층 이상인 층의 바닥면적의 합계가 3000m2 이상인 건축물 | 11층 이상인 층의 바닥면적의 합계가 5000m2 이상인 건축물 | 11층 이상인 층의 바닥면적의 합계가 10000m2 이상인 건축물 | 11층 이상인 층의 바닥면적의 합계가 15000m2 이상인 건축물
건축법령상 숙박시설에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.85 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 요양병원 | B | 여인숙 | 요양병원 | 관광호텔 | 휴양 콘도미니엄
다음은 옥상광장의 설치에 관한 기준 내용이다. ( )안에 해당되지 않는 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2012년05월20일-083.png |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 업무시설 | A | 업무시설 | 종교시설 | 판매시설 | 장례식장
특별피난계단 및 비상용 승강기의 승강장에 설치하는 배연설비의 구조에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 배연구는 평상시에는 열린 상태를 유지하고, 닫힌 경우에는 배연에 의한 기류로 인하여 열리지 않도록 할 것 | D | 배연기에는 예비전원을 설치할 것 | 배연구 및 배연풍도는 불연재료로 할 것 | 배연구가 외기에 접하지 아니하는 경우에는 배연기를 설치할 것 | 배연구는 평상시에는 열린 상태를 유지하고, 닫힌 경우에는 배연에 의한 기류로 인하여 열리지 않도록 할 것
건축물에 가스, 급수, 배수, 환기, 난방 등의 건축 설비를 설치하는 경우 건축기계설비기술사 또는 공조냉동기계기술사의 협력을 받아야 하는 대상 건축물에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 교육연구시설 중 연구소로서 그 용도에 사용되는 바닥 면적의 합계가 2000m2인 건축물 | D | 공동주택 중 연립주택 | 숙박시설로서 그 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 2000m2인 건축물 | 의료시설로서 그 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 2000m2인 건축물 | 교육연구시설 중 연구소로서 그 용도에 사용되는 바닥 면적의 합계가 2000m2인 건축물
건축물의 설비기준 등에 관한 규칙에 따라 피뢰설비를 설치하여야 하는 대상 건축물의 높이 기준은? |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 20m 이상 | B | 10m 이상 | 20m 이상 | 30m 이상 | 40m 이상
특별피난계단의 구조에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 특별피난계단 출입구 유효너비는 0.9M 이상입니다.출제기준 당시 피난방화법 9조 2항[해설작성자 : 오늘점심시험이내] | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 출입구의 유효너비는 최소 1.2m 이상으로 하고 피난의 방향으로 열 수 있을 것 | C | 계단실 및 부속실의 실내에 접하는 부분은 불연재료로 할 것 | 계단은 내화구조로 하되, 피난층 또는 지상까지 직접 연결되도록 할 것 | 출입구의 유효너비는 최소 1.2m 이상으로 하고 피난의 방향으로 열 수 있을 것 | 노대 및 부속실에는 계단실외의 건축물의 내부와 접하는 창문등(출입구를 제외)을 설치하지 아니할 것
각 층의 거실면적의 합계가 1000m2로 동일한 15층의 문화 및 집회시설 중 공연장에 설치하여야 하는 승용승강기의 최소 대수는? (단, 15인승 승강기의 경우) |  |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 6대 | B | 5대 | 6대 | 7대 | 8대
건축물의 3층 이상인 층(피난층은 제외)으로서 직통계단 외에 그 층으로부터 지상으로 통하는 옥외피난 계단을 따로 설치하여야 하는 대상 층에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 문화 및 집회시설 중 전시장의 용도로 쓰는 층으로서 그 층 거실의 바닥면적의 합계가 1000m2인 것 | D | 위락시설 중 주점영업의 용도로 쓰는 층으로서 그 층 거실의 바닥면적의 합계가 1000m2인 것 | 문화 및 집회시설 중 공연장의 용도로 쓰는 층으로서 그 층 거실의 바닥면적의 합계가 1000m2인 것 | 문화 및 집회시설 중 집회장의 용도로 쓰는 층으로서 그 층 거실의 바닥면적의 합계가 1000m2인 것 | 문화 및 집회시설 중 전시장의 용도로 쓰는 층으로서 그 층 거실의 바닥면적의 합계가 1000m2인 것
다음은 건축물의 에너지절약설계기준상의 용어의 정의이다. ( )안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2012년05월20일-090.png |  | 0.4 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 3m | C | 1m | 2m | 3m | 4m
기계환기설비를 설치하여야 하는 다중이용시설에 해당하는 것은? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 의료시설 중 연면적이 2000m2인 의료기관 | A | 의료시설 중 연면적이 2000m2인 의료기관 | 문화 및 집회시설 중 연면적이 2000m2인 미술관 | 문화 및 집회시설 중 연면적이 2000m2인 박물관 | 교육연구 복지시설 중 연면적이 2000m2인 도서관
바닥과 그 바닥으로부터 높이 1m까지의 안벽의 마감을 내수재료로 하여야 하는 대상에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 운동시설 중 수영장 | B | 숙박시설의 욕실 | 운동시설 중 수영장 | 제1종 근린생활시설 중 휴게음식점의 조리장 | 제2종 근린생활시설 중 일반음식점의 조리장
계단을 대체하여 설치하는 경사로의 경사도는 최대 얼마를 넘지 않도록 하여야 하는가? |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1:8 | B | 1:4 | 1:8 | 1:12 | 1:16
연면적이 500m2인 오피스텔에 설치하는 복도의 유효너비는 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가? (단, 양옆에 거실이 있는 복도의 경우) |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1.8m | C | 1.2m | 1.5m | 1.8m | 2.4m
전층에 주방용자동소화장치를 설치하여야 하는 특정소방 대상물은? |  |  | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 아파트 | A | 아파트 | 기숙사 | 일반음식점 | 휴게음식점
건축물의 용도변경과 관련된 시설군 중 영업시설 군에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 업무시설 | D | 판매시설 | 운동시설 | 숙박시설 | 업무시설
업무시설로서 건축허가등을 함에 있어서 미리 소방본부장 또는 소방서장의 동의를 받아야 하는 대상 건축물의 연멱적 기준은? |  |  | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 연면적이 400m2 이상인 건축물 | C | 연면적이 200m2 이상인 건축물 | 연면적이 300m2 이상인 건축물 | 연면적이 400m2 이상인 건축물 | 연면적이 500m2 이상인 건축물
다음의 소방시설 중 소화설비에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 소화용수설비 | A | 소화용수설비 | 스프링클러설비 | 옥외소화전설비 | 자동확산소화장치
판매시설의 경우, 전층에 스프링클러설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물 기준으로 옳은 것은?(단, 층수가 4층 이상인 건축물의 경우) |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 바닥면적 합계가 5000m2 이상인 것 | B | 바닥면적 합계가 1000m2 이상인 것 | 바닥면적 합계가 5000m2 이상인 것 | 바닥면적 합계가 10000m2 이상인 것 | 바닥면적 합계가 15000m2 이상인 것
건축물의 냉방설비에 대한 설치 및 설계기준에 정의된 심야시간으로 옳은 것은? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-05-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 23:00부터 익일 09:00까지 | D | 22:00부터 익일 07:00까지 | 23:00부터 익일 07:00까지 | 22:00부터 익일 09:00까지 | 23:00부터 익일 09:00까지
병원건축에서 분관식(pavilion type)에 대한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.84 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 각 병실마다 고르게 일조를 얻을 수 있다. | A | 각 병실마다 고르게 일조를 얻을 수 있다. | 의료, 간호서비스가 집중될 수 있다. | 동선이 짧아진다. | 대지가 협소해도 가능하다.
다음 중 건축화 조명의 종류에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 국부조명 | D | 광천장조명 | 밸런스조명 | 코오브조명 | 국부조명
주택의 쾌적성을 유지하기 위한 표면결로방지에 관한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 외벽의 단열강화로 실내측 표면온도를 상승시킨다. | B | 벽이나 천장의 실내측 표면온도를 내려 실내외 온도차를 없앤다. | 외벽의 단열강화로 실내측 표면온도를 상승시킨다. | 각 실을 될 수 있는 한 넓게 잡고 실내의 열용량을 크게 한다. | 외벽을 될 수 있는 한 통기성이 없는 구조로 하여 외기로부터의 습기를 차단한다.
병원계획에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 외래진료부의 운영방식에서 오픈 시스템은 일반적으로 대규모의 각종 과를 필요로 한다. | A | 외래진료부의 운영방식에서 오픈 시스템은 일반적으로 대규모의 각종 과를 필요로 한다. | 1개의 간호사 대기소에서 관리할 수 있는 병상수는 30 ~ 40개 이하로 한다. | 병원의 조직은 시설계획상 병동부, 중앙진료부, 외래부, 공급부, 관리부 등으로 구분되며, 각부는 동선이 교차되지 않도록 계획되어야 한다. | 일반적으로 입원환자의 병상수에 따라 외래, 수술, 급식 등 모든 병원의 시설규모가 결정된다.
건축물에 루버(louver)를 설치하는 가장 주된 이유는? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 직사광선을 막기 위하여 | C | 자연환기를 유지하기 위하여 | 외관상 변화를 주기 위하여 | 직사광선을 막기 위하여 | 비를 막기 위하여
도서관 출납 시스템에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.87 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 폐가식은 열람자 자신이 서가에서 자료를 꺼내서 관원의 확인을 받아 대출기록을 제출하는 방식이다. | B | 개가식은 자유개가식, 안전개가식, 반개가식, 등이 있다. | 폐가식은 열람자 자신이 서가에서 자료를 꺼내서 관원의 확인을 받아 대출기록을 제출하는 방식이다. | 자유개가식에서는 반납할 때 서가의 배열이 흩어지는 것을 방지하기 위해 반납대를 두는 경우도 있다. | 폐가식은 방재, 방습 등을 위해 서고자체의 실내환경을 유지해야 한다.
고층사무소 건축의 코어계획에 관한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 계단과 엘리베이터 및 화장실은 가능한 한 접근시킨다. | B | 화장실은 그 위치가 외래자에게 잘 알려지지 않도록 한다. | 계단과 엘리베이터 및 화장실은 가능한 한 접근시킨다. | 엘리베이터는 가급적 건물의 모서리에 배치한다. | 특별피난계단 상호간의 간격은 법정거리 내에서 가능한 가깝게 한다.
철근 콘크리트 단순보의 단부에 늑근을 많이 사용하여야 되는 이유는? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 보의 전단 저항력을 높이기 위하여 | A | 보의 전단 저항력을 높이기 위하여 | 보의 휨 저항력을 높이기 위하여 | 보의 주근 정착을 위하여 | 철근과 콘크리트의 부착력을 높이기 위하여
건축 음환경의 명료도에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 명료도는 잔향시간이 증가하면 감소한다[해설작성자 : 박갑열] | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 명료도는 잔향시간이 증가하면 증대된다. | B | 명료도는 사람이 말을 할 때 어느 정도 정확하게 청취할 수 있는가에 대해 표시하는 기준을 백분율로 나타낸 것이다. | 명료도는 잔향시간이 증가하면 증대된다. | 음의 세기에 의한 명료도는 음압레벨이 70 ~ 80db에서 가장 좋다. | 명료도는 소음이 증가하면 저하한다.
모임지붕에서 중도리가 직각으로 만나는 귀에 마루대에서 처마도리까지 걸쳐대어 귀서까래를 받는 부재를 무엇이라 하는가? |  |  | 0.38 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 추녀 | C | 달대공 | 우미량 | 추녀 | 종보
다음 중 건식구조와 가장 거리가 먼 공법은? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 슬립 폼(slip form) 공법 | C | 대형패널(panel) 공법 | 조립식 커튼월(curtain wall) 공법 | 슬립 폼(slip form) 공법 | 틸트 업(tilt up) 공법
모듈러 플래닝(Modular Planning)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 현장작업이 복잡해 공사기간이 길어질 수 있다. | D | 건축구성재의 다량생산이 용이해지고, 생산비용이 낮아질 수 있다. | 건축구성재의 수송이나 취급이 편리해진다. | 국제적인 mc를 사용하면 건축구성재의 국제교역이 용이해진다. | 현장작업이 복잡해 공사기간이 길어질 수 있다.
일사량에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 직달일사량은 단위면적의 수평면에 입사하는 태양복사중 산란광 및 반사광만을 포함한 일사량이다. | C | 일사량은 지면부근의 수평 평면에 입사하는 태양에너지의 단위면적당 양이다. | 전천일사량은 단위면적의 수평면에 입사하는 태양복사의 총량이며, 직달일사, 천공의 전방향에서 입사하는 산란일사 및 구름에서의 반사일사를 합한 것이다. | 직달일사량은 단위면적의 수평면에 입사하는 태양복사중 산란광 및 반사광만을 포함한 일사량이다. | 산란일사량은 단위면적의 수평면에 입사하는 태양복사중 직달일사를 제외하고, 대기 중에서 공기분자, 수증기, 에어로졸 등으로 산란된 빛의 에너지량이다.
다음 중 사무소 건축에 있어서 개방식 배치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 공간에 융통성이 없어 전면적을 유용하게 이용할 수 없다. | C | 소음이 들리고 독립성이 결핍되어 있은 결점이 있다. | 칸막이 벽이 없어서 개실 시스템보다 공사비가 적게 든다. | 공간에 융통성이 없어 전면적을 유용하게 이용할 수 없다. | 큰 사무실 형식에 많이 채용되며 임대자가 직접 이동식 파티션 등으로 적절한 프라이버시를 확보한다.
철근콘크리트 보를 타설하는 과정에서 부득이하여 이어붓기를 할 때 그 위치로서 옳은 것은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 스팬의 1/2 지점 | D | 보의 단부 | 스팬의 1/8 지점 | 스팬의 1/5 지점 | 스팬의 1/2 지점
철골구조의 특성에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 해체가 어렵고 재사용이 불가능하다. | C | 철근콘크리트구조에 비해 경량의 구조체를 만들 수있다. | 재료 특성상 압축재는 좌굴에 대한 검토가 필요하다. | 해체가 어렵고 재사용이 불가능하다. | 내화성이 낮아 내화 피복이 필요하다.
다음 중 새집증후군(sick house syndrome)의 원인과 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 시공결함으로 인한 외부공기 유입현상 | D | 건물의 기밀성 증대로 인한 환기부족 현상 | 건자재, 시공재의 화학물질사용 증가 | 생활용품으로 화학제품 사용의 증가 | 시공결함으로 인한 외부공기 유입현상
쌓기 전 시멘트벽돌을 물축이기 하는 가장 주된이유는? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 모르타르의 수분흡수 방지 | B | 벽돌의 파손 방지 | 모르타르의 수분흡수 방지 | 화재방지 | 백화방지
다음 중 서로 관련된 용어의 연결이 옳지 않은 것은? |  |  | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 인서트 –지붕틀 | B | 플로어 힌지 –창호철물 | 인서트 –지붕틀 | 턴버클 –인장재 접합 | 징두리 –벽하부
다음 중 플랫슬래브에서 기둥에 의한 슬래브의 펀칭(뚫림)현상을 방지하는 대책이 아닌 것은? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 기둥 철근량 증가 | C | 슬래브 두께 증가 | 드롭 판넬 설치 | 기둥 철근량 증가 | 캐피탈 설치
급수배관 내에 공기실(air chamber)을 설치하는 이유로 가장 알맞은 것은? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수격작용을 방지하기 위해 | C | 수압시험을 하기 위해 | 통기관의 연결을 위해 | 수격작용을 방지하기 위해 | 급수관의 신축을 방지하기 위해
옥내소화전설비의 화재안전기준에 따른 용어의 정의가 옳지 않은 것은? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 진공계라 함은 대기압 이상의 압력과 대기압 이하의 압력을 측정할 수 있는 계측기를 말한다. | A | 진공계라 함은 대기압 이상의 압력과 대기압 이하의 압력을 측정할 수 있는 계측기를 말한다. | 가압수조라 함은 가압원인 압축공기 또는 불연성 고압기체에 따라 소방용수를 가압시키는 수조를 말한다. | 충압펌프라 함은 배관내 압력손실에 따른 주펌프의 빈번한 기동을 방지하기 위하여 충압역할을 하는 펌프를 말한다. | 체절운전이라 함은 펌프의 성능시험을 목적으로 펌프 토출측의 개폐밸브를 닫은 상태에서 펌프를 운전하는 것은 말한다.
강관 이음쇠에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 플러그(plug), 캡(cap)은 동일 관경의 관을 직선 연결 할 때 사용된다. | D | 엘보우(elbow)는 관의 방향을 바꿀 때 사용된다. | 티(tee), 크로스(cross)는 관을 도중에서 분기할 때 사용된다. | 레듀서(reducer)는 관경이 서로 다른 관을 접속할 때 사용된다. | 플러그(plug), 캡(cap)은 동일 관경의 관을 직선 연결 할 때 사용된다.
국소식 급탕방식에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 건물 완공 후에도 급탕 개소의 증설이 중앙식보다 쉽다. | C | 배관 및 기기로부터의 열손실이 중앙식보다 많다. | 배관에 의해 필요 개소 어디든지 급탕할 수 있다. | 건물 완공 후에도 급탕 개소의 증설이 중앙식보다 쉽다. | 기구의 동시이용률을 고려하므로 가열장치의 총용량을 적게 할 수 있다.
다음 중 유량선도를 이용한 급수관의 관경 결정순서에서 가장 먼저 이루어지는 사항은? |  |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 관 재료의 결정 | A | 관 재료의 결정 | 순간 최대유량의 산정 | 관로의 상당길이 산정 | 허용마찰손실수두 계산
급수방식 중 고가수조방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 고가수조 급수방식- 저수조에서 물이 오염될 가능성이 가장 크다.[해설작성자 : 복] | 0.84 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 위생성 측면에서 가장 바람직한 방식이다. | B | 급수압력이 일정하다. | 위생성 측면에서 가장 바람직한 방식이다. | 대규모의 급수 수요에 쉽게 대응할 수 있다. | 단수시에도 일정량의 급수를 계속할 수 있다.
도시가스 사용시설의 가스계량기와 화기 사이에 유지하여야 하는 거리는 최소 얼마 이상이어야 하는가? (단, 그 시설 안에서 사용하는 자체화기는 제외) |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 2m | C | 1m | 1.5m | 2m | 3m
플러시 밸브식 대변기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 대변기의 연속사용이 불가능하다. | A | 대변기의 연속사용이 불가능하다. | 일반 가정용으로 사용이 곤란하다. | 로 탱크 방식에 비해 최저 필요 수압이 크다. | 세정음은 유수음도 포함되기 때문에 소음이 크다.
물의 경도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 지표수는 경도가 낮고지하수는 경도가 높다[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 일반적으로 물이 접하고 있는 지층의 종류와 관계없이 지표수는 경수, 지하수는 연수로 간주된다. | C | 경도의 표시는 도(度) 또는 ppm이 사용된다. | 경도가 큰 물을 경수, 경도가 낮은 물을 연수라고 한다. | 일반적으로 물이 접하고 있는 지층의 종류와 관계없이 지표수는 경수, 지하수는 연수로 간주된다. | 물의 경도는 물 속에 녹아있는 칼슘, 마그네슘 등의 염류의 양을 탄산칼슘의 농도로 환산하여 나타낸 것이다.
탕의 사용상태가 간헐적이며 일시적으로 사용량이 많은 건물에서 급탕설비의 설계 방법으로 가장 알맞은 것은? (단, 중앙식 급탕방식이며 증기를 열원으로 하는 열교환기 사용) |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 저탕용량은 크게 하고 가열능력은 작게 한다. | B | 저탕용량을 크게 하고 가열능력도 크게 한다. | 저탕용량은 크게 하고 가열능력은 작게 한다. | 저탕용량은 작게 하고 가열능력은 크게 한다. | 저탕용량을 작게 하고 가열능력도 작게 한다.
양수량이 650L/min, 전양정이 50m인 소화펌프의 축동력은? (단, 펌프의 효율은 50% 이다.) |  | 축동력kw = 양수량 0.65m3/min x 물 비중량(1000) x 전양정 50 / 102 x 60 x 펌프효율0.5 = 10.62kw[해설작성자 : 김대견] | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 10.6kw | D | 5.3w | 10.6w | 5.3kw | 10.6kw
배수⋅통기 배관의 시공에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 통기관을 수평으로 설치하는 경우에는 그 층의 최고 위치에 있는 위생기구의 오버플로우면으로부터 100mm(X) => 150mm 이상 낮은 위치에 수평 배관[해설작성자 : 전역했습니다!] | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 통기관을 수평으로 설치하는 경우에는 그 층의 최고 위치에 있는 위생기구의 오버플로우면으로부터 100mm 낮은 위치에서 수평 배관한다. | D | 배수수직관의 최하부에는 청소구를 설치한다. | 배수수직관의 관경은 최하부부터 최상부까지 동일하게 한다. | 간접배수계통의 통기관은 일반 통기계통에 접속시키지 않고 단독으로 대기 중에 개구한다. | 통기관을 수평으로 설치하는 경우에는 그 층의 최고 위치에 있는 위생기구의 오버플로우면으로부터 100mm 낮은 위치에서 수평 배관한다.
급탕배관의 관경 결정에서 기구 급탕부하 단위는 기구 급수부하 단위의 얼마 정도로 하는가? |  |  | 0.42 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 3/4 | D | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 3/4
다음 중 배관의 재질을 선택할 때 고려할 사항과 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 사용유량 | B | 사용온도 | 사용유량 | 사용압력 | 사용유체
배수⋅통기 배관을 나타낸 다음 그림에서 a가 가리키고 있는 배관의 종류는 무엇인가? (단, 그림에서 실선의 배관은 배수관을 , 점선의 배관은 통기관을 나타낸다.) | output/img\기사-건축설비기사-2012년03월04일-035.png |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 도피통기관 | A | 도피통기관 | 루프통기관 | 각개통기관 | 결합통기관
배수트랩과 통기관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배수트랩을 설치하면 배수능력이 향상된다. | B | 통기관을 설치하면 배수능력이 향상된다. | 배수트랩을 설치하면 배수능력이 향상된다. | 배수트랩은 봉수가 파괴되지 않는 구조로 한다. | 통기관은 사이폰 작용에 의해서 트랩봉수가 파괴되는 것을 방지한다.
터보형 펌프의 일종으로 급수, 급탕, 배수설비에 주로 이용되는 펌프는? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 원심식 펌프 | C | 기어 펌프 | 베인 펌프 | 원심식 펌프 | 사류식 펌프
다음 중 간접배수로 하지 않아도 되는 것은? |  |  | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 세면기에서의 배수 | B | 세탁기에서의 배수 | 세면기에서의 배수 | 냉각탑에서의 배수 | 식기세척기에서의 배수
평균 BOD가 200ppm인 오수가 하루에 1500m3 만큼 정화조로 유입되며, 유출수의 BOD가 50ppm일 때 BOD 제거율은? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 75% | B | 50% | 75% | 100% | 150%
다음과 같은 조건에 있는 양수펌프의 전양정은? | output/img\기사-건축설비기사-2012년03월04일-040.png | 전양정 = 흡입양정 + 토출양정 + 마찰손실수두 + 유속양정 = 3 + 5 + 1.6 + (1^2/2*9.8) = 9.65m[해설작성자 : 푸른마을 안전관리자] | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 9.65m | C | 16.63m | 14.63m | 9.65m | 8m
30℃의 외기 40%와 23℃의 환기 60%를 혼합하여 냉각코일로 냉각감습하는 경우 바이패스 팩터가 0.2이면 코일의 출구 온도는? (단, 코일 표면온도는 10℃ 이다.) |  | 혼합 온도 = 30 * 0.4 + 23 * 0.6 = 25.8 'C코일의 출구 온도 = ( 25.8 - 10 ) * (0.2) + 10 = 13.16 'C[해설작성자 : 모르면외워버려] | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 13.16℃ | B | 12.16℃ | 13.16℃ | 14.16℃ | 15.16℃
진공 환수식 증기난방법에서 저압증기 환수관이 진공펌프의 흡입구 보다 낮은 위치에 있을 때 응축수를 끌어 올 리가 위해 설치하는 것은? |  |  | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 리프트 피팅 | B | 역압 방지기 | 리프트 피팅 | 버큠 브레이커 | 바이패스 밸브
실의 크기가 7m×8m×3m인 회의실에 84명이 있다. 1인당 수증기 발생량이 50g/h이고 실내의 절대습도가 0.0081kg/kg, 외기의 절대습도가 0.0046kg/kg일 때 수증기 배출에 요구되는 환기회수는? (단, 공기의 밀도는 1.2kg/m3 이다.) |  | ( 84명 * 50g/h ) / 1.2kg/m^3 * (0.0081 - 0.0046) = 1,0001,000 / (7 * 8 * 3) = 5.95 [해설작성자 : 푸른마을 안전관리자]( 84명 * 50g/h )/1000 / 1.2kg/m^3 * (0.0081 - 0.0046) = 1,000g에서 m3로 환산 하기 위해 1000을 나눔 1,000 / (7 * 8 * 3) = 5.95[해설작성자 : 옥정동 안보 지킴이 ] | 0.34 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 6회/h | D | 3회/h | 4회/h | 5회/h | 6회/h
지역난방에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 배관에서의 열손실이 거의 없다. | B | 초기 투자비용이 크다. | 배관에서의 열손실이 거의 없다. | 각 건물의 설비면적을 줄이고 유효면적을 넓힐 수있다. | 설비의 고도화에 따라 도시의 매연을 경감시킬 수있다.
냉방부하의 종류 중 송풍기 용량 및 송풍량의 산출 요인에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 외기부하 | A | 외기부하 | 조명부하 | 인체부하 | 일사부하
배관 내의 유속으로 가장 부적당한 것은? |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 펌프 흡입측 : 35m/s | D | 냉수 : 2m/s | 배수관 : 1.5m/s | 냉각수 : 1.5m/s | 펌프 흡입측 : 35m/s
다음 중 동관의 사용용도로 가장 부적합한 것은? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 증기관 | C | 급수관 | 급탕관 | 증기관 | 냉온수관
흡수식 냉동기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 열에너지가 아닌 기계적 에너지에 의해 냉동효과를 얻는다. | C | 발생기의 형식에 따라 단효용식과 2중효용식이 있다. | 증발기, 흡수기, 재생기(발생기), 응축기 등으로 구성 된다. | 열에너지가 아닌 기계적 에너지에 의해 냉동효과를 얻는다. | 냉방용의 흡수냉동기는 물과 브롬화리튬(libr)의 혼합용액을 사용한다.
동일 송풍기에서 회전수를 2배로 했을 경우 풍량, 정압 및 소요동력의 변화량으로 옳은 것은? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 풍량 2배, 정압 4배, 소요동력 8배 | D | 풍량 4배, 정압 8배, 소요동력 2배 | 풍량 4배, 정압 8배, 소요동력 8배 | 풍량 2배, 정압 8배, 소요동력 4배 | 풍량 2배, 정압 4배, 소요동력 8배
공기여과기를 통과하기 전의 오염농도 C1= 0.45mg/m3, 통과한 후의 오염농도 C2= 0.12mg/m3이다. 이 여과기의 여과효율은? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 약 73% | D | 약 27% | 약 42% | 약 58% | 약 73%
냉각탑에서 어프로치(approach)에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 냉각탑 출구의 수온과 입구공기의 습구온도와의 차 | D | 냉각탑 출구와 입구 수온의 온도차 | 냉각탑 입구와 출구 공기의 습구온도차 | 냉각탑 입구의 수온과 출구공기의 습구온도와의 차 | 냉각탑 출구의 수온과 입구공기의 습구온도와의 차
온수난방에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 증기난방에 비하여 간헐운전에 적합하다. | A | 증기난방에 비하여 간헐운전에 적합하다. | 온수의 현열을 이용하여 난방하는 방식이다. | 한랭지에서는 운전정지 중에 동결의 위험이 있다. | 증기난방에 비하여 난방부하 변동에 따른 온도조절이 용이하다.
건구온도 35℃, 절대습도 0.022kg/kg 인 외기와 건구온도 26℃, 절대습도 0.0105kg/kg 실내공기를 3:7로 혼합할 경우 혼합공기의 건구온도 및 절대습도는? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 28.7℃, 0.014kg/kg | B | 29.4℃, 0.015kg/kg | 28.7℃, 0.014kg/kg | 27.5℃, 0.016kg/kg | 26.6℃, 0.017kg/kg
내경 50mm인 관 속을 흐르는 물의 유량은 10.5m3/h 이다. 관의 길이가 10m 일 경우 마찰손실은? (단, 관마찰계수는 0.02 이다.) |  | Convert the friction loss to kPah_f_kPa = h_f * 9.81h_f_kPaassistant’’마찰손실을 계산한 결과는 약 4.4 kPa 입니다. 이는 주어진 정답과 일치합니다. 계산 과정은 다음과 같습니다:먼저, 관의 단면적(A)을 계산합니다: A=π⋅(2D​)2=3.14159⋅(20.05​)2≈0.00196m2다음으로, 유체의 평균 속도(v)를 계산합니다: v=AQ​=0.001962.92×10−3​≈1.49m/s마지막으로, 마찰손실(h_f)을 계산합니다: hf​=f⋅DL​⋅2gv2​=0.02⋅0.0510​⋅2⋅9.811.492​≈0.45m마찰손실을 kPa로 변환합니다: hf​(kPa)=hf​(m)⋅g=0.45m⋅9.81m/s2≈4.4kPa | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 약 4.4kpa | B | 약 2.4kpa | 약 4.4kpa | 약 6.2kpa | 약 8.2kpa
냉방부하에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 인체의 호흡으로부터 발생하는 열은 현열과 잠열로 구성된다. | D | 덕트로부터의 취득열은 잠열로만 구성된다. | 유리창을 통한 취득열은 현열과 잠열로 구성된다. | 외기의 도입으로 인한 취득열은 현열로만 구성된다. | 인체의 호흡으로부터 발생하는 열은 현열과 잠열로 구성된다.
실내 벽면에 설치하기에 가장 부적당한 취출구는? |  |  | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 아네모스탯형 | D | 그릴형 | 슬롯형 | 노즐형 | 아네모스탯형
정풍량 단일덕트방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 각 실이나 존의 부하변동에 즉시 대응할 수 있다. | D | 전공기방식에 속한다. | 2중덕트방식에 비해 에너지 절약적이다. | 냉풍과 온풍을 혼합하는 혼합상자가 필요없다. | 각 실이나 존의 부하변동에 즉시 대응할 수 있다.
덕트 내의 풍속이 10m/s, 정압이 245Pa 일 경우 전압은? (단, 공기의 밀도는 1.2kg/m3 이다.) |  | 전압 = 동압 + 정압동압 = p * v^2 /2 [Pa] = 1.2 * 10^2 / 2 = 60전압 = 245 Pa + 60 Pa = 305Pa*[Pa]로 계산시 pv^2/2 [Pa][mAq]로 계산시 v^2/2g [mAq] | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 305pa | C | 254pa | 272pa | 305pa | 343pa
빙축열 등을 이용하는 축열시스템에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 열손실이 줄어든다. | A | 열손실이 줄어든다. | 심야전력을 이용할 수 있다. | 열원기기의 고효율운전이 가능하다. | 주간 피크 시간대에 전력부하를 절감할 수 있다.
그림과 같이 접속된 회로에서 10[Ω]인 저항 R에 걸리는 전압의 값은? | output/img\기사-건축설비기사-2012년03월04일-061.png | 12v * ( 10 / 2 + 10 ) = 10v[해설작성자 : 푸른마을 안전관리자] | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 10[v] | C | 2[v] | 3[v] | 10[v] | 12[v]
10[A]의 전류를 흘렸을 때의 전력이 100[W]인 저항에 20[A]의 전류를 흘렸을 때 전력은? |  | P=VI=I2RP는 I2에 비례[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.44 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 400[w] | D | 100[w] | 200[w] | 300[w] | 400[w]
4극의 공조기팬용 유도전동기를 220[V] 60Hz의 전원으로 운전하는 경우 회전수는 얼마인가?(단, 전동기의 슬립(slip)은 5% 임) |  | Ns = ( 120 * 60 / 4 ) * ( 1 - 0.05 ) = 1,710[해설작성자 : 푸른마을 안전관리자] | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 1710[rpm] | B | 900[rpm] | 1710[rpm] | 1750[rpm] | 1800[rpm]
계기용 변성기로서 대전류 회로의 지락사고시 각 상의 불평형 전류를 검출하여 이에 비례한 미소전류를 2차측으로 전하는 기능을 하는 것은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 영상 변류기(zct) | A | 영상 변류기(zct) | 계기용 변류기(ct) | 계기용 변압기(pt) | 계기용 변압⋅변류기(mof)
정현파 교류의 파형률은 얼마인가? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 1.11 | B | 1.0 | 1.11 | 1.414 | 1.571
역률에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 백열전등이나 전열기의 역률은 100%에 가깝다. | A | 백열전등이나 전열기의 역률은 100%에 가깝다. | 무효전력에 대한 유효전력의 비를 역률이라고 한다. | 역률은 부하의 종류와는 관계가 없으며 공급전력의질을 의미한다. | 역률산정시에 필요한 피상전력은 유효전력과 무효 전력의 산술합이다.
다음 중 방범설비에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 비상경보설비 | A | 비상경보설비 | 출입통제설비 | 침입발견설비 | 침입통보설비
변압기의 정격용량을 표시하는 단위는? |  |  | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | [kva] | D | [ka] | [kv] | [kw] | [kva]
다음 중 옥내 배선의 전선 굵기 결정 요소와 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 외부 온도 | C | 전압 강하 | 허용 전류 | 외부 온도 | 기계적 강도
다음 그림과 같이 콘덴서가 접속되어 있을 때 합성 정전용량은? | output/img\기사-건축설비기사-2012년03월04일-070.png | 4 * 1 / 4 + 1 = 4/5 = 0.80.8 + 1.2 = 22 * 3 / 2 + 3 = 1.2[해설작성자 : 푸른마을 안전관리자] | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 1.2[㎌] | C | 2.0[㎌] | 1.5[㎌] | 1.2[㎌] | 1.0[㎌]
평균구면 광도가 1000[cd]인 전구로부터 총발산 광속은? |  | 1. 전구일 때광도(I) = 광속(F) / (4 * 파이) [Cd]광속(F) = 광도(I) * 4 * 파이 [lm] = 1,000 * 4 * 파이 = 4,000파이[lm]2. 반구일 때I = F / (2 * 파이)[해설작성자 : 푸른마을 안전관리자] | 0.46 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 4000π[lm] | C | 100π[lm] | 1000π[lm] | 4000π[lm] | 10000π[lm]
다음 중 휘트스톤 브리지를 이용하는 기기는? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 모듀트롤 모터 | A | 모듀트롤 모터 | 차압식 유량계 | 니켈 측온 저항체 | 광전 스위치
다음 설명에 알맞은 전동기는? | output/img\기사-건축설비기사-2012년03월04일-073.png |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 농형유도전동기 | C | 분권전동기 | 타여자전동기 | 농형유도전동기 | 권선형유도전동기
피드백 제어에서 제어요소는 무엇으로 구성되는가? |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 조절부와 조작부 | C | 비교부와 조작부 | 비교부와 검출부 | 조절부와 조작부 | 검출부와 조작부
다음의 에스컬레이터에 관한 설명 중 ( )안에 알맞은 내용은? | output/img\기사-건축설비기사-2012년03월04일-075.png |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 30° | D | 15° | 20° | 25° | 30°
다음 중 전기설비가 얼마나 유효하게 사용되었는 가를 나타내며 어떤 기간 중의 평균 수용 전력[kW]과 그 기간중의 최대 수용전력[kW]과의 비로 표시하는 것은? |  |  | 0.42 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 부하율 | B | 수용율 | 부하율 | 부등율 | 설비율
시퀀스(Sequence) 제어에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 미리 정해진 순서에 따라 제어의 각 단계를 순차적으로 제어한다. | C | 시퀀스 제어는 일명 피드백(feedback)제어라고도 한다. | 시퀀스 제어계의 신호처리 방식은 유접점 방식만 있다. | 미리 정해진 순서에 따라 제어의 각 단계를 순차적으로 제어한다. | 시퀀스 제어 회로의 주전원과 조작전원은 반드시 동일해야 한다.
피뢰침에 근접한 뇌격을 흡인하여 전극으로 확실하게 방류하기 위하여 필요한 것은? |  |  | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 접지저항이 작아야 한다. | C | 도체저항이 커야 한다. | 접촉저항이 커야 한다. | 접지저항이 작아야 한다. | 돌침의 보호각이 작아야 한다.
전력요금이 kWh당 300원이다. 200W TV수상기를 하루 4시간씩 시청하였을 때 1달(30일) 사용료는? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 7200원 | C | 2400원 | 3600원 | 7200원 | 8400원
건물의 자동제어방식에서 디지털방식에 해당하는 것은? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | ddc방식 | D | 전기식 | 전자식 | 공기식 | ddc방식
건축법령상 다음과 같이 정의되는 용어는? | output/img\기사-건축설비기사-2012년03월04일-081.png | 개축 : 인위적 철거재축 : 천재지변 또는, 재해 | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 재축 | B | 증축 | 재축 | 개축 | 대수선
축냉식전기냉방설비의 설계기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 열교환기는 시간당 최소냉방열량을 처리할 수 있는 용량 이상으로 설치하여야 한다. | A | 열교환기는 시간당 최소냉방열량을 처리할 수 있는 용량 이상으로 설치하여야 한다. | 자동제어설비는 축냉운전, 방냉운전 또는 냉동기와 축열조를 동시에 이용하여 냉방운전이 가능한 기능을 갖추어야 한다. | 축열조는 보온을 철저히 하여 열손실과 결로를 방지해야 하며, 맨홀 등 점검을 부분은 해체와 조립이 용이하도록 하여야 한다. | 부분축냉방식의 경우에는 냉동기가 축냉운전과 방냉운전 또는 냉동기와 축열조의 동시운전이 반복적으로 수행하는데 아무런 지장이 없어야 한다.
건축물을 건축하거나 대수선하는 경우 국토해양부령으로 정하는 구조기준 등에 따라 그 구조의 안전을 확인하여야 하는 대상 건축물 기준으로 옳지 않은 것은? |  | 높이 13m이상인 건축물[해설작성자 : 건축파보기] | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 높이가 12m 이상인 건축물 | B | 층수가 3층 이상인 건축물 | 높이가 12m 이상인 건축물 | 처마높이가 9m 이상인 건축물 | 기둥과 기둥사이의 거리가 10m 이상인 건축물
하수도법상 건물⋅시설 등에서 발생하는 오수를 침전⋅분해등의 방법으로 처리하는 시설로 정의되는 것은? |  |  | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 개인하수처리시설 | D | 하수관거 | 개인하수도 | 분뇨처리시설 | 개인하수처리시설
다음 중 외기에 면하고 1층 또는 지상으로 연결된 출입문을 방풍구조로 하지 않아도 되는 것은? (단, 사람의 통행을 주목적으로 하며, 너비가 1.2m를 초과하는 출입문인 경우) |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 공동주택의 출입문 | B | 호텔의 주출입문 | 공동주택의 출입문 | 공기조화를 하는 업무시설의 출입문 | 바닥면적의 합계가 500m2 인 상점의 주출입문
다음 중 하수도 시설에 포함되지 않는 것은? |  |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 정수시설 | B | 하수관거 | 정수시설 | 배수설비 | 분뇨처리시설
다음은 스프링클러설비의 설치면제 요건에 관한 기준 내용이다. ( )안에 적합한 설비는? | output/img\기사-건축설비기사-2012년03월04일-087.png |  | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 물분무등소화설비 | C | 연결살수설비 | 옥외소화전설비 | 물분무등소화설비 | 간이스프링클러설비
건축법령상 제2종 근린생활시설에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 한의원 | A | 한의원 | 동물병원 | 노래연습장 | 일반음식점
바닥면적이 100m2인 초등학교 교실에 채광용 창면적이 6m2이다. 부족한 면적을 천창으로 처리하고자 할 때 요구 되는 천창의 최소 면적은? |  | 주택의 거실, 학교의 교실, 의료시설의 병실, 숙박시설의 객실 = 채광을 위해 거실 면적의 1/10 이상 창을 설치* 환기를 위해서는 1/20 이상 크기[해설작성자 : 푸른마을 안전관리자] | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 4m2 | B | 2m2 | 4m2 | 8m2 | 14m2
다음 중 건축물의 건축허가 신청시 에너지절약계획서를 제출해야 하는 대상 건축물 기준으로 옳은 것은? |  |  | 0.46 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 공동주택 중 아파트 및 연립주택 | A | 공동주택 중 아파트 및 연립주택 | 숙박시설로서 그 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 1000m2 이상인 건축물 | 판매시설로서 그 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 2000m2 이상인 건축물 | 업무시설로서 당해 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 2000m2 이상인 건축물
방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치하여야 하는 특정소방대상물에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 아파트 | A | 아파트 | 숙박시설 | 종합병원 | 방송통신시설 중 방송국 및 촬영소
국토해양부장관과 환경부장관이 지속가능한 개발의 실현과 자원절약형이고 자연친화적인 건축물의 건축을 유도하기 공공으로 실시하는 제도는? |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 친환경건축물 인증제도 | C | 친환경건축물 허가제도 | 친환경건축물 신고제도 | 친환경건축물 인증제도 | 친환경건축물 권장제도
다음은 건축법상 지하층의 정의이다. ( )안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2012년03월04일-093.png |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 2분의 1 | A | 2분의 1 | 3분의 1 | 3분의 2 | 4분의 3
판매시설로서 전층에 스프링클러설비를 설치하여야 하는 경우에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.4 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 연면적이 8000m2 이상인 것 | A | 연면적이 8000m2 이상인 것 | 수용인원이 500명 이상인 것 | 층수가 3층 이하인 건축물로서 바닥면적의 합계가 6000m2 이상인 것 | 층수가 4층 이상인 건축물로서 바닥면적의 합계가 5000m2 이상인 것
다음 소방시설 중 소화활동설비에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 상수도소화용수설비 | D | 제연설비 | 비상콘센트설비 | 무선통신보조설비 | 상수도소화용수설비
다음 중 다중이용건축물에 해당하지 않는 것은? (단, 16층 미만인 건축물인 경우) |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 업무시설의 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 5,000m2 이상인 건축물 | C | 종교시설의 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 5,000m2 이상인 건축물 | 판매시설의 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 5,000m2 이상인 건축물 | 업무시설의 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 5,000m2 이상인 건축물 | 의료시설 중 종합병원의 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 5,000m2 이상인 건축물
승용승강기 설치 대상 건축물로서 6층 이상의 거실 면적의 합계가 6,000m2 인 경우, 다음 중 설치하여야 하는 승용승강기의 최소 대수가 가장 많은 건축물의 용도는? |  |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 병원 | A | 병원 | 업무시설 | 숙박시설 | 공공주택
신축 또는 리모델링하는 100세대 이상의 공동주택은 시간당 최소 몇 회 이상의 환기가 이루어질 수 있도록 자연환기설비 또는 기계환기설비를 설치하여야 하는가? (단, 기숙사 제외) (관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 2번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.) |  | [규정 개정]설비기준11조 0.5회 이상(2014년개정)현재 답은 1번 0.5회가 정답입니다 [해설작성자 : 세종설비왕] | 0.3 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 0.7회 | B | 0.5회 | 0.7회 | 1.2회 | 1.5회
건축물의 건축허가신청에 필요한 설계도서 중 건축계획서에 표시하여야 할 사항에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.41 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 공개공지 및 조경계획 | C | 주차장 규모 | 건축물의 용도별 면적 | 공개공지 및 조경계획 | 에너지절약계획서(해당 건축물에 한함)
건축물의 높이 기준이 60m인 건축물에서 허용되는 높이의 오차범위는? |  |  | 0.51 | 기사 | 건축설비기사 | 2012-03-04 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1.0m | C | 0.6m | 0.9m | 1.0m | 1.2m
병원의 수술실 계획에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  | 가급적 자동문으로 설치, 정전에 대비하여 예비전원을 둔다.[해설작성자 : 예비건축설비기사] | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 정전의 위험에 대비하여 출입문은 가급적 자동문으로 설치하지 않는다. | D | 공기조화설비를 할 때 공기재순환을 시키지 않도록 한다. | 실내 벽재료는 녹색계통의 마감을 한다. | 실내의 온도와 습도는 각각 26.6℃와 55% 이상 유지 되게 한다. | 정전의 위험에 대비하여 출입문은 가급적 자동문으로 설치하지 않는다.
초등학교 저학년에 적합한 블록에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 될 수 있으면 고층에 있게 한다. | A | 될 수 있으면 고층에 있게 한다. | u형의 학교운영방식이 장려된다. | 교문에 근접시키는 것이 좋다. | 동학년의 합급은 균일한 조건으로 하는 것이 좋다.
한식주택과 양식주택에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 한식주택은 개방형이며 실의 분화로 되어 있다. | A | 한식주택은 개방형이며 실의 분화로 되어 있다. | 양식주택의 방은 일반적으로 단일용도로 사용된다. | 양식주택의은 입식 생활이다. | 한식주택의 가구는 부차적 존재이다.
여러 음이 혼합적으로 들리는 경우에서도 대화 상대의 소리만을 선택적으로 들을 수 있는 것과 관련된 현상은? |  |  | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 칵테일파티 효과 | A | 칵테일파티 효과 | 마스킹 효과 | 간섭 효과 | 코인시던스 효과
인공 광원의 광질 및 특색에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 수은등은 고휘도이고 점등시간이 매우 짧다. | D | 백열 전구는 일반적으로 휘도가 높고 열방사가 많다. | 할로겐 램프는 고휘도이고 광색은 적색 부분이 비교적 많은 편이다. | 형광등은 저휘도이고 수명이 백열전구에 비해 길다. | 수은등은 고휘도이고 점등시간이 매우 짧다.
채광에서 실내의 조도가 옥외외 조도 몇 %에 해당하는가를 나타내는 값은? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 주광율 | B | 측광량 | 주광율 | 괌광율 | 창유효율
보강 블록 벽체의 철근 보강 요령으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 세로근은 증기초에서 테두리보 중간부분에서 이용하는 것이 가장 좋다. | D | 철근은 가는 것을 많이 넣는 것이 굵은 것을 조금 넣는 것보다 좋다. | 철근의 정착 또는 이음의 위치는 기초보 또는 테두리보에 둔다. | 철근을 배치한 곳은 콘크리트나 모르타르를 충분히 채워 넣는다. | 세로근은 증기초에서 테두리보 중간부분에서 이용하는 것이 가장 좋다.
다음 중 결로발생의 원인과 가장 관계가 먼 것은? |  | 실내습도가 높을수록 결로가 심하다. | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 실내 습기의 부족 | B | 실내외의 온도차 | 실내 습기의 부족 | 구조체의 열적 특성 | 생활습관에 의한 환기부족
한식구조에 사용되는 토대에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 토대는 지반으로부터 가능한 낮은 것이 습기가 차지않아 유리하다. | C | 귀에는 귀잡이 토대를 대고 삼각형 구조가 되게 하여 수평변형을 방지한다. | 토대와 토대의 이음은 턱걸이 주먹장이음 또는 억걸이산지이음으로 한다. | 토대는 지반으로부터 가능한 낮은 것이 습기가 차지않아 유리하다. | 토대의 크기는 보통기둥과 같게 하거나 다소 크게한다.
기계수직시설 주차장에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 연속적인 차량의 승강이 가능하여 주차속도가 빠르다. | B | 고층으로 할 수 있으므로 대지에 비해 많은 차를 주차 시킬 수 있다. | 연속적인 차량의 승강이 가능하여 주차속도가 빠르다. | 구조가 규칙적이기 때문에 설계, 시공이 용이하다. | 램프식에 비해 운영비가 많이 든다.
철골구조에 있어서 고력 볼트에 관한 기술 중 옳징 않은 것은? |  |  | 0.46 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 접합부의 강성이 낮다. | A | 접합부의 강성이 낮다. | 접합판재 유효단면에서 하중이 적게 전달된다. | 마찰접합의 경우 볼트에는 전단 또는 지압응력이 발생하지 않는다. | 피로감도가 높다.
사무소 건축에 있어 설비단위에 의한 서비스격자(SERVICE GRID)에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 지하주차장 주차배열에 의한 기준산정 | D | 조명기구에 의한 기준산정 | 감지기, 스피커에 의한 기준산정 | 냉난방 토출구, 흡입구 확보에 의한 기준산정 | 지하주차장 주차배열에 의한 기준산정
다음 중 결로발생의 방지 방법으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 적절한 투습저항을 갖춘 방습층을 단열재의 저온축에 설치한다. | C | 실내에서 수증기 발생을 억제한다. | 비난방실 등으로의 수증기 침입을 억제한다. | 적절한 투습저항을 갖춘 방습층을 단열재의 저온축에 설치한다. | 벽체의 표면온도를 실내공기의 노점온도보다 크게 한다.
레스토랑의 서비스 방식에 따른 평면형식에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 페이싱 서비스 레스토랑 | D | 셀프 서비스 레스토랑 | 카운터 서비스 레스토랑 | 테이블 서비스 레스토랑 | 페이싱 서비스 레스토랑
한쪽 박공면은 원호로 하고 대립되는 박공면은 수평직선으로 하여 평행이동시켜 이루는 곡면으로 된 쉘구조의 명칭은? |  |  | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 코노이드쉘 | C | ep쉘 | hp쉘 | 코노이드쉘 | 골형추동쉘
다음 중 도서관에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 신문을 열람하는 장소는 많은 사람이 이용하므로 입구 등 복잡한 곳을 피해 족림된 위치에 둔다. | B | 자유개가식은 열람자 자신이 직접 책을 꺼내 열람하는 형식으로 10,000권 이하의 서적의 보관과 열람에 적당하다. | 신문을 열람하는 장소는 많은 사람이 이용하므로 입구 등 복잡한 곳을 피해 족림된 위치에 둔다. | 통로의 조도를 충분히 유지하여 이용자에게 눈부심 현상이 없는 계획이 요구된다. | 서고의 내부는 자연채광보다는 인공조명으로 하고 기계환기설비가 필수적이다.
2개의 기둥을 1개의 기초판으로 받게 한 것이고, 경계선에 접하여 기초판을 내밍 수 없을 때 쓰이는 기초는? |  |  | 0.46 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 복합 기초 | D | 온통 기초 | 독립 기초 | 연속 기초 | 복합 기초
건축물의 용도별 수직교통량 예측 중 피크타임(peak time)이 발생하는 시점으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 사무소-점심시간 | A | 사무소-점심시간 | 공동주택-통합 및 통근시간 | 호텔-체크인(check-in)과 체크아웃(check-out) 시간 | 병원-면회개시시간
목재의 접합에서 두 재가 직각 또는 경사로 물려 짜이는 것 또는 그 자리를 나타내는 용어는? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 맞춤 | B | 이음 | 맞춤 | 쪽매 | 장척
다음 중 흡음재의 사용목적과 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 소음의 진동을 반사시키기 위하여 | D | 음의 명료도를 높이기 위하여 | 실내의 방항을 적게 하기 위하여 | 실내에 적당한 잔향시간을 갖게 하기 위하여 | 소음의 진동을 반사시키기 위하여
정화조에서 호기성 미생물의 활동이 가장 활발한 곳은? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 산화조 | B | 부패조 | 산화조 | 소독조 | 여과조
다음 중 급탕설비에 있어서 순환펌프의 순환량의 결정방식으로 가장 알맞은 것은? |  |  | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배관 등에서의 방열손실량으로 산출한다. | D | 사용수량과 같게한다. | 급탕량의 1/2로 한다. | 급탕량의 15~25%로 한다. | 배관 등에서의 방열손실량으로 산출한다.
수도 본관에서 수직높이 3m인 곳에 대변기의 세정밸브가 설치되었다. 이 세정밸브의 사용을 위해 필요한 수도본관의 최저 압력은? (단, 본관에서 세정밸브까지의 마찰손실수두는 1mAq, 세정밸브 최저 필요압력 70kPa이다.) |  | 1m = 10kPaP = 30 + 70 + 10 = 110kPa[해설작성자 : 푸른마을 안전관리자]국가건설 설계기준 21년 6월 7일 개정 되어세면기 55 / 샤워기 70 / 소변기,밸브 100 / 대변기, 세정밸브 100(단위 : kPa)로 바뀌었습니다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 110 kpa | A | 110 kpa | 210 kpa | 310 kpa | 410 kpa
다음 설명에 알맞은 펌프는? | output/img\기사-건축설비기사-2011년06월12일-024.png |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 터빈 펌프 | A | 터빈 펌프 | 기어 펌프 | 피스톤 펌프 | 볼류트 펌프
다음의 소방시설 중 자동소화설비로 볼 수 있는 것은? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 스프링클러 설비 | C | 옥내소화전 설비 | 옥외소화전 설비 | 스프링클러 설비 | 연결승수관 설비
펌프의 회전수 변화에 따른 유량, 양정, 축동력, 소비 전력의 변화를 설명한 내용 중 옳은 것은? |  |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 회전수를 50% 줄이면, 양정은 75% 감소한다. | B | 회전수를 50% 줄이면, 유량은 50% 증가한다. | 회전수를 50% 줄이면, 양정은 75% 감소한다. | 회전수를 50% 줄이면, 축동력은 25% 감소한다. | 회전수를 50% 줄이면, 소비전력은 50% 감소한다.
급수배관의 설계 및 시공에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급수주관으로부터 배관을 분기하는 경우는 반드시 엘보를 사용하여야 한다. | A | 급수주관으로부터 배관을 분기하는 경우는 반드시 엘보를 사용하여야 한다. | 주배관에는 적당한 위치에 플랜지 이음을 하여 보수점검을 용이하게 한다. | 배관의 수리시 교체가 쉽고 열의 신축에도 대응할 수 있도록 벽이나 바닥을 관통하는 곳에는 슬리브를 설치한다. | 수평배관에는 공기가 정체하지 않도록 하며, 어쩔 수 없이 공기 정체가 일어나는 곳에는 공기빼기밸브를 설치한다.
다음의 가스개량기 설치에 관한 설명 중 ()안에 알맞은 내용은? | output/img\기사-건축설비기사-2011년06월12일-028.png |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 2과목 : 위생설비 | 1 | ① 60, ② 30, ③ 15 | B | ① 15, ② 30, ③ 60 | ① 60, ② 30, ③ 15 | ① 10, ② 20, ③ 40 | ① 40, ② 20, ③ 10
다음 설명에 알맞은 대변기 형식은? | output/img\기사-건축설비기사-2011년06월12일-029.png |  | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 블로우 아웃식 | D | 세출식 | 세락식 | 사이폰식 | 블로우 아웃식
다음의 각좀 통기관에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 결합통기관은 2개 이상의 기구트랩의 봉수를 하나의 통기관으로 모두 보호하기 위하여 설치하는 통기관이다. | D | 각개통기관은 1개의 기구트랩을 통기하기 위해 설치하는 통기관이다. | 습통기관은 통기의 목적 외에 배수관으로도 이용되는 부분을 말한다. | 도피통기관은 배수ㆍ통기 양 계통간의 공기의 유통을 원활히 하기 위해 설치하는 통기관을 말한다. | 결합통기관은 2개 이상의 기구트랩의 봉수를 하나의 통기관으로 모두 보호하기 위하여 설치하는 통기관이다.
30cm 높이에 있는 고가수조에 매시 24m3 물을 양수하는 펌프의 적당한 구경은은? (단, 유속은 2m/s 이다.) |  | 펌프의 구경(D) = 146 * (Q / V)^1/2Q = 수량 m^2/minV = 유속 m/secD = 146 * (24/60 / 2) 6^1/2 = 65.29답 65mm[해설작성자 : 푸른마을 안전관리자] | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 65 mm | B | 50 mm | 65 mm | 75 mm | 90 mm
양수량이 600L/min, 양정이 36m인 양수펌프의 축동력은? (단, 펌프의 효율은 70% 이다.) |  |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 5.0 kw | B | 4.5 kw | 5.0 kw | 6.4 kw | 7.1 kw
배수 및 통기설비에 대한 설면 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 세면기에는 봉수 파괴를 방지하기 위해 이중트랩을 설치한다. | D | 세탁시의 배수는 간접배수로 한다. | 배수수직관의 초하부에는 청소구를 설치한다. | 우수수직관은 우수만의 전용관으로 설치한다. | 세면기에는 봉수 파괴를 방지하기 위해 이중트랩을 설치한다.
간접가열식 급탕방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 가열보일러는 열효율이 직접가열식에 비해 높다. | B | 가열보일러는 난방용 보일러와 겸용할 수 있다. | 가열보일러는 열효율이 직접가열식에 비해 높다. | 저탕조는 가열코일을 내장하는 등 구조가 약간 복잡하다. | 고온의 탕을 얻기 위해서는 증기보일러 또는 고온수 보일러를 써야한다.
급탕설비의 온수순환에 관한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배관의 마찰손실수두가 자연순환수두보다 커지면 자연순환이 안된다. | C | 순환펌프에 의한 강제순환은 물의 밀도차에 따른 순환이다. | 강제순환수두는 배관의 길이와 마찰손실수두에 반비례한다. | 배관의 마찰손실수두가 자연순환수두보다 커지면 자연순환이 안된다. | 중력순환수두는 순환높이에 비례하고, 공급관과 반탕관에서의 물의 밀도 차이에 반비례한다.
고가수조식 급수방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 위생성 및 유지ㆍ관리 측면에서 가장 바람직한 방식이다. | D | 급수대상층에서의 급수압력이 거의 일정하다. | 대규모의 급수 수요에 쉽게 대응할 수 있다. | 단수시에도 일정량의 급수를 계속할 수 있다. | 위생성 및 유지ㆍ관리 측면에서 가장 바람직한 방식이다.
다음 중 유량측정용 기구가 아닌 것은? |  |  | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 부르돈관 | B | 피토관 | 부르돈관 | 오리피스 | 벤튜리계
옥내소화전설비의 배관 등에 관한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 옥내소화전방수구와 연결되는 가지배관의 구경은 40mm 이상, 주배관 중 수직배관의 구경은 50mm 이상으로 하여야 한다. | D | 송수구는 지름 50mm의 쌍구형 또는 단구형으로 한다. | 송수구는 지면으로부터 높이 1.5m 이하의 위치에 설치 하여야 한다. | 연결송수관설비의 배관과 겸용할 경우의 주배관은 구경 65mm 이상으로 하여야 한다. | 옥내소화전방수구와 연결되는 가지배관의 구경은 40mm 이상, 주배관 중 수직배관의 구경은 50mm 이상으로 하여야 한다.
신축극관이라고도 하며, 구부림을 이용하여 배관의 신축을 흡수하는 신축이음쇠는? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 루프형 | A | 루프형 | 벨로즈형 | 슬리브형 | 스위블형
기구배수부하단위는 세면기를 기준으로 하는데 1유량단위(1uD)는 단위시간당 평균배수량 얼마를 말하는가? |  |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 28.5 l/min | C | 15.5 l/min | 21.5 l/min | 28.5 l/min | 32.5 l/min
다음 중 펌프설비에서 캐비테이션의 발생조건과 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 흡수관의 손실수두가 작을 경우 | D | 흡입 양정이 클 경우 | 유체의 온도가 높을 경우 | 날개차의 원주속도가 클 경우 | 흡수관의 손실수두가 작을 경우
공기조화방식 중 단일덕트방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 부하특성이 다른 여러 개의 실이나 존이 있는 건물에 적합하다. | D | 전공기방식의 특성이 있다. | 냉풍과 온풍을 혼합하는 혼합상자가 필요 없다. | 2중덕트방식에 비해 덕트 스페이스가 적게 차지한다. | 부하특성이 다른 여러 개의 실이나 존이 있는 건물에 적합하다.
표준발영량이란 표준상태에서 한 시간에 방열면적 1m2당 방열량을 의미한다. 다음 중 열매가 온수인 경우, 표준상태 조건으로 알맞은 것은? |  |  | 0.46 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 열매(온수)온도 80℃, 실내온도 18.5℃ | C | 열매(온수)온도 80℃, 실내온도 21℃ | 열매(온수)온도 102℃, 실내온도 21℃ | 열매(온수)온도 80℃, 실내온도 18.5℃ | 열매(온수)온도 102℃, 실내온도 18.5℃
가습장치를 수증기를 만드는 원리에 따라 구분할 경우, 다음 중 수분무식에 속하는 것은? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 초음파식 | C | 전열식 | 모세관식 | 초음파식 | 적외선식
대기오염이 심한 지역에 가장 적합한 냉각탑은? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 밀폐식 | B | 개방식 | 밀폐식 | 대기식 | 자연동풍식
건공기 10kg의 엔탈피는? (단, 공기의 건구온도는 10℃이다.) |  | q=mct=10x1.01x10[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 101 kj | C | 50 kj | 76 kj | 101 kj | 126 kj
송풍기의 회전수 500rpm에서 풍량은 200m3/min이었다. 회전수를 600rpm으로 올렸을 경우 풍량은? |  |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 240m3/min | B | 220m3/min | 240m3/min | 288m3/min | 356m3/min
다음 중 원심형 송풍기가 아닌 것은? |  |  | 0.39 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 프로펠러형 | D | 다익형 | 방사형 | 후곡형 | 프로펠러형
다음의 습공기에 관한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 건구온도와 습구온도의 차가 클수록 습도는 낮다. | C | 습구온도는 대체로 건구온도보다 높다. | 습공기를 가열하면 상대습도는 높아진다. | 건구온도와 습구온도의 차가 클수록 습도는 낮다. | 동일 건구온도에서 상대습도가 높을수록 비체적은 작아진다.
취출구에서 수평취출기류의 도달ㆍ강하 및 상승거리에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.46 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 상승거리는 기류의 풍속 및 실내공기와의 온도차에 반비례한다. | B | 감하거리는 기류의 풍속 및 실내공기와의 온도차에 비례한다. | 상승거리는 기류의 풍속 및 실내공기와의 온도차에 반비례한다. | 취출구로부터 기류의 중심속도가 0.5m/s로 되는 곳까지의 수평거리를 최소 도달거리라고 한다. | 취출구로부터 기류의 중심속도가 0.25m/s로 되는 곳까지의 수평거리를 최대 도달거리라고 한다.
다음과 같은 조건에서 환기에 의한 손실열량(현열)은? | output/img\기사-건축설비기사-2011년06월12일-052.png | q=mct=rQct=1.2x210x1.01x30=7635.6Q=nV=1x10x7x3=210[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 7635.6 kj/h | C | 1814.4 kj/h | 3240.2 kj/h | 7635.6 kj/h | 9214.8 kj/h
공기조화부하 계산에 있어서 인체 발생열에 대한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 실내온도가 높아질수록 잠열 발생열량이 증가한다. | C | 인제 발생열은 잠열만이 발생한다. | 인체 발생열은 난방부하에서만 계산한다. | 실내온도가 높아질수록 잠열 발생열량이 증가한다. | 인체 발생열은 재실자의 작업상태에 관계없이 항상 일정하다.
다음의 각종 난방방식에 대한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.44 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 복사난방은 실내에 방열기를 설치하지 않으므로 바닥이나 벽면을 유용하게 이용할 수 있다. | D | 온풍난방은 직접난방식으로 예열부하가 큰 단점이 있다. | 증기난방은 증기응축에 의한 현열로 실내공기를 가열하여 난방하는 방식이다. | 고온수난방은 배관에서의 열손실이 많으므로 배관이 짧은 소규모 건물에 주로 사용된다. | 복사난방은 실내에 방열기를 설치하지 않으므로 바닥이나 벽면을 유용하게 이용할 수 있다.
덕트에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 덕트를 분기할 경우 원칙적으로 덕트 굽힘부 가까이에서 분기하는 것이 좋다. | B | 덕트의 보강을 위해서 다이아몬드 브레이크 등을 사용한다. | 덕트를 분기할 경우 원칙적으로 덕트 굽힘부 가까이에서 분기하는 것이 좋다. | 덕트의 굽힘부에서 곡률반경이 작거나 직각으로 구부러질 때 안내날개를 설치한다. | 단면을 바꿀 때 확대부에서는 경사도 15° 이하, 축소부에서는 경사도 30℃ 이하가 되도록 한다.
펌프의 비교 회전수의 크기를 비교한 것 중 옳은 것은? |  |  | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 터빈펌프＜볼류트펌프＜사류펌프＜축류펌프 | A | 터빈펌프＜볼류트펌프＜사류펌프＜축류펌프 | 축류펌프＜볼류트펌프＜사류펌프＜터빈펌프 | 축류펌프＜사류펌프＜볼류트펌프＜터빈펌프 | 터빈펌프＜축류펌프＜볼류트펌프＜사류펌프
공조기용 코일의 선정시 주의사항으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 공기의 흐름방향과 코일 내에 있는 냉ㆍ온수의 흐름방향이 동일한 평행류로 하는 것이 전열효과가 좋다. | D | 냉수코일의 정면 풍속은 2.0~3.0m/s의 범위 내로 한다. | 냉수코일과 온수코일을 겸용으로 사용하는 경우, 선정은 냉수코일을 기준으로 한다. | 튜브 내의 수속은 1.0m/s 전후로 하는 것이 배관이나 펌프의 설비비 및 효율상 적당하다. | 공기의 흐름방향과 코일 내에 있는 냉ㆍ온수의 흐름방향이 동일한 평행류로 하는 것이 전열효과가 좋다.
공조배관계에 부압방지를 위한 배관법으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.46 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 순환펌프 다음에 팽창탱크를 접속한다. | A | 순환펌프 다음에 팽창탱크를 접속한다. | 팽창탱크는 장치의 가장 높은 곳보다 더 높은 위치로 한다. | 온수순환펌프는 배관 도중 가능한 한 온도가 낮은 곳에 설치한다. | 온수순환펌프는 배관 도중 가능한 압일양정이 높은 곳에 설치한다.
다음 중 피드백 제어 시스템에서 반드시 필요한 장치는? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 압력과 출력을 비교하는 장치 | C | 감도를 향상시키는 장치 | 안정도를 향상시키는 장치 | 압력과 출력을 비교하는 장치 | 응답속도를 빠르게 하는 장치
3상 동력과 단상 전등 부하를 동시에 사용할 수 있는 구내 배전 방식은? |  |  | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 3상 4선식 380.220[v] | D | 단상 2선식 220[v] | 단상 3선식 220/110[v] | 3상 3선식 220[v] | 3상 4선식 380.220[v]
다음 중 전류가 하는 작용과 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 정화작용 | B | 발열작용 | 정화작용 | 화학작용 | 자기작용
어떤 도체에 3[A]의 전류가 2초 동안 흐를 때, 이 도체를 통과한 전하량[C]은? |  |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 6 | D | 2/3 | 3/2 | 5 | 6
전기식 자동제어시스템에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.3 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 중앙제어시스템을 구성하여 원격통신 제어가 용이하다. | C | 전기회로의 조합에 의해 계장에 융통성이 있다. | 검출부와 조정부가 하나의 케이스에 함께 설치된다. | 중앙제어시스템을 구성하여 원격통신 제어가 용이하다. | 구조가 간단하고 조작 동력원으로 상용전원을 직접 사용한다.
수용장소의 충전기설비 용량에 대한 최대 수용전력의 비율을 백분율로 나타낸 것은? |  | 수용전력의 비율이니까 수용률[해설작성자 : gk12] | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 수용률 | D | 역률 | 부등률 | 전류율 | 수용률
전기 저항에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 일반적으로 금속은 온도가 증가하면 저항이 작아진다. | C | 물체의 길이가 길어질수록 저항은 커진다. | 물체의 단면적이 커질수록 저항은 작아진다. | 일반적으로 금속은 온도가 증가하면 저항이 작아진다. | 저항의 크기는 물체의 고유저항률과 길이 그리고 단면적으로 계산된다.
변압기의 병렬운전의 조건으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 순환전류와 부하 전류치의 합이 정격부하의 110%를 넘을 것 | D | 권선비가 같을 것 | 1차, 2차 정격전압 및 극성이 같을 것 | 3상에서는 상회전 방향 및 위상 변위가 같을 것 | 순환전류와 부하 전류치의 합이 정격부하의 110%를 넘을 것
권선수 50회인 코일에 1[mA]의 전류를 흘렀을 때 102[Wb]의 자속이 쇄교한다면 이 코일의 자기 인덕턴스(H)는? |  |  | 0.24 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 500 [h] | D | 0.5 [h] | 1 [h] | 100 [h] | 500 [h]
다음 그림과 같은 접점회로의 논리식은? | output/img\기사-건축설비기사-2011년06월12일-071.png |  | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | xㆍyㆍz | B | x+y+z | xㆍyㆍz | xㆍy+z | 1/x+y+z
3.3[kΩ]과 4.7[kΩ]저항을 직렬로 연결하였을 경우 합성저항은? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 8[kω] | D | 1.9[kω] | 3.3[kω] | 4.7[kω] | 8[kω]
건축설비 자동제어에서 피드백 제어방식을 제어동작에 의해 분류할 경우, 연속 동작에 해당하는 것은? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 미분 동작 | A | 미분 동작 | 2위치 동작 | 다위치 동작 | on-off 동작
다음의 휘이트스토운 브릿지 회로가 평형상태일 때 Ht의 저항값은? | output/img\기사-건축설비기사-2011년06월12일-074.png |  | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 15[ω] | B | 5[ω] | 15[ω] | 53[ω] | 60[ω]
3상 유도 전동기의 극수가 6, 주파수가 60Hz 일 때 회전수는 몇 rpm인가? |  | Ns=120f/P=110x60/6[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 1200 | D | 100 | 600 | 1000 | 1200
제 1종 접지공사의 접지 저항값은 최대 얼마 이하가 되어야 하는가? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 10[ω] | A | 10[ω] | 20[ω] | 100[ω] | 500[ω]
선간전압이 220[V]이고, 전류 70[A], 소비전력 18[kW]인 3상 유도 전동기의 역률은? |  |  | 0.46 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 0.67 | A | 0.67 | 0.72 | 0.75 | 1.17
다음 중 조명설계에서 가장 먼저 실시되어야 하는 것은? |  | 조명설계순서소요조도결정-조명방식-조명기구선정-수량산출[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 소요 조도의 결정 | C | 조명기구 대수의 산출 | 조명기구의 선정 | 소요 조도의 결정 | 조명방식의 선정
천장면을 여러 형태의 사각, 동그라미 등으로 오려내고 다양한 형태의 매입기구를 취부하여 실내의 단조로움을 피하는 건축화 조명 방식은? |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 코퍼 조명 | A | 코퍼 조명 | 코브 조명 | 밸런스 조명 | 코니스 조명
전선에서 전류가 누설되지 않도록 전선을 비닐이나 고무 등의 저항률이 매우 큰 재료로 피복하는데, 이처럼 전류가 누설되지 않도록 하는 재료 자체의 저항을 의미하는 것은? |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 절연저항 | D | 도체저항 | 접촉저항 | 접지저항 | 절연저항
건축물의 외부형태를 변경하는 것이 대수선의 범위에 포함되는 용도지구는? |  |  | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 미관지구 | A | 미관지구 | 고도지구 | 경관지구 | 보존지구
건축물의 냉방설비에 대한 설치 및 설계기준에 따른 용어의 정의가 옳지 않은 것은? |  |  | 0.41 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 가스를 이용한 냉방방식이라 함은 가스(유류 제외)를 사용하는 압축식 냉동기 및 냉ㆍ온수기, 가스엔진구동열펌프시스템을 말한다. | D | 빙축열식 냉방설비라 함은 심야시간에 얼음을 제조하여 축열조에 저장하였다가 기타시간에 이를 녹여 냉방에 이용하는 냉방설비를 말한다. | 전체축냉방식이라 함은 기타시간에 필요한 냉방열량의 전부를 심야시간에 생산하여 축열조에 저장하였다가 이를 이용하는 냉방방식을 말한다. | 이용이 가능한 냉열량이라 함은 축열조에 저장된 냉열량 중에서 열손실 등을 차감하고 실제로 냉방에 이용할 수 있는 열량을 말한다. | 가스를 이용한 냉방방식이라 함은 가스(유류 제외)를 사용하는 압축식 냉동기 및 냉ㆍ온수기, 가스엔진구동열펌프시스템을 말한다.
다음은 소방시설기준 적용의 특례에 관한 기준 내용이다. ()안에 해당되지 않는 소방시설은? | output/img\기사-건축설비기사-2011년06월12일-083.png |  | 0.37 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 자동화재속보설비 | C | 비상경보설비 | 비상방송설비 | 자동화재속보설비 | 간이스프링쿨러설비
문화집회 및 운동시설로서 전층에 스프링클러설비를 설치하여야 하는 수용인원 기준은? (단, 사찰ㆍ제실ㆍ사당 및 동식물권은 제외) |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 100인 이상 | B | 50인 이상 | 100인 이상 | 200인 이상 | 300인 이상
다음의 증축에 관한 기준 내용 중 ()안에 해당되지 않는 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2011년06월12일-085.png |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 벽량 | C | 층수 | 높이 | 벽량 | 건축면적
다음 중 주요구조부를 내화구조로 하여야 하는 대상 건축물 기준으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.36 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 관광휴게시설의 용도로 쓰는 건축물로서 그용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 200제곱미터 이상인 건축물 | D | 종교시설의 용도로 쓰는 건축물로서 집회실의 바닥면적의 합계가 200제곱미터 이상인 건축물 | 운수시설의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 이상인 건축물 | 판매시설의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 이상인 건축물 | 관광휴게시설의 용도로 쓰는 건축물로서 그용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 200제곱미터 이상인 건축물
100세대 이상의 아파트를 신축하는 경우 시간당 최소 몇 외 이상의 환기가 이루어질 수 있도록 자연환기설비 또는 기계환기설비를 설치하여야 하는가?(2013년 개정된 규정 적용됨) |  | 2013년 개정내용 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 일부개정령 ◇ 개정이유 및 주요내용 신축하거나 리모델링하는 공동주택 등의 경우에 적용하던 시간당 0.7회 이상의 환기기준을 시간당 0.5회 이상으로 하향 조정하여 과다한 환기기준에 따른 에너지 과소비와 건축비 증가를 방지할 수 있도록 하고, 건축물의 용도가 복합된 경우의 승용승강기의 설치기준, 전기설비 설치공간 확보기준을 완화하여 불합리한 국민 불편을 해소하도록 하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선ㆍ보완하려는 것임.[해설작성자 : comcbt.com 이용자]아파트의 경우에도 동일한 규정이 적용됩니다. 즉, 100세대 이상의 아파트를 신축하거나 리모델링하는 경우, 시간당 0.5회 이상의 환기가 이루어질 수 있도록 자연환기설비 또는 기계환기설비를 설치해야 합니다. 이 규정은 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제11조제1항에 따라 정해졌습니다. 이 규정에 따르면, 각 세대 외의 공용부분에 대해서는 반드시 자연환기설비 또는 기계환기설비를 설치해야 하는 것은 아니라고 합니다. | 0.28 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 0.5회 | A | 0.5회 | 0.7회 | 1.2회 | 1.5회
개인하수처리시설의 설치기준에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 콘크리트 외의 재질로는 시설물을 제작ㆍ설치하지 않아야 한다. | A | 콘크리트 외의 재질로는 시설물을 제작ㆍ설치하지 않아야 한다. | 시설물은 구조적으로 안정되어야 하고 천정ㆍ바닥 및 벽은 방수되어야 한다. | 시설물의 윗부분이 밀폐된 경우에는 뚜껑을 설치하되 뚜껑은 밀폐할 수 있어야 한다. | 개인하수처리시설의 규모는 처리대상 오수를 모두 처리할 수 있는 규모 이상이어야 한다.
초고층 건축물에 설치하는 피난안전구역의 의미로 옳은 것은? |  |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 초고층 건축물의 피난ㆍ안전을 위하여 지상층으로부터 최대 30개 층마다 설치하는 대피공간 | C | 초고층 건축물의 피난ㆍ안전을 위하여 지상층으로부터 최대 20개 층마다 설치하는 대피공간 | 초고층 건축물의 피난ㆍ안전을 위하여 지상층으로부터 최대 25개 층마다 설치하는 대피공간 | 초고층 건축물의 피난ㆍ안전을 위하여 지상층으로부터 최대 30개 층마다 설치하는 대피공간 | 초고층 건축물의 피난ㆍ안전을 위하여 지상층으로부터 최대 40개 층마다 설치하는 대피공간
다음 중 건축법상 건축물의 용도와 해당 용도에 속하는 건축물의 연결이 옳지 않은 것은? |  | 유스호스텔은 수련시설입니다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 숙박시설-유스호스텔 | A | 숙박시설-유스호스텔 | 자동차관련시설-운전학원 | 위락시설-카지노영업소 | 문화 및 집회시설-동물원
다음은 건축물의 에너지절약설계기준에 따른 기계부문의 권장사항이다. ()안에 알맞은 내용은? | output/img\기사-건축설비기사-2011년06월12일-091.png |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 55℃ | C | 45℃ | 50℃ | 55℃ | 60℃
문화 및 집회시설 중 공연장의 개발관람석의 출구에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? (단, 개별관람석의 바닥면적이 300m2 이상인 경우) |  |  | 0.38 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 개별관람석 출구의 유료너비의 합계는 관람석 100석마다 0.6m 비율로 산정한 너비 이상으로 하여야 한다. | D | 관람석별로 2개소 이상 설치하여야 한다. | 각 출구의 유효너비는 1.5m 이상으로 하여야 한다. | 관람석으로부터 바깥쪽으로의 출구에 쓰이는 문은 인여닫이로 하여서는 아니된다. | 개별관람석 출구의 유료너비의 합계는 관람석 100석마다 0.6m 비율로 산정한 너비 이상으로 하여야 한다.
피뢰설비를 설치하여야 하는 대상 건축물의 높이 기준으로 옳은 것은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 20미터 이상 | B | 10미터 이상 | 20미터 이상 | 30미터 이상 | 40미터 이상
다음 중 하수도법상 “분뇨”의 정의로 알맞은 것은? |  |  | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 수거식 화장실에서 수거되는 액체성 또는 고체성의 오염물질 | A | 수거식 화장실에서 수거되는 액체성 또는 고체성의 오염물질 | 수세식 화장실에서 수거되는 액체성 또는 고체성의 오염물질 | 개인화장실에서 수거되는 액체성 또는 고체성의 오염물질 | 공중화장실에서 수거되는 액체성 또는 고체성의 오염물질
건축물에 성치하는 칸막이벽을 내화구조로 하여야 하는 대상에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 단독주택의 침실 간 칸막이벽 | D | 학교의 교실 간 칸막이벽 | 기숙사의 침실 간 칸막이벽 | 의료시설의 병실 간 칸막이벽 | 단독주택의 침실 간 칸막이벽
건축물의 지하층에 환기설비를 설치하여야 하는 기준 내용으로 옳은 것은? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 거실의 바닥면적의 합계가 1000m2 이상인 층 | B | 거실의 바닥면적의 합계가 500m2 이상인 층 | 거실의 바닥면적의 합계가 1000m2 이상인 층 | 거실의 바닥면적의 합계가 1500m2 이상인 층 | 거실의 바닥면적의 합계가 2000m2 이상인 층
건축허가 등을 함에 있어서 미리 소방본부장 또는 소방서장의 동의를 받아야 하는 건축물 등의 범위에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 지하층 또는 무창층이 있는 건축물로서 바닥면적이 80m2인 층이 있는 것 | C | 항공기격납고 | 연면적이 500m2인 건축물 | 지하층 또는 무창층이 있는 건축물로서 바닥면적이 80m2인 층이 있는 것 | 차괴ㆍ주차장으로 사용되는 시설로서 차고ㆍ주차장으로 사용되는 층 중 바닥면적이 200m2인 층이 있는 시설
다음의 창문 등의 차면시설의 설치에 관한 기준 내용 중 ()안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2011년06월12일-098.png |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 2미터 | C | . 1미터 | 1.5미터 | 2미터 | 3미터
다음의 소방시설 중 소화활동설비에 해당하지 않는 것은? |  | 1.소화설비-소화기구,자동소화장치,옥내소화전설비(호스릴옥내소화전설비 포함),스프링클러설비등,물분무등소화설비,옥외소화전설비2.경보설비-단독경보형감지기,비상경보설비,시각경보기,자동화재탐지설비,비상방송설비,자동화재속보설비,통합감시시설,누전경보기,가스누설경보기3.피난설비-피난기구,인명구조기구,유도등,비상조명등 및 휴대용비상조명등4.소화용수설비-상수도소화용수설비,소화수조ㆍ저수조 및 그 밖의 소화용수설비5.소화활동설비-제연설비,연결송수관설비,연결살수설비,비상콘센트설비,무선통신보조설비,연소방지설비[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 비상방송설비 | D | 제연설비 | 연결살수설비 | 연소방지설비 | 비상방송설비
다음 중 비상용승강기를 설치하여야 하는 대상 건축물은? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-06-12 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 높이 31m를 넘는 층수가 5개층 이상인 건축물 | A | 높이 31m를 넘는 층수가 5개층 이상인 건축물 | 높이 31m를 넘는 각 층을 거실외의 용도로 쓰는 건축물 | 높이 31m를 넘는 각층의 바닥면적의 합계가 500m2이하인 건축물 | 높이 31m를 넘는 층수가 4개층 이하로서 당해 각 층의 바닥면적의 합계 200m2이내마다 방화구획으로 구획한 건축물
주택단지 계획에 있어서 남북간 인동간격을 결정하는 가장 중요한 요소는? |  |  | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 겨울철의 일조시간 확보 | D | 프라이버시 유지 | 여름철의 통풍 확보 | 연소가능성 배제 | 겨울철의 일조시간 확보
다음 그림과 같이 식사공간의 의자배치를 하였을 때 그 크기로서 가장 적합한 것은? (단, 단위는 m) | output/img\기사-건축설비기사-2011년03월20일-002.png |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 1과목 : 건축일반 | 1 | x=1.30, y=1.60, z=1.90 | A | x=1.30, y=1.60, z=1.90 | x=1.10, y=1.50, z=1.80 | x=1.40, y=1.10, z=2.20 | x=1.10, y=1.70, z=1.50
보강콘크리트블럭조에서 테두리보를 설치하는 이유가 아닌 것은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 가로철근의 끝부분을 장착시키기 위하여 | B | 횡력에 의한 수직균열의 발생을 방지하기 위하여 | 가로철근의 끝부분을 장착시키기 위하여 | 하중을 균등하게 분포시키기 위하여 | 집중하중을 받는 블록을 보강하기 위하여
2층 조적건축물에 있어 내력벽으로 둘러싸인 부분의 바닥 면적이 60m2을 넘는 경우, 그 1층 내력벽의 두께는 얼마 이상으로 하여야 하는가? |  |  | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 29cm | C | 9cm | 19cm | 29cm | 39cm
남향창에 대한 일사량이 여름보다 겨울이 큰 이유는? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 태양의 고도가 낮고 방위각이 작기 때문이다. | C | 태양과 지구의 거리가 가깝기 때문이다. | 수목 등에 의한 일광의 차단이 작기 때문이다. | 태양의 고도가 낮고 방위각이 작기 때문이다. | 대기중의 수분이 작아서 광선이 흡수되는 비율이 작기 때문이다.
다음 중 열교(thermal bridge)현상에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 열교현상을 줄이기 위해서는 콘크리트 라멘조의 경우 가능한 한 내단열로 시공한다. | B | 벽이나 바닥, 지분 등의 건축물 부위에 단열이 연속되지 않는 부분이 있을 때 생긴다. | 열교현상을 줄이기 위해서는 콘크리트 라멘조의 경우 가능한 한 내단열로 시공한다. | 열교현상이 발생하면 부위는 표면온도가 낮아져서 결로가 쉽게 발생한다. | 열교현상이 발생하면 전체 단열성이 저하된다.
건축물의 용도별 수직교통량 예측 중 피크타임(peak time)이 발생하는 시점으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 사무소-점심시간 | A | 사무소-점심시간 | 공동주택-통학 및 통근시간 | 호텔-체크인과 체크아웃 시간 | 병원-면회 개시 시간
홀 형태의 건축음향설계와 관련된 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 에코현상을 최대한 유도하도록 설계한다. | D | 직접음이 약한 부분을 1차 반사율이 보강할 수 있도록 한다. | 실내 전체에 음에너지를 확산시키도록 계획한다. | 실 전체에 대한 음압 분포가 균일해야 한다. | 에코현상을 최대한 유도하도록 설계한다.
사무소 건물에 아트리움(atrium)을 도입하는 이유에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 보다 넓은 사무공간을 확보할 수 있다. | D | 에너지 절약에 유리하다. | 사무공간에 빛과 식물을 도입하여 자연을 체험하게 한다. | 근로자들의 상호교류 및 정보교환의 장소를 제공한다. | 보다 넓은 사무공간을 확보할 수 있다.
초고층 골조시스템의 한 종류인 아웃리거시스템(Outrigger System)에 대해 옳게 설명한 것은? |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 횡하중에 저항하는 코어를 외부 기둥에 연결하는 시스템 | B | 간격이 좁게 배열된 기둥과 보를 건물 외부에 둘러싸서 횡하중에 저항하는 시스템 | 횡하중에 저항하는 코어를 외부 기둥에 연결하는 시스템 | 횡하중을 중앙부 코어에서 모두 부담하는 시스템 | 외부에 가새를 넣어 횡학을 부담하도록 하는 시스템
건조공기의 조성 중 질소(N2), 산소(O2) 다음으로 알맞은 성분은? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 아르곤 | A | 아르곤 | 탄산가스 | 네온 | 헬륨
주택의 침실계획에 대한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 부부침실에서 침대는 창쪽에 머리를 두지 않도록 비치하는 것이 좋다. | B | 어린이 침실은 가급적 거실로부터 가까이 위치하는 것이 좋다. | 부부침실에서 침대는 창쪽에 머리를 두지 않도록 비치하는 것이 좋다. | 침실은 현관으로부터 가까이에 있는 편이 좋다. | 침실의 출입문은 안여닫이로 하지 않는 것이 좋다.
건축의 성립으로 영향을 미치는 요소들에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 자연 조건이 비슷한 여러 나라가 서로 다른 건축형태를 갖는 것은 기술적 요소 때문이다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 자연 조건이 비슷한 여러 나라가 서로 다른 건축형태를 갖는 것은 기후 및 풍토적 요소 때문이다. | A | 자연 조건이 비슷한 여러 나라가 서로 다른 건축형태를 갖는 것은 기후 및 풍토적 요소 때문이다. | 지붕의 형태, 검사 등은 기후 및 풍토적 요소의 영향 때문이다. | 건축재료와 이를 구성하는 기술적인 방법에 따라 건물형태가 변화하는 것은 기술적 요소에서 기인한다. | 봉건시대에 신을 위한 건축이 주류를 이루고 민주주의 시대에 대중을 위한 학교, 병원 등의 건축이 많아진 것은 정치 및 종교적 요소 때문이다.
철근콘크리트 보에서 사인장 균열에 대한 보강과 가장 관계 깊은 철근은? |  |  | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 늑근 | A | 늑근 | 배력근 | 안장철근 | 압축철근
다음 중 스페이스프레임구조를 구축할 때 가장 적당한 자료는? |  |  | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 강재 | D | 커튼월 | 벽돌 | 콘크리트 | 강재
다음 중 광속을 표시하는 단위는? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | iumen | A | iumen | candela/n2 | candela | lux
도서관의 출납시스템에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 안전개가식은 열람자가 목록 카드에 의해 책을 선택하여 관원에게 수속을 마친 후 열람하는 방식이다. | C | 폐가식은 서고와 열람실이 분리되어 있다. | 자유개가식은 서가의 정리가 잘 안되면 혼란스럽게 된다. | 안전개가식은 열람자가 목록 카드에 의해 책을 선택하여 관원에게 수속을 마친 후 열람하는 방식이다. | 반개가식에서 열람자는 직접 서가에 면하여 책의 제제나 표지 정도는 볼 수 있으나 내용을 보려면 관원에게 요구하여야 한다.
실내음향의 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 음의 계축시간이 길어지면 놀이 감각은 둔해진다. | A | 음의 계축시간이 길어지면 놀이 감각은 둔해진다. | 직접음은 전파경로가 가장 높으므로 수용점에 최초로 도래한다. | 계획상 멀리 전달되게 하기도 하고 가까이에서 소멸되도록 하기도 한다. | 청중이 많을수록 흡음력이 커서 잔향시간이 적어진다.
다음 중 주로 인장력을 부담하는 철물이 아닌 것은? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 스터드볼트(srud boll) | D | 턴버클(turr bucklel) | 폼타이(form tie) | 앵커볼트(anchol boll) | 스터드볼트(srud boll)
다음 중 에스컬레이터에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 병렬식은 실내를 내려다보는 조망이 유리하며, 교차식에 비하여 점유면적이 작다. | B | 직렬식은 점유면적이 크고, 승객의 시야가 좋으나 승객의 시야가 일방향으로 한정된다. | 병렬식은 실내를 내려다보는 조망이 유리하며, 교차식에 비하여 점유면적이 작다. | 교차식은 직렬식에 비하여 점유면적이 적으며, 조망이 불리하다. | 수평형 구조를 가지는 무빙워크시스템으로도 활용된다.
비철금속관 중 동관에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 연수에는 내식성이 크나 담수에는 부식된다. | C | 전기 및 열의 전도성이 우수하다. | 전성ㆍ연설이 풍부하여 가공이 용이하다. | 연수에는 내식성이 크나 담수에는 부식된다. | 상온 공기 속에서는 변하지 않으나 탄산가스를 포함한 공기 중에는 푸른 녹이 생긴다.
통기관의 최소 관경에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 도피통기관은 배수수평지관의 관경 이상으로 하되 최소 75nm이상으로 한다. | D | 각개통기관은 그것이 접속되는 배수관 관경의 1/2 이상으로 한다. | 루프통기관은 배수수평지관과 통기수직관 중 작은 쪽 관경의 1/2 이상으로 한다. | 결합통기관은 통기수직관과 배수수직관 중 작은 쪽의 관경 이상으로 한다. | 도피통기관은 배수수평지관의 관경 이상으로 하되 최소 75nm이상으로 한다.
다음 중 특수통기방식의 일종인 소벤트시스템이 사용되는 이음쇠는? |  |  | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 공기분리 이음쇠 | D | 팽창관 | 섹스티아 밴드관 | 섹스티아 이음쇠 | 공기분리 이음쇠
스위블형 신축이음쇠에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 이음부와 나사회전을 이용해서 배관의 신축을 흡수한다. | C | 페클리스 신축이음쇠라고도 한다. | 고온고압율 증기배관에 주로 사용되며 온수 난방용 배관에는 사용하지 않는다. | 이음부와 나사회전을 이용해서 배관의 신축을 흡수한다. | 강관 또는 통관을 곡관으로 구부려, 구부림을 이용하여 배관의 신축을 흡수한다.
다음 설명에 알맞은 통기관은? | output/img\기사-건축설비기사-2011년03월20일-025.png |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 도피통기관 | B | 습통기관 | 도피통기관 | 각개통기관 | 신정통기관
다음의 스프링클러설비에 관한 기준 내용 중 ()안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2011년03월20일-026.png |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 1.6m3 | C | 0.6m3 | 1.2m3 | 1.6m3 | 2.0m3
캐비테이션의 방지 방법으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 설계상의 펌프 운전범위 내에서 상상 필요 npsh가 유효 mpsh보다 크게 되도록 배관계획을 한다. | B | 흡수관을 가능한 한 짧고 굵게 함과 동시에 관내에 공기가 체류하지 않도록 배관한다. | 설계상의 펌프 운전범위 내에서 상상 필요 npsh가 유효 mpsh보다 크게 되도록 배관계획을 한다. | 흡입 조건이 나쁜 경우는 비속도를 작게 하기 위해 회전수가 작은 펌프를 사용한다. | 양정에 필요 이상의 여유를 주지 않는다.
중앙식 급탕방식 중 간접가열식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 고압용 보일러가 필요하다. | A | 고압용 보일러가 필요하다. | 대규모 급탕설비에 적합하다. | 가열보일러는 난방용 보일러와 겸용할 수 있다. | 저탕조 내에 설치한 코일을 통해서 관내의 물을 간접적으로 가열한다.
LNG의 주성분은 무엇인가? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | ch4 | B | c4h4 | ch4 | c6h4 | c2h2
펌프의 양수량 0.1m3/min, 양정 100m, 펌프의 효율 50%일 때 펌프의 축동력은? |  |  | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 약 3.3 kw | A | 약 3.3 kw | 약 4.1 kw | 약 4.4 kw | 약 5.0 kw
수도본관에서 높이 5m에 있는 세정밸브식 대변기에 수도직결방식으로 물을 급수하기 위한 수도본관의 최소 필요 압력은? (단, 배관의 마찰손실수두는 30kPa 이다.) |  | 대변기의 세정밸브 70kpa+50+30=150kpa[해설작성자 : 공부중] | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 150 kpa | B | 130 kpa | 150 kpa | 180 kpa | 200 kpa
세정수의 급수방식에 따른 대변기의 종류에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 인체 감지식 | C | 하이 탱크식 | 세정 밸브식 | 인체 감지식 | 로 탱크식
급수설비에서 크로스 커넥션의 방지 대책으로 가장 알맞은 것은? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배관 계통별로 색깔로 구분하여 오접합을 방지하며 통수시험에 의해 체크한다. | C | 설비 내에 버클 브레이커 및 역류방지 장치를 부착한다. | 관내 유속을 억제하고, 설비 내에 써지탱크(surge tank) 및 안전밸브를 설치한다. | 배관 계통별로 색깔로 구분하여 오접합을 방지하며 통수시험에 의해 체크한다. | 수평배관에는 공기나 오물이 정체하지 않도록 하며, 어쩔 수 없이 공기 정체가 일어나는 곳에는 공기배기밸브를 설치한다.
내경이 50cm인 급수배관에 물이 1.5m/sec의 속도로 흐르고 있을 때, 체적유량은? |  |  | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 0.18 m3/min | B | 0.09 m3/min | 0.18 m3/min | 0.24 m3/min | 0.36 m3/min
다음 중 왕복식 펌프에 속하는 것은? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 피스톤 펌프 | D | 볼류트 펌프 | 기어 펌프 | 디퓨져 펌프 | 피스톤 펌프
통기설비에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 통기수직관의 하부는 최저위치에 있는 배수수평지관보다 낮은 위치에서 배수수직관에 접속하거나 또는 배수수평주관에 접속한다. | D | 간접배수계통의 통기관은 다른 통기계통에 접속하여 대기 중에 개구한다. | 각개통방식 및 루프통기방식에는 통기수직관을 설치하지 않는다. | 통기수직관의 상부는 관경을 축소하여 그 위쪽 끝은 단독으로 대기 중에 개구한다. | 통기수직관의 하부는 최저위치에 있는 배수수평지관보다 낮은 위치에서 배수수직관에 접속하거나 또는 배수수평주관에 접속한다.
연결송수관설비의 설치기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 펌프의 양정은 최상층에 설치된 노즐선단의 압력이 0.17mpa 이상의 압력이 되도록 한다. | C | 방수구의 호스접결구는 바닥으로부터 높이 0.5m 이상 1m 이하의 위치에 설치한다. | 주배관의 구결은 100m 이상의 것으로 한다. | 펌프의 양정은 최상층에 설치된 노즐선단의 압력이 0.17mpa 이상의 압력이 되도록 한다. | 방수구는 연결송수관설비의 전용방수구 또는 옥내소화전방수구로서 규격 65mm 의 것으로 설치한다.
10℃의 냉수 100kg에 70℃의 탕 100kg을 혼합할 경우, 혼합수의 온도는? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 40℃ | C | 36℃ | 38℃ | 40℃ | 42℃
중앙식 급탕방식의 설계상의 유의점으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수평배관의 길이가 가능한 한 깊게 되도록 수직관을 배치하며, 반탕관의 길이도 같게 되도록 계획한다. | D | 순환펌프는 과대하게 되지 않도록 주의하며, 반탕관측에 설치한다. | 각 계통 및 지관의 순환유량이 균등하게 되도록 유량조절이 가능하게 한다. | 열환기기 및 저탕조의 압력상승, 배관의 팽창신축에 대한 안전책을 고려한다. | 수평배관의 길이가 가능한 한 깊게 되도록 수직관을 배치하며, 반탕관의 길이도 같게 되도록 계획한다.
수질과 관련된 용어에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  | SS는 부유물질[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | ss는 오수 중의 용존산소량을 ppm으로 나타낸 것이다. | C | bod는 생물화학적 산소요구량을 의미한다. | cod는 화학적 산소 요구량을 의미한다. | ss는 오수 중의 용존산소량을 ppm으로 나타낸 것이다. | 총질소는 무기성 및 유기성 질소의 총량을 나타낸 것이다.
펌프의 전양정 50mAq, 양수량 2m3/min, 효율이 0.6 일 때 축동력은? |  | (0.163*50*2)/0.6 = 27.166...답 : 27.2[해설작성자 : 합격하자](2x1000x50)/(60x102x0.6)1m3=1000L[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 27.2 kw | A | 27.2 kw | 32.4 kw | 42.8 kw | 48.6 kw
증기트랩 중 플로트 트랩에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 소량의 응축수는 처리할 수 있으나 다량의 응축수는 처리할 수 없다. | D | 자동 에어밴트가 설치되어 있어 공기배출능력이 우수하다. | 구조상 동결의 우려가 있는 곳에는 적합하지 않다. | 증기해머에 의해 내부손상을 입을 수 있다. | 소량의 응축수는 처리할 수 있으나 다량의 응축수는 처리할 수 없다.
바이패스형 변풍량 유닛(VAV unit)에 대한 설명으로 옳지 않는 것은? |  |  | 0.41 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 송풍덕트 내의 정압제어가 필요하다 | B | 유닛의 소음발생이 적다. | 송풍덕트 내의 정압제어가 필요하다 | 덕트계통의 증설이나 개설에 대한 적응성이 적다. | 천장 배의 조명으로 인한 발생열을 제거할 수 있다.
기기나 배관 내의 유량조절을 빈번하게 하지 않고 일정량으로 고정시키는 경우에 사용되는 밸브는? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 플러그 콕 | C | 체크밸브 | 볼밸브 | 플러그 콕 | 유니온
다음의 공기조화방식에 대한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 팬코일 유닛 방식에서 유닛을 창문 밑에 설치하면 콜드 드래프트를 줄일 수 있다. | B | 각층 유닛 방식 덕트 방식 보다 유지관리가 쉽다. | 팬코일 유닛 방식에서 유닛을 창문 밑에 설치하면 콜드 드래프트를 줄일 수 있다. | 이중 덕트 방식은 에너지 절약형 공기조화방식이다. | 유인 유닛 방식은 전공기(全空氣)방식의 일종이다.
건물의 냉부부하의 종류 중 현열과 잠열성분을 모두 갖는 것은? |  |  | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 인체의 발생열량 | C | 벽체로부터의 취득열량 | 유리로부터의 취득열량 | 인체의 발생열량 | 덕트로부터의 취득열량
덕트설계에 관한 설명중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 굴곡부분은 될 수 있는 대로 작은 곡률 반지름을 취한다. | A | 굴곡부분은 될 수 있는 대로 작은 곡률 반지름을 취한다. | 저속 덕트의 확대부분 각도는 될 수 있으면 15° 이하로 한다. | 저속 덕트의 축소부분 각도는 될 수 있으면 30 이하로 한다. | 덕트 단면의 아스팩트비는 4:1이하로 하는 것이 바람직하다.
2중 효용 흡수식 냉동기에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 저온발생기는 고온발생기보다 압력이 높다. | B | 단효용 흡수식 냉동기보다 냉각탑 용량을 줄일 수 있다. | 저온발생기는 고온발생기보다 압력이 높다. | 증기보일러와 연동하여 구동한다. | 냉매증기는 수증기이다.
가스 스토브를 사용한 가스 난방에 있어서 실의 총손실열량이 180.000W, 가스의 발열량이 16.800kJ/m3, 가스 소요량이 50m3일 때 가스 스토브의 효율은? |  | q/GL = (180000W x3.6kJ/h)/50m3/hx16800kj = 0.77= 77%[해설작성자 : OF] | 0.41 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 77% | C | 68% | 72% | 77% | 84%
공기조화방식 중 전공기 방식의 일반적인 특징으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 열매체인 냉ㆍ온풍의 운반에 필요한 팬의 소요동력이 냉ㆍ온수를 운반하는 펌프동력 보다 적게 든다 | D | 중간기에 외기 냉방이 가능하다. | 송풍량이 많아 실내 공기의 오염이 적다. | 팬 코일 유닛과 같은 기구의 노출이 없어서 실내 유효면적을 넓힐 수 있다. | 열매체인 냉ㆍ온풍의 운반에 필요한 팬의 소요동력이 냉ㆍ온수를 운반하는 펌프동력 보다 적게 든다
다음 중 주방, 공장, 실험실에서와 같이 오염물질의 확산 및 방지를 가능한 한 극소화시키려고 할 때 적용되는 환기방식은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 국소환기 | B | 희석환기 | 국소환기 | 전체환기 | 자연환기
증기난방에 대한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 부하변동에 따른 실내방열량의 제어가 곤란하다. | C | 예열시간이 길고 간헐운전이 곤란하다. | 고압증기난방에 사용되는 증기의 압력은 1~35kpa 정도이다. | 부하변동에 따른 실내방열량의 제어가 곤란하다. | 열의 운반능력이 작아 계통별 용량제어가 용이하다.
송풍기 날개 형상에 따른 분류 중 정압이 비교적 낮고 송풍량이 적은 환기팬으로 옥상에 많이 설치하는 것은? |  |  | 0.36 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 관류형 | D | 후곡형 | 익형 | 방사형 | 관류형
다음과 같은 특징을 갖는 환기방식은? | output/img\기사-건축설비기사-2011년03월20일-054.png |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 흡출방식(자연급기+배기팬) | C | 압입흡출병용방식(급기팬+배기관) | 압입방식(급기팬+자연배기) | 흡출방식(자연급기+배기팬) | 자연환기방식(자연급기+자연배기)
다음 중 인체의 열쾌적에 영향을 미치는 물리적 온열요소에 속하는 것은? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 상대습도 | A | 상대습도 | 노점온도 | 엔탈피 | 현열비
유효온도(Effective Temperature)를 감소시키는 원인이 되는 것은? |  |  | 0.42 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 풍속의 상승 | B | 습구온도의 상승 | 풍속의 상승 | 상대습도의 상승 | 건구온도의 상승
천장취출구에서 취출을 하는 경우의 확산반경에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.4 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 거주영역에 최소 확산반경이 미치지 않는 영역이 없도록 천장을 장방형으로 나누어 배치하여야 한다. | D | 거주영역에서 평균풍속이 0.1~0.125m/s로 되는 최대 단면적의 반경을 최대 확산반경이라 한다. | 거주영역에서 평균풍속이 0.125~0.25m/s로 되는 최대 단면적의 반경을 최소 확산반경이라 한다. | 인접한 취출구의 최소 확산반경이 겹치면 편류현상이 생긴다. | 거주영역에 최소 확산반경이 미치지 않는 영역이 없도록 천장을 장방형으로 나누어 배치하여야 한다.
공기조화배관의 배관회로방식에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 밀폐회로방식에는 물의 팽창을 흡수하기 위해 팽창관이 사용되며 팽창탱크는 사용하지 않는다. | D | 개방회로방식은 보통 축열방식이나 개방식 냉각탑의 냉각수 배관 등에 응용된다. | 밀폐회로방식은 순환수가 공기와 접촉하지 않으므로 물처리비가 적게 든다. | 개방회로방식의 경우 펌프의 양정에는 실양정이 포함되므로 동력비가 많이 든다. | 밀폐회로방식에는 물의 팽창을 흡수하기 위해 팽창관이 사용되며 팽창탱크는 사용하지 않는다.
습공기의 엔탈피(Enthalpy)를 옳게 표현한 것은? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 습공기의 전열량을 나타낸다. | C | 습공기의 현열량을 나타낸다. | 습공기의 잠열량을 나타낸다. | 습공기의 전열량을 나타낸다. | 습공기의 전압을 나타낸다.
20인이 채실하는 어떤 실내공간의 CO2 농도를 외기(外氣)로 환기시켜 700ppm 이하로 유지하고자 한다. CO2 발생원인은 인체 이외에는 없으면 1인당 CO2 발생량은 0.022m2/h 이라 할 때 필요한 환기량은? (단, 외기의 CO2 농도는 300ppm) |  | (0.022×20)/[(700-300)*10^-6]=1100[해설작성자 : 한전기] | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 1,100m2/h | D | 400m2/h | 700m2/h | 500m2/h | 1,100m2/h
10Ω의 저항에 110V의 전압을 인가하였을 때 소비전력은? |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 1210[w] | A | 1210[w] | 1100[w] | 121000[w] | 110000[w]
전자 1개가 가지는 전기량의 절대값은? |  |  | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 1.602×10-19[c] | C | 9.02×10-27[c] | 1.602×1019[c] | 1.602×10-19[c] | 9.02×1027[c]
백열전구에서 게터(getter)를 사용하는 가장 주된 목적은? |  |  | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 필라멘트의 산화방지 | C | 연색성 개선 | 필라멘트와 베이스의 전기적 연결 | 필라멘트의 산화방지 | 역률의 개선
그림과 같이 반대의 극을 갖는 막대자석을 놓았을 때 상호간에 작용하는 힘의 종류는? | output/img\기사-건축설비기사-2011년03월20일-064.png |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 흡입력 | A | 흡입력 | 반발력 | 회전력 | 마찰력
각종 수술설비에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 에스컬레이터의 정격속도는 하강방향을 고려하여 60[m/min] 정도가 좋다. | D | 이동보도는 수평으로부터 10° 이내의 경사로 되어 있으며, 승객을 수평방향으로 수송하는데 이용되는 설비이다. | 전동 덤웨이터는 리프트라고도 하며 사람은 타지 않고 물품만을 승강시키는 장치이다. | 건물의 용도에 맞는 엘리베이터를 설계하기 위하여 구하여야 할 사항으로는 정원, 평균 일주시간, 설비대수 등을 들 수 있다. | 에스컬레이터의 정격속도는 하강방향을 고려하여 60[m/min] 정도가 좋다.
옥내배선에 사용되는 간선의 굵기 결정요소에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 수용률 | D | 기계적강도 | 허용전류 | 전압강하 | 수용률
예비전원설비 중 알칼리 축전지에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 공칭전압은 2[v/cell]이며 기대수명은 6년 정도이다. | D | 국판의 기계적 강도가 높다. | 과방전, 과전류에 대하여 강하다. | 부식성의 가스가 발생하지 않는다. | 공칭전압은 2[v/cell]이며 기대수명은 6년 정도이다.
공조설비의 자동제어에서 압력검출소자로 사용되지 않는 것은? |  |  | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 모발 | B | 다이어프램 | 모발 | 브로돈관 | 벨로즈
정풍량 방식에서 냉난방 밸브의 제어기준이 되는 현재실내의 온ㆍ습도를 측정하는 온ㆍ습도 검출기는? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 환기측 온ㆍ습도 검출기 | D | 외기측 온ㆍ습도 검출기 | 급기측 온ㆍ습도 검출기 | 혼합기측 온ㆍ습도 검출기 | 환기측 온ㆍ습도 검출기
수용장소의 충전가설비 용량에 대한 최대 수용전력의 비율을 백분율로 나타낸 것은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 수용률 | A | 수용률 | 부동률 | 역률 | 부하율
조명용어 중 조도의 단위는? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | [lx] | C | [im] | [cd] | [lx] | [sb]
3상 농형유도전동기에서 극수 4, 주파수 60Hz, 슬립 4%일 때 회전수는 얼마인가? |  |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 1728 [rpm] | A | 1728 [rpm] | 1796 [rpm] | 1800 [rpm] | 1872 [rpm]
다음 중 콘덴서의 정전용량을 증가시킬 수 있는 방법과 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 유전율을 작게한다. | A | 유전율을 작게한다. | 금속판의 면적을 크게 한다. | 금속판 간의 거리를 가깝게 한다. | 금속판 사이에 유전체를 삽입한다.
자계내에서 도체가 움직이는 방향과 자속의 방향에 따라 유도기전력의 방향을 알기 위하여 사용되는 것으로 발전기에 적용되는 법칙은? |  |  | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 플레밍의 오른손법칙 | A | 플레밍의 오른손법칙 | 플레밍의 왼손법칙 | 페러데이의 전자유도법칙 | 카르히포의 법칙
그림과 같은 브리지의 평형조건은? | output/img\기사-건축설비기사-2011년03월20일-075.png |  | 0.38 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | c1r1=c2r2 | A | c1r1=c2r2 | c1c2=r1r2 | c1r2=c2r1 | 1/c1c2 = r1r2
다음의 자동제어방식 중 제어의 정밀도가 가장 높은 것은? |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | ddc방식 | D | 전기식 | 전자식 | 공기식 | ddc방식
V=154 sin(314 t - 90°)[V]인 사인파 교류의 주파수[Hz]는? |  |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 50 [hz] | C | 30 [hz] | 40 [hz] | 50 [hz] | 60 [hz]
자동화재탐지설비의 감지기 중 열감지기에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 광전식 | D | 차동식 | 정온식 | 보상식 | 광전식
단상변압기 3대를 결선하여 부하에 전력을 공급할 경우에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.42 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 중성점을 접지 할 수 있다. | B | 선전류가 상전류보다 √3배 크다. | 중성점을 접지 할 수 있다. | 변압기 1대가 고장시에 v결선으로 전환할 수 있다. | 선간전압과 상전압의 크기가 같다.
발신기로부터 발하여지는 신호를 수신하여 화재의 발생을 소방관서에 통보하는 것으로서 관할 소방서 내에 설치되는 수신기는? |  |  | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | m형 | C | p형 | r형 | m형 | s형
건축물에 건축설비를 설치하는 경우 관계전문기술자의 협렵을 받아야 하는 대상 건축물의 연면적 기준은? (단, 참고시설 제외) |  |  | 0.22 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 12000m2 이상 | D | 1000m2 이상 | 2000m2 이상 | 5000m2 이상 | 12000m2 이상
바닥으로부터 높이 1m까지의 안벽의 마감을 내수재료로 하여야 하는 대상건축물이 아닌 것은? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 단독주택의 욕실 | A | 단독주택의 욕실 | 제1종 근린생활시설중 휴게음식점의 조리장 | 제2종 근린생활시설중 휴게음식점의 조리장 | 제2종 근린생활시설중 일반음식점의 조리장
높이 31m를 넘는 각 층의 바닥면적 중 최대 바닥면적이 6,000m2일 때, 설치하여야 하는 비상용 승강기의 최소 대수는? |  |  | 0.46 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 3대 | C | 1대 | 2대 | 3대 | 4대
공동주택 중 아파트로서 4층 이상인 층의 각 세대가 2개 이상의 직통계단을 사용할 수 없는 경우에는 발코니에 대피공간을 설치하여야 하는데, 다음 중 이러한 대피공간이 갖추어야 할 요건으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 대피공간은 바깥의 공기와 접하지 않을 것 | A | 대피공간은 바깥의 공기와 접하지 않을 것 | 대피공간은 실내의 다른 부분과 방화구획으로 구획될 것 | 대피공간의 바닥면적은 인접 세대와 공동으로 설치하는 경우에는 3제곱미터 이상일 것 | 대피공간의 바닥면적은 각 세대별로 설치하는 경우에는 2제곱미터 이상일 것
연면적 400m2 공동주택에 설치하는 복도의 유료너비는 최소 얼마 이상이어야 하는가? (단, 양옆에 거실이 있는 복도) |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1.8m | C | 1.2m | 1.5m | 1.8m | 2.1m
다음 중 국토해양부령으로 정하는 기준에 적합하게 계단 및 복도를 설치하여야 하는 대상 건축물 기준으로 옳은 것은? |  |  | 0.42 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 연면적 200제곱미터를 초과하는 건축물 | B | 연면적 100제곱미터를 초과하는 건축물 | 연면적 200제곱미터를 초과하는 건축물 | 연면적 300제곱미터를 초과하는 건축물 | 연면적 400제곱미터를 초과하는 건축물
특정소방대상물이 판매시설 및 영업시설인 경우, 전층에 스프링클러설비를 설치하여야 하는 수용인원 기준은? |  |  | 0.39 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 500인 이상 | C | 100인 이상 | 200인 이상 | 500인 이상 | 1000인 이상
건축물에 설치하는 비상용 승강기의 승강장 바닥면적은 비상용 승강기 1대에 대하여 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가? (단, 옥내에 승강장을 설치하는 경우) |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 6제곱미터 이상 | B | 3제곱미터 이상 | 6제곱미터 이상 | 9제곱미터 이상 | 12제곱미터 이상
연면적의 합계가 3천제곱미터인 업무시설에 중앙집중냉방설비를 설치하는 경우, 해당 건축물에 소요되는 주간최대냉방부하의 얼마 이상을 수용할 수 있는 용량의 축냉식 또는 가스를 이용한 중앙집중 냉방방식으로 설치 하여야 하는가? |  |  | 0.46 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 60% | B | 50% | 60% | 70% | 80%
다음의 소방시설 중 소화활동설비에 해당하지 않는 것은? |  | 소화활동설비 : 제연설비, 연결송수관설비, 비상콘센트설비, 무선통신보조설비, 연소방지설비[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 방열복 | A | 방열복 | 제연설비 | 연소방지설비 | 무선통신보조설비
건축물에 설치하여야 하는 비상용 승강기의 승강장 및 승강로의 구조에 관한 내용으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 벽 및 반자가 실내에 접하는 부분의 마감재료는 난연재료로 할 것 | C | 승강장은 각층의 내부와 연결될 수 있도록 할 것 | 승강로는 당해 건축물의 다른 부분과 내화구조로 구획 할 것 | 벽 및 반자가 실내에 접하는 부분의 마감재료는 난연재료로 할 것 | 각 층으로부터 피난층까지 이르는 승강로를 단일구조로 연결하여 설치할 것
건축물의 냉방설비에 대한 설치 및 설계기준에 정의된 축냉식 전기냉방설비의 구분에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 지열식 냉방설비 | D | 빙축열식 냉방설비 | 수축열식 냉방설비 | 잠열축열식 냉방설비 | 지열식 냉방설비
다음의 무창증과 관련된 기준 내용 중 밑줄 친 요건으로 옳지 않은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2011년03월20일-093.png |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 내부 또는 외부에서 개방 또는 파괴가 불가능할 것 | A | 내부 또는 외부에서 개방 또는 파괴가 불가능할 것 | 개구부의 크기가 지름 50cm 이상의 원이 내접할 수 있을 것 | 개구부는 도로 또는 차량의 진입할 수 있는 빈터를 향할 것 | 해당 층의 바닥면으로부터 개구부 밑부분까지의 높이가 1.2m 이내일 것
방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치하여야 하는 특정소방대상물에 해당하는 것은? |  |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 층수가 5층인 숙박시설 | C | 층수가 6층인 업무시설 | 층수가 12층인 아파트 | 층수가 5층인 숙박시설 | 건축물의 옥내에 있는 수영장
하수도법에 관련된 용어의 정의가 옳지 않은 것은? |  |  | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 공공하수도라 함은 지방자치단체가 설치 또는 관리하는 하수도로, 개인하수도를 포함한다. | C | 합류식하수관거라 함은 오수와 하수도로 유입되는 빗물ㆍ지하수가 함께 흐르도록 하기 위하 하수관거를 말한다. | 분뇨라 함은 수거식 화장실에서 수거되는 액체성 또는 고체성의 오염물질을 말한다. | 공공하수도라 함은 지방자치단체가 설치 또는 관리하는 하수도로, 개인하수도를 포함한다. | 개인하수처리시설이라 함은 건물ㆍ시설 등에서 발생하는 오수를 침전ㆍ분해 등의 방법으로 처리하는 시설을 말한다.
온수온돌의 설치에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 배관층은 방열관에서 방출된 열이 마감층 부위로 전달되지 않는 높이와 구조를 갖추어야 한다. | B | 마감층은 수평이 되도록 설치하여야 한다. | 배관층은 방열관에서 방출된 열이 마감층 부위로 전달되지 않는 높이와 구조를 갖추어야 한다. | 바탕층이 지면에 접하는 경우에는 바탕층 아래와 주변 벽면에 높이 10센티미터 이상의 방수처리를 하여야 한다. | 방열관은 잘 부식되지 아니하고 열에 견딜수 있어야 하며, 바닥의 표면온도가 균일하도록 설치하여야 한다.
종교시설의 용도에 쓰이는 건축물의 집회실로서 그 바닥면적이 300m2의 경우 반자의 높이는 최소 얼마 이상이어야 하는가? (단, 기계환기장치를 설치하지 않은 경우) |  |  | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 4m | C | 2m | 3m | 4m | 5m
건축물에 설치하는 지하층의 구조 및 설비에 관한 기준내용으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 거실의 바닥면적이 30제곱미터 이상인 층에는 직통계단외에 피난층 또는 지상으로 통하는 비상탈출구 및 환기통을 설치할 것 | C | 거실의 바닥면적의 합계가 1천제곱미터 이상인 층에는 환기설비를 설치할 것 | 지하층의 바닥면적이 300제곱미터 이상인 층에는 식수공급을 위한 급수전을 1개소 이상 설치할 것 | 거실의 바닥면적이 30제곱미터 이상인 층에는 직통계단외에 피난층 또는 지상으로 통하는 비상탈출구 및 환기통을 설치할 것 | 바닥면적이 1천제곱미터 이상인 층에는 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단을 방화구획으로 구획되는 각 부분마다 1개소 이상 설치할 것
세대수가 100세대인 공동주택을 신축하는 경우 시간당 최소 몇 회 이상의 환기가 이루어질 수 있도록 자연환기 설비 또는 기계환기설비를 설치하여야 하는가? (단, 기숙사 제외) |  |  | 0.15 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1.7회 | B | 1.5회 | 1.7회 | 0.9회 | 1.2회
다음의 건축물의 에너지 이용과 폐자재 활용과 관련된 기준 내용 중 밑줄 친 대통령령으로 정하는 용도와 규모의 건축물에 해당하지 않는 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2011년03월20일-100.png |  | 0.28 | 기사 | 건축설비기사 | 2011-03-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 연면적 1000제곱미터인 제2종 근린생활시설 | D | 연면적 500제곱미터인 종교시설 | 연면적 500제곱미터인 의료시설 | 연면적 1000제곱미터인 공동주택 | 연면적 1000제곱미터인 제2종 근린생활시설
단독주택의 실(室)의 계획에 대한 내용으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.9 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 거실은 주거의 중심에 두고 응접실과 객실은 현관에서 최대한 멀리 배치한다. | B | 실의 사용상 특징에 의하여 유사한 기능의 실은 하나의 집단(group)으로 배치하는 분배를 한다. | 거실은 주거의 중심에 두고 응접실과 객실은 현관에서 최대한 멀리 배치한다. | 침실, 서재, 노인실은 조용한 곳에 두며 작업실은 부출입구 가까이에 집중시킨다. | 부엌, 욕실, 화장실, 세면실, 세탁실 등 일련의 작업실들은 작업의 연결관계를 고려하여 배치한다.
주택평면을 계획할 경우에 계획방법이 옳지 않은 것은? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 시간적 요소가 같은 것끼리 서로 격리시킨다. | A | 시간적 요소가 같은 것끼리 서로 격리시킨다. | 유사한 요소의 것은 공용하도록 한다. | 구성원 본위로 유사한 것은 서로 접근시킨다. | 상호간 요소가 서로 상반된 것은 서로 격리시킨다.
학교의 강당계획에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 강당의 면적 산출에서 고정 의자식의 경우가 이동 의자식의 경우보다 그 면적이 크다. | A | 강당의 면적 산출에서 고정 의자식의 경우가 이동 의자식의 경우보다 그 면적이 크다. | 강당은 체육관과 겸하도록 계획하는 것이 좋다. | 강당의 위치는 외부와의 연락이 좋은 곳에 배치한다. | 강당 연단 주위에는 반사재를 그리고 먼 곳에는 흡음재를 사용하여 음향효과가 좋게 한다.
다음 중 구조에 따른 철근콘크리트 계단의 종류에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.4 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 겔버보식 | A | 겔버보식 | 계단보식 | 슬래브식 | 캔틸레버식
그림과 같은 환기 방식이 적합하지 않은 실은? | output/img\기사-건축설비기사-2010년09월05일-005.png | 제3종 환기방식배풍기만 설치하고 급기구 설치(화장실, 조리장)제1종 환기방식송풍기와 배풍기를 사용하여 환기(보일러실, 변전실 등)제2종 환기방식송풍기만 설치하고 배기구 설치(소규모 변전실, 창고)[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.84 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 1과목 : 건축일반 | 1 | 수술실 | B | 화장살 | 수술실 | 주방 | 욕실
금속판 지분에 있어서 아주 가벼워 가공하기 쉽고 수중이나 공기 중에서 내구력도 크지만 산과 알칼리에 대하여 약하여 매연(媒緣)과 조풍(潮風)에 썪기 쉽고 온도에 대하여 신축이 큰 결점이 있는 금속판은? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 아연판 | B | 동판 | 아연판 | 골함석 | 얇은 강판
상점계획에서 진열장(show case)의 배치 시 고려사항으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 들어오는 손님과 종업원의 시선이 직접 마주치도록 할 것 | A | 들어오는 손님과 종업원의 시선이 직접 마주치도록 할 것 | 감시하기 쉽고 또한 손님에게는 감시한다는 인상을 주지 않게 할 것 | 손님과 종업원의 동선을 원활하게 하여 다수의 손님을 수용하고 소수의 종업원으로 관리하기에 편리하도록 할 것 | 손님쪽에서 상품이 효과적으로 보이도록 할 것
일사 계획에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 건물 주변에 활엽수 보다는 침엽수를 심는 것이 유리하다. | B | 일사량을 줄이려면 동서축이 길고 급경사 박공지붕을 가진 건물형이 유리하다. | 건물 주변에 활엽수 보다는 침엽수를 심는 것이 유리하다. | 겨울철의 난방 부하를 줄이기 위해 직달일사를 최대한 도입해야 한다. | 난방 기간 중에 최대의 일사를 받기 위해서는 남향이 유리하다.
다음 중 연면적 당 숙박 면적비가 가장 큰 호텔은? |  |  | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 커머셜 호텔 | A | 커머셜 호텔 | 리조트 호텔 | 레지덴셜 호텔 | 클럽하우스
다음 중 병원 수술실의 계획요건에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.85 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 수술실의 공기조화 설비는 공기재순환이 원활하게 될 수 있도록 한다. | B | 수술실 실내의 온도는 26.6℃이상, 습도는 55% 이상으로 하는 것이 좋다. | 수술실의 공기조화 설비는 공기재순환이 원활하게 될 수 있도록 한다. | 수술실 출입문 손잡이는 자동문이나 팔꿈치 조작식으로 한다. | 마취약은 폭발성이 있는 경우가 있으므로 모든 전기기구는 스파크 방지 장치가 있는 것을 사용해야 한다.
상점의 판매형식 중 대면판매의 특징에 대한 설명으로 가장 알맞은 것은? |  |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 판매원이 정위치를 정하기가 용이하다. | D | 상품이 손에 잡혀서 충동적 구매와 선택이 용이하다. | 진열면적이 커지고 상품에 친근감이 간다. | 일반적으로 양복, 침구, 전기기구, 서적, 운동용구점 등에서 쓰인다. | 판매원이 정위치를 정하기가 용이하다.
철골구조 접합부의 접합방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 반강접합 접합부에 작용하는 부재력은 축방향력, 전단력이다. | A | 반강접합 접합부에 작용하는 부재력은 축방향력, 전단력이다. | 핀접합 접합부에 작용하는 부재력은 축방향력과 전단력이다. | 일반적으로 가장 강하게 설계하는 접합방법은 강접합 방법이다. | 강접합 접합부에 작용하는 부재력은 축방향력, 전단력, 모멘트이다.
오피스 랜드스케이프(office landscape)계획의 장점이 아닌 것은? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 적용시 좁은 공간일수록 효율이 뛰어나다. | C | 시설유지비가 적게 소요된다. | 변화하는 작업의 패턴에 따라 감독이 용이하다. | 적용시 좁은 공간일수록 효율이 뛰어나다. | 커뮤니케이션의 융통성이 있다.
목구조에서 심벽에 대한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 기둥복판에 벽을 만들어 기둥이 보이도록 한 벽 | C | 기둥과 기둥사이를 모르타르로 바른 벽 | 바름벽을 기둥의 외측에 만들어 기둥이 보이지 않게 한 벽 | 기둥복판에 벽을 만들어 기둥이 보이도록 한 벽 | 기둥과 기둥사이를 흙으로 바른 벽
SRC(철골철근콘크리트)조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 철근콘크리트구조보다 건물의 중량을 크게 감소시킬 수 있다. | C | 철근콘크리트구조보다 내진성이 우수하다. | 철골구조에 비해 거주성이 좋으며, 내화적이다. | 철근콘크리트구조보다 건물의 중량을 크게 감소시킬 수 있다. | 철골부분은 h형강이 많이 쓰이고 h형강을 용접한 허니콤 및 십자형으로 된 h형강을 많이 사용한다.
사무소 건축에서 코어(core)에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.87 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 엘리베이터는 가급적 건물의 모서리 부분에 집중되도록 계획한다. | D | 건물 내의 설비시설을 배치하여 사무소 건물 내 신경계통의 실의 집중시켜 두는 곳으로서의 역할을 한다. | 내력벽 구조체로 축조하여 지진이나 풍압 등에 대한 주내력 구조체가 되도록 계획한다. | 엘리베이터 홀이 출입구문에 바싹 접근해 있지 않도록 한다. | 엘리베이터는 가급적 건물의 모서리 부분에 집중되도록 계획한다.
다음 중 실의 크기 결정 요소가 아닌 것은? |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 실내 조명의 방식과 위치 | A | 실내 조명의 방식과 위치 | 실내 가구의 종류와 모양 | 실내 가구의 배치상태 | 실내 통행을 위한 여유공간
다음 중 결로 현상의 원인과 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 환기 회수의 증가 | A | 환기 회수의 증가 | 구조재의 열적 특성 | 실내습기의 과다 발생 | 실내와의 과다한 온도차
리조트호텔의 대지조건으로 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.88 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 연회등을 위해 외래객에게 개방되고 교통이 편리한 도시 중심지에 위치해야 한다. | A | 연회등을 위해 외래객에게 개방되고 교통이 편리한 도시 중심지에 위치해야 한다. | 주위의 경치가 좋아야 한다. | 물이 맑고 수원이 풍부해야 한다. | 수해나 풍해 등으로부터 위험이 없어야 한다.
천장 공사시 주의할 사항에 대하여 언급한 내용 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 경량철골 천장틀 공사시 매입되는 형광등 박스는 별도의 보강이 없이 천장틀에 단단히 고정한다. | B | 천장 내부의 설비배관이나 덕트가 설치될 수 있는 공간이 가능한지 시공 전에 확인한다. | 경량철골 천장틀 공사시 매입되는 형광등 박스는 별도의 보강이 없이 천장틀에 단단히 고정한다. | 양면 흡음판의 배치를 위하여 천장나누기도를 작성한다. | 천장 내부에 관리가 필요한 설비가 있으면 점검구를 설치해야 한다.
다음과 같은 특징을 갖는 대변기 세정방식(세정수의 급수방식)은? | output/img\기사-건축설비기사-2010년09월05일-021.png |  | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 로 탱크식 | B | 하이 탱크식 | 로 탱크식 | 플러시 밸브식 | 세락식
급수설비의 수압시험시 수도직결계통의 시험압력은 배관의 최저부에서 최소 얼마 이상으로 하는가? |  |  | 0.38 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 17.5 kg/cm2 | C | 7.5 kg/cm2 | 10 kg/cm2 | 17.5 kg/cm2 | 20 kg/cm2
관내유동에서 층류와 난류를 판단하는 기준이 되는 것은? |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 레이놀즈(reynolds)수 | B | 마하(mach)수 | 레이놀즈(reynolds)수 | 프란틀(prandtl)수 | 그라솝(grashof)수
급수배관의 계획 및 시공에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수평배관에는 오물이 정체하지 않도록 하며, 어쩔 수 없이 각종 오물이 정체하는 곳에는 공기빼기밸브를 설치한다. | C | 음료용 급수관과 다른 용도의 배관을 크로스 커넥션해서는 안된다. | 주배관에는 적당한 위치에 플랜지 이음을 하여 보수점검을 용이하게 한다. | 수평배관에는 오물이 정체하지 않도록 하며, 어쩔 수 없이 각종 오물이 정체하는 곳에는 공기빼기밸브를 설치한다. | 높은 유수음이나 수격작용이 발생할 염려가 있는 급수계통에는 에어 챔버나 워터햄머 방지기 등의 완충장치를 설치한다.
온도 10℃, 길이 200m인 동관에 탕이 흘러 60℃가 되었을 때, 동관의 팽창량은? (단, 동관의 선팽창계수는 0.17×10-4/℃ 이다.) |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 0.171 m | B | 0.131 m | 0.171 m | 0.251 m | 0.311 m
급탕설비에서 팽창관을 설치하는 가장 주된 이유는? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 보일러, 저탕조 등 밀폐 가열장치내의 압력상승을 도피시키기 위하여 | D | 급탕온도를 일정하게 유지하기 위하여 | 급탕배관의 온도변화에 따른 신축을 흡수하기 위하여 | 저탕조 내의 온도가 100℃를 넘지 않도록 하기 위하여 | 보일러, 저탕조 등 밀폐 가열장치내의 압력상승을 도피시키기 위하여
펌프의 전양정이 41.6m, 양수량이 400L/min 일 때 전동기의 축동력은? (단, 펌프의 효율은 55%, 물의 밀도는 1,000kg/m3이다.) |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 4.94 kw | C | 3.94 kw | 4.54 kw | 4.94 kw | 5.44 kw
다음 중 기구의 최저필요압력이 가장 낮은 것은? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 보통밸브 | B | 샤워 | 보통밸브 | 자동밸브 | 세정밸브(일반 대변기용)
다음 중 위생설비 유니트(unit)화의 목적과 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 제품의 다양화 | A | 제품의 다양화 | 현장 공사비의 절감 | 공기의 단축 | 품질의 향상
가스에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | ln가스는 배관을 통해서 공급할 수 없으며 작은 용기에 담아서 사용해야 한다. | C | lp가스는 비중이 공기보다 크고 연소시 이른공기량이 많다. | ln가스는 메탄올 주성분으로 하는 천연가스를 냉각하여 액화시킨 것이다. | ln가스는 배관을 통해서 공급할 수 없으며 작은 용기에 담아서 사용해야 한다. | ln가스는 공기보다 가벼워 누설이 된다 해도 공기중에 흡수되기 때문에 안전성이 높다.
다음 중 물분무소화설비의 소화작용과 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 부촉매효과 | D | 냉각효과 | 질식효과 | 희석효과 | 부촉매효과
다음 그림에서 ①부분의 통기관의 명칭은? | output/img\기사-건축설비기사-2010년09월05일-032.png |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 결합 통기관 | D | 도피 통기관 | 신정 통기관 | 회로 통기관 | 결합 통기관
스프링클러설비용 수조에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수조의 상단에는 청소용 배수밸브 또는 배수관을 설치 할 것 | B | 수조의 외측에 수위계를 설치할 것 | 수조의 상단에는 청소용 배수밸브 또는 배수관을 설치 할 것 | 수조가 실내에 설치된 때에는 그 실내에 조명설비를 설치할 것 | 수조의 상단이 바닥보다 높은 때에는 수조의 외측에 고정식 사다리를 설치할 것
고층건물의 배수입관(수직관)에 인접되어 접속되는 위생기구는 어떤 현상에 의하여 봉수가 파괴될 가능성이 높은가? |  |  | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 감압에 의한 흡인작용 | B | 자기사이펀 현상 | 감압에 의한 흡인작용 | 역압에 의한 분출작용 | 모세관 현상
급수방식 중 상향 급수방식으로만 조합된 것은? |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 압력 수조식, 수도 직결식 | D | 수도 직결식, 고가 수조식 | 고가수조식, 압력 수조식 | 고가수조식, 부스터 방식 | 압력 수조식, 수도 직결식
통기관의 최소관경에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.44 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 루프통기관의 관경은 배수수평지관과 통기수직관 중 큰 쪽 관경의 1/2 이상으로 한다. | D | 신정통기관의 관경은 배수수직관의 관경보다 작게 해서는 안된다. | 건물의 배수탱크에 설치하는 통기관의 관경은 50mm이상으로 한다. | 각개통기관의 관경은 그것이 접속되는 배수관 관경의 1/2 이상으로 한다. | 루프통기관의 관경은 배수수평지관과 통기수직관 중 큰 쪽 관경의 1/2 이상으로 한다.
고가탱크에 매시 18m3의 물을 퍼올리려 할 때 유속을 2m/sec로 하면 펌프의 구경은 얼마로 하여야 하는가? |  |  | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 56.4mm | B | 47.2mm | 56.4mm | 72.9mm | 94.5mm
간접가열식 급탕방식에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 저압보일러를 사용할 수 없으며 증압 또는 고압보일러를 사용한다. | C | 난방용보일러와 겸용할 수 있다. | 보일러에서 만들어진 증기 또는 고온수를 열원으로 한다. | 저압보일러를 사용할 수 없으며 증압 또는 고압보일러를 사용한다. | 탱크에 가열코일을 설치하여 이 코일을 통해 물을 간접적으로 가열하는 방식이다.
다음의 수질에 관한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | bod 제거율값이 클수록 처리능력이 양호하다. | D | ss값이 클수록 탁도가 작다. | cod값이 클수록 오염도가 적다. | bod값이 클수록 오염도가 적다. | bod 제거율값이 클수록 처리능력이 양호하다.
급탕배관의 설계 및 시공에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 온도강하 및 급탕수전에서의 온도 불균형을 방지하기 위해 단관식으로 한다. | D | 배관은 균등한 구배를 둔다. | 중앙식 급탕설비는 원칙적으로 강제순환방식으로 한다. | 관의 신축을 고려하여 건물의 벽관통부분의 배관에는 슬리브를 사용한다. | 온도강하 및 급탕수전에서의 온도 불균형을 방지하기 위해 단관식으로 한다.
다음과 같은 조건에서 틈새바람에 의한 냉방부하는? | output/img\기사-건축설비기사-2010년09월05일-041.png | 현열 = m * C * delta T = 50 * 1.01 * (30-25) = 252.5 kJ/h잠열 = 2501 * m * delta X = 2501 * 50 * (0.016 - 0.010) 750.3 kJ/h현열 + 잠열 = 252.5 + 750.3 = 1002.8 kJ/h [해설작성자 : 푸른마을 안전관리자] | 0.44 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 1002.8 kj/h | C | 502.8 kj/h | 670.4 kj/h | 1002.8 kj/h | 1131.3 kj/h
다음 중 증기난방에 가장 많이 사용되는 배관재료는? |  |  | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 아연도금을 하지 않은 흑관 | D | 동관 | 염화비닐관 | 스테인리스관 | 아연도금을 하지 않은 흑관
밸브를 완전히 열면 배관경과 밸브의 구경이 동일하므로 유체의 저항이 적지만 부분개폐 상태에서는 밸브판이 침식되어 완전히 닫아도 누설될 우려가 있는 밸브는? |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 게이트 밸브 | C | 체크 밸브 | 앵글 밸브 | 게이트 밸브 | 글로브 밸브
다음 중 공조시스템에서 덕트 내에 변풍량(VAV) 유니트를 채용하는 가장 주된 이유는? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 부하변동에 대한 대응 | D | 소음제거 | 냉온풍의 혼합 | 취출공기의 온도제어 | 부하변동에 대한 대응
온수난방 배관에서 리버스 리턴(Reverse return)방식을 사용하는 이유는? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 온수의 유량분배를 균일하게 하기 위하여 | C | 배관의 신축을 흡수하기 위하여 | 배관의 길이를 짧게 하기 위하여 | 온수의 유량분배를 균일하게 하기 위하여 | 배관내의 공기배출을 용이하게 하기 위하여
정확한 환기량과 급기량 변화에 의해 실내압을 정압(+)또는 부압(-)으로 유지할 수 있는 환기방식은? |  |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 급기팬과 배기팬의 조합 | A | 급기팬과 배기팬의 조합 | 급기팬과 자연배기의 조합 | 자연급기와 배기팬의 조합 | 자연급기와 자연배기의 조합
어느 사무실이 다음과 같은 조건에 있을 때, 이 사무실에 요구되는 환기량은? | output/img\기사-건축설비기사-2010년09월05일-047.png |  | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 2000 m3/h | D | 500 m3/h | 1000 m3/h | 1500 m3/h | 2000 m3/h
공기조화방식 중 팬코일 유닛방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 각 유닛의 수동제어가 불가능하다. | A | 각 유닛의 수동제어가 불가능하다. | 덕트 ㅅ방식에 비해 유닛의 위치 변경이 쉽다. | 각 실에 수배관으로 인한 누수의 우려가 있다. | 유닛을 창문 밑에 설치하면 콜드 드래프트를 줄일 수 있ㄷ.
건구온도 30℃, 수증기 분압 1.69 kPa인 습공기의 상대 습도는? (단, 30℃ 포화공기의 수증기 분압은 4.23 kPa이다.) |  |  | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 40% | C | 20% | 30% | 40% | 50%
압축식 냉동기의 구성요소 중 고압부와 저압부의 경계 선상에서 작동하는 장치는? |  |  | 0.3 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 팽창밸브와 압축기 | B | 증발기와 응축기 | 팽창밸브와 압축기 | 증발기와 압축기 | 팽창밸브와 증발기
습공기에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 건구온도가 일정할 경우 상대습도가 높을수록 절대습도는 낮아진다. | C | 건구온도가 일정할 경우 상대습도가 높을수록 노점온도는 높아진다. | 절대습도가 일정할 경우 건구온도가 높을수록 비체적은 커진다. | 건구온도가 일정할 경우 상대습도가 높을수록 절대습도는 낮아진다. | 절대습도가 일정할 경우 건구온도가 높을수록 엔탈피는 커진다.
공기 2,000kg/h를 증기코일로 가열하는 경우, 코일을 통과하는 공기의 온도차가 25.5℃, 증기 온도에서 물의 증발잠열이 2229.52 kJ/kg일 때 가열에 필요한 증기량은? (단, 공기의 정압비열은 1.0 kJ/kgㆍK이다.) |  | 열평형 = m * C * delta T = GrG = 2000 * 1.01 * 25.5 / 2229.52 = 23.1 kg/h[해설작성자 : 푸른마을 안전관리자] | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 23.1 kg/h | B | 18.2 kg/h | 23.1 kg/h | 40.2 kg/h | 50.2 kg/h
냉방시 실내온도가 26℃로 유지되고 있고, 아래층이 비공조실일 때 바닥을 통해 취득되는 관류열량은? (단, 외기온도는 34℃, 바닥의 열관류율은 0.58 W/m2ㆍK, 바닥면적은 50m2이다.) |  | 0.58 * 50 * (34 - 26) = 232 W[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.23 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 232 w | C | 58 w | 116 w | 232 w | 464 w
건구온도 26℃인 습공기 1,000m3/h를 14℃로 냉각시키는데 필요한 열량은? (단, 현열만에 의한 냉각이며, 공기의 정압비열은 1.01kJ/kgㆍK, 공기의 밀도는 1.2kg/m3이다.) |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 14544 kj/h | C | 8642 kj/h | 12510 kj/h | 14544 kj/h | 18862 kj/h
다음과 같은 특징을 갖는 천장취출구는? | output/img\기사-건축설비기사-2010년09월05일-055.png |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 아네모스탯형 | B | 노즐형 | 아네모스탯형 | 팬형 | 펑커형
고속덕트에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 설치 스페이스를 많이 차지하므로 고층빌딩 등과 같이 설치 스페이스를 크게 취할 수 없는 곳에서는 사용할 수 없다. | D | 소음이 크므로 취출구에 소음상자를 설치한다. | 관마찰저항을 줄이기 위하여 일반적으로 단면을 원형으로 한다. | 공장이나 창고 등과 같이 소음이 별로 문제가 되지 않는 곳에 사용된다. | 설치 스페이스를 많이 차지하므로 고층빌딩 등과 같이 설치 스페이스를 크게 취할 수 없는 곳에서는 사용할 수 없다.
다음 중 에어와셔에 엘리미네이터(eliminator)를 설치하는 이유로 가장 알맞은 것은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 분무된 물방울이 밖으로 못나가게 하기 위해 | C | 기내의 기류분포를 고르게 하기 위해 | 공기의 갑습이 효과적으로 되게 하기 위해 | 분무된 물방울이 밖으로 못나가게 하기 위해 | 섬유 등의 먼지를 효율적으로 제거하기 위해
다음의 송풍기 풍량제어법에 대한 설명 중 ()안에 알맞은 내용은? | output/img\기사-건축설비기사-2010년09월05일-058.png |  | 0.84 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | ① 회전수 제어, ② 토출댐퍼제어 | A | ① 회전수 제어, ② 토출댐퍼제어 | ① 토출댐퍼제어, ② 회전수 제어 | ① 흡입댐퍼제어, ② 토출댐퍼제어 | ① 토출댐퍼제어, ② 흡입댐퍼제어
공기여과장치에서 입구 측의 오염도가 0.5mg/m3, 출구측의 오염도가 0.14 mg/m3일 때, 이 공기여과장치의 여과효율은? |  |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 72% | B | 67% | 72% | 77% | 82%
열에 의하여 쾌적감이나 불쾌감을 느끼는 요소를 물리적 온열 4요소라고 하는데, 다음 중 이에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 강수량 | C | 습도 | 기류 | 강수량 | 복사열
논리식 Aㆍ(A+B)를 간단히 하면 무엇인가? |  |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | a | D | a+b | aㆍb | b | a
전지의 자기 방전을 보충함과 동시에 상용 부하에 대한 전력 공급은 충전기가 부담하도록 하되 충전기가 부담하기 어려운 일시적인 대전류 부하는 축전지로 하여금 부담케 하는 충전 방식은? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 부동 충전 | C | 급속 충전 | 균등 충전 | 부동 충전 | 보통 충전
다음 중 형광등 기구에 취부하는 안정기의 사용목적으로 가장 알맞은 것은? |  |  | 0.46 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 방전의 안정 | D | 광속의 증가 | 잡음의 방지 | 역률의 개선 | 방전의 안정
자동화재탐지설비의 감지기 설치에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  | 실내로의 공기유입구로부터 1.5m이상 떨어진 위치에 설치할 것(차동식분포형의 것을 제외한다.[해설작성자 : 달봉이] | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 정온식 및 보상식 감지기는 실내로의 공기유입구로부터 0.5m 이상 떨어진 위치에 설치한다. | B | 천장 또는 반자의 옥내에 면하는 부분에 설치한다. | 정온식 및 보상식 감지기는 실내로의 공기유입구로부터 0.5m 이상 떨어진 위치에 설치한다. | 보상식 스포트형 감지기는 정온점이 감지기 주위의 평상시 최고온보다 20℃ 이상 높은 것으로 설치 한다. | 정온식 감지기는 주방ㆍ보일러실 등으로서 다량의 화기를 취급하는 장소에 설치하되, 공칭작동온도가 최고 주위온도보다 20℃ 이상 높은 것으로 설치한다.
도체의 한 단면에서 25초 동안에 100[C]의 전하가 통과했다면 전류의 크기는? |  | Q = ItI = Q/t = 100/25 = 4[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 4[a] | D | 0.25[a] | 0.4[a] | 2.5[a] | 4[a]
3상 Y결선에서 선간전압이 200[V]인 3살 교류의 상접압 [V]은? |  |  | 0.51 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 115 | A | 115 | 346 | 453 | 600
다음의 자동제어 방식 중 각종 연산제어 및 에너지 절약 제어가 가능하며 정밀도 및 신뢰도가 가장 높은 것은? |  |  | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | ddc 방식 | A | ddc 방식 | 전기식 | 전자식 | 공기식
다음 중 전하간의 정전유도현상을 이용한 기기는? |  |  | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 전기집진기 | C | 전자석 | 발전기 | 전기집진기 | 솔레노이드 밸브
다음 설명에 알맞은 피드백 제어계의 구성 요소는? | output/img\기사-건축설비기사-2010년09월05일-069.png |  | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 외란 | A | 외란 | 제어대상 | 제어편차 | 주 피드백 신호
다음 직ㆍ병령회로에서 전압은 110[V]이며 R1=12[Ω], R2=15[Ω], R3=30[Ω], R4=22[Ω]이다. 전체합성저항 R은? | output/img\기사-건축설비기사-2010년09월05일-070.png | 12 + (15 * 30) / (15 + 30) = 22(22 * 22) / (22 + 22) = 11 | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 11[ω] | D | 10[ω] | 22[ω] | 34[ω] | 11[ω]
저항을 측정하는 경우에 사용되는 계측기는? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 멀티미터(테스터) | D | 변류기 | 분류기 | 다이오드 | 멀티미터(테스터)
고압차단기 중 진공차단기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 압축공기 등의 부대설비가 필요하다. | C | 차단시간이 짧다. | 개폐 수명이 길다. | 압축공기 등의 부대설비가 필요하다. | 차단 성능이 우수하며 소형ㆍ경량이다.
조명설비에서 광속(Luminous flux)의 단위는? |  |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 루멘[lm] | A | 루멘[lm] | 칸델라[cd] | 럭스[lx)] | 헤르쯔[hz]
유효전력과 무효전력의 단위와 구분하기 위하여 사용되는 피상전력의 단위는? |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | [va] | D | [w] | [var] | [ah] | [va]
실효값이 220[V]인 교류전압의 최대값은 얼마인가? |  |  | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 311[v] | C | 245[v] | 275[v] | 311[v] | 325[v]
미리 정해진 순서에 따라 제어의 각 단계를 순차적으로 행하는 자동 제어는? |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 시퀀스 제어 | D | 피드백 제어 | 폐회로 제어 | 공정 제어 | 시퀀스 제어
다음 설명에 알맞은 배선 공사는? | output/img\기사-건축설비기사-2010년09월05일-077.png |  | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 합성수지관 공사(cd관 제외) | D | 금속관 공사 | 버스턱트 공사 | 플로어덕트 공사 | 합성수지관 공사(cd관 제외)
변압기실의 건축설계시 고려사항으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 자냉식 변압기에 대해서는 배기공을 설치하지 않는다. | D | 벽, 출입문 등은 방음구조로 한다. | 하론 설비 등 소화장치를 고려한다. | 기기반입구, 배열 등에 충분한 넓이와 높이를 취한다. | 자냉식 변압기에 대해서는 배기공을 설치하지 않는다.
다음 중 키르히호프의 법칙에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.38 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 회로 내에 2개 이상의 전원이 있을 때 임의의 한 점에서의 전류는 각 전원이 단독으로 있을 때의 전류의 합과 같다. | D | 복잡한 회로의 전압과 전류를 계산할 때 사용된다. | 회로내의 임의의 한 점에 들어오고 나가는 전류의 합은 같다. | 임의의 폐회로내에서의 기전력과 전압강하의 대수의 합은 같다. | 회로 내에 2개 이상의 전원이 있을 때 임의의 한 점에서의 전류는 각 전원이 단독으로 있을 때의 전류의 합과 같다.
전압의 구분에서 저압의 범위로 옳은 것은?(2021년 변경된 KEC 규정 적용됨) |  | 2021년 개정된 KEC 규정 AC(교류) DC(직류)저 1kv이하 1.5kv이하고 1kv초과~7kv이하 1.5kv초과~7kv이하특 7kv초과 | 0.4 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 교류 1000[v] 이하, 직류 1500[v] 이하 | D | 교류 750[v] 이하, 직류 600[v] 이하 | 교류 650[v] 이하, 직류 600[v] 이하 | 교류 1000[v] 이하, 직류 750[v] 이하 | 교류 1000[v] 이하, 직류 1500[v] 이하
각층의 거실 면적이 1000m2인 10층 종합병원에 설치하여야 하는 승용승강기의 최소 대수는? (단, 8인승 승용승강기인 경우) |  | 6-10층 거실면적 합계 5000,에 3000까지 2대, 남은 2000/2000=1[해설작성자 : 수] | 0.42 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 3대 | B | 2대 | 3대 | 4대 | 5대
개인하수처리시설 설치 대상 건축물에서 개인하수처리 시설을 설치하려는 자는 그 설치공사가 완료한 때 누구의 준공검사를 받아야 하는가? |  |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 시장ㆍ군수ㆍ구청장 | A | 시장ㆍ군수ㆍ구청장 | 국토해양부장관 | 환경부장관 | 시ㆍ도지사
다음 중 축냉식 전기냉방설비의 설계기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 열교환기는 시간당 평균냉방열량을 처리할 수 있는 용량 이상으로 설치하여야 한다. | A | 열교환기는 시간당 평균냉방열량을 처리할 수 있는 용량 이상으로 설치하여야 한다. | 축열조는 축냉 및 방냉운전을 반복적으로 수행하는데 적합한 재질의 축냉재를 사용하여야 한다. | 자동제어설비는 필요할 경우 수동조작이 가능하도록 하여야 하며 감시기능 등을 갖추어야 한다. | 부분축냉방식의 경우에는 냉동기가 축냉운전과 방냉운전 또는 냉동기와 축열조의 동시운전이 반복적으로 수행하는데 아무런 지장이 없어야 한다.
다음의 건축물의 냉방설비와 관련된 기준 내용 중 ()안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2010년09월05일-084.png |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 2미터 | D | 0.5미터 | 1미터 | 1.5미터 | 2미터
에너지절약계획서 작성에 따른 에너지성능지표 검토서의 적합판정기준으로 맞는 것은?(2017년 12월 28일 개정된 규정 적용됨) |  | 건축물의 에너지절약설계기준[시행 2018. 9. 1.] [국토교통부고시 제2017-881호, 2017. 12. 28., 일부개정] 제15조(에너지성능지표의 판정) ① 에너지성능지표는 평점합계가 65점 이상일 경우 적합한 것으로 본다. 다만, 공공기관이 신축하는 건축물(별동으로 증축하는 건축물을 포함한다)은 74점 이상일 경우 적합한 것으로 본다[출처] [EPI] 에너지성능지표¦작성자 주식회사 안파트너스[해설작성자 : 자알] | 0.32 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 평점합계 65점 이상 | B | 평점합계 60점 이상 | 평점합계 65점 이상 | 평점합계 70점 이상 | 평점합계 80점 이상
다음 중 건축법상 제1종 근린생활시설에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 일반음식점 | A | 일반음식점 | 치과의원 | 마을회관 | 파출소
초고층 건축물의 피난ㆍ안전을 위하여 지상층으로부터 최대 30개 층마다 설치하는 대피공간을 의미하는 것은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 피난안전구역 | D | 무창층 | 개방공간 | 피난계단 | 피난안전구역
환기ㆍ난방 또는 냉방시설의 풍도가 방화구획을 관통하는 경우, 그 관통부분 또는 이에 근접한 부분에 설치하는 댐퍼에 관한 기준 내용으로 옳은 것은? |  |  | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 철재로서 철판의 두께가 1.5mm 이상일 것 | A | 철재로서 철판의 두께가 1.5mm 이상일 것 | 닫힌 경우에는 1.5mm 이상의 틈이 생기지 아니할 것 | 화재가 발생한 경우 온도의 상승에 의하여 자동적으로 열릴 것 | 화재가 발생한 경우 연기의 발생에 의하여 자동적으로 열릴 것
다음은 건축법상 리모델링에 대비한 특례 등에 관한 기준 내용이다. 밑중 친 대통령령으로 정하는 구조에 해당되지 않는 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2010년09월05일-089.png |  | 0.46 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 각 세대는 인접한 세대와 수직 방향으로 통합하거나 분리 할 수 없을 것 | C | 개별 세대 한에서 구획된 실의 개수를 변경할 수 있을 것 | 개별 세대 한에서 구획된 실의 크기를 변경할 수 있을 것 | 각 세대는 인접한 세대와 수직 방향으로 통합하거나 분리 할 수 없을 것 | 구조체에서 건축설비, 내부 마감재료 및 외부마감재료를 분리할 수 있을 것
국토해양부령으로 정하는 기준에 따라 계단 및 복도를 설치하여야 하는 대상 건축물 기준은? |  |  | 0.35 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 연면적 200m2를 초과하는 건축물 | A | 연면적 200m2를 초과하는 건축물 | 연면적 250m2를 초과하는 건축물 | 연면적 300m2를 초과하는 건축물 | 연면적 400m2를 초과하는 건축물
지하층의 비상탈출구에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 비상탈출구는 출입구로부터 2m 이상 떨어진 곳에 설치할 것 | B | 비상탈출구의 문은 피난방향으로 열리도록 할 것 | 비상탈출구는 출입구로부터 2m 이상 떨어진 곳에 설치할 것 | 비상탈출구의 문은 실내에서 항상 열 수 있는 구조로 할 것 | 비상탈출구의 유효너비는 0.75m 이상으로 하고, 유효높이는 1.5m 이상으로 할 것
공동주택과 오피스텔의 난방설비를 개별난방방식으로 하는 경우에 대한 기준 내용으로 옳은 것은? |  |  | 0.46 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 보일러실의 연도는 내화구조로서 공동연도로 설치할 것 | A | 보일러실의 연도는 내화구조로서 공동연도로 설치할 것 | 보일러를 설치하는 곳과 거실사이의 경계벽은 방음구조의 벽으로 구획할 것 | 보일러실의 윗부분과 아랫부분에는 지름 5센티미터 이상의 공기흡입구 및 배기구를 설치할 것 | 전기보일러를 사용하는 경우, 보일러실의 윗부분에는 그 면적이 1제곱미터 이상인 환기창을 설치할 것
비상조명등을 설치하여야 하는 특정소방대상물에 해당하는 것은? (단, 가스시설 또는 창고와 이와 비슷한 것은 제외한다.) |  |  | 0.39 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 지하층을 포함하는 층수가 5층 이상인 건축물로서 연면적 3천제곱미터 이상인 것 | A | 지하층을 포함하는 층수가 5층 이상인 건축물로서 연면적 3천제곱미터 이상인 것 | 지하층을 포함하는 층수가 5층 이상인 건축물로서 연면적 1천제곱미터 이상인 것 | 지하층을 포함하는 층수가 3층 이상인 건축물로서 연면적 3천제곱미터 이상인 것 | 지하층을 포함하는 층수가 3층 이상인 건축물로서 연면적 1천제곱미터 이상인 것
다음의 소방시설 중 소화설비에 해당되는 것은? |  |  | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 옥내소화전설비 | B | 연결송수관설비 | 옥내소화전설비 | 제연설비 | 연결살수설비
건축허가등을 함에 있어서 미리 소방본부장 또는 소방서장의 동의를 받아야 하는 대상 건축물 등에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.4 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 청소년시설 및 노유자 시설로서 연면적이 150m2인 건축물 | C | 항공기격납고 | 연면적이 400m2인 건축물 | 청소년시설 및 노유자 시설로서 연면적이 150m2인 건축물 | 지하층 또는 무창층이 있는 건축물로서 바닥면적이 150m2인 층이 있는 것
건축물이 천재지변이나 그 밖의 재해로 멸실된 경우 그 대지에 종전과 같은 규모의 범위에서 다시 축조하는 것을 무엇이라 하는가? |  |  | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 재축 | B | 신축 | 재축 | 개축 | 증축
업무시설로서 당해 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 최소 얼마 이상인 경우, 건축허가 신청시 에너지절약계획서를 제출하여야 하는가? |  |  | 0.46 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 3000m2 | C | 1000m2 | 2000m2 | 3000m2 | 4000m2
제연설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.41 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 갓복도아파트에 부설된 특별피난계단 또는 비상용승강기의 승강장 | C | 문화집회 및 운동시설로서 무대부의 바닥면적이 200m2 이상인 것 | 문화집회 및 운동시설 중 영화상영관으로서 수용인원 100인 이상인 것 | 갓복도아파트에 부설된 특별피난계단 또는 비상용승강기의 승강장 | 숙박시설로서 지하층 또는 무창층의 바닥면적이 1,000m2 이상인 것은 당해 용도로 사용되는 모든 층
온수온돌의 설치 기준 내용으로 옳지 않은 것은? (단, 한국산업규격에 따른 조립식 온수온돌판을 사용하여 온수온돌을 시공하는 경우 제외) |  |  | 0.3 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 배관층과 바탕층 사이의 열저항은 층간 바닥인 경우에는 해당 바닥에 요구되는 열관류저항의 50% 이상이 되도록 하는 것을 원칙으로 한다. | B | 바닥난방을 위한 열이 바탕층 아래 및 측벽으로 손실되는 것을 막을 수 있도록 단열재를 방열관과 바탕층 사이에 설치하는 것을 원칙으로 한다. | 배관층과 바탕층 사이의 열저항은 층간 바닥인 경우에는 해당 바닥에 요구되는 열관류저항의 50% 이상이 되도록 하는 것을 원칙으로 한다. | 바탕층이 지면에 접하는 경우에는 바탕층 아래와 주변 벽면에 높이 10센티미터 이상의 방수처리를 하며, 단열재의 윗부분에 방습처리를 하여야 한다. | 배관층은 방열관에서 방출된 열이 마감층 부위로 최대한 균일하게 전달될 수 있는 높이와 구조를 갖추어야 한다.
건축물의 에너지절약설계기준에서 다음과 같이 정의되는 용어는? | output/img\기사-건축설비기사-2010년09월05일-100.png |  | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-09-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 예비인증 | B | 본인증 | 예비인증 | 사전인증 | 설계인증
침실계획 시 고려 사항으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.87 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 현관과 가깝게 배치해야 동선상 유리하다. | D | 사적 생활을 보장할 수 있게 한다. | 침실의 면적은 실내의 자연환기횟수를 고려하여 산출한다. | 노인침실은 일조가 충분한 곳에 면하게 한다. | 현관과 가깝게 배치해야 동선상 유리하다.
목구조에서 평보를 대공에 달아맬 때 쓰이는 보강철물은 어는 것인가? |  |  | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 감잡이쇠 | D | ㄱ자쇠 | 안장쇠 | 쐐기 | 감잡이쇠
열환경 지표 중 기온과 주벽의 복사열 및 기류의 영향을 조합시킨 지표로서 습도의 영향이 고려되어 있지 않은 것은? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 작용온도 | A | 작용온도 | 등온지수 | 유효온도 | 합성온도
다음 중 용어와 단위가 잘못 짝지어진 것은? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 광속 :lx | C | 음압 : pa | 소음레벨 : db | 광속 :lx | 열관류율 : w/m2∙k
병원의 건축계획에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.88 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 수술부는 에너지 사용량이 크므로 공조 재순환이 바람직하다. | A | 수술부는 에너지 사용량이 크므로 공조 재순환이 바람직하다. | 위생기구 손잡이를 감지식으로 한다. | 감염으로부터 보호받아야 할 부서에 갱의실을 두고 다른 부문과는 분리시킨다. | 종합병원의 건축군을 크게 외래부, 병동부, 부속진료부로 나눌 수 있다.
층고가 4m인 박물관에 계단을 대체하여 경사로를 설치하고자 한다. 최소 몇 m의 수평거리가 필요한가? |  |  | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 32m | C | 18m | 24m | 32m | 48m
상점 진열창의 눈부심(glare)을 방지하는 대책으로 옳지 않는 것은? |  |  | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 야간에는 눈에 입사하는 광속(光速)을 크게 한다. | B | 차양을 달아서 외부에 그늘을 주어 내부보다 어둡게 한다. | 야간에는 눈에 입사하는 광속(光速)을 크게 한다. | 특수한 곡면 유리를 사용한다. | 유리면을 경사지게 하여 반사각을 조정한다.
다음 중 대형창호에 멀리온(mullion)을 설치하는 가장 주된 이유는? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 진동에 의한 유리파손을 방지하기 위하여 | D | 기밀성을 양호하게 하기 위하여 | 채광성을 양호하게 하기 위하여 | 차음성을 양호하게 하기 위하여 | 진동에 의한 유리파손을 방지하기 위하여
일영계획에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.86 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 일영이 생기는 방향은 계절이 바뀌어도 변함이 없다. | D | 일영은 태양의 방위와 반대방향에 생긴다. | 일영곡선은 해당지역의 위도, 시간별 태양고도에 따라 다르다. | 일영의 길이는 태양의 고도에 의하여 결정된다. | 일영이 생기는 방향은 계절이 바뀌어도 변함이 없다.
단열에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.86 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 공기층은 기밀성이 떨어져도 단열효과에는 영향이 없다. | B | 일반적으로 열전도율이 작은 재료를 사용하는 것이 단열효과가 좋다. | 공기층은 기밀성이 떨어져도 단열효과에는 영향이 없다. | 단열재에 수분이 침투하면 단열성이 매우 나빠진다. | 10cm 공기층을 1개층 설치하는 것보다 5cm 공기층을 2개층 설치하는 것이 단열에 유리하다.
인장력만으로 외력에 저항하는 건축구조 형식은? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 현수구조 | D | 스페이스 프레임구조 | 아치구조 | 셸구조 | 현수구조
기초의 부동침하를 방지하는데 효과적인 방법이 아닌 것은? |  |  | 0.91 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 가급적 건물의 중량을 무겁게 한다. | B | 기초 상호간을 지중보로 연결한다. | 가급적 건물의 중량을 무겁게 한다. | 구조 전체의 하중을 기초에 균등히 분포시킨다. | 지하실을 강성체로 설치한다.
콘크리트의 인장강도는 압축강도의 약 몇 %인가? |  |  | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 10% | A | 10% | 30% | 50% | 80%
상점의 퍼사드(facade) 구성과 관련된 5가지 광고 요소에 해당되지 않는 것은? |  | 삼성 정면(facade, 피사드) 구성을 위한 광고요소(aidma 법칙)1. A(Attenton, 주목)2. I(Interest, 흥미)3. D(Desire, 욕망)4. M(Memory, 기억)5. A(Action, 행동)[해설작성자 : I] | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 1과목 : 건축일반 | 0 | imagination | A | imagination | attention | desire | memory
200명인 회사에서 전용사무소 건물의 필요 바닥면적으로 가장 적당한 것은? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 2,000m2 | B | 1,000m2 | 2,000m2 | 3,000m2 | 4,000m2
병원의 평면계획상 구급동선은 어디에 연결되어야 하는가? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 중앙진료부 | C | 병동부 | 외래부 | 중앙진료부 | 관리부
도서관의 건축계획으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 열람실은 서고와 최대한 멀리 떨어져 위치시키는 것이 좋다. | B | 서고는 증축을 고려하여 계획한다. | 열람실은 서고와 최대한 멀리 떨어져 위치시키는 것이 좋다. | 아동 열람실은 자유롭게 책을 꺼내볼 수 있도록 자유개가식으로 한다. | 참고실은 안정된 분위기를 갖고 일반열람실과는 별실로 목록실, 출납대 근처에 설치한다.
다음 중 블록의 빈 속에 철근을 배근하고 콘크리트를 사춤하여 보강한 가장 이상적인 블록구조는? |  |  | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 보강콘크리트 블록조 | D | 조적식 블록조 | 거푸집 블록조 | 블록 장막벽 | 보강콘크리트 블록조
공동주택의 건물단면형식 중 주거단위의 단면을 단층형과 복층형에서 동일층으로 하지 않고 반 층씩엇나게 하는 형식은? |  |  | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 스킵 플로어 형식 | A | 스킵 플로어 형식 | 필로티 형식 | 오픈 형식 | 플랫 형식
아파트건축의 성립요건이 아닌 것은? |  |  | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 현대인의 다양하고 개성적인 생활양식의 수용 | B | 토지가 상승에 의한 저렴한 주거공급의 필요성 | 현대인의 다양하고 개성적인 생활양식의 수용 | 도시행활자의 이동성 증가에 따른 편의성 제공 | 단독주거로는 해결할 수 없는 넓은 옥외공간과 질높은 주거환경 조성
온도 35℃, 길이 100m 인 동관에 탕이 흘러 60℃가 되었을 때, 동관의 팽창량은? (단, 동관의 선팽창계수는 0.171×10-4 이다.) |  | 100m * ( 60 - 35 ) * 0.171 * 10^ -4= 42.75[해설작성자 : 푸른마을 안전관리자] | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 42.75mm | D | 0.0017mm | 0.06mm | 0.10mm | 42.75mm
어느 건물에 옥외소화전이 5개 설치되어 있다. 이 건물에서 옥외소화전설비의 수원은 저수량이 최소 얼마 이상이어야 하는가? |  | 옥외소화전 1개 방수량 x 20min x N(기구수:최대2개) = 350LPM x 20min x 2EA = 14000L = 14m3[해설작성자 : OF] | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 14m3 | B | 7m3 | 14m3 | 85m3 | 42m3
증기를 사일렌서(sileneer) 등에 의해 물과 혼합시켜 탕을 만드는 급탕방식은? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 기수혼합식 | C | 순간식 | 저탕식 | 기수혼합식 | 간접가열식
도시가스로 주로 공급되는 액화천연가스(LNG)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 발열량이 액화석유가스(lpg)보다 높다. | D | 공기보다 가볍다. | 아황산가스, 매연 등의 오염이 없다. | 천연가스를 정제해서 얻은 메탄을 주성분으로 하는 가스를 냉각시켜 액화한 것이다. | 발열량이 액화석유가스(lpg)보다 높다.
다음과 같은 조건에서 연면적이 20,000m2인 사무소에 필요한 1일의 급수량(사용수량)은? | output/img\기사-건축설비기사-2010년05월09일-025.png | 유효면적 = 연면적 20,000 * 56% = 11,200 m^2유효면적 당 인원 = 11,200 * 0.2인 = 2,240명2,240 * 150 L/d/c = 336,000 = 336 m^3/d[해설작성자 : 푸른마을 안전관리자] | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 336 m3/d | C | 33.6 m3/d | 43.6 m3/d | 336 m3/d | 406 m3/d
아파트에 설치하는 저수조에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 물의 유출구는 유입구의 윗부분에 설치하여 바닥의 침전물이 유출되지 아니하도록 한다. | B | 저수조의 맨홀부분은 건축물(천정 및 보 등)로부터 100cm 이상 떨어져야 한다. | 물의 유출구는 유입구의 윗부분에 설치하여 바닥의 침전물이 유출되지 아니하도록 한다. | 저수조의 공기정화를 위한 통기관과 물의 수위조절을 위한 월류관을 설치한다. | 저수조의 유입배관에는 배수용 밸브를 설치한다.
배수 배관에서 청소구를 원칙적으로 설치하여야 하는 곳이 아닌 것은? |  |  | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배수수직관의 최상부 | B | 배수수평주관의 기점 | 배수수직관의 최상부 | 배수수평지관의 기점 | 배수수평주관과 옥외배수관의 접속장소와 가까운 곳
어떤 정화조에서 유입수의 BOD가 150(mg/L), 유출수의 BOD가 60(mg/L)일 때, 이 정화조의 BOD 제거율은? |  | 150 - 60 / 150 = 0.6[해설작성자 : 푸른마을 안전관리자] | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 60% | C | 30% | 45% | 60% | 90%
통기관의 관경 결정에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 결합통기관의 관경은 통기수직관과 배수 수직관 중 큰 쪽의 관경 이상으로 한다. | C | 각개통기관의 관경은 접속하는 배수관 관경의 1/2이상으로 한다. | 루프통기관의 관경은 접속하는 배수 수평지관과 통기수직관의 관경 중 작은 쪽 관경의 1/2 이상으로 한다. | 결합통기관의 관경은 통기수직관과 배수 수직관 중 큰 쪽의 관경 이상으로 한다. | 신정통기관의 관경은 배수 수직관의 관경보다 작게해서는 안된다.
펌프의 캐비테이션에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 캐비테이션을 방지하기 위해 펌프의 흡입양정을 크게 한다. | B | 비정상적인 소음과 진동이 발생한다. | 캐비테이션을 방지하기 위해 펌프의 흡입양정을 크게 한다. | 캐비테이션이 진행되면 펌프의 양수량, 양정 및 효율이 저하되어 간다. | 캐비테이션을 방지하기 위해 설계상의 펌프 운전범위내에서 항상 유효 npsh가 필요 npsh보다 크게 되도록 배관계획을 한다.
다음 중 급수배관의 관경결정과 관계없는 것은? |  |  | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 확대관 저항계수 | B | 관균등표 | 확대관 저항계수 | 마찰저항선도 | 동시사용률
다음 설명에 알맞은 급수방식은? | output/img\기사-건축설비기사-2010년05월09일-032.png |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 압력수조방식 | C | 수도직결방식 | 고가수조방식 | 압력수조방식 | 펌프직송방식
다음의 밸브에 관한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 리프트형 체크 밸브는 수평배관에 사용된다. | C | 슬루스 밸브는 주로 유량조절용에 사용된다. | 글로브 밸브는 밸브를 완전히 열었을 때 유체 흐름의 단면적 변화가 없어서 마찰저항이 없다. | 리프트형 체크 밸브는 수평배관에 사용된다. | 버터 플라이 밸브는 기밀성 좋아서 고압유체의 흐름 단속용에 주로 사용된다.
배수 수직관 내가 부압으로 되는 곳에 배수 수평지관이 접속되어 있는 경우, 배수 수평지관 내의 공기가 수직관으로 유인되어 봉수가 파괴되는 현상은? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 유도사이폰 작용 | A | 유도사이폰 작용 | 자기사이폰 작용 | 모세관 현상 | 증발 현상
다음 중 기구배수 부하단위수가 가장 큰 기구는? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 세정밸브식 대변기 | A | 세정밸브식 대변기 | 스톨형 소변기 | 청소싱크 | 세탁싱크
급탕설비에서 팽창관의 역할에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 보일러의 자동 급수조절 장치이다. | A | 보일러의 자동 급수조절 장치이다. | 안전밸브와 같은 역할을 한다. | 보일러내의 공기나 증기를 배출시킨다. | 물의 온도상승에 따른 체적 팽창을 흡수한다.
연결살수설비의 송수구에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 송수구는 구경 32mm의 쌍구형으로 설치하여야 한다. | D | 소방차가 쉽게 접근할 수 있고 노출된 장속에 설치하는 것이 원칙이다. | 지면으로부터 높이가 0.5m 이상 1.0m 이하의 위치에 설치하여야 한다. | 개방형 헤드를 사용하는 송수구의 호스접결구는 각 송수구역마다 설치하는 것이 원칙이다. | 송수구는 구경 32mm의 쌍구형으로 설치하여야 한다.
35m의 높이에 있는 고가수조에 유속 2m/sec으로 양수량 10m3/h의 물을 양수하려고 할 때 펌프의 구경은? |  | 10 m^3/h ---> 10/3600 m^3/sd = 루트 4 * 18 / 3600 / 2파이 = 42mm[해설작성자 : 푸른마을 안전관리자] | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 약 42mm | B | 약 25mm | 약 42mm | 약 52mm | 약 62mm
다음 중 고층건물에서 급수설비의 조닝 목적과 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 공사비의 절감 | B | 배관의 적절한 수압유지 | 공사비의 절감 | 소음과 진동의 방지 | 기구 부속품의 파손방지
위생도기에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 흡수성(吸收性)이 높다. | A | 흡수성(吸收性)이 높다. | 산, 알칼리에 침식되지 않는다. | 오물이 부착되기 어려우며, 청소가 용이하다. | 복잡한 구조의 것을 일체화하여 제작할 수 있다.
다음의 설명 중 옳은 것은? |  | 증기가습의 경우는 가열가습온수가습의 경우는 냉각가습[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.39 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 20℃의 습공기에 90℃의 온수로 분무가습하였을 경우 건구온도는 내려간다. | B | 코일의 열수가 증가할수록 바이패스 팩터는 커진다. | 20℃의 습공기에 90℃의 온수로 분무가습하였을 경우 건구온도는 내려간다. | 코일을 통과하는 풍속이 커지면 바이패스 팩터는 감소한다. | 습공기의 노점온도는 습도가 낮을수록 높아진다.
다음과 같은 조건에 있는 벽체의 실내표면온도는? | output/img\기사-건축설비기사-2010년05월09일-042.png |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 11.2℃ | B | 16.5℃ | 11.2℃ | 12.2℃ | 13.5℃
온수배관에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 온수보일러의 팽창관에는 게이트 밸브를 설치한다. | D | 배관의 신축을 고려한다. | 배관재료는 내식성을 고려한다. | 온수배관에는 공기가 고이지 않도록 구배를 준다. | 온수보일러의 팽창관에는 게이트 밸브를 설치한다.
증기배관에서의 증기유속으로 가장 적합한 것은? |  |  | 0.41 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 저압 증기관 : 최대 35m/s, 고압 증기관 : 최대 45m/s | D | 저압 증기관 : 최소 10m/s, 고압 증기관 : 최소 70m/s | 저압 증기관 : 최소 18m/s, 고압 증기관 : 최대 60m/s | 저압 증기관 : 최대 25m/s, 고압 증기관 : 최소 55m/s | 저압 증기관 : 최대 35m/s, 고압 증기관 : 최대 45m/s
냉각탑 주위의 배관에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 냉각탑 입구측 배관에 스트레이너를 설치한다. | C | 냉각수 배관은 일반적으로 개방회로이다. | 펌프의 위치는 응축기의 흡입측에 설치한다. | 냉각탑 입구측 배관에 스트레이너를 설치한다. | 냉각탑 주위의 세균 감염에 유의하여야 한다.
건구온도 33℃, 절대습도 0.021kg/kg'의 공기 20kg과 건구온도 25℃, 절대습도 0.012kg/kg'의 공기 80kg을 단열혼합하였을 때, 혼합공기의 건구온도와 절대습도는? |  |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 건구온도 : 26.6℃, 절대습도 : 0.0138kg/kg' | A | 건구온도 : 26.6℃, 절대습도 : 0.0138kg/kg' | 건구온도 : 26.6℃, 절대습도 : 0.0192kg/kg' | 건구온도 : 31.4℃, 절대습도 : 0.0138kg/kg' | 건구온도 : 31.4℃, 절대습도 : 0.0192kg/kg'
공기조화방식 중 유인 유닛방식에 대한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 고속덕트를 사용하므로 덕트 스페이스를 작게 할 수 있다. | C | 외기냉방의 효과는 크나 부하변동에 따른 적응성이 낮다. | 전공기방식으로 배수관이 필요없어 누수의 우려가 없다. | 고속덕트를 사용하므로 덕트 스페이스를 작게 할 수 있다. | 각 유닛의 개별제어가 불가능하다.
다음의 공기조화방식 중 에너지 절약측면에서 가장 불리한 것은? |  |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 이중덕트방식 | D | 단일덕트방식 | 각층유닛방식 | 유인유닛방식 | 이중덕트방식
에어와셔의 통과공기량이 20,000kg/h, 수량(水量)이 15,600kg/h이고, 입구공기의 엔탈피 23.9kJ/kg, 출구공기의 엔탈피 26.8kJ/kg 일 때, 에어와셔의 입구수온은? (단, 에어와셔의 출구 수온은 9.3℃, 물의 비열은 4.19kJ/kg∙K 이다.) |  | 델타 T = t1 - 9.3 = 20,000 * (26.8 - 23.9) / 15,600 *4.19t1 = 0.887 + 9.3 = 10.18 도 [해설작성자 : 푸른마을 안전관리자] | 0.4 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 10.2℃ | C | 8.4℃ | 9.7℃ | 10.2℃ | 11.5℃
보일러에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 노통 연관보일러는 부하변동의 적응성이 낮으나 예열시간은 짧다. | B | 주철제 보일러는 규모가 비교적 작은 건물의 난방용으로 사용된다. | 노통 연관보일러는 부하변동의 적응성이 낮으나 예열시간은 짧다. | 수관보일러는 대형건물 또는 병원이나 호텔 등과 같이 고압증기를 다량 사용하는 곳에 사용된다. | 입형보일러는 설치 면적이 작고 취급은 용이하나 사용압력이 낮다.
중앙식 공기조화기에서 가습기의 형식 선정시 유의사항으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 수분무의 경우 가습효율이 높으므로 엘리미네이터의 설치에 대한 고려를 하지 않는다. | D | 공기조화기(ahu)에 가습기를 배치할 때 코일의 전∙후 위치를 검토한다. | 가습과정의 열수분비를 확인하여 저온의 공기도 가습효과가 큰지 확인한다. | 분무노즐을 사용하는 경우는 분출압력이 높으면 가습효율은 증가되지만 소음이 증가되므로 소음대책도 검토한다. | 수분무의 경우 가습효율이 높으므로 엘리미네이터의 설치에 대한 고려를 하지 않는다.
건구온도 32℃, 절대습도 0.025kg/kg'인 습공기의 엔탈피는? (단, 건공기 정압비열 1.01kJ/kg∙K, 수증기 정압비열 1.85kJ/kg∙K, 0℃에서 포화수의 증발잠열 2501kJ/kg이다.) |  | h = ( Ca * T ) + x * ( r + Cv * T ) = ( 1.01 * 32 ) + 0.025 * ( 2501 + 1.85 * 32 ) = 96.325 kJ/kg[해설작성자 : 푸른마을 안전관리자] | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 96.33 kj/kg | B | 71.12 kj/kg | 96.33 kj/kg | 140.62 kj/kg | 182.52 kj/kg
덕트의 단면적을 확대시킬 경우 변화가 없는 것은? (단, 덕트의 마찰손실은 무시) |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 전압 | D | 풍속 | 동압 | 정압 | 전압
축열시스템에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 호텔의 공공부분과 같이 간헐운전이 심한 경우에는 적용할 수 없다. | C | 냉동기의 용량을 감소시킬 수 있다. | 값이 저렴한 심야전력의 이용이 가능하다. | 호텔의 공공부분과 같이 간헐운전이 심한 경우에는 적용할 수 없다. | 빙축열 시스템은 냉각을 위한 냉동기, 축열을 위한 빙축열조, 외부와의 열교환을 위한 열교환기 등으로 구성된다.
덕트의 치수 결정법에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.44 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 등속법에 의한 덕트에 많은 풍량을 송풍하면 소음발생이나 덕트의 강도상에 문제가 발생하므로 일정 풍량 이상인 경우 등마찰손실법으로 결정한다. | C | 등속법은 덕트 내의 풍속을 일정하게 유지할 수 있도록 덕트 치수를 결정하는 방법이다. | 등속법에 의한 덕트는 각 구간마다 압력 손실이 다르므로 송풍기 용량을 구하기 위해서는 전체 구간의 압력손실을 구해야 하는 번거로움이 있다. | 등속법에 의한 덕트에 많은 풍량을 송풍하면 소음발생이나 덕트의 강도상에 문제가 발생하므로 일정 풍량 이상인 경우 등마찰손실법으로 결정한다. | 등마찰손실법은 덕트의 단위길이당 마찰손실이 일정한 상태가 되도록 덕트마찰손실선도에 직경을 구하는 방법이다.
변풍량 유닛(VAV unit) 중 송풍덕트 내의 정압제어가 필요 없고, 유닛의 소음발생이 적으나, 송풍동력을 절감시킬 수 없는 유닛은? |  |  | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 바이패스형 | A | 바이패스형 | 슬롯형 | 유인형 | 댐퍼형
실내공간에 있어서 인체의 열방출 경로 중 그 비율이 가장 작은 것은? |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 전도 | C | 대류 | 복사 | 전도 | 증발
다음 설명에 알맞은 환기방식은? | output/img\기사-건축설비기사-2010년05월09일-059.png |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 자연급기와 배기팬의 조합 | C | 급기팬과 배기팬의 조합 | 급기팬과 자연배기의 조합 | 자연급기와 배기팬의 조합 | 자연급기와 자연배기의 조합
내경 50mm인 원관속을 흐르는 물의 유량은 10.5m3/h 이다. 관의 길이가 10m 일 경우 마찰손실은? (단, 관마찰계수는 0.02 이다.) |  |  | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 0.45 maq | B | 0.25 maq | 0.45 maq | 0.62 maq | 0.82 maq
전열기에 인가되는 전압이 20[%] 상승할 경우, 소비전력은 몇 [%] 증가하는가? |  | V=I*R , P=V*I 에서P=V^2/R 이므로, (1.1)^2 = 1.21 이므로 21 %가 증가한다.[해설작성자 : 내일시험임저] | 0.37 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 44% | C | 20% | 32% | 44% | 50%
다음 중 투자율의 단위는? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | h/m | D | a/m | v/m | f/m | h/m
단열 중복형 에스켈레이터에 대한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.2 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 설치면적이 작고 점포 내를 잘 볼 수 있다. | A | 설치면적이 작고 점포 내를 잘 볼 수 있다. | 연속적으로 승계할 수 있으나 설치면적이 큰 것이 결점이다. | 백화점 등에 주로 설치되는 형식으로 승객의 승계가 용이하며 상층으로 고객 유도가 용이하다. | 승강 모두 연속적으로 승계가 되며 상승과 하강이 서로 바닥면의 반대측에 분리되어 승강구에서 혼잡이 적다.
다음 설명이 의미하는 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2010년05월09일-064.png |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 자유전자 | B | 양자 | 자유전자 | 중성자 | 원자핵
건축물 내 변전실에서 사용하는 변압기의 용량을 산정하는데 사용하는 주요 요소(Factor)가 아닌 것은? |  |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 밀도율 | A | 밀도율 | 부등률 | 부하율 | 수용률
공조설비의 밸브나 댐퍼의 구동을 위하여 비례제어용으로 주로 사용되는 기기는? |  |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 모듀트럴 모터 | C | 히트 펌프 | 서보 모터 | 모듀트럴 모터 | 직동식 전자밸브
전선의 저항에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 저항의 크기는 전선의 단면적에 비례한다. | C | 저항률의 단위는 [ωㆍm]이다. | 저항의 크기는 전선의 길이에 비례한다. | 저항의 크기는 전선의 단면적에 비례한다. | 전선의 저항은 전선의 주위온도에 영향을 받는다.
비상콘센트의 설치 높이에 대한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 바닥으로부터 높이 0.8m 이상 1.5m 이하의 위치에 설치한다. | C | 바닥으로부터 높이 0.5m 이상 1.5m 이하의 위치에 설치한다. | 바닥으로부터 높이 0.5m 이상 1.8m 이하의 위치에 설치한다. | 바닥으로부터 높이 0.8m 이상 1.5m 이하의 위치에 설치한다. | 바닥으로부터 높이 0.8m 이상 1.8m 아하의 위치에 설치한다.
피뢰침 설비의 접지 저항은 최대 얼마 이하로 하는가? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 10[ω] | C | 2[ω] | 5[ω] | 10[ω] | 15[ω]
농형유도전동기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 슬립링에서 불꽃이 나올 염려가 있기 때문에 인화성 또는 폭발성 가스가 있는 곳에서 사용할 수 없다. | D | 구조가 간단하여 취급방법이 간단하다. | vvvf(variable voltage variable frequency)방식으로 속도제어가 가능하다. | 기동전류가 커서 전동기 권선을 과열시키거나 전원전압의 변동을 일으킬 수 있다. | 슬립링에서 불꽃이 나올 염려가 있기 때문에 인화성 또는 폭발성 가스가 있는 곳에서 사용할 수 없다.
전력 퓨즈에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 릴레이와 변성기가 필요하다. | A | 릴레이와 변성기가 필요하다. | 소형으로 큰 차단용량을 가진다. | 옥내에 시설하는 경우에는 소음기를 부착하는 것이 좋다. | 일정치 이상의 과전류를 차단하여 전로나 기기를 보호한다.
유도전동기가 60Hz의 전원에 접속되고 4극 3상인 경우 회전 속도[rpm]는? |  |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 1800 | C | 1600 | 1700 | 1800 | 3600
다음 중 전하간이 정전유도현상과 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 전자석 | C | 낙뢰 | 정전기 | 전자석 | 전기집진기
두 지점간의 전하가 갖는 에너지의 차를 의미하는 것은? |  |  | 0.51 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 전압 | A | 전압 | 전계 | 전하량 | 정전력
전기식 자동제어 시스템에서 리미트 조절기의 설정치보다 제어량이 저하되었을 때 리미트 조절기가 주조절기의 동작과 관계없이 조작기를 직접 작동시켜 조작기가 열리거나 운전되도록 하는 제어방법은? |  |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 하한제어 | B | 상한제어 | 하한제어 | 최소개도제어 | 외기도입제어
보일러의 자동제어에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 위치 제어 | D | 온도 제어 | 연소 제어 | 급수 제어 | 위치 제어
축전지 설비에 사용되는 알카리 축전지의 공칭전압은? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 1.2[v/셀] | B | 0.5[v/셀] | 1.2[v/셀] | 2[v/셀] | 2.5[v셀]
다음 설명에 알맞은 간선 배선방식은? | output/img\기사-건축설비기사-2010년05월09일-078.png |  | 0.4 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 평행식 | C | 수지상식 | 나뭇가지식 | 평행식 | 병용식
다음 그림의 게이트 기호는 무엇을 나타내는가? | output/img\기사-건축설비기사-2010년05월09일-079.png |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | or | B | and | or | not | nor
안전전압이란 회로에 인가된 정격전압이 일정 수준 이하의 낮은 전압으로 인체에 접촉되어도 전기적 충격을 주지 않는 안전한 전압의 크기를 말하는데, 우리나라에서 규정된 안전전압은? |  |  | 0.44 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 30[v] | B | 20[v] | 30[v] | 35[v] | 50[v]
건축물의 건축허가를 신청하는 경우 에너지절약계획서를 제출하여야 하는 대상 건축물에 속하는 것은? |  |  | 0.32 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 업무시설로서 당해 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 3,000m2 인 건축물 | A | 업무시설로서 당해 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 3,000m2 인 건축물 | 숙박시설로서 그 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 1,500m2 인 건축물 | 판매시설로서 그 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 2,000m2 인 건축물 | 교육연구시설 중 연구소로서 당해 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 2,000m2 인 건축물
다음 중 건축물의 에너지절약 설계기준의 건축부문의 권장사항으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 건축물의 체적에 대한 외피면적의 비 또는 연면적에 대한 외피면적의 비는 가능한 크게 한다. | B | 공동주택은 인동간격을 넓게 하여 저층부의 일사 수열량을 증대시킨다. | 건축물의 체적에 대한 외피면적의 비 또는 연면적에 대한 외피면적의 비는 가능한 크게 한다. | 거실의 층고 및 반자 높이는 실의 용도와 기능에 지장을 주지 않는 범위 내에서 가능한 낮게 한다. | 건물의 창호는 가능한 작게 설계하고, 특히 열손실이 많은 북측의 창면적은 최소화한다.
건축물의 바깥쪽으로 나가는 출구로 쓰이는 문을 안여닫이로 해도 되는 건축물의 용도는? |  |  | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 판매시설 | A | 판매시설 | 장례식장 | 위락시설 | 종교시설
대수선의 범위 기준으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 기둥을 증설 또는 해체하거나 2개 이상 수선 또는 변경하는 것 | B | 미관지구에서 건축물의 외부형태를 변경하는 것 | 기둥을 증설 또는 해체하거나 2개 이상 수선 또는 변경하는 것 | 다가구주택의 가구 간 경계벽을 증설 또는 해체하거나 수선 또는 변경하는 것 | 내력벽을 증설 또는 해체하거나 그 벽면적을 30제곱미터 이상 수선 또는 변경하는 것
다음은 창문 등의 차면시설과 관련된 기준 내용이다. ( )안에 알맞은 숫자는? | output/img\기사-건축설비기사-2010년05월09일-085.png |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 2 | B | 1 | 2 | 3 | 4
다음 중 내화구조에 해당하는 것은? |  |  | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 철근콘크리트조의 기둥으로서 그 작은 지름이 25센티미터인 것 | D | 콘크리트블록조의 지붕 | 철근콘크리트조의 벽으로서 두께가 5센티미터인 것 | 철근콘크리트조의 바닥으로서 두께가 7센티미터인 것 | 철근콘크리트조의 기둥으로서 그 작은 지름이 25센티미터인 것
무창층의 개구부가 갖추어야 할 요건으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 외부에서 파괴 또는 개방할 수 없을 것 | A | 외부에서 파괴 또는 개방할 수 없을 것 | 개구부는 도로 또는 차량이 진입할 수 있는 빈터를 향할 것 | 개구부의 크기가 지름 50센티미터 이상의 원이 내접할 수 있을 것 | 해당 층의 바닥면으로부터 개구부 밑면까지의 높이가 1.2미터 이내일 것
지하층의 비상탈출구에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 비상탈출구는 출입구로부터 2m 이상 떨어진 곳에 설치할 것 | C | 비상탈출구의 유효높이는 1.5m 이상으로 할 것 | 비상탈출구의 유효너비는 0.75m 이상으로 할 것 | 비상탈출구는 출입구로부터 2m 이상 떨어진 곳에 설치할 것 | 비상탈출구의 문은 피난방향으로 열리도록 하고, 실내에서 항상 열 수 있는 구조로 할 것
다음 중 건축물의 에너지절약설계기준에 따른 기계부문의 권장사항으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 위생설비 급탕용 저탕조의 설계온도는 70℃ 이상으로 한다. | C | 폐열회수형 환기장치를 설치한다. | 급수용 펌프의 전동기에는 가변속 제어방식을 채택한다. | 위생설비 급탕용 저탕조의 설계온도는 70℃ 이상으로 한다. | 실내공기질을 저하시키지 않는 범위내에서 이코노미이저시스템을 적용한다.
수동식 소화기 또는 간이소화용구를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 연면적 기준은? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 33m2 이상 | C | 10m2 이상 | 25m2 이상 | 33m2 이상 | 66m2 이상
축냉식 전기냉방설비의 설계기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 자동제어설비는 수동조작이 가능하지 않도록 하여야 하며 감시기능을 갖추어야 한다. | B | 축열조는 축냉 및 방냉운전을 반복적으로 수행하는데 적합한 재질의 축냉재를 사용해야 한다. | 자동제어설비는 수동조작이 가능하지 않도록 하여야 하며 감시기능을 갖추어야 한다. | 열교환기는 시간당 최대냉방열량을 처리할 수 있는 용량이상으로 설치하여야 한다. | 열교환기는 보온을 철저히 하여 열손실과 결로를 방지하여야 한다.
옥내에 비상용 승강기 설치시 승강자의 바닥면적은 비상용 승강기 1대에 대하여 최소 얼마 이상이어야 하는가? |  |  | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 6제곱미터 | D | 2제곱미터 | 4제곱미터 | 5제곱미터 | 6제곱미터
방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치하여야 하는 특정소방대상물에 속하는 것은? (단, 층수가 10층인 경우) |  |  | 0.44 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 종합병원 | C | 아파트 | 실내수영장 | 종합병원 | 기숙사
다음 중 건축법상 단독주택에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 다세대주택 | B | 다중주택 | 다세대주택 | 다가구주택 | 공관
건축물을 건축하거나 대수선하는 경우 국토해양부령으로 정하는 구조기준 등에 따라 그 구조의 안전을 확인하여야 하는 대상 건축물에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.4 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 연면적이 500제곱미터인 건축물 | D | 층수가 3층인 건축물 | 처마높이가 9미터인 건축물 | 높이가 13미터인 건축물 | 연면적이 500제곱미터인 건축물
방화관리자를 두어야 하는 특정소방대상물 중 1급 방화관리대상물의 연면적 기준은? |  |  | 0.29 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 15,000m2 이상 | C | 5,000m2 이상 | 10,000m2 이상 | 15,000m2 이상 | 20,000m2 이상
6층 이상의 거실면적의 합계가 11,000m2인 교육연구 및 복지시설에 설치하여야 하는 승용승강기의 최소 대수는? (단, 8인승 승용승강기인 경우) |  |  | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 4대 | B | 3대 | 4대 | 5대 | 6대
건축물의 출입구에 설치하는 회전문의 설치기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 회전문의 회전속도는 분당회전수가 12회를 넘지 아니하도록 할 것 | C | 계단으로부터 2미터 이상의 거리를 둘 것 | 에스컬레이터로부터 2미터 이상의 거리를 둘 것 | 회전문의 회전속도는 분당회전수가 12회를 넘지 아니하도록 할 것 | 출입에 지장이 없도록 일정한 방향으로 회전하는 구조로 할 것
다음 중 중수도를 설치ㆍ운영하여야 하는 대상 시설물의 중수도 처리 용량 기준으로 적합한 것은? |  |  | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 사용수량의 100분의 10 이상 | A | 사용수량의 100분의 10 이상 | 사용수량의 100분의 7 이상 | 사용수량의 100분의 5 이상 | 사용수량의 100분의 3 이상
외기에 직접 면하고 1층 또는 지상으로 연결된 출입문을 방풍구조로 하여야 하는 것은? |  |  | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-05-09 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 너비 1.5m의 출입문 | B | 공동주택의 출입문 | 너비 1.5m의 출입문 | 사람의 통행을 주목적으로 하지 않는 출입문 | 판매시설 중 상점으로서 바닥면적 300m2의 개별 점포의 출입문
건물에서의 열전달에 관련된 용어의 단위 중 옳지 않은 것은? |  | 열전도율 : W/K[해설작성자 : OO] | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 열전도율 : w/(m2ㆍk) | A | 열전도율 : w/(m2ㆍk) | 대류열전달율 : w/(m2ㆍk) | 열저항 r : (m2ㆍk)/w | 열관류율 k : w/(m2ㆍk)
리조트 호텔(Resort hotel)의 입지 조건과 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.88 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 상업지와의 교통관계가 편리할 것 | C | 기후적인 쾌적도가 높을 것 | 조망 및 주변경관의 조건이 좋을 것 | 상업지와의 교통관계가 편리할 것 | 관광지의 특성을 활용할 수 있는 위치일 것
기온, 기류 및 주벽면온도의 3요소의 조합과 체감과의 관계를 나타내는 열환경 지표는? |  |  | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 작용온도 | D | 유효온도 | 불쾌지수 | 등온지수 | 작용온도
벽돌쌓기에서 화란식 쌓기의 경우 모서리 부분에 사용되는 벽돌의 마름질 형태는? |  |  | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 칠오토막 | A | 칠오토막 | 이오토막 | 반토막 | 반반절
벽돌속에 배관ㆍ배선, 기타용으로 그 층높이의 3/4 이상 연속되는 세로홈을 팔 때, 그 홈의 깊이는 벽두께의 최대 얼마 이하로 하는가? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 1/3 | B | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5
아파트의 각 형식에 대한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.88 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 편복도형은 공용복도에 있어서는 프라이버시가 침해되기 쉽다. | C | 홀형은 프라이버시가 나쁘나 통행부 면적이 작아서 건물의 이용도가 높다. | 집중형은 대지이용도가 높고 채광 및 통풍이 용이하다. | 편복도형은 공용복도에 있어서는 프라이버시가 침해되기 쉽다. | 중복도형은 프라이버시가 좋으며 조용하다.
플랫 슬래브(flat slab)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 바닥판의 두께가 얇아져 고정하중은 작아지나 실내공간 이용률이 낮다. | D | 바닥에 보가 전혀 없이 바닥판만으로 구성한다. | 하중을 직접 기둥에 전달하는 평판슬래브구조를 말한다. | 기둥 상부는 깔대기 모양으로 확대하고 그 위에 드롭패널을 설치하거나 계단식으로 2중 보강하여 바닥판을 지지한다. | 바닥판의 두께가 얇아져 고정하중은 작아지나 실내공간 이용률이 낮다.
침실의 크기를 결정하는 요소로서 우선 고려하여야 할 것은? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 사용인원수에 따른 필요기적 | A | 사용인원수에 따른 필요기적 | 사용자의 연령 | 사용자의 성별 | 연면적에 따른 크기 결정
천장의 채광 효과를 얻기 위하여 천청의 위치에 설치하고, 비막이에 좋은 측창의 구조적 장점을 살리기 위하여 연직에 가까운 방향으로 한 창에 의한 채광법으로 주광률 분포의 균일성이 요구되는 곳에 사용되는 것은? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 정측광 | C | 측광 | 점광 | 정측광 | 특수채광
학교운영방식 중 교과교실형(V형)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 초등학교 저학년에 대해 가장 권장할 만한 형이다. | D | 모든 교실이 특정교과를 위해서 사용되고 일반교실은 없다. | 교과목에 필요한 시설의 질을 높일 수 있다. | 학생들의 이동이 심하므로 동선설계에 유의해야 한다. | 초등학교 저학년에 대해 가장 권장할 만한 형이다.
진동 및 방진대책에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 방진고무는 압축용보다 인장용으로 사용하면 더욱 효과적이다. | A | 방진고무는 압축용보다 인장용으로 사용하면 더욱 효과적이다. | 진동차단은 가능한 한 진동원에 가까운 위치에서 감쇠시키는 것이 효과적이다. | 고체 전파음의 속도는 공기음보다 훨씬 빠르고 멀리까지 전해진다. | 낮은 진동수의 기계류 방진에는 금속 스프링이나 고무재료가 효과적이다.
철골보와 철근콘크리트 바닥판의 일체화를 위해 사용되는 것은? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 스터드볼트 | B | 앵커볼트 | 스터드볼트 | 행거볼트 | 주걱볼트
백화점에 설치하는 엘리베이터와 에스컬레이터에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 에스컬레이터는 엘리베이터에 비하여 소요면적이 크나 승강이 병행되어 경제적이다.[해설작성자 : 꼬마] | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 엘리베이터는 에스컬레이터에 비하여 소요면적이 크나 승강이 병행되어 경제적이다. | A | 엘리베이터는 에스컬레이터에 비하여 소요면적이 크나 승강이 병행되어 경제적이다. | 에스컬레이터는 상하수송이관으로서 백화점 등에 주로 사용된다. | 엘리베이터는 에스컬레이터에 비해서 수송이 계속적이지 못하고 수송량도 적은 편이다. | 에스컬레이터는 설비비가 높아지나 윗층 매장의 활용도 증가로 판매액이 증가되어 설비비를 보충할 수 있다.
레스토랑의 서비스 방식에 따른 평명형식에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.85 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 페이싱 서비스 레스토랑 | D | 셀프 서비스 레스토랑 | 카운터 서비스 레스토랑 | 테이블 서비스 레스토랑 | 페이싱 서비스 레스토랑
다음 천장구조의 단면에서 ㉮부분의 명칭은? | output/img\기사-건축설비기사-2010년03월07일-015.png |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 1 | 달대 | A | 달대 | 반자틀받이 | 반자틀 | 달대받이
잔향시간이란 음원으로부터 발생되는 소리가 정지했을 때 음압레벨이 몇 dB 감쇠하는데 소요되는 시간인가? |  |  | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 60db | C | 40db | 50db | 60db | 70db
병원의 수술실과 같이 외부 오염공기의 침입을 피하고자 할 때 가장 적합한 환기 방법은? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 압입식 환기법 | A | 압입식 환기법 | 흡출식 환기법 | 병용식 환기법 | 중력식 환기법
사무소 건축의 실단위 계획 중 개방식 배치에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 방길이에는 변화를 줄 수 있으나, 방 깊이에 변화를 줄 수 없다. | C | 개실형에 비해 독립성이 적다. | 개실형에 비해 내부 공사비가 낮다. | 방길이에는 변화를 줄 수 있으나, 방 깊이에 변화를 줄 수 없다. | 개실형에 비해 전체면적을 유효하게 사용할 수 있다.
연속기초라고도 하며 조적조의 벽기초 또는 철근콘크리트조의 연결기초에 사용되는 것은? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 줄기초 | A | 줄기초 | 온통기초 | 복합기초 | 독립기초
다음 중 실내조명 설계순서에서 가장 우선적으로 고려해야 할 사항은? |  |  | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 소요조도의 결정 | B | 조명방식의 선정 | 소요조도의 결정 | 조명기구의 배치결정 | 조명기구의 선정
간접가열식 급탕방식에 대한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 난방용 보일러의 열원을 이용할 수 있다. | B | 고압용 보일러를 설치하여야 한다. | 난방용 보일러의 열원을 이용할 수 있다. | 저탕조에는 가열코일을 사용하지 않는다. | 보일러에 새로운 물이 끊임없이 보급되므로 스케일 부착의 우려가 많다.
옥외소화전설비의 전동기 또는 내연기관에 따른 펌프를 이용하는 가압송수장치와 관련된 다음의 기준 내용 중 ()안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2010년03월07일-022.png |  | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 0.25 mpa | C | 0.17 mpa | 0.20 mpa | 0.25 mpa | 0.30 mpa
옥내소화전의 설치개수가 가장 많은 층의 설치개수가 10개인 어느 건물에서 옥내소화전설비의 수원은 저수량이 최소 얼마이상이 되도록 하여야 하는가? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 13m3 | B | 7m3 | 13m3 | 26m3 | 35m3
급탕설비의 순환배관에서 관마찰저항으로 인한 순환량의 불균등을 방지하기 위한 배관방식은? |  |  | 0.87 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 리버스리턴방식 | B | 상향배관방식 | 리버스리턴방식 | 하향배관방식 | 강제순환방식
원심펌프의 일종으로 날개의 바깥쪽에 가이드 베인(Guide vane)을 설치한 것은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 터빈 펌프 | B | 볼류트 펌프 | 터빈 펌프 | 피스톤 펌프 | 기어 펌프
처리대상인원 1000[인], 1인 1일당 오수량 0.2[m3], 평균 BOD는 200[ppm], BOD 제거율 85[%]인 오수처리시설에서 유출수의 BOD량[kg/day]은? |  | 일당 BOD 발생량 : 1000인/일 * 0.2[m^3 = L] * 0.2%(200[ppm] = 0.2%) = 40L/D.BOD제거량이 85%, 즉 유출수는 40L - (40 * 0.85) = 6L | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 6 | B | 1.5 | 6 | 30 | 200
배수관의 최소관경에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 지중 또는 지계층의 바닥 밑에 매설하는 배수관의 관경은 32m 이상으로 하는 것이 바람직하다. | D | 기구배수관의 관경은 이것에 접속하는 위생기구의 트랩구경 이상으로 한다. | 배수 수평지관의 관경은 이것에 접속하는 기구배수관의 최대관경 이상으로 한다. | 배수관은 배수의 유하방향으로 관경을 축소해서는 안된다. | 지중 또는 지계층의 바닥 밑에 매설하는 배수관의 관경은 32m 이상으로 하는 것이 바람직하다.
LPG 및 LNG에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | lng의 비중은 공기보다 크므로 누설되었을 때 하부에 체류하기 쉽다. | C | lng는 주위에서 증발잠열을 빼앗아 기화한다. | lng는 천연가스를 -162℃까지 냉각하여 액화시킨 것이다. | lng의 비중은 공기보다 크므로 누설되었을 때 하부에 체류하기 쉽다. | lpg는 일산화탄소를 함유하지 않기 때문에 생가스에 의한 중독의 위험성은 없으나 질실 또는 불완전 연소에 의한 일산화탄소 중독이 가능성이 있다.
펌프의 서어징(Surging) 현상에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 토출량을 조절하는 밸브위치가 수조 또는 공기체류하는 곳보다 상류에 있는 경우에 주로 발생한다. | D | 서어징이 발생되면 유량 및 압력이 주기적으로 변동되면서 진동과 소음을 수반한다. | 펌프의 양정 특성곡선이 산형 특성이고, 그 사용범위가 오른쪽으로 증가하는 특성을 갖는 범위에서 사용하는 경우에 발생할 수 있다. | 토출배관 중에 수조 또는 공기체류가 있는 경우에 발생할 수 있다. | 토출량을 조절하는 밸브위치가 수조 또는 공기체류하는 곳보다 상류에 있는 경우에 주로 발생한다.
터보형 펌프의 비속도에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 비속도가 작은 펌프는 양정변화가 큰 용도에 적합하여 유량변화가 큰 용도에는 부적합하다. | B | 비속도가 작은 펌프는 양수량이 변화하여도 양정의 변화가 적다. | 비속도가 작은 펌프는 양정변화가 큰 용도에 적합하여 유량변화가 큰 용도에는 부적합하다. | 최고양정의 증가비율은 비속도가 증가함에 따라 크게 된다. | 어느 2종류의 터보형 펌프가 있을 때, 비속도가 동일하다면 펌프의 대소에 관계없이 각각의 펌프가 갖는 회전차는 모두 상사(相似)이다.
다음 중 모세관 현상에 따른 트랩의 봉수파괴를 방지하기 위한 방법으로 가장 알맞은 것은? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 트랩을 자주 청소한다. | A | 트랩을 자주 청소한다. | 각개 통기관을 설치한다. | 관내 압력변동을 작게 한다. | 기구배수관 관경을 트랩구경보다 크게 한다.
탕의 사용상태가 간헐적이며 일시적으로 사용량이 많은 건물에서 급탕설비의 설계 방법으로 가장 알맞은 것은? (단, 중앙식 급탕방식이며 증기를 열원으로 하는 열교환기 사용) |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 저탕용량은 크게 하고 가열능력은 작게 한다. | B | 저탕용량을 크게 하고 가열능력도 크게 한다. | 저탕용량은 크게 하고 가열능력은 작게 한다. | 저탕용량은 작게 하고 가열능력은 크게 한다. | 저탕용량을 작게 하고 가열능력도 작게 한다
최상부위 배수수평관이 배수수직관에 접속된 위치보다도 더욱 위로 배수수직관을 끌어올려 대기 중에 개구하여 통기관으로 사용하는 부분을 의미하는 것은? |  |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 신정통기관 | D | 공용통기관 | 각개통기관 | 회로통기관 | 신정통기관
압력탱크로부터 수직높이 10[m]되는 곳에 세정밸브(flush valve)식 대변기가 설치되어 있다. 이 대변기에 압력탱크식으로 급수하기 위한 압력탱크의 최저필요압력은? (단, 배관의 연장길이는 15[m]이고 관로의 전마찰손실 수두는 5[mAq]이다. |  |  | 0.37 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 220 kpa | A | 220 kpa | 270 kpa | 320 kpa | 370 kpa
세정밸브식 대변기의 급수관 관경은 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가? |  |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 25 a | B | 20 a | 25 a | 30 a | 40 a
다음 중 간접배수로 하여야 하는 기구는? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 세탁기 | D | 세면기 | 욕조 | 대변기 | 세탁기
위생기구를 유니트화하는 목적과 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 현장작업의 증가 | A | 현장작업의 증가 | 공기의 단축 | 공정의 단순화 | 노무비 절감
급배수 설비의 기본 원칙으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 우수는 공공하수도에 배수하지 않도록 한다. | C | 상수의 급수계통은 크로스 커넥션이 되어서는 안된다. | 급수계통은 역류나 역사이펀 작용의 위험이 생기지 않도록 한다. | 우수는 공공하수도에 배수하지 않도록 한다. | 탱크 및 배수계통에는 통기관 등과 같은 적절한 통기조치를 한다.
다음 중 초고층 건물의 급수배관법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 강압밸브방식에서는 감압밸브가 고장나더라도 높은 수압이 기구에 작용하지 않는다. | D | 급수계통에 조닝(zoning)이 필요하다. | 중간수조방식은 수압이 일정하다. | 중간수조방식은 중간 수조실, 양수펌프 등이 필요하다. | 강압밸브방식에서는 감압밸브가 고장나더라도 높은 수압이 기구에 작용하지 않는다.
다음 중 고가수조의 설치 높이를 정하는데 필요한 요소와 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수수조의 저수량 | A | 수수조의 저수량 | 급수기구의 소요압력 | 최고높이에 있는 급수기구의 높이 | 배관이 손실압력
냉각탑이 응축기보다 낮은 위치에 있는 경우 냉각수 펌프가 정지할 때마다 응축기 주변이 극단적인 부압(負壓)이 되지 않도록 설치하는 것은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 사이폰 브레이커(syphon breaker) | A | 사이폰 브레이커(syphon breaker) | 디프 튜브(derp tube) | 더트 포켓(diry pocket) | 플래시 탱크(flash tank)
실내열환경을 조절할 수 있는 수단에는 건축적 방법과 설비적 방법이 있다. 건축적 방법을 강화한 건물이 아닌 것은? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 인텔리전트빌딩 | C | 생태건축 | 그린빌딩 | 인텔리전트빌딩 | 자연형 태양열 주택
다음의 공기에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 여러 기체의 혼합물로 산소와 이산화탄소가 가장 많은 부분을 차지한다. | B | 지상 부근 공기의 성분비율은 수증기를 제외하면 거의 일정하다. | 여러 기체의 혼합물로 산소와 이산화탄소가 가장 많은 부분을 차지한다. | 수증기를 전혀 함유하지 않은 건조한 공기를 가상하여 건조공기라 부른다. | 건조공기는 이상기체에 가까운 성질을 갖고 있으므로 이상기체로 간주하여 계산될 수 있다.
배관설계에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 수배관의 관경은 마찰손실선도에서 유량, 단위길이당 마찰손실, 유속 중 2개가 정해지면 결정할 수 있다. | D | 직관부의 마찰저항은 관경에 비례한다. | 글로브 밸브는 슬루스 밸브에 비해 마찰저항이 적어 지름이 큰 관에 많이 사용한다. | 관내의 유속이 낮으면 공사비는 절감되나 마찰저항이 커져서 펌프 소요동력이 증가한다. | 수배관의 관경은 마찰손실선도에서 유량, 단위길이당 마찰손실, 유속 중 2개가 정해지면 결정할 수 있다.
수관보일러에 대한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 부하변동에 대한 추종성이 높다. | B | 지역난방에는 사용할 수 없다. | 부하변동에 대한 추종성이 높다. | 사용압력이 연관식보다 낮으며 예열시간이 길다. | 연관식보다 설치면적이 작고, 초기 투자비가 적게 든다.
기준면보다 20m 높이에 있는 관내에 물이 압력 60kPa, 유속 3m/s로 흐를 때 이 물의 전수두(m)는? (단, 물의 밀도는 1kg/L이다.) |  | 물의 전수두 = 위치수두 + 압력수두 + 속도수두 = 20 m + ( 60 / 1 * 9.8 ) + ( 3^2 / 2 * 9.8 ) = 26.58m [해설작성자 : 푸른마을 안전관리자] | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 약 26.5 | B | 약 18.7 | 약 26.5 | 약 38.7 | 약 83.1
다음과 같은 조건에서 난방시에 도입 외기량이 500kg/h일 때 도입 외기에 의한 외기부하는? | output/img\기사-건축설비기사-2010년03월07일-047.png |  | 0.3 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 5097 w | A | 5097 w | 6068 w | 7418 w | 9936 w
다음의 온수난방에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 예열시간이 짧아 신속히 난방할 수 있다. | C | 난방부하의 변동에 따른 온도조절이 증기난방에 비해 용이하다. | 보일러의 취급이 증기난방에 비해 간단하다. | 예열시간이 짧아 신속히 난방할 수 있다. | 한냉지에서는 동결의 우려가 있다.
다음의 공기조화방식 중 전공기방식에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 팬코일 유니트방식 | B | 단일덕트방식 | 팬코일 유니트방식 | 각층 유니트방식 | 멀티존 유니트방식
다음과 같이 열원의 출구온도는 일정하게 하고 부하변동에 따라 3방밸브로 바이패스에 의한 혼합비를 제어하고 2차 펌프에 의해 부하측인 각 유닛으로 급수하는 부하 기긱의 출력제어방법은? | output/img\기사-건축설비기사-2010년03월07일-050.png |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 정유량 방식 | B | 변유량 방식 | 정유량 방식 | 존펌프 방식 | 주펌프 방식
다음 가습방법 중 열수분비가 가장 큰 경우는? |  |  | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 증기 가습 | A | 증기 가습 | 온수 가습 | 순환수 가습 | 단열 가습
1개의 실에 설치된 온수용 주철제 방열기의 상당방열면적(EDR)이 20m2일 때 5개실 전체에 동일한 방열기 용량을 설치한다면, 이 때에 필요한 전온수 순환량(L/min)은? (단, 방열기의 표준방열량 0.523kW/m2, 방열기 입구온도 80℃, 출구온도 70℃, 온수비열 4.19J/kgㆍK, 온수의 밀도 1kg/L 이다.) |  |  | 0.42 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 75 l/min | C | 15 l/min | 21.87 l/min | 75 l/min | 108.3 l/min
열부하 계산 결과, 계산된 송풀량이 너무 적어서 실내 기류가 점체될 가능성이 있기 때문에 보다 많은 송풍량을 고려하여야 하는 장소가 있다. 다음 중 이러한 장소에 해당되지 않는 곳은? |  |  | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 빌딩 건축의 외부 존 | D | 극장, 공연장 등 사람이 많이 모이는 곳 | 병원의 수술실 및공장의 클린룸 | 난방시 사무소에 있어서 북쪽 존 | 빌딩 건축의 외부 존
다음 중 유리창에 의한 일사 냉방부하 산정과 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 열관류율 | D | 위도 | 창의 유리 면적 | 차폐의 종류 | 열관류율
공조기에 있는 냉각코일이 건코일인 경우 다음과 같은 조건에서 냉각열량은? | output/img\기사-건축설비기사-2010년03월07일-057.png |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 28,617 w | B | 26,098 w | 28,617 w | 34,402 w | 142,351 w
다음과 같은 특징을 갖는 축류형 취출구는? | output/img\기사-건축설비기사-2010년03월07일-058.png |  | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 노즐형 | D | 아네모스탯형 | 브리즈 라인형 | 팬형 | 노즐형
공기여과기를 통과하기 전의 오염농도 C1=0.45mg/m3, 통과한 후의 오염농도 C2=0.12mg/m3이다. 이 여과기의 여과효율은? |  |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 약 73% | D | 약 35% | 약 42% | 약 53% | 약 73%
다음 중 스모크타워 배연법에 대한 설명으로 가장 알맞은 것은? |  |  | 0.51 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 풍력에 의한 흡인효과와 부력을 이용한 배면탑을 사용하여 연기를 배출하는 방식이다. | C | 부력에 의하여 연기를 실의 상부벽이나 천장에 설치된 개구에서 옥외로 배출하는 방식이다. | 배연기와 배연풍도를 사용해서 외부로 연기를 배출하는 방식이다. | 풍력에 의한 흡인효과와 부력을 이용한 배면탑을 사용하여 연기를 배출하는 방식이다. | 연기를 일정구획 내에 한정하도록 피난이 완전히 끝난 뒤에 개구부를 자동으로 완전밀폐하는 방식이다.
자동화재탐지설비의 감지기 중 차동식의 성능과 정온식의 성능을 혼합한 것으로 두 성능 중 어느 한 기능이 적동되면 작동신호를 발신하는 감지기는? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 보상식 감지기 | C | 이온화식 감지기 | 연기 감지기 | 보상식 감지기 | 광전식 감지기
다음 중 비례적분미분(PID)제어동작으로 제어한 결과 시스템이 불안정하고 진동하였을 경우 이에 대한 원인과 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 낭비시간(dead time)이 매우 짧다. | D | 비례동작의 비례대가 매우 좁다. | 적분동작의 적분시간이 매우 짧다. | 미분동작의 미분시간이 매우 길다. | 낭비시간(dead time)이 매우 짧다.
3[Ω]의 저항과 4[Ω]의 유도성 리액턴스가 직렬로 연결된 교류 회로에서의 역률은 얼마인가? |  |  | 0.39 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 60% | B | 75% | 60% | 90% | 80%
단권 변압기에서 1차 권선의 권수가 100회, 공통코일(2차 코일) 권수가 60회 일 때 2차측 전압은 얼마인가? (단, 1차측 전압은 100[V] 이다.) |  | N1/N2=V1/V2이므로 100/60=100/V2V2= (100x60)/100 = 60[해설작성자 : OF] | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 60 [v] | B | 40 [v] | 60 [v] | 100 [v] | 160 [v]
금속관 공사에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.44 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 콘크리트 슬래브 속의 금속관은 철근콘트리트조의 철근역할을 하여 콘크리트를 구조적으로 안정화 시킨다. | B | 외부적 음력에 대한 전선보호에 신뢰성이 높다. | 콘크리트 슬래브 속의 금속관은 철근콘트리트조의 철근역할을 하여 콘크리트를 구조적으로 안정화 시킨다. | 옥내의 점검 불가능한 은폐장소로서 습기가 많은 장소에 사용이 가능하다. | 금속관 배선은 절연전선을 사용하여야 한다.
대용량의 진상용 콘덴서를 설치하면 고조파 전류에 의하여 회로전압이나 전류파형의 왜곡을 일으킨다. 이러한 문제점을 보완하기 위하여 설치하는 콘덴서 회로의 부속기기는? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 직렬리액터(sr) | B | 방전코일 | 직렬리액터(sr) | 컷 아웃 스위치 | 전력퓨즈
접속방식에 따라 분류한 인터폰 설비의 종류에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 동시 동화식 | C | 모자식 | 상호식 | 동시 동화식 | 복합식
유효전력이 80[kW], 무효전력이 60[kVar]인 부하의 피상전력은? |  |  | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 100 [kva] | B | 70 [kva] | 100 [kva] | 120 [kva] | 140 [kva]
다음 중 3상 농협 유도전동기의 기동법에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 2차 저항법 | B | y-△ 기동법 | 2차 저항법 | 직입 기동법 | 리액터 기동법
패러드(farad)[F]는 무엇을 나타내는 단위인가? |  |  | 0.46 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 정전용량 | A | 정전용량 | 자속밀도 | 투자율 | 전력
다음 중 전류의 의미로 가장 알맞은 것은? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 자유전자의 이동 | C | 이종전하간의 흡입 | 동종전하간의 반발 | 자유전자의 이동 | 전하간에 작용하는 힘
교류의 크기를 나타내는데 있어서 평균치 Va와 최대치 Vm과의 관계는? |  |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | va=0.637×vm | C | va=1.11×vm | va=0.707×vm | va=0.637×vm | va=√2×vm
액면조절장치의 감지부의 종류 중 액체내의 전극봉 사이의 통전 상태로서 액면을 조절하며, 저수조용으로 사용하는 것은? |  |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 전극식 | D | 오뚜기식 | 플로트식 | 기어식 | 전극식
반도체를 사용한 무접점 시퀀스 제어 회로의 특징으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 소형화가 불가능하다. | C | 전기적 노이즈나 서어지에 약하다. | 온도 변화에 약하다. | 소형화가 불가능하다. | 동작 속도가 빠르다.
연기감지기 설치장소로 가장 알맞은 것은? |  |  | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 엘리버이터 권상기실 | D | 높이 20[m] 이상인 장소 | 부식성 가스가 체류하고 있는 장소 | 주방 등 평시에 연기가 발생하는 장소 | 엘리버이터 권상기실
4[kΩ]의 저항에 25[mA]의 전류가 흘렀을 때, 가해진 전압은? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 100 [v] | B | 10 [v] | 100 [v] | 240 [v] | 625 [v]
물질이 양(+) 또는 음(-)으로 대전(electrification)되어 양전기나 음전기를 가지게 되는 것은 다음 중 무엇의 이동 및 증감에 의한 것인가? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 전자 | D | 원자핵 | 양성자 | 중성자 | 전자
평균 구면 광도 300[cd]의 전구 20개를 지름 20[m]의 원형방에 점등할 때 조명률 0.5, 보수율 0.67이라 하면 평균조도[lx]는 얼마인가? |  | F = 4파이*300A = 파이 * 반지름제곱(1200파이 * 0.5 * 20) / 10제곱파이 * (1/0.67)) | 0.16 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 80.4 [lx] | A | 80.4 [lx] | 70.2 [lx] | 60.4 [lx] | 50.2 [lx]
3대의 전동기 모두 같은 크기의 전압을 인가하기 위한 결선 방법은? |  |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 병렬결선 | B | 직렬결선 | 병렬결선 | 직렬결선 1회로와 병렬결선 2회로 | 직렬결선 2회로와 병렬결선 1회로
자동화재탐지설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 근린생활시설 중 일반목용장으로서 연면적 600제곱미터 이상인 것 | A | 근린생활시설 중 일반목용장으로서 연면적 600제곱미터 이상인 것 | 위락시설로서 연면적 600제곱미터 이상인 것 | 숙박시설로서 연면적 600제곱미터 이상인 것 | 문화집회 및 운동시설로서 연면적 1천제곱미터 이상인 것
건축물에 설치하는 지하층의 구조 및 설비에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.2 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 바닥면적이 500m2 이상인 층에는 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단을 관련 규정에 의해 방화구획으로 구획되는 각 부부마다 1개소 이상 설치할 것 | B | 거실의 바닥면적이 50m2 이상인 층에는 직통계단외에 피난층 또는 지상으로 통하는 비상탈출구 및 환기통을 설치할 것 | 바닥면적이 500m2 이상인 층에는 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단을 관련 규정에 의해 방화구획으로 구획되는 각 부부마다 1개소 이상 설치할 것 | 거실의 바닥면적의 합계가 1000m2 이상인 층에는 환기설비를 설치할 것 | 지하층의 바닥면적이 300m2 이상인 층에는 식수공급을 위한 급수전을 1개소 이상 설치할 것
방염선능기준 이상의 실내장식물 등을 설치하여야 하는 특정소방대상물에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 아파트 | B | 숙박시설 | 아파트 | 종합병원 | 통신촬영시설 중 방송국 및 촬영소
다음의 하수도법 상 용어의 정의가 옳지 않은 것은? |  |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 공공하수라 함은 지방자치단체가 설치 또는 관리하는 하수도를 말하며, 개인하수도를 포함한다. | D | 합류식 하수관거라 함은 오수와 하수도로 유입되는 빗물ㆍ지하수가 함께 흐르도록 하기 위한 하수관거를 말한다. | 분뇨처리시설이라 함은 분뇨를 침전ㆍ분해 등의 방법으로 처리하는 시설을 말한다. | 증수도라 함은 건물ㆍ시설 등에서 발생하는 오수를 다시 처리하여 생활용수ㆍ공업용수 등으로 재이용하는 시설을 말한다. | 공공하수라 함은 지방자치단체가 설치 또는 관리하는 하수도를 말하며, 개인하수도를 포함한다.
숙박시설의 욕실은 그 바닥으로부터 높이 몇m 까지 안벽의 마감을 내수재료로 하여야 하는가? |  |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1.0 m | B | 0.5 m | 1.0 m | 1.5 m | 2.0 m
공동방화관리자를 선임해야 하는 특정소방대상물에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.51 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 지하층을 포함한 층수가 10층인 건축물 | D | 복합건축물로서 층수가 5층인 것 | 판매시설 및 영업시설 중 도매시장 | 복합건축물로서 연면적 5,000m2인 것 | 지하층을 포함한 층수가 10층인 건축물
헬리포트의 설치기준 내용으로 옳은 것은? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 헬리포트의 주위한계선은 백색으로 하되, 그 선의 너비는 38센티미터로 한다. | C | 층수가 10층 이상인 건축물의 옥상에는 헬리포트를 설치하여야 한다. | 헬리포트의 길이와 너비는 각각 9미터 이상으로 한다. | 헬리포트의 주위한계선은 백색으로 하되, 그 선의 너비는 38센티미터로 한다. | 헬리포트의 중심으로부터 반경 15미터 이내에는 이ㆍ착륙에 장애가 되는 건축물ㆍ공작물 또는 난간을 설치하지 아니한다.
비상용승강기 승강장의 구조와 관련된 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 6m^2 이상[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 승강장의 바닥면적은 비상용 승강기 1대에 대하여 5제곱미터 이상으로 할 것 | D | 채광이 되는 창문이 있거나 예비전원에 의한 조명설비를 할 것 | 노대 또는 외부를 향하여 열 수 있는 창문이나 배연설비를 설치할 것 | 벽 및 반자가 실내에 접하는 부분의 마감재료는 불연재료로 할 것 | 승강장의 바닥면적은 비상용 승강기 1대에 대하여 5제곱미터 이상으로 할 것
문화집회 및 운동시설로서 전층에 스프링클러 설비를 설치하여야 하는 수용인원 기준은? (단. 사찰ㆍ제실ㆍ사당 및 동식물원은 제외) |  |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 100인 이상 | C | 50인 이상 | 80인 이상 | 100인 이상 | 150인 이상
계단의 단너비에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 120cm 이상~[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.46 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 판매시설 및 영업시설 중 상점인 경우, 계단 및 계단창의 너비는 90cm 이상으로 한다. | D | 문화 및 집회시설 중 공연장의 경우, 계단 및 계단창의 너비는 120cm 이상으로 한다. | 초등학교의 계단인 경우, 단너비는 26cm 이상으로 한다. | 중학교의 계단인 경우, 단너비는 26cm 이상으로 한다. | 판매시설 및 영업시설 중 상점인 경우, 계단 및 계단창의 너비는 90cm 이상으로 한다.
다음 중 바닥인 경우 내화구조에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 철재로 보강된 콘트리트블럭조ㆍ벽돌조 또는 석조로서 철재에 덮은 콘크리트 블록 등의 두께가 4센티미터인 것 | B | 철근콘크리트조로서 두께가 10센티미터인 것 | 철재로 보강된 콘트리트블럭조ㆍ벽돌조 또는 석조로서 철재에 덮은 콘크리트 블록 등의 두께가 4센티미터인 것 | 철재의 양면을 두께 5센티미터의 철망모르타르로 덮은 것 | 철재의 양면을 두께 6센티미터의 콘크리트로 덮은 것
건축물의 냉방설비에 대한 설치 및 설계기준에 따른 용어의 정의가 옳지 않은 것은? |  |  | 0.34 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 가스를 이용한 냉방방식이라 함은 가스(유류 제외)를 사용하는 압축식 냉동기 및 냉ㆍ온수기, 가스엔진구동열펌프시스템을 말한다. | D | 빙축열식 냉방설비라 함은 심야시간에 얼음을 제조하여 축열조에 저장하였다가 기타시간에 이를 녹여 냉방에 이용하는 냉방설비를 말한다. | 전체축냉방이라 함은 기타시간에 필요한 냉방열량의 전부를 심야시간에 생산하여 축열조에 저장하였다가 이를 이용하는 냉방방식을 말한다. | 이용이 가능한 냉열량이라 함은 축열조에 저장된 냉열량 중에서 열손실 등을 차감하고 실제로 냉방에 이용할 수 있는 열량은 말한다. | 가스를 이용한 냉방방식이라 함은 가스(유류 제외)를 사용하는 압축식 냉동기 및 냉ㆍ온수기, 가스엔진구동열펌프시스템을 말한다.
건축물의 에너지절약 설계기준에서 건축부문의 권장사항으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 건축물 체적에 대한 외피면적의 비 또는 연면적에 대한 외피면적의 비는 가능한 크게 한다. | D | 건축물은 대지의 향, 일조 및 주풍량 등을 고려하여 배치하며, 남향 또는 남동향 배치를 한다. | 거실의 층고 및 반자 높이는 실의 용도와 기능에 지장을 주지 않는 범위 내에서 가능한 낮게 한다. | 공동주택의 외기에 접하는 주동의 출입구와 각 세대의 현관은 방풍구조로 한다. | 건축물 체적에 대한 외피면적의 비 또는 연면적에 대한 외피면적의 비는 가능한 크게 한다.
태양열을 주된 에너지원으로 이용하는 주택의 건축면적 산정시 기준되는 것은? |  |  | 0.38 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 외벽 중 내측 내력벽의 중심선 | C | 외벽 중 외측벽의 중심선 | 외벽 중 공간부분의 중심선 | 외벽 중 내측 내력벽의 중심선 | 외벽 전체의 중심선
각 층의 거실바닥 면적이 1000m2인 10층 백화점에 설치하여야 하는 승용승강기의 최소 대수는? (단, 8인승 승용승강기의 경우) |  |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 3대 | C | 1대 | 2대 | 3대 | 4대
다음 중 건축법상 용어가 옳게 설명된 것은? |  |  | 0.46 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 건축설비에는 피뢰침, 굴뚝, 국기 게양대, 우편함이 포함된다. | A | 건축설비에는 피뢰침, 굴뚝, 국기 게양대, 우편함이 포함된다. | 대수선은 건축에 포함된다. | 건축물 안에서 작업의 목적을 위하여 사용되는 방은 거실이 아니다. | 리모델링이란 건축물의 노후화를 억제하기 위하여 대수선하는 행위만을 말한다.
건축물의 용도분류 중 숙박시설에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 유스호스텔 | D | 수상관광호텔 | 휴양콘드미니엄 | 가족호텔 | 유스호스텔
다음은 건축물의 에너지절약 설계기준에서 신ㆍ재생에너지설비 부문의 권장사항 중 태양열 급탕/냉난방설비에 관한 내용이다. 옳지 않은 것은? |  |  | 0.41 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 집열온도가 외기온의 차가 클수록 집열기의 열손실계수값이 큰 집열기를 사용한다. | C | 집열기의 효율 향상을 위하여 집열온도가 낮은 제품을 선택하여 사용한다. | 계절별 부하특성을 고려하여 집열기의 경사각을 결정해야 한다. | 집열온도가 외기온의 차가 클수록 집열기의 열손실계수값이 큰 집열기를 사용한다. | 급탕 및 냉난방 설비의 사용시간에 따른 제어를 통해 주간의 설비활용 비율을 높여 축열조의 용량을 축소할 수 있도록 처리해야 한다.
다음 소방시설 중 피난설비에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 제연설비 | D | 공기호흡기 | 비상조명등 | 완강기 | 제연설비
특별피난계단의 구조와 관련된 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2010-03-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 계단실 및 부속실의 실내에 접하는 부분의 마감은 난연재료로 할 것 | C | 계단실에는 노대 또는 부속실에 접하는 부분외에는 건축물의 내부와 접하는 창문등을 설치하지 아니할 것 | 출입구의 유효너비는 0.9m 이상으로 하고 피난의 방향으로 열 수 있을 것 | 계단실 및 부속실의 실내에 접하는 부분의 마감은 난연재료로 할 것 | 건축물의 내부에서 노대 또는 부속실로 통하는 출입구에는 갑종방화문을 설치 할 것
철골구조물에서 데크플레이트(Deck plate)가 사용되는 구조부는 다음 중 어느 것인가? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 바닥판 | B | 주각부 | 바닥판 | 보 | 트러스
홀 용적 5,000m3, 잔향시간 1.6초인 실에서 잔향시간을 1초로 만들기 위해 추가적으로 필요한 흡음력은? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 300m2 | C | 250m2 | 275m2 | 300m2 | 450m2
종합병원의 수술실계획에 대한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 수술실 출입문 손잡이는 팔꿈치 조작실 또는 자동문으로 한다. | A | 수술실 출입문 손잡이는 팔꿈치 조작실 또는 자동문으로 한다. | 벽은 내수재를 사용하고 색채는 깨끗한 백색의 광택있는 것으로 한다. | 수술용도의 특성 상, 외래 및 병동부분과는 상관없이 위치를 결정해도 무방하다. | 수술실의 크기로서 대수술실은 최소 10m×10m가 되어야 한다.
다음 중 콘크리트 용어를 설명한 내용으로 옳은 것은? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 블리딩(bleeding)은 굳지 않은 콘크리트에서 물이 표면 위로 상승하는 현상이다. | B | 워커빌리티(workability)는 주로 단위수량에 좌우되는 굳지 않은 콘크리트 유동성 정도를 의미한다. | 블리딩(bleeding)은 굳지 않은 콘크리트에서 물이 표면 위로 상승하는 현상이다. | 컨시스턴시(consistency)는 굳지 않은 콘크리트의 작업성 정도를 나타낸다. | 레이턴스(laitance)는 콘크리트 중의 수산화석회가 탄산석회로 되어 표면에 흰 것이 돋아나는 현상을 말한다.
목조 벽체의 가새에 관한 기술 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.38 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 가새와 샛기둥의 접합부는 가새를 조금 따내어 맞추는 것이 좋다. | C | 가새의 경사는 45˚에 가까울수록 유리하다. | 가새의 단면은 큰 것이 좋지만 기둥에 휨 모멘트를 줄수도 있으므로 주의해야 한다. | 가새와 샛기둥의 접합부는 가새를 조금 따내어 맞추는 것이 좋다. | 가새는 수평력에 대하여 저항하는 부재이다.
인공 광원의 광질 및 특색에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 수은등은 고휘도이고 점등시간이 매우 짧다. | D | 백열 전구는 일반적으로 휘도가 높고 열방사가 많다. | 할로겐 램프는 고휘도이고 광색은 적색 부분이 비교적 많은 편이다. | 형광등은 저휘도이고 수명이 백열전구에 비해 길다 | 수은등은 고휘도이고 점등시간이 매우 짧다.
손빈콘크리트블록 A종(KS F 4002)의 가압면에 따른 압축강도는 얼마 이상으로 규정되어 있는가? |  |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 4mpa | A | 4mpa | 6mpa | 8mpa | 10mpa
다음 중 석재의 가공순서로 옳은 것은? |  |  | 0.35 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 혹따기 - 정다듬 - 도드락다듬 - 잔다듬 - 물갈기 | D | 혹따기 - 도드락다듬 - 정다듬 - 잔다듬 - 물갈기 | 도드락다듬 - 혹따기 - 정다듬 - 잔다듬 - 물갈기 | 도드락다듬 - 잔다듬 - 정다듬 - 물갈기 - 혹따기 | 혹따기 - 정다듬 - 도드락다듬 - 잔다듬 - 물갈기
주택단지 계획에 있어서 남북간 인동간격을 결정하는 가장 중요한 요소는? |  |  | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 겨울철의 일조시간 확보 | D | 프라이버시 유지 | 여름철의 통풍 확보 | 연소가능성 배제 | 겨울철의 일조시간 확보
목재의 접합에서 두 재가 직각 또는 경사로 몰려 쪼이는 것 또는 그 자리를 나타내는 용어는? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 맞춤 | B | 이음 | 맞춤 | 쪽매 | 장척
건축 연면적 2,000m2이 임대사무소에 수용할 수 있는 적정인원수는? |  |  | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 200명 | B | 50명 | 200명 | 400명 | 1000명
다음 중 블록구조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 벽량: 내력벽전체길이/바닥면적[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 한 층에서의 내력벽 길이의 총 합계를 건물 전체의 연면적으로 나눈 값을 벽량이라 한다. | D | 보강블록조는 블록의 빈 속에 철근과 콘크리트로 보강한 것으로 수진하중과 수평하중에 견딜 수 있는 블록 구조이다. | 경량블록으로서 고압증기양생한 것을 alc블록이라 한다. | 창쌤용 블록은 창문틀 옆에 잘 맞게 된 블록이다. | 한 층에서의 내력벽 길이의 총 합계를 건물 전체의 연면적으로 나눈 값을 벽량이라 한다.
도서관의 서고 계획에 대한 기술 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 서고에는 자연채광이 되는 것이 좋다. | D | 서고면적 1m2 당 150~250권, 평균 200권 정도이다. | 서고 공간 1m3당 약 66권 정도로 산정한다. | 서고의 층고는 2.3m 정도이다. | 서고에는 자연채광이 되는 것이 좋다.
다음 중 상점 바닥면 최저 표준 조도로 가장 적합한 것은? |  |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 150 lux | C | 50 lux | 100 lux | 150 lux | 200 lux
천장 바탕 구성을 그린 다음 도면에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2009년08월30일-015.png |  | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 1과목 : 건축일반 | 1 | c는 보통 90cm 간격으로 수평으로 건너댄다. | C | a의 간격은 90cm 이다. | b의 간격은 120cm정도이고 달대받이와 반자틀을 연결한다. | c는 보통 90cm 간격으로 수평으로 건너댄다. | d는 흡음 및 열차단 재료를 사용한다.
다음 중 주거계획의 기본방향으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 활동성 증대를 위한 좌식 생활의 도입 | D | 생활의 쾌적함 증대 | 가사노동의 경감 | 개인생활의 프라이버시 확립 | 활동성 증대를 위한 좌식 생활의 도입
다음 중 건조공기 1kg을 포함한 습공기 중의 수증기량을 의미하는 것은? |  |  | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 절대습도 | A | 절대습도 | 수증기 분압 | 노점온도 | 상대습도
백화점 건축의 에스컬레이터에 관한 기술로 옳지 않은 것은? |  | 설비비용은 비쌈[해설작성자 : 00] | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 엘리베이터보다 설비비가 낮고, 소요면적도 작다. | B | 엘리베이터보다 수송량이 크다. | 엘리베이터보다 설비비가 낮고, 소요면적도 작다. | 고객 시야가 좋고, 고객을 기다리게 하지 않는다. | 설치시 층 높이에 대한 고려가 필요하다.
다음 중 결로발생의 원인과 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 건물지분의 기울기 | C | 실내외의 온도차 | 실내에 습기의 과다 발생 | 건물지분의 기울기 | 건물외피의 단열상태
병원건축에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 1개의 간호사 대기소에서 관리할 수 있는 병상수는 최대 5~10개 이하로 한다. | C | 외래 진료부의 운영방식에는 오픈 시스템과 클로즈 시스템이 있다. | 일반적으로 병원건축의 모든 시설기준은 입원환자의 병상수라 할 수 있다. | 1개의 간호사 대기소에서 관리할 수 있는 병상수는 최대 5~10개 이하로 한다. | 병실의 창문 높이는 90cm 이하로 하여 환자가 병상에서 외부를 전망할 수 있게 하는 것이 좋다.
양수펌프의 크기 결정에 있어서 실양정(actual head)을 바르게 나타낸 것은? |  |  | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 흡입 실양정 + 토출 실양정 | A | 흡입 실양정 + 토출 실양정 | 흡입 실양정 + 압력수두 | 흡입 실양정 + 속도수두 | 토출 실양정 + 토출관 내 전손실수두
일반 배수관의 배관에 대한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배수관 이음쇠는 관내면이 매끄럽고, 또한 수평관에는 구배를 둘 수 있는 구조로 되어 있어야 한다. | B | 배수수직관의 45˚를 넘는 오프셋부에 배수수평지관을 연결할 때는 오프셋부의 상부 또는 하부의 900mm 이내에서 접속해서는 안된다. | 배수관 이음쇠는 관내면이 매끄럽고, 또한 수평관에는 구배를 둘 수 있는 구조로 되어 있어야 한다. | 배수수직관의 관경을 최상부보다 최하부가 더 두껍게 한다. | 배수관이 30˚이상의 각도로 방향을 바꾸는 곳에는 원칙적으로 청소구를 설치한다.
수도 본관으로부터 수직 높이 6m에 설치된 세정밸브(F.V)에 급수하고자 할 때, 수도 본관의 최저 필요압력은? (단, 배관내의 전마찰 손실수두는 5mAq 이다.) |  |  | 0.42 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 180 kpa | B | 120 kpa | 180 kpa | 570 kpa | 1100 kpa
정화조에서 호기성 미생물의 활동이 가장 활발한 곳은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 산화조 | B | 부패조 | 산화조 | 소독조 | 여과조
피과병원의 배수에 설치하는 포집기(Interceptor)는? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 플라스터 포집기 | D | 그리스 포집기 | 오일 포집기 | 모래 포집기 | 플라스터 포집기
지하저수조에서 평균 10m3/h를 양수하는데 필요한 펌프의 구경으로 가장 알맞은 것은? (단, 펌프 내의 유속은 2m/s로 한다.) |  |  | 0.44 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 42mm | B | 35mm | 42mm | 50mm | 62mm
압력탱크식 급수방식에 대한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급수 공급 압력의 변화가 심하고 취급이 까다롭다. | C | 정전으로 인한 단수의 염려가 없다. | 시설비가 저렴하며 유지ㆍ관리 측면에서 가장 바람직한 방식이다. | 급수 공급 압력의 변화가 심하고 취급이 까다롭다. | 3층 이상의 고층으로는 급수가 불가능하다.
수징과 관련된 용어의 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 2과목 : 위생설비 | 0 | ss는 증발잔류물로서 부유물과 용해성 물질의 합계를 말한다. | C | cod는 화학적 산소요구량을 말한다. | bod는 생물화학적 산소요구량을 말한다. | ss는 증발잔류물로서 부유물과 용해성 물질의 합계를 말한다. | 총질소는 무기성 및 유기성 질소의 총량을 나타낸 것이다.
다음 중 트랩이 구비해야 할 조건으로 적당하지 않은 것은? |  |  | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 이중트랩으로 수봉식이 아닐 것 | D | 유료 봉수깊이(50mm이상 100mm이하)를 가질 것 | 가동부분에서 봉수를 형성하지 않을 것 | 배수시에 자기세정이 가능할 것 | 이중트랩으로 수봉식이 아닐 것
다음 중 트랩이 구비해야 할 조건으로 적당하지 않은 것은? |  |  | 0.36 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 소벤트 시스템은 특수통기방식으로 통기수직관을 사용한 루프통기방식의 일종이다. | D | 간접배수계통의 통기관은 다른 통기계통에 접속하지 말고 단독으로 대기 중에 개구한다. | 신정통기관의 관경은 배수수직관의 관경보다 작게 해서는 안된다. | 각개통기관의 관경은 그것이 접속되는 배수관 관경의 1/2 이상으로 한다. | 소벤트 시스템은 특수통기방식으로 통기수직관을 사용한 루프통기방식의 일종이다.
옥내소화전설비에서 펌프를 이용한 가압송수장치에 대한 설명으로 옳은 것은?(2021년 04월 01일 개정된 규정 적용됨) |  | [2021년 04월 01일 개정된 규정]옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102)제4조(수원) ① 옥내소화전설비의 수원은 그 저수량이 옥내소화전의 설치개수가 가장 많은 층의 설치개수(2개 이상 설치된 경우에는 2개)에 2.6m^3(호스릴옥내소화전설비를 포함한다)를 곱한 양 이상이 되도록 하여야 한다. <개정 2021. 4. 1.> | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 펌프의 토출량은 옥내소화전이 가장 많이 설치된 층의 설치개수를 기준으로 하며, 옥내소화전이 2개 이상 설치된 경우에는 2개를 기준으로 한다. | C | 수원의 수위가 펌프보다 낮은 위치에 있는 경우 물올림장치를 설치하지 않는다. | 펌프의 체절운전시 수온상승을 방지하기 위하여 냉각수배관을 설치한다. | 펌프의 토출량은 옥내소화전이 가장 많이 설치된 층의 설치개수를 기준으로 하며, 옥내소화전이 2개 이상 설치된 경우에는 2개를 기준으로 한다. | 각 노즐선단에서의 방수압력은 최소 17mpa, 방수량은 최소 260l/min 이상으로 한다.
다음의 급탕설비에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 중앙식 급탕설비는 원칙적으로 중력식 급탕순환방식으로 한다. | A | 중앙식 급탕설비는 원칙적으로 중력식 급탕순환방식으로 한다. | 복관식 급탕배관방식에서는 급탕수전을 열면 바로 뜨거운 물이 나온다. | 급탕배관의 굽힘 부분에는 관의 신축을 고려하여 스위볼 이음을 사용한다. | 팽창관 및 도피관에는 밸브류를 설치하지 않는다.
500L/h의 급탕을 하는 건물에서 전기순간온수기를 사용했을 때 전기소비량은? (단, 급탕온도 60℃, 급수온도 15℃, 효율 80%) |  |  | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 32.7 kw | C | 27.2 kw | 29.8 kw | 32.7 kw | 38.4 kw
다음의 게이트 밸브(Gate valve)에 대한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 유량조절용으로는 적당하지 않다. | A | 유량조절용으로는 적당하지 않다. | 유체를 일정한 방향으로만 흐르게 하고 역류를 방지하는데 주로 사용된다. | 밸브를 완전히 열 경우 단면적이 갑자기 작아지므로 유체에 대한 마찰저항이 크다. | 리프트가 작아서 완전 개폐에 소요되는 시간이 짧다.
가스미터는 전기 개폐기와 최소 얼마 이상 거리를 유지하여야 하는가? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 60cm | B | 30cm | 60cm | 80cm | 100cm
다음의 옥외소화전설비의 수원에 대한 설명 중 ()안에 알맞은 내용은? | output/img\기사-건축설비기사-2009년08월30일-036.png |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 7m3 | B | 5m3 | 7m3 | 14m3 | 21m3
동일한 관경의 관을 직선 연결할 때 사용되는 강관 이음쇠는? |  |  | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 유니온 | A | 유니온 | 크로스 | 벤트 | 플러그
개별식(국소식) 급탕방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배관 중의 열손실이 크다. | B | 주택 등 소규모 건물에 적합하다. | 배관 중의 열손실이 크다. | 급탕 개소마다 가열기의 설치 공간이 필요하다. | 기존건물에 설치가 용이하다.
35m 높이에 있는 옥상탱크에 매 시간마다 20,000L의 물을 양수하는 경우, 양수펌프의 전동기 필요동력은? (단, 펌프의 흡입높이는 2[m], 관로의 전마찰손실수두는 13[m], 펌프의 효율은 60[%]이고 전동기 직결식(여유율 15%)으로 한다.) |  |  | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 5.22[kw] | B | 4.54[kw] | 5.22[kw] | 6.17[kw] | 7.10[kw]
다음 중 급수량 산정과 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.38 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 관균등표 | D | 동시사용률 | 위생기구수 | 건물의 연면적 | 관균등표
다음과 같은 조건에서 실체적 3000m3인 어떤 실의 틈새바람에 의한 냉방부하는? | output/img\기사-건축설비기사-2009년08월30일-041.png |  | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 11,817 w | C | 2,592 w | 7,560 w | 11,817 w | 14,523 w
다음 중 유체의 흐름방향을 한쪽으로만 제어하는 밸브는? |  |  | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 체크벨브 | D | 게이트밸브 | 글로그밸브 | 앵글밸브 | 체크벨브
다음 중 강당에 가장 적합한 공기조화 방식은? |  |  | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 단일 덕트 방식 | A | 단일 덕트 방식 | 팬코일유니트 방식 | 복사냉난방 방식 | 유인유니트 방식
30℃의 외기 40%와 23℃의 환기 60%를 혼합하여 냉각코일로 냉각감습하는 경우 바이패스 팩터가 0.2이면 코일의 출구 온도는? (단, 코일 표면온도 10℃) |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 13.16℃ | B | 12.16℃ | 13.16℃ | 14.16℃ | 15.16℃
다음 중 배관내에 물이 흐를 때 생기는 마찰손실의 크기와 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 시스템내의 압력 | B | 물의 유속 | 시스템내의 압력 | 배관의 직경 | 배관의 길이
2개 이상의 엘보를 사용하여 이음부의 나사 회전을 이용해서 배관의 신축을 흡수하는 것으로 방열기 주변배관에 사용되는 신축이음쇠는? |  |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 스위블형 | D | 루프형 | 벨로즈형 | 슬리브형 | 스위블형
공기조화의 방식 중 단일덕트 변풍량방식(V.A.V system)에 대한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 실내부하가 극히 감소되면 실내공기의 오염이 심해진다. | A | 실내부하가 극히 감소되면 실내공기의 오염이 심해진다. | 피리미터 존 보다는 인테리어 존에 적합하다. | 대규모 건물일 경우에는 에너지 절약적이지 못하다. | 각 실이나 존의 온도를 개별제어 하기 어렵다.
보일러 주위 배관 중 하트포트 접속법에 대한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.46 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 저압보일러에서 중력환수방식일 경우 환수관의 일부가 파손되었을 때 보일러수의 유실을 방지하기 위해 사용된다. | A | 저압보일러에서 중력환수방식일 경우 환수관의 일부가 파손되었을 때 보일러수의 유실을 방지하기 위해 사용된다. | 진공환수식에서 환수관보다 방열기가 낮은 위치에 있을 때 응축수를 끌어 올리기 위해 사용된다. | 열교환에 의해 생긴 응축수와 증기에 혼입되어 있는 공기를 배출하여 열교환기의 가열작용을 유지하기 위해 사용된다. | 배관이 온도변화에 의해 늘어나고 줄어드는 것을 흡수하기 위해 사용된다.
사무실의 크기가 10m×10m×3m이고 재실자가 25명, 가스난로 CO2 발생량이 0.5m3/h 일 때, 실내평균 CO2 농도를 5000ppm으로 유지하기 위한 최소 환기회수는? (단, 재실자 1인당의 CO2 발생량은 18L/h, 외기 CO2 농도는 800ppm 이다.) |  |  | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 약 0.75회/h | A | 약 0.75회/h | 약 1.25회/h | 약 1.50회/h | 약 2.00회/h
덕트 내를 흐르는 공기의 유속 12m/s, 정압 25mmAq 일 때 전압은 몇 mmAq인가? (단, 공기의 밀도는 1.2kg/m3 이다.) |  |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 33.8 mmaq | B | 25.0 mmaq | 33.8 mmaq | 86.4 mmaq | 111.4 mmaq
다음의 보일러에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 관류 보일러는 보유수량이 많으므로 일반 공조용에 많이 이용된다. | C | 연관 보일러는 예열시간이 길고 수명도 짧다. | 수관 보일러는 지역난방 또는 대형 건물에 주로 이용된다. | 관류 보일러는 보유수량이 많으므로 일반 공조용에 많이 이용된다. | 입형 보일러는 설치면적이 작고 취급이 용이하다.
공기정화장치에서 표집효율 70%의 필터를 통과한 공기의 먼지농도는 포집효율 90%의 필터를 통과한 공기의 먼지농도의 몇 배인가? (단, 각각의 필터 상류의 먼지 농도는 같다.) |  |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 3.0배 | D | 0.8배 | 1.3배 | 2.0배 | 3.0배
유리의 일사부하계산에 사용되는 차폐계수가 기준값인 1.0인 유리는? (단, 내부 블라인드는 없음) |  |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 보통유리(두께 : 3mm) | A | 보통유리(두께 : 3mm) | 흡열유리(두께 : 3mm) | 복층유리(두께 : 보통 3mm + 보통 3mm) | 복층유리(두께 : 흡열 3mm + 보통 3mm)
다음 중 에너지 손실이 가장 큰 공조방식은? |  |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 2중 덕트방식 | B | 단일 덕트방식 | 2중 덕트방식 | 각층 유니트방식 | 팬코일 유니트방식
다음의 전열교환기에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 공기 대 공기의 열교환기로서, 습도차에 의한 잠열은 교환 대상이 아니다. | A | 공기 대 공기의 열교환기로서, 습도차에 의한 잠열은 교환 대상이 아니다. | 공조시스템에서 배기와 도입되는 외기와의 전열교환으로 공조기의 용량을 줄일 수 있다. | 공기방식의 중앙공조 시스템이나 공장 등에서 환기에서의 에너지 의수방식으로 사용된다. | 전열교환기를 사용한 공조시스템에서 중간기(봄, 가을)를 제외한 냉방기와 난방기의 열회수량은 실내ㆍ외의 온도차가 클수록 많다.
덕트의 시공에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 스플릿 댐퍼는 원형덕트 전용의 댐퍼로 풍량조절용으로 사용된다. | C | 덕트의 단면을 변화시킬 때는 급격한 변화를 피하고 완만하게 하는 것이 바람직하다. | 덕트의 굴곡부(엘보우)에 가까운 하류위치에는 취출구 되도록 설치하지 않는 것이 좋다. | 스플릿 댐퍼는 원형덕트 전용의 댐퍼로 풍량조절용으로 사용된다. | 플렉시블 이음은 송풍기의 진동이 덕트에 전달되지 않도록 하기 위해 사용된다.
공기조화 용어 중 엔탈피(Enthalpy)가 의미하는 것은? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 전열량 | D | 비체적 | 비습도 | 수분함유량 | 전열량
다음 중 축열방식을 이용하는 이유와 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 초기투자 비용을 줄일 수 있다. | D | 열원설비 용량을 감소시킬 수 있다. | 값싼 심야전력을 이용할 수 있다. | 전력 사용량의 피크를 완화시킬 수 있다. | 초기투자 비용을 줄일 수 있다.
건구온도 20℃, 절대습도 0.015kg/kg 인 습공기 6kg의 엔탈피는? (단, 공기 정압비열 1.0kJ/kgㆍK, 수증기 정압비열 1.85kJ/kgㆍK, 0℃에서 포화수의 증발잠열 2501kJ/kg) |  |  | 0.36 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 349.62 kj | D | 58.24 kj | 120.67 kj | 228.77 kj | 349.62 kj
다음 중 2중효용식 흡수식 냉동기의 구성요소에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 압축기 | D | 저온발생기 | 응축기 | 증발기 | 압축기
다음의 농형유도전동기에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 슬립링에서 불꽃이 나올 염려가 있기 때문에 인화성 또는 폭발성 가스가 있는 곳에서는 사용할 수가 없다. | D | 권선형에 비해 구조가 간단하여 취급방법이 간단하다. | 기동전류가 커서 전동기 전선을 과열시키거나 전원전압의 변동을 일으킬 수 있다. | 일반 산업용 및 건축설비에서 관범위하게 사용한다. | 슬립링에서 불꽃이 나올 염려가 있기 때문에 인화성 또는 폭발성 가스가 있는 곳에서는 사용할 수가 없다.
제어 목표값과 현재값과의 변화율이 이용하여 오버슈트 혹은 언더슈트 등을 감소시켜 과도상태의 편차를 제거하고 외란 등에 대하여 시스템의 안정도를 증가시키는 제어 동작은? |  |  | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 미분제어동작 | A | 미분제어동작 | 적분제어동작 | 비례제어동작 | 단속도(floating)제어동작
다음 중 교류로 구동되는 전동기는? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 유도 전동기 | A | 유도 전동기 | 직권 전동기 | 분권 전동기 | 복권 전동기
어떤 도체에 흐르는 전류가 3[A]라면 2분간 전류가 흐를 때 통과한 전기량의 크기는? |  |  | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 360[c] | C | 120[c] | 240[c] | 360[c] | 480[c]
다음의 두 전하 사이에서 일어나는 정전기 현상에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 두 전하사이에서 발생하는 전기력은 두 전하 사이의 거리에 비례 한다. | B | 두 전하사이에서 발생하는 전기력은 두 전하의 세기에 비례한다. | 두 전하사이에서 발생하는 전기력은 두 전하 사이의 거리에 비례 한다. | 두 전하사이에서 발생하는 전기력은 두 전하 사이의 거리의 제곱에 반비례 한다. | 진공상태가 아닌 공간에서 두 전하사이에서 발생하는 전기력은 공간 매질의 비유전율에 반비례 한다.
다음 중 휘트스톤 브리지를 이용하는 기기는? |  |  | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 모튜트롤 모터 | A | 모튜트롤 모터 | 차압식 유량계 | 니켈 측온 저항체 | 광전 스위치
어떤 저항에 직류전랍 100[V]를 가했더니 1[kW]의 전력을 소비하였다. 이 때 흐른 전류는 몇 [A]인가? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 10 | C | 0.01 | 5 | 10 | 100
다음의 전압강하에 대한 설명 중 ()안에 알맞은 내용은? | output/img\기사-건축설비기사-2009년08월30일-068.png |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 2 % | D | 0.5 % | 1 % | 1.5 % | 2 %
도선의 길이를 10배, 단면적을 5배로 하면 전기저항의 크기는 몇 배로 되는가? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 2배 | B | 1배 | 2배 | 3배 | 5배
광원으로부터의 빛의 방향과 수직인 면의 빛의 조도는 광원과의 거리와 어떠한 관계에 있는가? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 거리의 제곱에 반비례 | A | 거리의 제곱에 반비례 | 거리의 제곱에 비례 | 거리에 반비례 | 거리에 비례
금속관 배선 설비에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 금속관 배선은 절연전선을 사용하여서는 안된다. | A | 금속관 배선은 절연전선을 사용하여서는 안된다. | 금속관 내에서 전선은 접속점을 만들어서는 안된다. | 금속관을 구부릴 때 금속관의 단면이 심하게 변형되지 않도록 구부려야 하며, 일반적으로 그 안측의 반지름은 관 안지름의 6배 이상이 되어야 한다. | 금속관 배선에 사용하는 금속관의 단면은 매끈하게 하고 전선의 피복이 손상될 우려가 없도록 하여야 한다.
다음 중 물체에 발생한 정전기를 대지로 안전하게 누설시키기 위한 방법과 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.3 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 정전력을 증가시켜 대전성을 감소시킨다. | A | 정전력을 증가시켜 대전성을 감소시킨다. | 대전물체와 대지를 전기적으로 접지를 한다. | 물체의 도전율을 크게 한다. | 대전물체가 존재하는 주변의 환경을 다습화 한다.
1차 전압 3300[V], 2차 전압 100[V]의 변압기에서 2차 전압을 80[V]로 만들기 위해 1차에 몇 [V]를 가하면 되는가? (단, 권선의 임피던스는 무시한다.) |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 2640 | A | 2640 | 2910 | 2945 | 1970
다음 중 전기용접기와 백열전구의 동작원리와 가장 관계가 깊은 것은? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 줄의 법칙 | B | 오옴의 법칙 | 줄의 법칙 | 쿨룽의 법칙 | 플레밍의 법칙
다음 중 강자성체에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 구리 | C | 철 | 니켈 | 구리 | 코발트
피드백 제어(feedback control)에서 가장 필요한 장치는? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 입력과 출력을 비교하는 장치 | B | 응답속도를 빠르게 하는 장치 | 입력과 출력을 비교하는 장치 | 안정도를 조절하는 장치 | 구동을 돕는 장치
정전용량이 같은 콘덴서 10개를 병렬접속할 때의 합성정전용량은 직렬접속할 때의 합성정전용량의 몇 배가 되는가? |  |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 100배 | B | 10배 | 100배 | 200배 | 250배
전기설비의 특별고압측에서 사고전류를 차단하는 장치인 전력퓨즈(Power Fuse)에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 소형이고 비교적 경량이지만, 재투입이 불가능하다. | B | 계전기나 변성기가 필요하며 특성을 조정할 수 있으므로 편리하다. | 소형이고 비교적 경량이지만, 재투입이 불가능하다. | 고속도 차단은 불가능하나 비한류 특성이 있다. | 소형으로 큰 차단용량을 갖지만, 유지보수가 어려운 단점이 있다.
주파수 50[Hz] 전원으로 운전하고 있는 3상유도전동기를 60[Hz] 전원에 접속하면 회전자 속도는 어떻게 되는가? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 20[%] 증가 | C | 10[%] 증가 | 10[%] 증가 | 20[%] 증가 | 변하지 않음
다음 중 시퀀스제어를 적용하기에 적합하지 않은 것은? |  |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 부스터 펌프의 압력 제어 | A | 부스터 펌프의 압력 제어 | 팬의 기동/정지 | 엘리베이터의 기동/정지 | 공기조화기의 경보시스템
층수가 21층인 사무소 건축물의 건축허가 사전 승인 신청시 제출하여야 하는 기본설계도서가 아닌 것은? |  |  | 0.46 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 구조계획서 | D | 투시도 | 내외마감표 | 건축설계도 | 구조계획서
피뢰설비를 설치하여야 하는 건축물의 높이 기준은? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 20m 이상 | C | 10m 이상 | 15m 이상 | 20m 이상 | 31m 이상
1급 방화관리대상물에 선임하여야 하는 방화관리자의 대상자에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.46 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 산업안전기사 자격을 가진 자로서 1년 이상 방화 관리에 관한 실무경력이 있는 자 | D | 소방공무원으로 5년 이상 근무한 경력이 있는 자 | 소방시설관리사 자격을 가진 자 | 산업안전산업기사 자격을 가진 자로서 2년 이상 방화관리에 관한 실무경력이 있는 자 | 산업안전기사 자격을 가진 자로서 1년 이상 방화 관리에 관한 실무경력이 있는 자
판매시설 및 영업시설로서 전층에 스프링클러설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 수용인원 기준으로 옳은 것은? |  |  | 0.42 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 500인 이상 | D | 200인 이상 | 300인 이상 | 400인 이상 | 500인 이상
다음 중 상수도소화용수설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 연면적 기준은? (단, 다시시설ㆍ지하구 또는 지하가 중 터널의 경우 제외) |  |  | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 5,000m2 이상 | B | 3,000m2 이상 | 5,000m2 이상 | 8,000m2 이상 | 10,000m2 이상
다음 중 해당 용도에 포함되는 건축물의 종류가 옳지 않은 것은? |  |  | 0.18 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 제1종 근린생활시설 : 휴게음식점으로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 400m2 인 것 | A | 제1종 근린생활시설 : 휴게음식점으로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 400m2 인 것 | 제1종 근린생활시설 : 수퍼마켓으로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500m2 인 것 | 제2종 근린생활시설 : 극장으로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 250m2 인 것 | 제2종 근린생활시설 : 일반 음식점
다음의 공동주택(기숙사 제외)의 환기설비기준에 관한 내용 중 ()안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2009년08월30일-087.png |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 0.7회 | B | 0.6회 | 0.7회 | 0.8회 | 0.9회
하수도법에 관련된 용어의 정의가 옳지 않은 것은? |  |  | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 공공하수도라 함은 지방자치단체가 설치 또는 관리하는 하수도로, 개인하수도를 포함한다. | C | 합류식하수관거라 함은 오수와 하수도로 유입되는 빗물ㆍ지하수가 함께 흐르도록 하기 위한 하수관거를 말한다. | 분뇨라 함은 수거식 화장실에서 수거되는 액체성 또는 고체성의 오염물질은 말한다. | 공공하수도라 함은 지방자치단체가 설치 또는 관리하는 하수도로, 개인하수도를 포함한다. | 개인하수처리시설이라 함은 건물ㆍ시설 등에서 발생하는 오수를 침전ㆍ분해 등의 방법으로 처리하는 시설을 말한다.
다음 중 지하층의 비상탈출구에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 비상탈출구는 출입구로부터 2m 이상 떨어진 곳에 설치 할 것 | D | 비상탈출구의 유효너비는 0.75m 이상으로 할 것 | 비상탈출구의 유효높이는 1.5m 이상으로 할 것 | 비상탈출구의 문은 피난방향으로 열리도록 할 것 | 비상탈출구는 출입구로부터 2m 이상 떨어진 곳에 설치 할 것
계단 및 계단참의 너비를 최소 120cm 이상으로 하여야 하는 것은? |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 관람장의 계단 | A | 관람장의 계단 | 초등학교 학생용 계단 | 고등학교 학생용 계단 | 단독주택의 계단
다음 중 배수용으로 쓰이는 배관설비에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 우수관과 오수관은 통합하여 배관할 것 | A | 우수관과 오수관은 통합하여 배관할 것 | 배관설비에는 배수트랩ㆍ통기관을 설치하는 등 위생에 지장이 없도록 할 것 | 배관설비의 오수에 접하는 부분은 내수재료를 사용할 것 | 지하실 등 공공하수도로 자연배수할 수 없는 곳에는 배수용량에 맞는 강제배수시설을 설치할 것
건축물의 에너지절약설계기준에 따른 야간단열장치의 총열관류저항 기준은? |  |  | 0.46 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 0.4m2ㆍk/w 이상 | D | 0.1m2ㆍk/w 이상 | 0.2m2ㆍk/w 이상 | 0.3m2ㆍk/w 이상 | 0.4m2ㆍk/w 이상
다음 중 제연설비를 설치하여야 할 특정소방대상물이 아닌 것은? |  |  | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 숙박시설로서 지하층의 바닥면적이 500m2 이상인 것 | B | 문화집회 및 운동시설로서 무대부의 바닥면적이 200m2 이상인 것 | 숙박시설로서 지하층의 바닥면적이 500m2 이상인 것 | 지하가(터널 제외)로서 연면적 1,000m2 이상인 것 | 문화집회 및 운동시설 중 영화상영관으로서 수용인원 100인 이상인 것
가구수가 20가구인 주거용 건축물에 설치하는 음용수용급수관의 최소 지름은? |  |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 50mm | D | 25mm | 32mm | 40mm | 50mm
다음 소방시설 중 피난설비에 해당하는 것은? |  |  | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 비상조명등 | A | 비상조명등 | 비상방송설비 | 제연설비 | 비상콘센트설비
각층의 거실면적이 400m2인 7층 병원에 설치하여야 하는 승용승강기의 최소 대수는? (단, 8인승 승강기인 경우) |  |  | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 2대 | B | 1대 | 2대 | 3대 | 4대
다음은 특별피난계단의 구조에 관한 기준 내용이다. ( )안에 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2009년08월30일-097.png |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 불연재료 | B | 내화재료 | 불연재료 | 준불연재료 | 난연재료
다음 중 중수도를 설치ㆍ운영하여야 할 대상 시설물의 중수도 처리용량으로 적합한 것은? |  |  | 0.34 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 사용수량의 100분의 10이상 | A | 사용수량의 100분의 10이상 | 사용수량의 100분의 7이상 | 사용수량의 100분의 5이상 | 사용수량의 100분의 3이상
다음 중 건축법상 내화구조에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.31 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 철근콘크리트조의 벽으로 두께가 5cm인 것 | A | 철근콘크리트조의 벽으로 두께가 5cm인 것 | 철근콘크리트조의 기둥으로 그 작은 지름이 25cm 인 것 | 철근콘크리트조의 바닥으로 두께가 10cm 인 것 | 철골철근콘크리트조의 보
다음 중 방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치하여야 하는 특정소방대상물에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-08-30 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 옥외 운동시설 | D | 층수가 11층 이상인 것(아파트 제외) | 통신촬영시설 중 방송국 | 숙박시설 | 옥외 운동시설
극한강도설계법에서 적용되는 강도감소계수(ø)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 하중의 불확실성을 고려한 것이다. | D | 설계 및 시공상의 오차를 고려한 것이다. | 구조 재료의 강도오차를 고려한 것이다.; | 응력 계산시의 오차를 고려한 것이다. | 하중의 불확실성을 고려한 것이다.
리조트 호텔(Resor hotel)은 각종 관광지에서 관광객을 숙박대상으로 삼고 있는데 그 종류에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 철도역호텔(station hotel) | C | 해변호텔(beach hotel) | 산장호텔(mountain hotel) | 철도역호텔(station hotel) | 클럽하우스(club hotel)
상점에서 고객 흐름이 빠르고 부분별 진열이 필요한 대량판매 상품인 침구, 가전, 서점 등에 적합한 진열대 배치형태는? |  |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 직렬 배치형 | A | 직렬 배치형 | 굴절 배치형 | 환상 배치형 | 복합 배치형
철골구조의 데크플레이트에 사용되는 스터드 볼트의 주된 역할은? |  |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 전단력 저항 | B | 축력 저항 | 전단력 저항 | 휨모멘트 저항 | 비틀림 저항
수술실의 설계에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 수술실의 방위는 자연채광이 용이한 남향으로 고려한다. | B | 수술실의 공기조화설비는 일반용과 분리한다. | 수술실의 방위는 자연채광이 용이한 남향으로 고려한다. | 실의 벽재료는 피의 보색인 녹색계통으로 마감한다. | 마취가스에 의한 폭발을 방지하기 위해 바닥을 전기도체성 마감으로 한다.
주거밀도를 표현하거나 규제하는 용어들에 대한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 인구밀도 = 인구수/토지면적(인/ha) | D | 건페율 = 건축물의 연면적/대지면적×100(%) | 용적율 = 건축면적/건축물의 연면적×100(%) | 호수밀도 = 실제가구수/적정수요가구수×100(%) | 인구밀도 = 인구수/토지면적(인/ha)
응접실, 다실 등의 천장에 많이 사용되며 장식 효과를 높이고 전기조명장치에서 간접조명이 가능한 반자의 형태는? |  |  | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 층단 구성 반자 | C | 우물반자 | 살대반자 | 층단 구성 반자 | 치받이 널반자
잔향시간이란 음의 음압레벨이 얼마 감쇠하는데 소요되는 시간인가? |  |  | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 60 db | B | 50 db | 60 db | 70 db | 80 db
PS 강재의 조건 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 릴랙세이션이 커야 한다. | D | 고장력 강재이어야 한다. | 콘크리트와의 부착력이 커야 한다. | 드럼에서 풀어서 사용할 때 장 퍼져야 한다. | 릴랙세이션이 커야 한다.
다음 중 병원의 건축계획에 대한 내용으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 간호원 보행거리는 40m 이내로 한다. | B | 1개소의 간호원 대기소에서 관리할 수 있는 병상수는 30~40개 이하로 한다. | 간호원 보행거리는 40m 이내로 한다. | 병실의 장면적은 바닥면적의 1/3~1/4, 창대의 높이는 90cm 이하로 한다. | 병실 출입구는 외여닫이로 하고 폭은 대략 1.15m 이상으로 하여 침대가 통과할 수 있어야 한다.
상점의 판매형식 중 대면판매의 특징에 대한 설명으로 가장 알맞은 것은? |  |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 판매원이 정위치를 정하기가 용이하다. | D | 상품이 손에 잡혀서 충동적 구매와 선택이 용이하다. | 진열면적이 커지고 상품에 친근감이 간다. | 일반적으로 양복, 침구, 전기기구, 서적, 운동용구점 등에서 쓰인다. | 판매원이 정위치를 정하기가 용이하다.
홀 형태의 건축음향설계와 관련된 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 에코현상을 최대한 유도하도록 설계한다. | D | 직접음이 약한 부분을 1차 반사음이 보강할 수 있도록 한다. | 실내 전체에 대한 음압 분포가 균일해야 한다. | 실 전체에 음에너지를 확산시키도록 계획한다. | 에코현상을 최대한 유도하도록 설계한다.
다음 기초구조에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 토대는 상부의 하중을 지중에 전달하기 위하여 기둥 밑에 설치한 독립 원통기둥모양의 구조체를 말한다. | D | 기초는 건축물의 하중을 안전하게 지반에 전달하는 목적으로 지중에 설치한 구조이다. | 푸팅은 기둥 또는 벽의 힘을 지중에 전달하기 위하여 기초가 펼쳐진 부분이다. | 지정은 기초를 안전하게 지탱하기 위하여 기초를 보강하거나 지반의 내력을 보강하는 시설물이다. | 토대는 상부의 하중을 지중에 전달하기 위하여 기둥 밑에 설치한 독립 원통기둥모양의 구조체를 말한다.
실내 표면결로 현상을 방지하기 위한 대책으로 적합하지 않은 것은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 외벽의 실내측 표면 온도를 실내공기의 노점 온도보다 낮게 한다. | C | 실내에서 수증기의 발생을 억제한다. | 적절한 환기를 통해 실내절대습도를 낮게한다. | 외벽의 실내측 표면 온도를 실내공기의 노점 온도보다 낮게 한다. | 비난방실 등으로의 수증기 침입을 억제 한다.
모임지붕, 합각지분의 측면에서 동자주를 세우기 위하여 처마도리와 지붕보에 걸쳐댄 보는? |  |  | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 우미량 | A | 우미량 | 서까래 | 베개보 | 버팀대
다음 중 광속을 표시하는 단위는? |  |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | lumen | A | lumen | candela/m2 | candela | lux
건축의 생산수단으로서 사용되는 치수조정(modular coordination)의 장점이 아닌 것은? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 치수비가 황금비로 되어 다양한 형태를 만들 수 있다. | D | 설계 작업이 단순해진다. | 공사시간을 단축할 수가 있다. | 대량생산이 용이하여 생산비용이 절감된다. | 치수비가 황금비로 되어 다양한 형태를 만들 수 있다.
건조공기의 조성 중 질소(N2), 산소(O2) 다음으로 많은 성분은? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 아르곤 | A | 아르곤 | 탄산가스 | 네온 | 헬륨
상점의 진열장에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 진열장의 크기는 상점의 종류와는 관계가 없다. | A | 진열장의 크기는 상점의 종류와는 관계가 없다. | 진열장의 바닥높이는 상품의 종류에 따라 다르다. | 상점규모가 2, 3층인 경우, 진열장을 입체적으로 취급 | 진열장 내부의 밝기를 인공적으로 높게 함으로써 진열장의 반사를 방지할 수 있다.
배수통기방식에 에어레타(aerator)를 이용하는 방식은? |  |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 소벤트(sovent)식 | A | 소벤트(sovent)식 | 결합통기방식 | 루프통기방식 | 각개통기방식
분뇨 정화조에의 유입수 BOD가 300mg/L이며, 방류수 BOD가 150mg/L일 때 BOD 제거율은? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 50% | B | 40% | 50% | 60% | 70%
다음 중 배수트랩에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 디스크 트랩 | C | 드럼 트랩 | 관 트랩 | 디스크 트랩 | 사이폰 트랩
다음 중 고가수조의 소용량화를 위한 설계시 가장 중요시 되는 것은? |  |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 순간최대예상급수량 | B | 시간평균예상급수량 | 순간최대예상급수량 | 1일 급수량 | 시간최대예상급수량
다음의 급수방식에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 압력수조방식은 고장률이 낮으며 단수시에는 급수가 불가능하다. | D | 고가수조방식은 급수압력이 일정하다. | 수도직결방식은 정전시에도 급수를 계속 할 수 있다. | 초고층 건물은 적절한 수압을 유지하기 위해 급수조닝을 한다. | 압력수조방식은 고장률이 낮으며 단수시에는 급수가 불가능하다.
급탕설비에서 사용되는 팽창관에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.44 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급탕장치내 압력이 초과되면 자동으로 밸브가 열린다. | D | 안전밸브와 같은 역할을 한다. | 물의 온도상승에 따른 체적 팽창을 흡수한다. | 가열장치로부터 배관을 입상하여 고가수조나 팽창탱크에 개방한다. | 급탕장치내 압력이 초과되면 자동으로 밸브가 열린다.
급수설비를 설계하는데 있어서 다음의 항목 중 가장 먼저 결정해야 될 사항은? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급수량의 산정 | D | 수도 인입관의 설계 | 수수조의 크기 | 급수관의 관경 결정 | 급수량의 산정
옥내소화전설비의 시설기준에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 펌프가 수원의 수위보다 높은 위치에 있는 경우에는 유효수량이 1[l]이상되는 물올림 탱크를 설치한다. | D | 5층 건물의 각 층에 옥내소화전이 2개씩 설치된 경우 수원의 저수량은 5.2[m3]이상이다. | 가압송수장치는 동결방지조치를 하거나 동결의 우려가 없는 장소에 설치한다. | 지하층을 제외한 층수가 7층 이상으로 연면적이 2,000[m2]이상인 경우는 비상전원을 설치한다. | 펌프가 수원의 수위보다 높은 위치에 있는 경우에는 유효수량이 1[l]이상되는 물올림 탱크를 설치한다.
다음 중 강관 부속류와 사용 용도의 연결이 옳지 않은 것은? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 소켓 - 구경이 다른 관을 접합할 때 | A | 소켓 - 구경이 다른 관을 접합할 때 | 엘보 - 관의 방향을 바꿀 때 | 티 - 관을 도중에서 분기할 때 | 유니온 - 직관을 접속할 때
급탕방식 중 간접가열식에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 직접가열식에 비해 열효율이 높다. | D | 난방용 보일러의 열원을 이용할 수 있다. | 가열코일을 내장하는 등 구조가 약간 복잡하다. | 고압용 보일러를 설치할 필요는 없다. | 직접가열식에 비해 열효율이 높다.
다음의 각종 통기관에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.34 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 도피통기관은 각개통기방식에서 담당하는 기구수가 많은 경우 발생하는 하수가스를 도피시키기 위하여 통기수직관에 연결시킨 관이다. | A | 도피통기관은 각개통기방식에서 담당하는 기구수가 많은 경우 발생하는 하수가스를 도피시키기 위하여 통기수직관에 연결시킨 관이다. | 신정통기관은 최상부의 배수수평관이 배수수직관에 접속된 위치보다도 더욱 위로 배수수직관을 끌어올려 대기 중에 개구하여 통기관으로 사용하는 부분이다. | 결합통기관은 배수수직관내의 압력변화를 방지 또는 완화하기 위해 설치한다. | 습통기관은 통기의 목적 외에 배수관으로도 이용되는 부분을 말한다.
다음 중 봉수파괴 원인인 자기사이펀 작용을 방지하기 위한 방법으로 가장 알맞은 것은? |  |  | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 기구배수관 관경을 트랩구경보다 크게 하여 만류(滿流)가 되지 않도록 한다. | D | 관트랩을 사용한다. | 봉수 위에 기름층을 만든다. | 트랩에 머리카락이나 걸레조각 등을 자주 청소해준다. | 기구배수관 관경을 트랩구경보다 크게 하여 만류(滿流)가 되지 않도록 한다.
어느 건물에 옥외소화전이 6개 설치되어 있다. 옥외소화전 설비의 수원의 저수량은 최소 얼마 이상이어야 하는가? |  |  | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 14m3 | B | 7m3 | 14m3 | 35m3 | 42m3
캐비테이션 현상에 대한 대책으로 틀린 것은? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 설계상의 펌프 운전범위내에서 항상 필요 npsh가 유효 npsh보다 크게 되도록 배관계획을 한다. | C | 펌프의 설치위치를 낮게 하여 흡입양정을 적게 한다. | 흡입배관의 마찰손실을 줄이기 위해 배관을 짧게 한다. | 설계상의 펌프 운전범위내에서 항상 필요 npsh가 유효 npsh보다 크게 되도록 배관계획을 한다. | 편흡입보다 양흡입 방식을 채택한다.
웨버지수 는 가스의 연소성을 판단하는데 중요한 수치이다. Hg가 의미하는 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2009년05월10일-035.png |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 발열량 | C | 단연지수 | 엔트로피 | 발열량 | 가스비중
배관의 마찰저항에 관한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 유속의 제곱에 비례한다. | D | 관의 길이에 반비례 한다. | 관 내경의 제곱에 비례한다. | 유체의 점성이 클수록 감소한다. | 유속의 제곱에 비례한다.
수도직결방식 급수설비에서 수도본관에서 1층에 설치된 샤워기까지의 높이가 2m이고, 마찰 손실압력이 20kPa, 수도본관의 수압이 150kPa 인 경우 샤워기 입구에서의 수압은? (단, 1mAq = 10kPa) |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 110 kpa | C | 30 kpa | 70 kpa | 110 kpa | 150 kpa
급탕배관에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 상향배관인 경우 급탕관은 하향구배, 반탕관을 상향구배로 한다. | A | 상향배관인 경우 급탕관은 하향구배, 반탕관을 상향구배로 한다. | 배관시공시 굴곡배관을 해야 할 경우에는 공기빼기밸브를 설치한다. | 관의 신축을 고려하여 건물의 벽관통부분의 배관에는 슬리브를 끼운다. | 중앙식 급탕설비는 원칙적으로 강제순환방식으로 한다.
다음의 배수ㆍ통기 배관의 시공에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.42 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 통기관을 수평으로 설치하는 경우에는 그 층의 최고 위치에 있는 위생기구의 오버플로우면으로부터 100mm. 낮은 위치에서 수평 배관한다. | D | 배수수직관의 최하부에는 청소구를 설치한다. | 배수수직관의 관경은 최하부부터 최상부까지 동일하게 한다. | 간접배수계통의 통기관은 일반 통기계통에 접속시키지 않고 단독으로 대기 중에 대구한다. | 통기관을 수평으로 설치하는 경우에는 그 층의 최고 위치에 있는 위생기구의 오버플로우면으로부터 100mm. 낮은 위치에서 수평 배관한다.
다음 중 건축물에서 에너지 소비량을 줄이기 위한 방한으로 부적당한 것은? |  |  | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 필요환 기량을 충분히 고려한다. | B | 열원기기의 대수분리를 고려한다. | 필요환 기량을 충분히 고려한다. | 단열을 강화한다. | 조닝 계획을 효과적으로 한다.
냉난방용 더트에 관한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 장방형덕트 대신 원형덕트를 사용하는 것은 관마찰 저항을 줄이기 위해서이다. | A | 장방형덕트 대신 원형덕트를 사용하는 것은 관마찰 저항을 줄이기 위해서이다. | 동일풍량에서 덕트크기를 중리면 팬 용량은 감소한다. | 냉방용 코일에 냉각수보다 냉매를 사용하면 덕트크기를 줄일 수 있다. | 원형덕트 대신 장방형덕트를 사용하는 것은 시공이 용이하기 때문이다.
급기 덕트계통에 설계값인 풍량 6000m3/h, 정압 40mmAq, 축동력이 2kW인 송풍기를 설치한 후 덕트말단에서 풍량을 측정한 결과 5000/m3/h이었다. 이 덕트계에 설계 풍량을 급기하기 위해 송풍기의 모터를 교체할 경우 요구되는 축동력은? (단, 덕트계에 공기누설이 없고, 송풍기의 효율은 일정한 것으로 가정한다.) |  |  | 0.36 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 3.456 kw | D | 2.0 kw | 2.4 kw | 2.88 kw | 3.456 kw
다음과 같은 특징을 갖는 보일러는? | output/img\기사-건축설비기사-2009년05월10일-044.png |  | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 노통 연관보일러 | B | 주철제 보일러 | 노통 연관보일러 | 수관보일러 | 관류보일러
다음의 펌프에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 펌프설비에서 얻어지는 npsh를 펌프가 필요로 하는 npsh보다 작게 한다. | D | 펌프설비에서 얻어지는 npsh는 기압의 영향을 받는다. | 펌프설비에서 얻어지는 npsh는 흡입양정, 수온, 마찰 손실 등에 결정된다. | 토오마의 캐비테이션계수는 비교회전수의 함수이다. | 펌프설비에서 얻어지는 npsh를 펌프가 필요로 하는 npsh보다 작게 한다.
온수난방과 비교한 증기난방의 특징으로 옳은 것은? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 예열시간이 짧다. | A | 예열시간이 짧다. | 소요방열면적과 배관경이 크므로 설비비가 높다. | 부하변동에 따른 실내방열량의 제어가 용이하다. | 한랭지에서 동결의 우려가 크다.
다음 중 덕트 분기부에 설치하여 풍량의 분배를 하는데 사용되는 풍량조절 댐퍼는? |  |  | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 스플릿 댐퍼 | C | 버터플라이 댐퍼 | 루버 댐퍼 | 스플릿 댐퍼 | 정품량 댐퍼
다음 중 표준적인 단일덕트 정품량방식의 실내부하의 현열비(SHF) 선상에 있는 점이 아닌 것은? |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 코일의 장치노점온도 | D | 실내 상태점 | 토출공기 상태점 | 코일출구 상태점 | 코일의 장치노점온도
다음 중 송풍기가 내장된 방열기구는? |  |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 유니트 히터 | B | 주철재 방열기 | 유니트 히터 | 베이스보드 히터 | 콘벡터
다음의 덕트에서 (1)점의 풍속 V114/s, 정압 Ps1=50Pa, (2)점의 풍속 V2=6m/s, 정압 Ps2=100Pa일 때 (1), (2)점 간의 접압손실(Pa)은? (단, 공기의 밀도는 1.2kg/m3) | output/img\기사-건축설비기사-2009년05월10일-050.png |  | 0.39 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 46 | A | 46 | 94 | 142 | 190
배관재료의 일반적인 용도가 옳게 연결된 것은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 스테인레스강관 - 급수 배관 | C | 경질염화비닐관 - 냉매 배관 | 동관 - 증기 배관 | 스테인레스강관 - 급수 배관 | 폴리에틸렌관 - 가스 배관
다음과 같은 조건에서 바닥면적이 600m2인 사무소 공간의 환기에 의한 외기부하는? | output/img\기사-건축설비기사-2009년05월10일-052.png |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 32.82 kw | C | 6.06 kw | 26.76 kw | 32.82 kw | 59.58 kw
다음의 배관 내 유속에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 냉각수의 배관 내 유속은 4m/s 정도로 하는 것이 가장 적당하다. | C | 관내에 흐르는 유속을 높이면 배관 내면의 부식이 심해진다. | 관내에 흐르는 유속을 높이면 펌프의 소요동력이 증가한다. | 냉각수의 배관 내 유속은 4m/s 정도로 하는 것이 가장 적당하다. | 관내에 흐르는 유속이 너무 낮으면 배관 내에 혼입된 공기를 밀어내지 못하여 물의 흐름에 대한 저항이 커진다.
유리창으로부터의 일사열 취득에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 투과율이 클수록 취득열량이 적다. | B | 유리의 면적이 클수록 취득열량이 많다. | 투과율이 클수록 취득열량이 적다. | 복층유리는 열관류율이 작다. | 반사유리는 여름철 취득열량을 줄이는데 유리하다.
다음 중 증기 트랩에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.46 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 벨 트랩 | A | 벨 트랩 | 버킷 트랩 | 플로트 트랩 | 충격식 트랩
G[kg]의 물체를 온도 t1[℃]에서 t2[℃]까지 가열하는데 필요한 열량 Q를 구하는 식은? (단, Cm은 평균비열) |  |  | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | q=gㆍcm(t2-t1) | B | q=gㆍcm(t2+t1) | q=gㆍcm(t2-t1) | q=(g-cm)(t2+t1) | q=(g-cm)(t2-t1)
판넬(panel)형 복사난방에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 실의 모양을 바꾸기 쉽다. | B | 실내바닥의 이용율이 높다. | 실의 모양을 바꾸기 쉽다. | 쾌적감이 높다. | 외기침입이 있는 곳에서 난방감을 얻을 수 있다.
실용적 3000m3, 재실자 350인의 집회실이 있다. 다음과 같은 조건에서 실내온도 t1=19℃로 하기 위한 필요 환기량은? | output/img\기사-건축설비기사-2009년05월10일-058.png |  | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 17821.8 m3/h | C | 2400 m3/h | 4950.50 m3/h | 17821.8 m3/h | 21600 m3/h
지하역사의 경우 미세먼지(PM10)의 실내공기질 유지 기준은? |  |  | 0.33 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 150 μg/m3 이하 | B | 100 μg/m3 이하 | 150 μg/m3 이하 | 200 μg/m3 이하 | 250 μg/m3 이하
냉동기에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 흡수식 냉동기는 압축식 냉동기에 비해 많은 전력을 소비한다. | C | 냉동기의 능력표시 단위로서 냉동톤이 이용되고 있다. | 압축식 냉동기의 냉동 사이클은 압축→응축→팽창→증발의 순이다. | 흡수식 냉동기는 압축식 냉동기에 비해 많은 전력을 소비한다. | 흡수식 냉동기의 설치면적은 압축식 냉동기에 비해 크다.
전류가 흐를 때 빛이 나거나 열이 발생하는 현상의 근원이 되는 것은? |  |  | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 자유 전자 | B | 최외각 전자 | 자유 전자 | 대전자 | 도전율
역률이 80[%]인 교류부하에 교류전압 3상 220[V]를 가하여 1[A]가 흘렀다. 이 때 부하의 전력은? |  |  | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 0.3 [kw] | B | 0.1 [kw] | 0.3 [kw] | 0.5 [kw] | 1.0 [kw]
직류 전원 전압이 10[V]인 회로에 직렬로 4[Ω], 6[Ω], 10[Ω]의 저항이 연결되어 있다. 이 회로에서 10[Ω]에 걸리는 전압 V1은? | output/img\기사-건축설비기사-2009년05월10일-063.png |  | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 5[v] | B | 10[v] | 5[v] | 2.5[v] | 7.5[v]
다음 중 조명률에 영향을 끼치는 요소와 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 출입문의 위치 | B | 천장의 반사율 | 출입문의 위치 | 등기구의 배광 | 방의 크기
3상 유도 전동기의 기동 방식 중 Y-△ 기동방식을 사용하는 목적은? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 기동 전류를 줄이려고 | A | 기동 전류를 줄이려고 | 기동 토크를 크게 하려고 | 기동시 회전을 빠르게 하려고 | 기동 전압을 높이려고
전선의 굵기를 산정하는데 요구되는 결정 요소와 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 설비의 불평형율 | C | 전선의 허용전류 | 전압강하 | 설비의 불평형율 | 전선의 기계적 강도
유접점 시퀀스 제어 회로에 일반적인 특징에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.38 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 기계적 진동에 강하며 개폐부하의 용량이 작다. | A | 기계적 진동에 강하며 개폐부하의 용량이 작다. | 소비전력이 비교적 크다. | 독립된 다수의 출력회로를 동시에 얻을 수 있다. | 전기적 노이즈(외란)에 대하여 안정적이다.
다음의 통로유도등과 관련된 기준 내용 중 ()안에 알맞은 내용은? | output/img\기사-건축설비기사-2009년05월10일-069.png |  | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | ① 백색, ② 녹색 | C | ① 녹색, ② 백색 | ① 적색, ② 백색 | ① 백색, ② 녹색 | ① 적색, ② 녹색
다음 설명 중 틀린 것은? |  |  | 0.38 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 오옴의 법칙에 따르면 전압은 저항에 반비례한다. | A | 오옴의 법칙에 따르면 전압은 저항에 반비례한다. | 온도의 상승에 따라 도체의 전기저항은 증가한다. | 도선의 저항은 길이에 비례하고 단면적에 반비례한다. | 전류가 누설되지 않도록 하는 것을 절연이라고 하며 그 재료를 절연물이라고 한다.
다음 중 변압기의 와류손실을 감소시키기 위한 방법으로 가장 알맞은 것은? |  |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 성층 철심의 사용 | A | 성층 철심의 사용 | 1차 코일과 2차 코일의 분리 | 코일의 권수 변화 | 철심과 코일의 몰딩
3상 △결선에서 상전류가 20[A]일 때 전선류는 얼마인가? |  |  | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 34.6 [a] | B | 11.5 [a] | 34.6 [a] | 47.5 [a] | 60 [a]
전기식 자동제어시스템의 특징이 아닌 것은? |  |  | 0.37 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 중앙제어시스템을 구성하여 원격통신 제어가 용이하다. | B | 구조가 간단하고 조작 동력원으로 상용전원을 직접 사용한다. | 중앙제어시스템을 구성하여 원격통신 제어가 용이하다. | 전기회로의 조합에 의해 계장에 융통성이 있다. | 검출부와 조절부가 하나의 케이스에 함께 설치된다.
다음의 설명에 알맞은 법칙은? | output/img\기사-건축설비기사-2009년05월10일-074.png |  | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 쿨룽의 법칙 | D | 옴의 법칙 | 렌쯔의 법칙 | 키르히호프의 법칙 | 쿨룽의 법칙
다음 중 전기설비가 얼마나 유효하게 사용되었는가를 나타내며 어떤 기간 중의 평균 수용 전력[kW]과 그 기간중의 최대 수용전력[kW]과의 비로 표시하는 것은? |  |  | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 부하율 | B | 수용율 | 부하율 | 부등율 | 설비율
지중 전선로를 직접매설식에 의하여 시설하는 경우 매설깊이는 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가? (단, 차량, 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소) |  |  | 0.39 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 1.2 m | B | 0.6 m | 1.2 m | 1.5 m | 2.0 m
20[Ω]의 저항 4개를 병렬로 연결하였다. 220[V]의 전원에 연결하면 몇 [W]의 전력을 소비하는가? |  |  | 0.34 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 9680 | D | 880 | 2420 | 4840 | 9680
접지저감제의 구비조건이 아닌 것은? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 전기적으로 부도체일 것 | A | 전기적으로 부도체일 것 | 지속성이 있을 것 | 전극을 부식시키지 않을 것 | 토양을 오염시키지 않을 것
다음 중 발전기실의 위치로 가장 적절치 않은 곳은? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 습도가 많으며 배기배출구와 떨어진 곳 | B | 기기의 반출입이 쉽고 운전보수면에서 편리한 곳 | 습도가 많으며 배기배출구와 떨어진 곳 | 급배수와 연료공급이 용이한 곳 | 부하의 중심이 되는 곳
피드백 제어에서 제어요소는 무엇으로 구성되는가? |  |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 조절부와 조작부 | C | 비교부와 조작부 | 비교부와 검출부 | 조절부와 조작부 | 검출부와 조작부
외기에 직접 면하고 1층 또는 지상으로 연결된 출입문 중 방품구조로 하여야 하는 것은? |  |  | 0.4 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 사무소 건물의 출입문으로서 그 너비가 1.5m인 것 | C | 바닥면적이 200m2인 개별 점포의 출입문 | 공동주택의 출입문 | 사무소 건물의 출입문으로서 그 너비가 1.5m인 것 | 학교 건물의 출입문으로서 그 너비가 1.2m인 것
피난설비 중 인명구조기구를 설치하여야 하는 대상 건축물은? |  |  | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 5층의 병원 | D | 10층의 사무소 | 15층의 아파트 | 5층의 관괄호텔 | 5층의 병원
다음 중 하수도법상 “분뇨”의 정의로 알맞은 것은? |  |  | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 수거식 화장실에서 수거되는 액체성 또는 고체성의 오염물질 | A | 수거식 화장실에서 수거되는 액체성 또는 고체성의 오염물질 | 수세식 화장실에서 수거되는 액체성 또는 고체성의 오염물질 | 개인화장실에서 수거되는 액체성 또는 고체성의 오염물질 | 공중화장실에서 수거되는 액체성 또는 고체성의 오염물질
다음 중 건축법령상 아파트의 정의에 관한 기준 내용으로 옳은 것은? |  |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 주택으로 쓰는 층수가 5개 층 이상인 주택 | B | 주택으로 쓰는 층수가 3개 층 이상인 주택 | 주택으로 쓰는 층수가 5개 층 이상인 주택 | 주택으로 쓰는 층수가 7개 층 이상인 주택 | 주택으로 쓰는 층수가 9개 층 이상인 주택
다음 중 지하층의 비상탈출구와 관련된 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 0.75m 이상으로 할것[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.28 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 비상탈출구에서 피난층 또는 지상으로 통하는 복도나 직통계단까지 이르는 피난통로의 유효너비는 0.9m 이상으로 할 것 | D | 비상탈출구의 문은 피난방향으로 열리도록 할 것 | 비상탈출구의 유효너비는 0.75m 이상으로 하고, 유효높이는 1.5m 이상으로 할 것 | 비상탈출구는 출입로부터 3m 이상 떨어진 곳에 설치 할 것 | 비상탈출구에서 피난층 또는 지상으로 통하는 복도나 직통계단까지 이르는 피난통로의 유효너비는 0.9m 이상으로 할 것
다음 중 방화구획의 설치와 관련된 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.32 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 11층 이상의 층으로 벽 및 반자의 실내에 접하는 부분의 마감을 불연재료로 한 경우에는 바닥면적 600제곱미터 이내마다 구획할 것 | D | 10층 이하의 층은 바닥면적 1천제곱미터 이내마다 구획할 것 | 3층 이상의 층과 지하층은 층마다 구획 할 것 | 11층 이상의 층은 바닥면적 200제곱미터 이내마다 구획할 것 | 11층 이상의 층으로 벽 및 반자의 실내에 접하는 부분의 마감을 불연재료로 한 경우에는 바닥면적 600제곱미터 이내마다 구획할 것
특정소방대상물이 지하가 중 터널인 경우, 옥내소화전 설비를 설치하여야 하는 길이 기준은? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1,000m 이상 | B | 500m 이상 | 1,000m 이상 | 1,500m 이상 | 2,000m 이상
바닥으로부터 높이 1m 까지의 안벽의 마감을 내수재료로 하여야 하는 대상건축물이 아닌 것은? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 단독주택의 욕실 | C | 제1종 근린생활시설중 휴게음식점의 조리장 | 제2종 근린생활시설중 휴게음식점의 조리장 | 단독주택의 욕실 | 제2종 근린생활시설중 일반음식점의 조리장
방화구조의 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.35 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 시멘트모르타르위에 타일을 붙인 것으로서 그 두께의 합계가 2센티미터 이상인 것 | B | 철망모르타르로서 그 바름두께가 2센티미터 이상인 것 | 시멘트모르타르위에 타일을 붙인 것으로서 그 두께의 합계가 2센티미터 이상인 것 | 두께 1.2센티미터 이상의 석고판 위에 석면시멘트판을 붙인 것 | 심벽에 흙으로 맞벽치기 한 것
의료시설의 병실 간의 칸막이벽은 소리를 차단하는데 장애가 되는 부분이 없도록 하여야 한다. 이와 관련된 칸막이 벽의 구조 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 벽돌조로서 두께가 10cm 이상인 것 | D | 철골철근콘크리트조로서 두께가 10cm 이상인 것 | 콘크리트블록조로서 두께가 19cm 이상인 것 | 철근콘크리트조로서 두께가 10cm 이상인 것 | 벽돌조로서 두께가 10cm 이상인 것
다음 중 방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치하여야 하는 특정소방대상물에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 수영장 | D | 종합병원 | 헬스클럽장 | 특수목욕장 | 수영장
건축물의 열손실방지와 관련하여 다음의 건축물의 부위 중 열관류율 기준이 가장 작은 곳은? (단, 중부지역) |  |  | 0.32 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 최상층에 있는 거실의 반자(외기에 직접 면하는 경우) | B | 거실의 외벽(외기에 직접 면하는 경우) | 최상층에 있는 거실의 반자(외기에 직접 면하는 경우) | 공동주택의 측벽 | 공동주택의 창(외기에 직접 면하는 경우)
건축물의 냉방설비에 대한 설치 및 설계기준에 정의된 축냉식 전기냉방설비의 구분에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 지열식 냉방설비 | D | 빙축열식 냉방설비 | 수출열식 냉방설비 | 잠열축열식 냉방설비 | 지열식 냉방설비
관련 규정에 의하여 건축물의 출입구에 설치하는 회전문은 계단이나 에스컬레이터로부터 최소 얼마 이상의 거리를 두어야 하는가? |  |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 2.0m | C | 1.0m | 1.5m | 2.0m | 2.5m
문화 및 집회시설 중 공연장의 개별관람석의 출구에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? (단, 개별관람석의 바닥면적은 300m2 임) |  |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 관람석으로부터 바깥쪽으로의 출구로 쓰이는 문은 안여닫이로 할 것 | C | 관람석별로 2개소 이상 설치할 것 | 각 출구의 유료너비는 1.5m 이상일 것 | 관람석으로부터 바깥쪽으로의 출구로 쓰이는 문은 안여닫이로 할 것 | 개별관람석 출구의 유효너비의 합계는 개별관람석의 바닥면적 100m2마다 0.6m의 비율로 산정한 너비 이상으로 할 것
거실의 용도에 따른 조도기준으로 옳지 않은 것은? (단, 바닥에서 85센티미터의 높이에 있는 수평면의 조도) |  |  | 0.46 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 설계, 제도, 계산 - 500룩스 이상 | B | 독서, 식사, 조리 - 150룩스 이상 | 설계, 제도, 계산 - 500룩스 이상 | 검사, 수술, 시험 - 700룩스 이상 | 오락일반 - 150룩스 이상
건축물의 용도변경시 허가 대상에 속하는 것은? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 위락시설에서 발전시설로의 용도변경 | A | 위락시설에서 발전시설로의 용도변경 | 교육연구시설에서 업무시설로의 용도변경 | 문화 및 집회시설에서 판매시설로의 용도변경 | 제1종 근린생활시설에서 업무시설로의 용도변경
다음의 무창층에 대한 설명 중 밑줄 친 일정 요건과 관련된 기준 내용으로 옳지 않은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2009년05월10일-098.png |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 내부 또는 외부에서 파괴 또는 개방할 수 없을 것 | C | 개구부는 도로 또는 차량이 집입할 수 있는 빈터를 향할 것 | 개구부의 크기가 지름 50센티미터 이상의 원이 내접할 수 있을 것 | 내부 또는 외부에서 파괴 또는 개방할 수 없을 것 | 해당 층의 바닥면으로부터 개구부 밑부분까지의 높이가 1.2미터 이내일 것
일반적으로 비상결보설비를 설치하여야 할 특정소방대살물의 연면적 기준은? |  |  | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 400m2 이상 | A | 400m2 이상 | 600m2 이상 | 1,500m2 이상 | 3,500m2 이상
에너지절약계획서 작성에 따른 에너지성능지표 검토서의 적합판정기준으로 맞는 것은? |  | 에너지성능지표는 평점합계가 65점 이상일 경우 적합한 것으로 본다.다만, 공공기관이 신축하는 건축물(별동으로 증축하는 건축물을 포함한다)은 74점 이상일 경우 적합한 것으로 본다.[해설작성자 : 억울한민트] | 0.42 | 기사 | 건축설비기사 | 2009-05-10 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 평점합계 60점 이상 | A | 평점합계 60점 이상 | 평점합계 65점 이상 | 평점합계 70점 이상 | 평점합계 80점 이상
기초 부동침하를 방지하는데 효과적인 방법이 아닌 것은? |  |  | 1 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 가급적 건물의 중량을 무겁게 한다. | B | 기초 상호간을 강성있게 연결한다. | 가급적 건물의 중량을 무겁게 한다. | 구조 전체의 하중을 기초에 균등히 분포시킨다. | 지하실을 강성체로 설치한다.
철근콘크리트 1방향 슬래브의 두께는 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가? |  |  | 0.28 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 100mm | A | 100mm | 120mm | 150mm | 200mm
목조계단 구조에 관한 설명 중 틀린 것은? |  |  | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 계단멍에는 계단나비 3m 이상일 때 챌판 중간부를 받치기 위하여 설치한 것으로 보통 1.5m 간격으로 배치한다. | B | 계단의 디딤널의 양옆에서 지지하는 경사진 재를 계단옆판이라 한다. | 계단멍에는 계단나비 3m 이상일 때 챌판 중간부를 받치기 위하여 설치한 것으로 보통 1.5m 간격으로 배치한다. | 디딤판의 두께는 보통 3~4cm의 널판을 사용한다. | 챌판은 상하 디딤널에 홈파끼우고, 양마구리는 옆판에 홈파넣기 또는 통넣기로 한다.
상점의 적당한 방위에 대한 설명 중 잘못된 것은? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 식료품점 - 서향 | C | 음식점 - 도로의 남측 | 양복점 - 직사광선이 들지 않는 위치 | 식료품점 - 서향 | 서점 - 도로의 남측이나 서측
다음 중 커머셜 호텔(commercial hotel)계획에서 크게 고려하지 않아도 되는 것은? |  |  | 0.87 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 발코니 | B | 주차장 | 발코니 | 레스토랑 | 연회장
건축 음향에 대한 설명 중 잘못된 것은? |  |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 명료도는 잔향시간이 증가하면 증대한다. | B | 명료도는 소음이 증가하면 저하한다. | 명료도는 잔향시간이 증가하면 증대한다. | 음의 세기에 의한 명료도는 음압레벨이 70~80db에서 가장 좋다. | 폰(phon)척도는 귀의 감각적 변화를 고려한 주관적인 척도이다.
다음 중 음에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 60폰의 음을 70폰으로 높이면 10폰의 증가에 의해 사람은 음의 크기가 대략 2배 커진 것으로 지각한다. | C | 발음체의 진동수와 같은 음파를 받게 되면 자기도 진동하여 음을 내는 현상을 잔향이라 한다. | 잔향시간은 실흡음력이 클수록 길어지고, 실용적이 클수록 짧아진다. | 60폰의 음을 70폰으로 높이면 10폰의 증가에 의해 사람은 음의 크기가 대략 2배 커진 것으로 지각한다. | 외부공간에서 음의 전달은 온도, 습도, 바람 등의 외부 기후조건과 무관하다.
다음 학교운영방식에 관한 설명 중 U + V형과 V형의 중간이 되는 E형에 해당하는 것은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 혼란이 없도록 소유물처리와 동선을 충분히 고려한다. | B | 교실의 수는 학급수와 일치하며, 각 학급은 스스로의 교실 안에서 모든 교과를 행한다. | 혼란이 없도록 소유물처리와 동선을 충분히 고려한다. | 학급, 학생 구분을 없애고 학생들은 각자의 능력에 맞게 교과를 선택한다. | 모든 교실이 특정 교과 때문에 만들어지며 일반교실은 없다.
다음 중 사무소 건축에서 코어플랜(core plan)의 이점과 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 부지를 경제적으로 사용할 수 있으며, 사무실의 독립성이 보장된다. | A | 부지를 경제적으로 사용할 수 있으며, 사무실의 독립성이 보장된다. | 코어의 외곽이 내진벽 역할을 할 수 있다. | 사무소의 임대면적 비율(rentable ratio)을 높일 수 있다. | 각 층에서 설비계통의 거리가 비교적 균등하게 되므로 최대부하를 줄일 수 있고 순환도 용이하게 된다.
다음의 척도조정(modular coordination)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 국제적으로 같은 척도조정을 사용하여도 건축 구성재의 국제 교역은 불가능하다. | C | 척도조정이라 함은 모듈을 사용하여 건축 전반에 사용되는 재료를 규격화 하는 것을 말한다. | 척도조정을 적용할 경우 설계 작업이 단순화되고, 간편해진다. | 국제적으로 같은 척도조정을 사용하여도 건축 구성재의 국제 교역은 불가능하다. | 척도조정의 단점은 거물의 배치 및 외관이 단순해지는 경향이다.
다음 중 기초의 분류 상 직접기초에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 말뚝기초 | D | 복합기초 | 독립기초 | 온통기초 | 말뚝기초
실내에 있는 사람이 느끼는 온열감각에 영향을 미치는 물리적 열 환경 요소를 조합한 것으로 가장 옳은 것은? |  |  | 0.91 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 온도, 습도, 기류, 복사열 | B | 열관류율, 열전도, 대류열, 복사열 | 온도, 습도, 기류, 복사열 | 온도, 습도, 기류, 대류열 | 열관류율, 열전도, 기류, 복사열
다음 중 고층 건물 외벽의 석재 붙이기 공법으로 가장 적당한 것은? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 선부착 pc 공법 | D | 박판 공법 | 일채식 공법 | 습식 공법 | 선부착 pc 공법
목재의 적합에서 두 재가 직각 또는 경사로 물려 짜이는 것 또는 그 자리를 나타내는 용어는? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 맞춤 | B | 이음 | 맞춤 | 쪽매 | 장척
단열에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.9 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 공기층은 기밀성이 떨러져도 단열효과에는 영향이 없다. | B | 일반적으로 열전도율이 작은 재료를 사용하는 것이 단열효과가 좋다 | 공기층은 기밀성이 떨러져도 단열효과에는 영향이 없다. | 단열재에 수분이 침투하면 단열성이 매우 나빠진다. | 10cm 공기층을 1개층 설치하는 것보다 5cm 공기층을 2개층 설치하는 것이 단열에 유리하다.
철골구조에 관한 설명 중 틀린 것은? |  |  | 0.28 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 판보(plate girder)에서 스티프너(stiffener)는 플랜지판의 휨모멘트에 대한 보강을 위해 사용된다. | D | 스팬이 클 때는 판보(plate girder)보다는 트러스 보를 사용하는 것이 좋다. | 하이브리드거더(hybrid girder)는 성질의 재질을 혼성하여 만든 일종의 조립보이다. | 하나의 접합부에서 볼트와 리벳을 병용할 때에는 리벳이 전응력을 부담한다. | 판보(plate girder)에서 스티프너(stiffener)는 플랜지판의 휨모멘트에 대한 보강을 위해 사용된다.
모임지붕 ㆍ 합각지붕 등의 측면에서 동자기둥을 세우기 위하여 처마도리와 지붕보에 걸쳐 댄 보를 무엇이라 하는가? |  |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 우미량 | B | 추녀 | 우미량 | 마루대 | 종보
사무소건축의 기준층 층고 결정시 검토사항과 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 엘리베이터의 승차거리 | C | 사무실의 깊이와 사용목적 | 채광조건 | 엘리베이터의 승차거리 | 공기조화 및 공사비
도서관이 출납시스템 중 열람자는 직접 서가에 면하여 책의 체제나 표지 정도는 볼 수 있으나 내용을 보려면 관원에게 요구하여 대출기록을 남긴 후 열람하는 형식은? |  |  | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 반개가식 | C | 자유개가식 | 안전개가식 | 반개가식 | 폐가식
단위주택의 집합형식에 대한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.35 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 클러스터형은 좌향이나 프라이버시 확보에 불리할 수 있다. | B | 중정형은 다양하고 풍부한 외부공간을 구성할 수 없다. | 클러스터형은 좌향이나 프라이버시 확보에 불리할 수 있다. | 테라스형은 전망 및 채광이 불리해지고 외부 공간 확보가 어렵다. | 타워형은 균등한 조건으로 배치가 가능하지만 조망은 불리하게 된다.
지방분 등이 배수관 등에 유입되는 것을 막기 위하여 사용되는 포집기는? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 그리이스 포집기 | A | 그리이스 포집기 | 샌드 포집기 | 플라스터 포집기 | 가솔린 포집기
감지기 주위의 온도가 일정한 농도의 연기를 포함하게 되면 작동하는 감지기는? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 광전식 감지기 | D | 정온식 감지기 | 보상식 감지기 | 차동식 감지기 | 광전식 감지기
양수펌프의 크기 결정에 있어서 실양정(actual head)을 바르게 나타낸 것은? |  |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 흡입 실양정 + 토출 실양정 | A | 흡입 실양정 + 토출 실양정 | 흡입 실양정 + 압력수두 | 흡입 실양정 + 속도수두 | 토출 실양정 + 토출관 내 전손실수두
오수정화조의 설계 순서를 바르게 표시한 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2007년09월02일-024.png |  | 0.29 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 2과목 : 위생설비 | 1 | a → d → c → b | B | a → b → c → d | a → d → c → b | a → c → d → b | c → d → a → b
1000ℓ/h의 급탕을 전기온수기를 사용하여 공급할 때 시간당 전력사용량(kW/h)은? (단, 급탕온도 70℃, 급수온도는 10℃, 전기온수기의 전열효율은 95%로 한다.) |  |  | 0.33 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 73 | D | 63 | 66 | 70 | 73
연결송수관 설비에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 방수구연결구의 구경은 50mm로 한다. | C | 송수구의 위치는 소방펌프 장동차가 용이하게 접근할 수 있는 곳으로 한다. | 방수구의 설치 높이는 바닥면에서 0.5m 이상 1m 이하로 한다. | 방수구연결구의 구경은 50mm로 한다. | 연결송수관 전체를 사이어미즈 커넥션 또는 소방대 전용전이라고 한다.
액화 천연가스(LNG)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 주요성분은 프로판(c3h8), 부탄(c4h10)이다. | A | 주요성분은 프로판(c3h8), 부탄(c4h10)이다. | 발열량이 높고 무공해성이다. | 자연발화나 착화온도가 높기 때문에 안전성이 높다. | 비중이 상온에서 공기보다 가벼워 바닥에 누설가스가 체류하진 않는다.
내경이 150〔mm〕인 배관에 0.06〔m3/sec〕의 물이 직선관로를 흐를 때, 배관길이가 100〔m〕일 경우 관내의 마찰손실수도는? (단, 마찰손실계수 f = 0.03) |  |  | 0.24 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 11.8〔m〕 | D | 1.18〔m〕 | 3.4〔m〕 | 6.8〔m〕 | 11.8〔m〕
건축설비용 배관 중 동관에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 극연수에 대한 저항성이 크다. | C | 유연성이 커서 가공이 쉽다. | 강관에 비해 가벼워서 운반, 취급이 용이하다. | 극연수에 대한 저항성이 크다. | 내식성 및 열전도율이 크다.
위생기구의 구비조건 중 틀린 것은? |  |  | 0.85 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 흡수성이 클 것 | D | 내식성, 내마모성이 있을 것 | 항상 청결을 유지할 수 있을 것 | 제작 및 설치가 쉬울 것 | 흡수성이 클 것
60℃의 물 150ℓ와 10℃의 물 70ℓ을 혼합시켰을 대 혼합탕의 온도는 얼마 정도인가? |  |  | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 44℃ | C | 64℃ | 54℃ | 44℃ | 34℃
기구급수 부하단위와 관계없는 용어는? |  |  | 0.27 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 관 균등표 | B | hunter 곡선 | 관 균등표 | 동시사용 유량 | 기구의 사용용도
다음 중 위생설비의 펌프직송 급수방식에서 변속 펌프를 설치하는 이유와 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 설비비를 절감하기 위하여 | D | 에너지 절약을 기하기 위하여 | 운전비를 절감하기 위하여 | 동력비를 절감하기 위하여 | 설비비를 절감하기 위하여
급수방식의 종류 중 고가수조 급수방식의 장점으로 틀린 것은? |  |  | 0.88 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급수의 오염 가능성이 거의 없다. | D | 일정한 수압으로의 급수가 가능하다. | 저수량을 확보하여 단수시에도 일정 시간 동안 급수가 가능하다. | 배관계통의 일정수압 유지가 가능하여 배관 부속품의 파손이 적다. | 급수의 오염 가능성이 거의 없다.
배수관의 최소관경에 대한 설명으로 틀린 것은? |  |  | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 대변기의 배수관은 2개 이상인 경우 50a 이상으로 한다. | D | 옥내 배수 횡지관의 관경은 32a 이상으로 한다. | 옥외 부지내의 배수 관경은 50a이상으로 한다. | 옥내의 잡배수관등 고형물을 함유하는 배수관은 50a 이상으로 한다. | 대변기의 배수관은 2개 이상인 경우 50a 이상으로 한다.
욕실 유니트화에 대한 설명으로 틀린 것은? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 공사가 복잡하여 공기가 길어진다. | B | 시공의 정밀도가 향상된다. | 공사가 복잡하여 공기가 길어진다. | 마무리가 균질화되며 설비가 경감화된다. | 방수성능이 향상된다.
아래 그림에서 ①부분의 통기관의 명칭으로 맞는 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2007년09월02일-037.png |  | 0.84 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 결합 통기관 | D | 도피 통기관 | 신정 통기관 | 회로 통기관 | 결합 통기관
급수설비의 조닝 방법이 아닌 것은? |  |  | 0.31 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 압력수조 방식 | D | 스필백 방식 | 부스터 방식 | 세퍼레이트 방식 | 압력수조 방식
사무소건물 등의 1일 사용수량에 포함되는 냉각탑의 보급수량은? (단, 보습수량은 순환수량의 2(보급계수), 냉동용량은 300USRT, 냉각수 순환수량은 17.7L/min.. USRT, 1일 사용시간은 10시간이다.) |  |  | 0.38 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 64m3/day | D | 1.06m3/day | 6.4m3/day | 32.9m3/day | 64m3/day
다음의 배수∙통기 설배에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 통기관은 위생기구의 넘치는 부분보다 15cm이하의 높이로 배관한다. | C | s트랩은 p트랩보다 자기사이펀작용을 일으키지 쉽다. | 배수트랩의 봉수깊이는 일반적으로 50mm이상 100mm이하로 한다. | 통기관은 위생기구의 넘치는 부분보다 15cm이하의 높이로 배관한다. | 흐름이 장해를 받으므로 배수트랩을 이중으로 설치해서는 안 된다. 제3과목 : 공기조화
다음 습도에 대한 설명 중 틀린 것은? |  |  | 0.32 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 상대습도는 습공기 1kg 중의 수증기량 x(kg)을 말한다. | D | 건조공기의 상대습도는 0%이고 포화공기는 100%이다. | 상대습도와 비교습도는 0%와 100%에서만 일치한다. | 노점온도를 알면 수증기 분압을 알 수 있다. | 상대습도는 습공기 1kg 중의 수증기량 x(kg)을 말한다.
다음의 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.3 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 20℃의 습공기에 90℃의 온수로 분무 가습하였을 경우 건구온도는 내려간다. | B | 코일의 열수가 증가할수록 바이패스 팩터는 커진다. | 20℃의 습공기에 90℃의 온수로 분무 가습하였을 경우 건구온도는 내려간다. | 코일을 통과하는 풍속이 커지면 바이패스 팩터는 감소한다. | 습공기의 노점온도는 습도가 낮을수록 높아진다.
유리창을 통한 태양복사 취득열량에 관한 설명이다. 옳지 않은 것은? |  |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 북쪽창은 햇빛이 닿지 않으므로 복사에 의한 침입열량은 생기지 않는다. | D | 위도, 계절, 시각, 유리창의 방위에 따라 다르다. | 실제의 전열과정에는 얼마간의 시간지연이 있다. | 난방부하 계산에서는 대개의 경우 무시한다. | 북쪽창은 햇빛이 닿지 않으므로 복사에 의한 침입열량은 생기지 않는다.
다음 중 온도조절식(thermostatic type) 트랩에 속하는 것은? |  |  | 0.87 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 벨로즈 트랩(bellows trap) | B | 플로트 트랩(float trap) | 벨로즈 트랩(bellows trap) | 상향 버킷 트랩(open bucket trap) | 하향 버킷 트랩(inverted bucket trap)
관내경 50mm, 냉수곤의 수평배관 100m에서 관내에 120L/min 단, 부속류 상당길이는 실배관길이 30%로 한다. 마찰계수 (f) = 0.02, 마찰손실수두 게산식은 | output/img\기사-건축설비기사-2007년09월02일-045.png |  | 0.22 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 26.5 | B | 1.97 | 26.5 | 38.7 | 5.52
기준면 보다 20m 높이에 있는 관내에 물(γ = 1000kg/m3)이 압력 P = 6000kg/m2, 유속 V = 3m/s로 흐를 때 이 물의 전수두(m)는? |  |  | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 26.5 | B | 18.7 | 26.5 | 38.7 | 83.1
다음 중 배관계통의 방진을 위해 고려해야 할 사항과 거리가 먼 것은? |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 바닥, 벽 등을 관통하는 곳에서는 직접 건물과 닿게 한다. | D | 진동원의 기계를 지지한다. | 배관을 밀고 당기는 힘이 작용되지 않도록 배치한다. | 소구경 배관에서는 후렉시블 호스를 쓸 경우가 있다. | 바닥, 벽 등을 관통하는 곳에서는 직접 건물과 닿게 한다.
펌프의 정미흡입수두(NPSH)에 대한 정의로 옳은 것은? |  |  | 0.29 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 운전중에 있는 펌프의 흡입구에서의 전압과 그 때 액체의 증기압에 해당하는 수두와의 차이다. | D | 펌프가 운전중 공동현상이 일어날 때의 흡입 실양정이다. | 펌프가 운전중 공동현상이 일어날 때 흡입 실양정과 흡입관로 손실이 합이다. | 펌프가 운전중 공동현상이 일어날 때 펌프의 흡입정압수두이다. | 운전중에 있는 펌프의 흡입구에서의 전압과 그 때 액체의 증기압에 해당하는 수두와의 차이다.
다음의 풍량조절 댐퍼 중에서 덕트 분기부에 설치해서 풍량의 분배를 하는데 사용하는 것은? |  |  | 0.09 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 터보 송풍기 | B | 다익형 송풍기 | 터보 송풍기 | 축류형 송풍기 | 관류형 송풍기
다음의 풍량조절 댐퍼 중에서 덕트 분기부에 설치해서 풍량의 분배를 하는데 사용하는 것은? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 스플릿 댐퍼 | C | 버터플라이 댐퍼 | 루버 댐퍼 | 스플릿 댐퍼 | 정풍량 댐퍼
다음 그림과 같은 엘보에 대한 압력손실은? (단, 곡관부의 솔실계수는 0.35이며, 공기의 비중량은 1.2kg/m3이다.) | output/img\기사-건축설비기사-2007년09월02일-051.png |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 약 3mmaq | C | 약 1mmaq | 약 2mmaq | 약 3mmaq | 약 4mmaq
실용적 V = 3000m3, 재실자 350인의 집회실이 있다. 실내온도 tt = 19℃로 하기 위한 필요 환기량은? (단, 외기온도는 t0= 15℃, 재실자 1인당의 발열량은 70kcal/h, 실의 손실열량 Ht = 3400kcal/h, 공기의 비중량 v = 1.2kg/m3, 공기의 비열 Cp = 0.24kcal/kg.. ℃ 이다.) |  |  | 0.32 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 18320m3/h | C | 10250m3/h | 13750m3/h | 18320m3/h | 21380m3/h
다음 냉방부하 중 재열부하에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 냉각코일의 용량과는 무관하다. | D | 냉각시킨 고어기를 취출 온도까지 가열하는 부하를 의미한다. | 현열부하이다. | 장마철 등 잠열부하가 많은 경우 주로 발생한다. | 냉각코일의 용량과는 무관하다.
포화상태 공기가 아닌 일반상태 공기의 건구온도를 t1, 습구온도 t2 노점온도 t3 라 할 때 관계식이 바른 것은? |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | t1 > t2 > t3 | A | t1 > t2 > t3 | t1 > t3 > t2 | t3 > t2 > t1 | t3 > t1 > t2
주방, 공장, 실험실에서와 같이 오염물질의 확산 및 방지를 가능한 극소화시키기 위해 사용하는 환기방식은? |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 국소환기 | D | 희석환기 | 전체환기 | 집중환기 | 국소환기
다음 중 단일 덕트 정풍량방식에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 중간기에 외기냉방이 가능하다. | D | 고속덕트방식을 주로 사용한다. | 부하특성이 다른 다수의 실의 공조에 적합하다. | 환기효과가 적다. | 중간기에 외기냉방이 가능하다.
실내 기류 분포 중 콜드 드래프트(cold draft)의 원인이 아닌 것은? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 주위공기의 습도가 높을 때 | C | 인체주위의 공기온도가 너무 낮을 때 | 인체주위의 기류속도가 클 대 | 주위공기의 습도가 높을 때 | 주위 벽면의 온도가 낮을 때
흡수식 냉동기의 냉동사이클을 바르게 나타낸 것은? |  |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 흡수 → 발생 → 응축 → 증발 | B | 압축 → 응축 → 팽창 → 증발 | 흡수 → 발생 → 응축 → 증발 | 흡수 → 증발 → 압축 → 응축 → 발생 | 압축 → 증발 → 응축 → 팽창
공조설비의 경제성 분석에 있어 운전비에 속하는 것은? |  |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 수리비 | A | 수리비 | 설비의 감가상각비 | 세금 | 보험금
다음 중 혼합 ㆍ 냉각 ㆍ 재열의 과정을 거치는 공기조화시스템의 냉각코일 용량으로 적당한 것은? |  |  | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | (실내전열부하) + (외기전열부하) + (재열부하) | C | (실내현열부하) + (실내잠열부하) | (실내현열부하) + (외기현열부하) | (실내전열부하) + (외기전열부하) + (재열부하) | (실내현열부하) + (외기현열부하) + (재열부하)
콘덴서만의 회로에서 전압과 전류사이의 위상관계는? |  |  | 0.39 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 전압이 전류보다 90°뒤진다. | D | 전압이 전류보다 180°앞선다. | 전압이 전류보다 180°뒤진다. | 전압이 전류보다 90°앞선다. | 전압이 전류보다 90°뒤진다.
각 가정에서 전력 사용량을 측정하는 전기계량기는? |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 적산 전력계 | A | 적산 전력계 | 전류계 | 전압계 | 주파수계
배전설비에 교류를 채택하는 이유가 아닌 것은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 직류방식에 비해 승압 및 절연이 단순하여 건설비가 싸다. | C | 송배전계통의 각 지역에서 최적의 전압를 변압기로서 공급할 수 있다 | 교류발전기는 구조가 간단하고 견고하며 전기발생이 용이하다. | 직류방식에 비해 승압 및 절연이 단순하여 건설비가 싸다. | 계통연계가 용이하고, 구성이 비교적 자유롭다.
방범설비에 사용되는 단말검출기 중에서 도플러(Doppler) 효과를 이용하여 침입자를 검출하는 것은? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 초음파 검출기 | A | 초음파 검출기 | 적외선식 검출기 | 리미터 | 진동 검출기
다음의 역률에 관한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 백열전등이나 전열기의 역률은 100%에 가깝다. | C | 무효전력에 대한 유효전력의 비를 역률이라고 한다. | 역률 산정시에 필요한 피상전력은 유효전력과 무효전력의 산출합이다. | 백열전등이나 전열기의 역률은 100%에 가깝다. | 역률은 부하의 종류와는 관계가 없으며 공급전력의 질을 의미한다.
에스컬레이터의 설치 위치에 대한 설명 중 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.42 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 기차역의 경우 개찰구나 나가는 곳에 가까울수록 좋다. | D | 건물의 주용도인 은행, 상점 등이 2층에 있는 경우는 외부 도로에서 직접 에스컬레이터에 승강할 수 있는 위치가 좋다. | 건물의 주용도인 식품점이나 식당이 지하층에 있는 경우는 1층의 주출입구에 가능한 한 가까운 곳에 설치한다. | 백화점 건물의 경우 각층의 중심부에 설치한다. | 기차역의 경우 개찰구나 나가는 곳에 가까울수록 좋다.
전압이 80+j60〔V〕이고, 전류가 40+j40〔A〕의 경우 피상전력 (VA)은? |  |  | 0.22 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 5657 | A | 5657 | 7918 | 6564 | 5832
어떤 분전반에 유입되는 전류의 합은 유츨되는 전류의 합보다 많을 수 없다는 현상을 설명하는 법칙은? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 키르히호프 제 1법칙 | B | 오옴의 법칙 | 키르히호프 제 1법칙 | 키르히호프 제 2법칙 | 전류 분배의 법칙
1000〔A〕이상의 대전류를 필요로 하는 대규모 건물의 간선을 배선하는 방식은? |  |  | 0.2 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 버스 덕트 공사 | D | 케이블 랙 공사 | 금속 덕트 공사 | 셀룰라 덕트 공사 | 버스 덕트 공사
고압 차단기의 종류가 아닌 것은? |  |  | 0.46 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 질소차단기 (ncb) | D | 공기차단기 (abb) | 자기차단기 (mcb) | 유입차단기 (ocb) | 질소차단기 (ncb)
100〔V〕, 60〔W〕의 백열전구에 50〔V〕의 전압을 가했을 때 흐르는 전류는 약 몇〔A〕인가? |  |  | 0.33 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 0.3 | B | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7
납축전지의 방전이 다되면 양(+)극은 어떠한 물질로 되는가? |  |  | 0.44 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | pbso4 | B | pb | pbso4 | pbo | pbo2
시퀀스제어를 적용하기에 적합하지 않은 것은? |  |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 부스터 펌프의 압력 제어 | A | 부스터 펌프의 압력 제어 | 팬의 기동/정지 | 엘리베이터의 기동/정지 | 공기조화기의 경보시스템
무접점 시퀀스제어 회로의 특징에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 온도변화에 강하며 별도의 전원이 필요 없다. | C | 동작 속도가 빠르다. | 고빈도 사용이 가능하고 수명이 길다. | 온도변화에 강하며 별도의 전원이 필요 없다. | 전기적 노이즈나 서지에 약하다.
다음 직 ㆍ 병렬회로에서 전압은 110V 이며, R1 = 12Ω, R2 = 15Ω, R3 = 30Ω, R4 = 22Ω이다. 전체합성저항 R은? | output/img\기사-건축설비기사-2007년09월02일-075.png |  | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 11ω | D | 10ω | 22ω | 34ω | 11ω
시설용량 400〔KVA〕의 일반적 등전열부하에 공급할 변압기를 선정 하고자 한다. 이때 수용율이 70%라면 가장 적당한 변압기의 용량은? |  |  | 0.38 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 300〔kva〕 | B | 250〔kva〕 | 300〔kva〕 | 400〔kva〕 | 570〔kva〕
다음 제어기기 중 휘트스톤 브리지를 이용하는 기기는? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 모듀트롤 모터 | A | 모듀트롤 모터 | 차압식 유량계 | 니켈 측온 저항제 | 광전 스위치
단권 변압기에서 1차 권선의 권수가 100회, 공통 코일(2차코일) 권수가 60회 일 때 2차측 전압은 얼마인가?(단, 1차측 전압은 100〔V〕이다.) |  |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 60〔v〕 | B | 100〔v〕 | 60〔v〕 | 40〔v〕 | 160〔v〕
전자식 온도 조절 스위치의 온도 거출 소자에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.22 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 열전대로는 디지털 검출 방식을 적용하여 사용한다. | C | 금속 측온 저항체로 백금을 주로 사용한다. | 반도체 측온 저항체로는 서미스터를 사용한다. | 열전대로는 디지털 검출 방식을 적용하여 사용한다. | 니켈 측온 저항체는 500〔℃〕까지 온도 저항 특성이 직선성의 관계가 유지된다.
전기설비의 특별고압측에서 사고전류를 차단하는 장치인 전력퓨즈(Power Fuse)에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.33 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 소형이고 비교적 경량이지만, 재투임이 불가능 한 단점이 있다. | B | 계전기나 변성기가 없이 작동하지만, 특성을 조정 할 수 있으므로 편리하다. | 소형이고 비교적 경량이지만, 재투임이 불가능 한 단점이 있다. | 고속도 차단이 가능하고, 비한류 특성이 있는 것이 장점이다. | 소형으로 큰 차단용량을 갖지만, 유지보수가 어려운 단점이 있다.
다음 중 외기에 면하고 1창 또는 지상으로 연결된 출입문을 방풍구조로 하지 않아도 되는 것은? (단, 사람의 통행을 주목적으로 하며, 너비가 1.2m를 초과하는 출입문인 경우) |  |  | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 공동주택의 출입문 | B | 호텔의 주출입문 | 공동주택의 출입문 | 공기조화를 하는 업무시설의 출입문 | 바닥면적의 합계가 500m2 인 상점의 주출입문
에너지절약계획서 작성에 따른 에너지성능지표 검토서의 적합판정으로 맞는 것은? |  |  | 0.4 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 평점합계 60점 이상 | A | 평점합계 60점 이상 | 평점합계 65점 이상 | 평점합계 70점 이상 | 평점합계 80점 이상
다음 건축물 중 피난구 유도등의 설치 대상에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 단독주택 | D | 병원 | 예식장 | 기숙사 | 단독주택
피난설비로서 인명구조 기구를 설치해야 되는 것은? |  |  | 0.35 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 5층의 병원 | D | 10층의 사무소 | 15층의 아파트 | 5층의 관광호텔 | 5층의 병원
무선통신보조설비를 설치하여야 하는 소방대상물에 대체하여 설치 할 수 있는 것은? |  |  | 0.35 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 이동통신구내중계기선로설비 | D | 비상방송설비 | 자동화재탐지설비 | 자동화재속보설비 | 이동통신구내중계기선로설비
공업지역에서 건축물이 있는 대지의 분할제한 기준으로 옳은 것은? |  |  | 0.37 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 150제곱미터 이상 | B | 60 제곱미터 이상 | 150제곱미터 이상 | 200제곱미터 이상 | 250제곱미터 이상
지정문화재로서 연면적 1000m2인 건축물에 설치해야 하는 소방시설은? |  | 지정문화재로서 연면적 1000m2인 건축물에 설치해야 하는 소방시설 = 옥외소화전설비[해설작성자 : 관동폭주연합] | 0.32 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 옥외소화전설비 | D | 옥내소화전설비 | 스프링클러설비 | 물분무등소화설비 | 옥외소화전설비
다음 중 용도별 건축물의 종류가 옳지 않은 것은? |  |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 묘지관련시설 - 장례식장 | B | 단독주택 - 다중주택 | 묘지관련시설 - 장례식장 | 문화 및 집회시설 - 예식장 | 분뇨 및 쓰레기처리시설 -고물상
거실의 채광 및 환기에 과난 규정 중 틀린 것은? |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 채광용 창문은 환기용으로 사용할 수 없다. | C | 단독주택의 거실에 설치하는 환기용 창문의 면적은 거실 바닥면적의 1/20 이상이어야 한다. | 수시로 개방할 수 있는 미닫이로 구획된 2개의 거실은 이를 1개의 거실로 본다. | 채광용 창문은 환기용으로 사용할 수 없다. | 학교 교실의 채광용 창문의 면적은 그 교실바닥면적의 1/10 이상 이어야 한다.
옥내 비상용 승강기 설치시 승강장의 바닥면적은 비상용 승강기 1대에 대하여 최소 얼마 이상이어야 하는가? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 6제곱미터 | D | 2제곱미터 | 4제곱미터 | 5제곱미터 | 6제곱미터
다음 중 건축물의 폐자재를 건축물의 신축공사를 위한 골조공사에 기준 이상 사용 할 경우 건축법 완화적용에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.13 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 건폐율 | C | 조경설치 면적 | 용적율 | 건폐율 | 높이제한
공동주택으로서 6층 이상의 거실면적 합계가 9000m2 일 때 설치해야 할 승강기의 최소 설치기준은? (단, 승강기는 15인승 임) |  |  | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 3대 | C | 1대 | 2대 | 3대 | 4대
다음 중 대형건축물의 건축허가 사전 승인신청시 제출도서의 종류 중 설비분야의 도서에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.32 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 주요 설비 계획 | D | 소방설비도 | 상∙하수도 계통도 | 건축설비도 | 주요 설비 계획
바닥으로부터 높이 1m 까지는 내수재료로 안벽마감을 하여야 하는 대상건축물이 아닌 것은? |  |  | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 단독주택의 욕실 | C | 제1종 근린생활시설중 휴게음식점의 조리장 | 제2종 근린생활시설중 휴게음식점의 조리장 | 단독주택의 욕실 | 제2종 근린생활시설중 일반음식점의 조리장
다음 중 건축법상 내화구조에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 철근콘크리트조의 벽으로 두께가 7cm인 것 | A | 철근콘크리트조의 벽으로 두께가 7cm인 것 | 철근콘크리트조의 기둥으로 그 작은 지름이 25cm인 것 | 철근콘크리트조의 바닥으로 두께가 410cm인 것 | 철골철근콘크리트조의 보
다음 중 대수선의 범위에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.44 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 내력벽의 벽 면적 20m2를 수선한 것 | D | 피난계단을 해체하여 변경하는 것 | 지붕틀을 3개 해체하여 수선하는 것 | 이관지구 안에서 건축물의 담장을 변경한 것 | 내력벽의 벽 면적 20m2를 수선한 것
공동주택의 난방설비를 개별난방방식으로 하는 경우의 기준에 적합하지 않는 것은? |  |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 보일러의 연도는 준불연재료 이상으로서 공동연도로 설치할 것 | B | 보일러실의 윗부분에는 면적이 0.5m2 이상인 환기창을 설치할 것 | 보일러의 연도는 준불연재료 이상으로서 공동연도로 설치할 것 | 보일러를 설치하는 곳과 거실 사이의 경계벽은 출입구를 제외하고는 내화구조의 벽으로 구획할 것 | 기름보일러 설치시 기름저장소는 보일러실 외의 장소에 설치할 것
다음 중 그 주요구조부를 내화구조로 하여야 하는 건축물에 해당하는 것은? |  |  | 0.11 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 주점영업의 용도에 쓰이는 건축물로서 집회실의 바닥면적의 합계가 300m2 인 것 | A | 주점영업의 용도에 쓰이는 건축물로서 집회실의 바닥면적의 합계가 300m2 인 것 | 판매시설의 용도에 쓰이는 건축물로서 그 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 300m2 인 것 | 공장의 용도에 쓰이는 건축물로서 그 용도에 사용하는 바닥면적의 합계가 1000m2 인 것 | 숙박시설의 용도에 쓰이는 건축물로서 그 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 300m2 인 것
계단 및 계단참의 너비를 최소 120cm 이상으로 하여야 하는 것은? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 관람장의 계단 | A | 관람장의 계단 | 초등학교 학생용 계단 | 고등학교 학생용 계단 | 단독주택의 계단
다음 중 건축물의 에너지절약을 위한 권장사항으로 부적합한 것은? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-09-02 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 급탕용 저탕조의 설계온도를 70℃ 이상으로 한다. | A | 급탕용 저탕조의 설계온도를 70℃ 이상으로 한다. | 폐열회수형 환기장치를 설치한다. | 급수용펌프에 가변속 제어방식을 채택한다. | 이코노마이저시스템을 적용한다.
주택의 욕실계획에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 출입문은 거실 쪽으로 열리게 한다. | A | 출입문은 거실 쪽으로 열리게 한다. | 거실과 침실에서 멀지 않게 한다. | 천장은 약간 경사지게 하는 것이 좋다. | 현관이나 응접실과는 다소 격리시키는 것이 바람직하다.
다음 중 리조트 호텔(Resor hotel)에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.84 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 터미널 호텔(terminal house) | B | 클럽 하우스(club house) | 터미널 호텔(terminal house) | 해변 호텔(beach house) | 산장 호텔(mountail house)
커머셜 호텔(commercial hotel) 계획에서 크게 고려하지 않아도 되는 것은? |  |  | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 발코니 | B | 주차장 | 발코니 | 레스토랑 | 연회장
다음 중 흡음재의 사용목적과 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.91 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 소음의 진동을 반사시키기 위하여 | D | 음의 명료도를 높이기 위하여 | 실내의 반향을 작게 하기 위하여 | 실내에 적당한 잔향시간을 갖게 하기 위하여 | 소음의 진동을 반사시키기 위하여
수용인원 1,000명인 임대사무소 건축의 연면적으로 가장 적정한 것은? |  |  | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 10,00 m2 | C | 1,500 m2 | 4,000 m2 | 10,00 m2 | 15,000 m2
조적구조에 있어서 통줄눈을 피하는 가장 주된 이유는? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 응력을 분산시키기 위해서 | B | 시공을 쉽게 하기 위해서 | 응력을 분산시키기 위해서 | 외관을 아름답게 하기 위해서 | 토막 벽돌을 이용하기 위해서
다음의 철근콘크리트 구조에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.34 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 철근과 콘크리트의 응력분담은 각각의 단면적비에 의한다. | A | 철근과 콘크리트의 응력분담은 각각의 단면적비에 의한다. | 철근과 콘크리트의 선팽창계수는 거의 같다. | 철근과 콘크리트의 응력전달은 철근 표면의 부착력에 의한다. | 철근은 콘크리트의 피복에 의해 부식이 방지된다.
다음의 지붕에 대한 설명 중 틀린 것은? |  |  | 0.85 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 지분의 요구성능은 강우설량, 바람, 일사의 상황 등에 따라 다르나, 지붕의 구법은 어느 지역이나 같다. | A | 지분의 요구성능은 강우설량, 바람, 일사의 상황 등에 따라 다르나, 지붕의 구법은 어느 지역이나 같다. | 비, 바람, 눈을 막는 것이 가장 중요한 기능이나 그 외에 단열, 차음에 관해서도 유효하지 않으면 안된다. | 전통적인 구법에서는 우량이 아주 적은 지방을 지외하고 경사를 가진 지붕이 보통이다. | 평지붕이 일반적으로 사용된 것은 금세기 초이고 이것은 신뢰할 수 있는 방수재료의 출현에 의해 가능하게 되었다.
백화점의 기능을 고객권, 종업원권, 상품권, 판매권으로 분류할 때 평면계획상 서로의 관계가 가장 적은 것은? |  |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 상품권과 고객권 | A | 상품권과 고객권 | 상품권과 판매권 | 고객권과 종업원권 | 종업원권과 판매권
다음 중 중복도형 아파트에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 부지의 이용률이 낮다. | B | 프라이버시가 좋지 않다. | 부지의 이용률이 낮다. | 통풍, 채광상 불리하다. | 도심지 독신자 아파트에 이용된다.
백화점 건축의 에스컬레이터에 관한 기술로서 알맞지 않은 것은? |  |  | 0.92 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 엘리베이터보다 설비비가 낮고, 소요면적도 작다. | B | 엘리베이터보다 수송량이 크다. | 엘리베이터보다 설비비가 낮고, 소요면적도 작다. | 고객 시야가 좋고, 고객을 기다리게 하지 않는다. | 설치시 층 높이에 대한 고려가 필요하다.
목재 지붕틀을 구성하는 부재가 아닌 것은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 토대 | D | 처마도리 | 깔도리 | ㅅ자보 | 토대
기초의 계획 및 설치에 대한 유의사항으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 지반의 상태가 고르지 못하거나 편심 하중이 작용하는 건축물의 기초는 서로 다른 형태의 기초나 말뚝을 혼용하는 것이 좋다. | B | 지하실은 가급적 건물 전체에 균등히 설치하여 침하를 줄이는데 유의한다. | 지반의 상태가 고르지 못하거나 편심 하중이 작용하는 건축물의 기초는 서로 다른 형태의 기초나 말뚝을 혼용하는 것이 좋다. | 기초를 땅속 경사가 심한 굳은 지반에 올려놓을 경우 슬라이딩의 위험성을 고려해야 한다. | 지중보를 충분히 설치하면 기초의 강성이 높아지므로 부동침하 방지에 도움이 된다.
사무소건축의 엘리베이터 계획에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 외래자에게 직접 알려질 수 없는 위치에 배치한다. | B | 주요 출입구와 홀에 직접 면해서 배치한다. | 외래자에게 직접 알려질 수 없는 위치에 배치한다. | 가능한 한 곳에 집중해서 배치하는 것이 좋다. | 엘리베이터의 배열은 단거리 보행으로 모든 엘리베이터에 접근할 수 있도록 한다.
다음 중 새집증후군(sick house syndrome)의 원인과 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 시공결함으로 인한 참기의 증가 | D | 건물의 기밀성 증대로 인한 환기부족 현상 | 건자재/시공재에서 화학물질사용의 증가 | 생활용품으로 화학제품 사용의 증가 | 시공결함으로 인한 참기의 증가
음의 성질에 관련된 용어에 대한설명 중 틀린 것은? |  |  | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 발음체로부터 나오는 음파를 다른 물체가 흡수하여 같이 소리를 내는 현상을 간섭이라 한다. | C | 파동이 진행 중에 장애물이 있으면 직진하지 않고 그 뒤쪽으로 돌아가는 현상을 회절이라 한다. | 진동수가 조금 다른 두 음이 간섭에 의해서 생기는 현상을 울림이라 한다. | 발음체로부터 나오는 음파를 다른 물체가 흡수하여 같이 소리를 내는 현상을 간섭이라 한다. | 실내에서 음을 갑자기 멈추면 그 음이 수 초간 남아 있는 현상을 잔향이라 한다.
다음 중 허용지내력도가 가장 큰 지반은? |  |  | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 자갈 | D | 모래 | 점토 | 로움 | 자갈
다음 중 결로발생의 원인과 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 실내습기의 부족 | B | 실내외의 온도차 | 실내습기의 부족 | 구조체의 열적 특성 | 생활습관에 의한 환기부족
다음 중 학교건물을 각종 변화에 대응할 수 있도록 융통성있게 해결하려는 방법과 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 특별 교실을 확대 | B | 칸막이의 이동 변경 | 특별 교실을 확대 | 융통성 있는 교실의 배치 | 공간의 다목적성
다음 중 반자의 형상과 명칭의 연결이 옳지 않은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2007년05월13일-020.png |  | 0.91 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 1과목 : 건축일반 | 1 | 치장반자 : | C | 평자반 : | 경사반자 : | 치장반자 : | 변형(이중)반자 :
내경 40mm, 길이 20m인 급수관에 유속 2m/s로 물을 보내는 경우 마찰손실수두는? (단, 관마찰계수는 0.02이다.) |  |  | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 2.0m | D | 0.5m | 1.0m | 1.5m | 2.0m
다음 중 급탕설비에 있어서 순환펌프의 순환량의 결정방식으로 가장 적당한 것은? |  |  | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배관 등에서는 방열손실량으로 산출한다. | D | 사용수량과 같게 한다. | 급탕량의 1/2로 한다. | 급탕량의 15~22%로 한다. | 배관 등에서는 방열손실량으로 산출한다.
배수수직관 내의 압력변화를 방지 또는 완화하기 위해 배수수직관으로부터 분기ㆍ입상하여 통기수직관에 접속하는 도피통기관을 의미하는 것은? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 결합통기관 | D | 신정통기관 | 습통기관 | 공용통기관 | 결합통기관
다음 기구에서 배수구 공간을 두고 간접배수를 해야 할 경우는? |  |  | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 물탱크의 넘침관 | B | 세면기 | 물탱크의 넘침관 | 청소용 실크 | 욕조
수압 1 [kg/m2]은 수두 얼마에 해당하는가? |  |  | 0.38 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 10 [maq] | C | 0.1 [maq] | 1 [maq] | 10 [maq] | 15 [maq]
다음 중 스프링클러보다 더 미세한 보다 균일한 분무상의 물로 연소면을 덮어 보통의 방수로서는 소화할 수 없는 가연물, 유류, 전기 화재에 유효한 설비는? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 물분무소화설비 | C | 드렌처설비 | 옥외소화전설비 | 물분무소화설비 | 옥내소화전설비
BOD 제거율을 바르게 나타낸 관계식은? |  | 4. {(유입수의 BOD-유출수의 BOD)/유출수의 BOD}×100 에서 {(유입수의 BOD-유출수의 BOD)/유입수의 BOD}×100 로 수정바랍니다.[해설작성자 : 라온디나건]{(유입수-유출수)/유입수} * 100[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 2과목 : 위생설비 | 0 | {(유입수의 bod-유출수의 bod)/유입수의 bod}×100 | D | (유입수의 bod/유출수의 bod)×100 | (유출수의 bod/유입수의 bod)×100 | {(유출수의 bod-유입수의 bod)/유출수의 bod}×100 | {(유입수의 bod-유출수의 bod)/유입수의 bod}×100
다음 중 압력탱크방식 급수법에 대한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 부분적으로 높은 수압을 필요로 할 때 적당하다. | B | 고가탱크방식에 비하여 관리비용이 저렴하고 저양정의 펌프를 사용한다. | 부분적으로 높은 수압을 필요로 할 때 적당하다. | 항상 일정한 수압을 유지할 수 있다. | 취급이 비교적 쉽고 고장도 없다.
간접가열식 급탕방식에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.86 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 저압보일러를 사용할 수 없으며 중압 또는 고압보일러를 사용한다. | C | 탱크에 가열코일을 설치하여 이 코일을 통해 물을 간접적으로 가열하는 방식이다. | 난방용보일러와 겸용할 수 있다. | 저압보일러를 사용할 수 없으며 중압 또는 고압보일러를 사용한다. | 보일러에서 만들어진 등기 또는 고온수를 열원으로 한다.
다음 중 통기관의 목적과 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.84 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 관내 칠요한 곳을 폐쇄하여 압력 변동을 갖도록 한다. | D | 배수계통내의 배수 및 공기의 흐름을 원활히 한다. | 트랩의 봉수가 파괴되는 것을 방지 한다. | 배수관 계통의 환기를 도모하여 관내를 청결하게 유지한다. | 관내 칠요한 곳을 폐쇄하여 압력 변동을 갖도록 한다.
대변기의 세정급수 방식 중 하이탱크식과 로우탱크식에 대한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 하이탱크식과 로우탱크식은 탱크로의 급수 수압이 다소 낮아도 사용할 수 있다. | B | 하이탱크식은 로우탱크식보다 세정소음이 작다. | 하이탱크식과 로우탱크식은 탱크로의 급수 수압이 다소 낮아도 사용할 수 있다. | 로우탱크식과 하이탱크식은 연속 사용이 가능하다. | 로우탱크식은 하이탱크식보다 화장실내의 공간을 적게 차지하여 유리하다.
옥내소화전 설비에서 송수구의 설치 높이 기준은? |  |  | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 지면으로부터 높이 0.5m 이상 1.0m 이하의 위치 | B | 지면으로부터 높이 0.5m 이하의 위치 | 지면으로부터 높이 0.5m 이상 1.0m 이하의 위치 | 지면으로부터 높이 1.0m 이상 1.5m 이하의 위치 | 지면으로부터 높이 1.5m 이상 2.0m 이하의 위치
급탕설비의 순환배관에서 관마찰저항으로 인한 순환량의 불균등을 방지하기 위한 배관방식은? |  |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 리버스리턴방식 | B | 상향배관방식 | 리버스리턴방식 | 하향배관방식 | 강제순환방식
연면적 2000m2인 은행건물에 필요한 급수량은? (단, 유효면적당 인원은 0.2인/m2, 건물의 유효면적비율은 60%, 급수량은 120 L/c/d로 한다.) |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 28.8m3/d | C | 24.4m3/d | 26.6m3/d | 28.8m3/d | 30.0m3/d
액화석유가스에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 공기보다 가볍다. | D | 연소할 때의 이론공기량이 많다. | 주성분은 프로판, 부탄이다. | 생가스에 의한 일산화탄소 중독의 위험성이 없다. | 공기보다 가볍다.
다음 중 급수용 탱크에서 발생하는 직접적인 물의 오염원인으로 볼 수 없는 것은? |  |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 크로스 커넥션 | D | 정체수 | 탱크재질 | 햇빛의 침입 | 크로스 커넥션
배수배관에 있어서 한계 유속은 일반적으로 얼마인가? |  |  | 0.42 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 1.5 m/sec | D | 0.2 m/sec | 2.8 m/sec | 2.0 m/sec | 1.5 m/sec
다음 중 배관내 유체의 흐름을 일정한 방향으로만 흐르게하고 역류를 방지하는데 사용되는 밸브는? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 체크밸브 | B | 글로브밸브 | 체크밸브 | 감압밸브 | 안전밸브
펌프의 흡입양정이 10m 이고, 20m 높이에 있는 옥상탱크에 양수할 때, 전양정은 얼마인가? (단, 관로의 전손실수두는 1kg/cm2 이다.) |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 40m | C | 20m | 30m | 40m | 50m
습구온도선을 이용하여 엔탕피의 값을 읽도록 되어있는 공기선도는? |  |  | 0.39 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | t-x 선도 | B | λ-re 선도 | t-x 선도 | t-p 선도 | p-i 선도
유인 유니트방식에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 중앙공조기는 1차, 2차 공기를 처리해야 하므로 규모가 커야 한다. | C | 각 유니트마다 조절할 수 있으므로 각 실의 온도조절이 가능하다. | 각 유니트마다 수배관을 해야 하므로 누수의 염려가 있다. | 중앙공조기는 1차, 2차 공기를 처리해야 하므로 규모가 커야 한다. | 고속덕트를 사용하므로 덕트스페이스를 작게 할 수 있다.
유리창을 통한 취득열량을 계산하고자 할 경우 축열계수법을 이용할 수 있다. 다음의 축열계수법에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 축열부하계수를 이용할 경우에는 차폐계수는 고려하지 않는다. | D | 축열계수는 건물 구조체의 중량과 관계가 있다. | 방위가 동쪽일 경우 방위별 표준일사열량의 1일 최고치를 계산에 이용한다. | 축열부하계수는 동일한 시각이어도 내측에 블라인드의 유무에 따라 다르다. | 축열부하계수를 이용할 경우에는 차폐계수는 고려하지 않는다.
회전수가 366rpm, 소요동력 2.0PS, 송풍기 전압 25mmAq인 송풍기를 655rpm으로 운전했을 때 소요동력(L2)과 송풍기 전압(P2)은 얼마인가? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | l2=11.5 ps, p2=80mmaq | C | l2=3.6 ps, p2=80mmaq | l2=6.4 ps, p2=44.7mmaq | l2=11.5 ps, p2=80mmaq | l2=11.5 ps, p2=143mmaq
열매가 증기인 경우 표준방열량 산정시 적용하는 표준상태의 열매온도와 실내온도는? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 열매온도 102℃, 실내온도 18.5℃ | C | 열매온도 80℃, 실내온도 18.5℃ | 열매온도 80℃, 실내온도 21.5℃ | 열매온도 102℃, 실내온도 18.5℃ | 열매온도 102℃, 실내온도 21.5℃
배관용 탄소강관의 배관 내에 120℃의 증기를 통과시키면 직관 60m의 배관 팽창량(cm)은? (단, 선팽창계수 C=11.9×10-6, 배관 주위온도 20℃) |  |  | 0.36 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 7.1 | A | 7.1 | 8.6 | 17.2 | 35.5
다음의 각종 공기조화방식에 관한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.44 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 단일덕트방식은 2중덕트방식과 비교하여 시설비가 적게 들고 덕트 스페이스도 적게 차지한다. | D | 덕트병용 패키지방식은 급기를 위한 덕트 샤프트가 반드시 필요하다. | 유인 유니트방식은 부하변동에 따른 적응성은 나쁘나 외기냉방의 효과는 크다. | 팬코일 유니트방식은 전공기방식의 일종으로 개별제어를 할 수 없다. | 단일덕트방식은 2중덕트방식과 비교하여 시설비가 적게 들고 덕트 스페이스도 적게 차지한다.
다음의 덕트와 관련된 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 같은 양의 공기가 덕트를 통해 송풍될 때 풍속을 높게 하면 덕트의 단면 치수도 크게 하여야 한다. | C | 방화댐퍼는 화재시에 덕트를 통해 방화구역으로 불이 번지지 않도록 덕트의 통로를 차단하는 역할을 한다. | 점검구는 풍량조정이나 점검을 해야 하는 곳에 설치 한다. | 같은 양의 공기가 덕트를 통해 송풍될 때 풍속을 높게 하면 덕트의 단면 치수도 크게 하여야 한다. | 고속덕트는 가급적 원형 덕트로 한다.
습공기의 상태변화량 중 수분의 변화량과 엔탈피변화량의 비율을 의미하는 것은? |  |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 열수분비 | A | 열수분비 | 현열비 | 접촉계수 | 바이패스계수
다음의 증기난방에 대한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 온수난방에 비하여 부하변동에 따른 방열량 조절이 곤란하다. | B | 온수난방에 비하여 열용량이 커 예열시간이 길게 소요된다. | 온수난방에 비하여 부하변동에 따른 방열량 조절이 곤란하다. | 온수난방에 비하여 소요방열면적과 배관경이 크게 되므로 설비비가 높다. | 온수난방에 비하여 한랭지에서 운전정지중에 동결의 위험이 크다.
다음 중 천장 높이가 높거나 외기에 자주 개방되는 공간에 가장 적합한 난방방식은? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 복사난방 | B | 증기난방 | 복사난방 | 온수난발 | 온풍난방
펌프의 NPSH(유효 흡입양정)에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 펌프설비에서 얻어지는 npsh를 펌프가 필요로 하는 npsh보다 작게 한다. | D | 펌프설비에서 얻어지는 npsh는 기압의 영향을 받는다. | 펌프설비에서 얻어지는 npsh는 흡입양정, 수온, 마찰, 손실 등에 의해 결정된다. | 토오마의 캐비테이션계수는 비교회전수의 함수이다. | 펌프설비에서 얻어지는 npsh를 펌프가 필요로 하는 npsh보다 작게 한다.
다음 중 변풍량 방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 단일덕트 변풍량 방식은 부하가 감소되더라도 실내공기의 오염은 없다. | D | 변풍량 유니트는 풍량제어 방식에 따라 바이패스형, 슬롯형, 유인형 등이 있다. | 2중덕트 변풍량 방식은 정풍량 2중덕트보다는 에너지 절감의 효과가 있다. | 단일덕트 변풍량 방식은 취출구 1개 또는 여러 개에 변풍량 유니트를 설치하여 실온에 따라 취출풍량을 제어한다. | 단일덕트 변풍량 방식은 부하가 감소되더라도 실내공기의 오염은 없다.
건구온도 20℃, 절대습도 0.015kg/kg‘인 습공기 6kg의 엔탈피는? (단, 공기 정압비열 0.24kcal/kgㆍ℃, 수증기 정압비열 0.24kcal/kgㆍ℃, 수증기 정압비열 0.44kcal/kgㆍ℃, 0℃애서 포화수의 증발잠열 597.5kcal/kg) |  |  | 0.29 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 83.4 kcal | D | 13.9 kcal | 28.8 kcal | 54.6 kcal | 83.4 kcal
공기 여과기의 종류 중 일명 전자식 공기청정기라고도 하며, 먼지의 제거효율이 높고, 미세한 먼지라든지 세균도 제거되므로 병원, 정밀기계공장 등에서 사용이 가능한 것은? |  |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 전기식 | D | 충돌점착식 | 활성탄 흡착식 | 건성여과식 | 전기식
다음 중 주방, 공장, 실험실에서와 같이 오염물질의 확산 및 방산을 가능한 한 극소화시키려고 할 때 적용되는 환기 방식은? |  |  | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 국소환기 | B | 희석환기 | 국소환기 | 전체환기 | 자연환기
500명을 수용하는 극장에서 1인당 이산화탄소 배출량이 17 L/h일 때, 이상화탄소 농도가 0.05% 인 외기를 도입하여 실내의 이산화탄소 농도를 0.1%로 유지하는데 필요한 환기량은 얼마인가? |  |  | 0.4 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 17000 m3/h | B | 16000 m3/h | 17000 m3/h | 18000 m3/h | 19000 m3/h
다음의 배관 유속에 관한 설명 중 부적당한 것은? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 냉각수의 배관 내 유속은 4m/s 정도로 하는 것이 가장 적당하다. | C | 관내에 흐르는 유속을 높이면 배관 내면의 부식이 심해진다. | 관내에 흐르는 유속을 높이면 펌프의 소요동력이 증가한다. | 냉각수의 배관 내 유속은 4m/s 정도로 하는 것이 가장 적당하다. | 관내에 흐르는 유속이 너무 낮으면 배관 내에 혼입된 공기를 밀어내지 못하여 물의 흐름에 대한 저항이 커진다.
다음과 같은 냉방부하의 구성요인 중 현열만을 취득하게 되는 것은? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 유리를 통과하는 복사열 | A | 유리를 통과하는 복사열 | 창 또는 문틈에서의 틈새바람에 의한 취득열 | 인체에서의 발생열 | 외기 도입에 의한 취득열
내경 50mm인 원관속을 흐르는 물의 유량은 10.5m3/hr이다. 관의 길이 10m 일 경우 마찰손실은? (단, 관마찰계수는 0.02이다.) |  | 유속[m/s] = 10.5*4 / 0.05^2*3.14*3600 -> 3600 h -> s 로 맞추기 위해 = 1.49 [m/s]마찰손실 = (10*1.49^2 / 0.05*2*9.8)*0.02 = 0.453[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 0.45 maq | B | 0.25 maq | 0.45 maq | 0.62 maq | 0.82 maq
에스컬레이터의 경사는 최대 얼마 이하로 하여야 하는가? |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 30˚ | B | 20˚ | 30˚ | 40˚ | 50
길이 20[m], 폭 20[m], 천장높이 5[m], 조명율 50[%]의 사무실에서 전광속 2,500[lm]의 40[W] 형광등을 몇 개 사용하면 평균조도 120[lx]를 얻게 되는가? (단, 조명 유지율은 80[%]이다.) |  |  | 0.07 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 43개 | A | 43개 | 45개 | 48개 | 50개
180[cd]의 백열전구에서 3[m] 거리에 있는, 빛이 나아가는 방향에 직각인 면과 60˚ 기울어진 평면상의 조도는? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 10 [lx] | A | 10 [lx] | 20 [lx] | 30 [lx] | 40 [lx]
수용률 60[%], 부하의 입력 한계가 50[kW]인 비상용 부하에 대한 자가발전기 용량은 최소 얼마 이상으로 하는가? |  |  | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 30 [kva] | A | 30 [kva] | 49 [kva] | 64 [kva] | 83 [kva]
DDC 제어방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 유지, 보수에 비용이 많이 든다. | D | 정밀한 제어를 할 수 있다. | 신뢰성이 우수하다. | 응용성이 풍부하다. | 유지, 보수에 비용이 많이 든다.
제1종 제어방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.4 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 10[ω] | B | 5[ω] | 10[ω] | 5[ω] | 100[ω]
다음의 회로에 대한 계산식으로 옳지 않은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2007년05월13일-067.png |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | i=i1+i2 | B | v=v1+v2 | i=i1+i2 | r=r1+r2
다음 그림에서 합성 정전용량은? | output/img\기사-건축설비기사-2007년05월13일-069.png |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | c | A | c | 2c | 3c | 4c
자동제어 계장공사에서 실내형 온도 검출기의 설치위치로서 적합하지 않은 곳은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 토출과 환기의 단락회로가 이루어지기 쉬운 장소 | D | 태양 복사열의 영향을 받지 않는 곳 | 환기측 그릴이 있는 천장 | 바닥 위 1.5m 높이의 벽면 | 토출과 환기의 단락회로가 이루어지기 쉬운 장소
다음 중 수변전 설비에 사용되는 계기용 변성기 종류가 아닌 것은? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 피뢰기(la) | D | 계기용 변압기(pt) | 계기용 변류기(ct) | 영상 변류기(zct) | 피뢰기(la)
다음 중 수용가의 최대수용전력 산출과 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 차단률 | D | 부등률 | 부하율 | 수용률 | 차단률
자계의 방향이나 도체에 흐르는 전류 방향이 바뀌면 도체가 움직이는 방향도 바뀌게 되는데, 이러한 도체가 움직이는 방향을 알 수 있는 법칙은? |  |  | 0.28 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 플레밍의 왼손 법칙 | C | 렌쯔의 법칙 | 플레밍의 오른손 법칙 | 플레밍의 왼손 법칙 | 앙페르의 법칙
다음 중 논리식이 잘못된 것은? |  |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | aㆍ1 = 1 | B | aㆍ0 = 0 | aㆍ1 = 1 | a + 1 = 1 | a + 0 = a
피뢰시설에서 인하도선의 단면적은 피복이 없는 동선을 기준으로 최소 얼마 이상이어야 하는가? |  |  | 0.4 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 16mm2 | A | 16mm2 | 30mm2 | 3mm2 | 50mm2
3상 Y결선에서 선간전압이 220[V]인 3상 교류의 상전압은? |  |  | 0.36 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 127 [v] | A | 127 [v] | 220 [v] | 381 [v] | 440 [v]
회로내의 임의의 한점에 들어오고 나가는 전류의 합은 같다와 관련된 법칙으로 전류의 법칙이라고도 불리우는 것은? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 키르히포의 제1법칙 | A | 키르히포의 제1법칙 | 키르히포의 제2법칙 | 앙페르의 오른나사의 법칙 | 오옴의 법칙
도선의 길이를 10배로 늘리고 단면적을 10배로 크게 했을 때의 전기 저항은 최초의 전기저항의 몇 배로 되는가? |  |  | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 변하지 않는다. | A | 변하지 않는다. | 100배 | 10배 | 2배
건축설비 자동제어 중 피드백 제어방식을 제어동작에 의해 분류하였을 때 연속동작에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 다위치동작 | A | 다위치동작 | 비례동작 | 적분동작 | 미분동작
다음 중 전기누전에 의한 감전을 방지하기 위하여 행하는 전기 공사는? |  |  | 0.86 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 접지 공사 | A | 접지 공사 | 표시설비 공사 | 피뢰 공사 | 옥내 배선 공사
빈자높이를 4m 이상으로 하지 아니할 수 있는 것은? (단, 기계환기장치를 설치하지 않은 경우) |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 제2종 근린생활시설 중 일반음식점의 용도에 쓰이는 건축물의 관람석 또는 집회실로서 그 바닥면적이 200m2인 것 | B | 문화 및 집외시설 중 공연장의 용도에 쓰이는 건축물의 관람석 또는 집회실로서 그 바닥면적이 200m2인 것 | 제2종 근린생활시설 중 일반음식점의 용도에 쓰이는 건축물의 관람석 또는 집회실로서 그 바닥면적이 200m2인 것 | 위락시설 중 주점영업의 용도에 쓰이는 건축물의 관람석 또는 집회실로서 그 바닥면적이 200m2인 것 | 의료시설 중 장례식장의 용도에 쓰이는 건축물의 관람석 또는 집회실로서 그 바닥면적이 200m2인 것
다음 중 건축기준의 허용오차로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 건축물의 출구너비 : 5% 이내 | C | 건축선의 후퇴거리 : 3% 이내 | 건축물의 벽체두께 : 3% 이내 | 건축물의 출구너비 : 5% 이내 | 인접건축물과의 거리 : 3% 이내
주요구조부가 내화구조로 된 연면적 1000m2 이상의 건축물의 방화구획 설치기준에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 11층 이상은 바닥면적 200m^2 이내 마다 구획[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.38 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 11층 이상의 층은 바닥면적 1000m2이내 마다 구획할 것 단, 스프링클러 기타 이와 유사한 자동식 소화설비를 설치한 경우) | C | 10층 이하의 층은 바닥면적 3000m2이내 마다 구획할 것 (단, 스프링클러 기타 이와 유사한 자동식 소화설비를 설치한 경우) | 3층 이상의 층과 지하층은 층마다 구획할 것 | 11층 이상의 층은 바닥면적 1000m2이내 마다 구획할 것 단, 스프링클러 기타 이와 유사한 자동식 소화설비를 설치한 경우) | 방화구획에 설치하는 개구부에는 갑종 방화문을 설치할 것
다음 중 건축물의 설계시 그 건축부문, 기계설비부문 및 전기설비부문 때문에 에너지 절약 설계기준을 반드시 적용하여야 할 대상 건축물은? |  |  | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 60세대인 공동주택(기숙사 제외) | A | 60세대인 공동주택(기숙사 제외) | 바닥면적의 합계가 500m2인 병원 | 바닥면적의 합계가 10002인 연구소 | 바닥면적의 합계가 15002인 기숙사
다음 중 방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치하여야 하는 특정소방대상물에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.35 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 층수 6층 이상인 건축물(아파트 제외) | C | 다중이용업의 영업장 | 숙박시설 | 층수 6층 이상인 건축물(아파트 제외) | 통신촬영시설 중 방송국
피뢰설비를 설치하여야 하는 건축물의 최소 높이기준은? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 20m | C | 10m | 15m | 20m | 30m
다음 중 건축물을 건축하거나 대수선하는 경우에 지진에 대한 안전 여부에 확인하여야 하는 대상 건축물은? |  |  | 0.36 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 층수가 3층인 건축물 | D | 연면적 1,000m2인 창고 | 연면적 1,000m2인 축사 | 연면적 1,000m2인 표준설계도서에 의하여 건축하는 건축물 | 층수가 3층인 건축물
건축물의 피난층 외의 층에서는 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단을 거실의 각 부분으로부터 계단에 이르는 보행거리가 최대 얼마 이하가 되도록 설치하여야 하는가? |  |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 30 m | B | 20 m | 30 m | 45 m | 55 m
다음 중 1급 방화관리자 선임대상자에 속하지 않는 자는? |  |  | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 건축사 자격을 가진 자 | D | 소방설비기사 자격을 가진 자 | 소방공무원으로 5년 이상 근무한 경력이 있는 자 | 「전기사업법」의 규정에 의하여 전기안전관리자로 선임된 자 | 건축사 자격을 가진 자
다음 거실의 용도에 따른 조도 기준 중 틀린 것은? |  |  | 0.16 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 계산 : 300룩스 | A | 계산 : 300룩스 | 조리 : 150룩스 | 수술 : 700룩스 | 오락일반 : 150룩스
방습층 및 단열재가 이어지는 부위 및 단부에서의 투습을 방지하기 위한 조치로 옳지 않은 것은? |  | 최소 100mm 이상 중첩[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.34 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 방습층으로 알루미늄박 또는 플라스틱계 필름 등을 사용할 경우의 이음부는 80mm 이상 중첩한다. | A | 방습층으로 알루미늄박 또는 플라스틱계 필름 등을 사용할 경우의 이음부는 80mm 이상 중첩한다. | 단열재의 이음부는 최대한 밀착하여 시공하거나, 2장을 엇갈리게 시공한다. | 단열부위가 만나는 모서리 부위는 방습층 및 단열재가 이어짐이 없이 시공하거나 이어질 경우 이음부를 통한 단열성능의 저하가 최소화되도록 한다. | 방습층의 단부는 내습성 테이프, 접착제 등으로 기밀하게 마감한다.
건축허가 등을 함에 있어서 행정기관이 미리 소방본부장 또는 소방서장의 동의를 받아야 하는 건축물 등의 범위에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 지하층 또는 무창층의 바닥면적이 80m2인 층이 있는 건축물 | C | 주차장으로 사용되는 층 중 바닥면적이 200m2인 층이 있는 시설 | 연면적 400mm2 건축물 | 지하층 또는 무창층의 바닥면적이 80m2인 층이 있는 건축물 | 연면적 300m2인 항공기 격납고
건축물의 에너지절약 설계기준에서는 수영장에 자연채광을 위한 개구부 설치를 권장하고 있다. 다음 중 권장 개구부 면적의 합계에 관한 기준으로 옳은 것은? |  |  | 0.36 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 수영장 바닥면적의 5분의 1이상 | D | 수영장 바닥면적의 20분의 1이상 | 수영장 바닥면적의 10분의 1이상 | 수영장 바닥면적의 7분의 1이상 | 수영장 바닥면적의 5분의 1이상
다음 중 건축행위에 대한 설명이 잘못된 것은? |  |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | “이전”이라 함은 건축물을 그 주요구조부를 해제하지 아니하고 다른 대지로 옳기는 것을 말한다. | A | “이전”이라 함은 건축물을 그 주요구조부를 해제하지 아니하고 다른 대지로 옳기는 것을 말한다. | “재축”이라 함은 건축물이 천재지변 기타 재해에 의하여 멸실된 경우에 그 대지 안에 종전과 동일한 규모의 범위안에서 다시 축조하는 것을 말한다. | “증축”이란 함은 기존건축물이 있는 대지 안에서 건축물의 건축면적ㆍ연면적ㆍ층수 또는 높이를 증가시키는 것을 말한다. | “신축”이라 함은 건축물이 없는 대지에 새로이 건축물을 축조하는 것을 말한다.
다음 중 내화구조로 볼수 없는 것은? |  |  | 0.21 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 철골로 된 기둥 | D | 철근콘크리트조로 된 보 | 무근콘크리트조로 된 계단 | 철재로 보강된 유리블록으로 된 지붕 | 철골로 된 기둥
다음 중 계단의 설치기준에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 돌음계단의 단너비는 그 좁은 너비의 끝부분으로부터 50cm의 위치에서 측정한다. | C | 높이가 3m를 넘는 계단에는 높이 3m 이내마다 너비 1.2m 이상의 계단참을 설치하여야 한다. | 중ㆍ고등학교의 계단인 경우에는 계단 및 계단참의 너비는 150cm 이상, 단높이는 18cm 이하, 단너비는 26cm 이상으로 한다. | 돌음계단의 단너비는 그 좁은 너비의 끝부분으로부터 50cm의 위치에서 측정한다. | 문화 및 집회시설 중 공연장의 용도에 쓰이는 건축물의 계단인 경우에는 계단 및 계단참의 너비를 120cm 이상으로 한다.
다음 중에서 상수도 소화용수설비를 설치하여야 할 소방 대상 건축물의 연면적 기준은? (단, 가스시설ㆍ지하구 또는 지하가 중 터널의 경우에는 제외) |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 5,000m2 이상 | B | 3,000m2 이상 | 5,000m2 이상 | 8,000m2 이상 | 10,,000m2 이상
높이가 31m를 넘는 각 층의 바닥면적 중 최대바닥면적이 3,000m2인 건축물에 비상용 승강기를 설치하여야 할 때, 비상용 승강기의 최소 대수는? |  |  | 0.38 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 2대 | A | 2대 | 3대 | 4대 | 5대
건축물의 냉방설비에 대한 설치 및 설계기준에 정의된 축냉식 전기냉방설비의 구분에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 지열식 냉방설비 | D | 빙축열식 냉방설비 | 수축열식 냉방설비 | 잠열축열식 냉방설비 | 지열식 냉방설비
다음 소방시설 중 경보설비에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-05-13 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 유도등 | A | 유도등 | 누전경보기 | 가스누설경보기 | 비상방송설비
학교의 배치계획 중 분산병렬형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 화재 및 비상시에 불리하고 일조 . 통풍 등 환경조건이 불균등하다. | B | 일종의 핑거 플랜이다. | 화재 및 비상시에 불리하고 일조 . 통풍 등 환경조건이 불균등하다. | 펀복도로 할 경우 복도면적이 너무 크고 단조로워 유기적인 구성을 취하기가 어렵다. | 구조계획이 간단하고 규격형의 이용도 편리하다.
다음 철근콘크리트구조에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  | 기둥의 주철근을 감는 철근을 띠철근보의 인장력 보강을 위해 넣는 철근을 굽힌철근기둥의 주위를 나선형으로 감는 철근을 나선철근이라한다.[해설작성자 : 그날까지] | 0.2 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 원형 . 다각형 기둥에서 주근 주위를 나선형으로 돌려감은 철근을 띠철근 또는 굽힌철근 이라고 한다. | C | 단순보의 스터럽은 중앙부보다 양단부에 많이 넣는다. | 단순보의 하부에는 인장력이 생겨 균열되므로 재의 축방향으로 철근을 넣어 보강한다. | 원형 . 다각형 기둥에서 주근 주위를 나선형으로 돌려감은 철근을 띠철근 또는 굽힌철근 이라고 한다. | 기둥에서는 기둥을 보강하는 세로철근, 즉 축방향철근이 주근이다.
알루미늄 새시에 대한 설명으로 틀린 것은? |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 공작이 어렵고 기밀성이 떨어진다. | B | 알루미늄 새시는 스틸 새시에 비해 강도가 작다. | 공작이 어렵고 기밀성이 떨어진다. | 여닫음이 경쾌하고 미려하다. | 녹슬지 않고 수명이 길다.
병원건축의 형식 중 평면분산식으로 각 건물은 3층 이하의 저층건물 이며, 외래부, 부속진료시설, 병동을 각각 별동으로 하여 분산시키고 복도로 연결하는 형식은? |  |  | 0.87 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 분관식(pavilion type) | B | 엘보 엑세스(elbow access) | 분관식(pavilion type) | 집중식(biock type) | 애리나형(arena type)
목구조에서 마루널을 제혀쪽매로 하는 가장 주된 이유는? |  |  | 0.36 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 옷이 진동으로 솟아오르지 않고 미려하다. | B | 마루널의 두께와 무관하게 적용이 가능하다. | 옷이 진동으로 솟아오르지 않고 미려하다. | 시공이 가장 용이하다. | 접합부 가공이 가장 용이하다.
다음 중 조도에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 빛의 방향과 수직인 명의 빛의 조도는 광원의 광도에 비례하고 거리의 제곱에 반비례한다. | B | 빛을 발하는 점에서 어느 방향으로 향한 단위 입체각당의 발산광속을 말한다. | 빛의 방향과 수직인 명의 빛의 조도는 광원의 광도에 비례하고 거리의 제곱에 반비례한다. | 어느 면의 조도는 광도를 그 면의 겉보기 면적으로 나눈 값이다. | 조도의 측정단위는 루멘이다.
건축물에 루버(louver)를 설치하는 가장 주된 이유는? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 직사광선을 막기 위하여 | C | 자연환기를 유지하기 위하여 | 외관상 변화를 주기 위하여 | 직사광선을 막기 위하여 | 비를 막기 위하여
사무실 배치방식에서 오피스 랜드스케이프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 독립성과 쾌적감의 이점이 있다. | D | 바닥면적을 효율적으로 사용할 수 있다. | 변화하는 작업의 패턴에 따라 신속하게 대처할 수 있다. | 소음 등으로 분위기가 산만해질 수 있다. | 독립성과 쾌적감의 이점이 있다.
다음 중 결로발생의 방지 방법이 아닌 것은? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 적절한 투습저항을 갖춘 방습층을 단열재의 저온측에 설치한다. | C | 실내에서 수증기 발생을 억제한다. | 비난방실 등으로의 수증기 침입을 억제한다. | 적절한 투습저항을 갖춘 방습층을 단열재의 저온측에 설치한다. | 벽체의 표면온도를 실내공기의 노점온도보다 크게 한다.
주택의 각실 계획에 관한 설명 중 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.86 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 노인방은 조용해야 하므로 주택 2층의 쿡 측에 배치하는 것이 가장 바람직하다. | B | 거실은 주행위 개개의 복합적인 기능을 갖고 있으므로 이에 적합한 가구와 어느 정도 활동성을 고려한 계획이 되어야 한다. | 노인방은 조용해야 하므로 주택 2층의 쿡 측에 배치하는 것이 가장 바람직하다. | 식당의 최소 면적은 식탁의 크기와 모양, 의자의 배치 상태. 주변 통로와의 여유공간 등에 의하여 결정된다. | 주방은 거실 가까이에 두어 서비스 동선을 짧게 배려하는 것이 바람직하다.
두께 20cm인 콘크리트벽에서 내벽표면온도 18℃, 외벽표면온도-2℃ 일 때 벽체의 통과 열량은?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.) |  | 아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]델타값이 조건에 없으므로 1.4[W/mK]로 가정.(단위값이 없어 문제에 오류)q=(델타/두께)×(내벽온도-외벽온도) =(1.4/0.2)×(18+2) =140[W/m2]단위변환: 140[W/m2]×3600[J/m2h]= 504[kJ/m2h][해설작성자 : comcbt.com 이용자][관리자 입니다.다른 문제집 확인 가능한분 계시면 확인 부탁 드립니다.신고시 출판사명까지 기제 부탁 드립니다.][추가 오류 신고]문제 자체가 오류임열전도율이 주어지지 않으면 열관유율을 구할 수 가 없어 문제를 아예 풀 수 없음칼로리 변환해서 보면 열전도율은 1.2로 줘야 3번 답이 나옴1.2/0.2 * 18-(-2) = 120 W/m^2120/0.86 = 139.53 ≒ 140 Kcal/m^2h(1W = 0.86Kcal/h)[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.37 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 140 kcal/m2h | C | 36 kcal/m2h | 40 kcal/m2h | 140 kcal/m2h | 360 kcal/m2h
인체의 열적 쾌적감에 영향을 미치는 실내환경 요소와 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 공기의 청정도 | C | 기온 | 습도 | 공기의 청정도 | 기류
건물의 주요 구성 부분 중 지붕, 바닥판 등의 하중을 부담하는 수직재로서 벽체를 구성하기도 하는 것은? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 기둥 | B | 기초 | 기둥 | 보 | 수장
사무소 건축의 코어 형식 중 중심코어형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.44 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 2방향 피난에 이상적인 형식으로 방재상 가장 유리하다. | A | 2방향 피난에 이상적인 형식으로 방재상 가장 유리하다. | 구조코어로서 바람직한 형식이다. | 외관이 획일적으로 되기 쉽다. | 바닥면적이 큰 경우에 많이 사용된다.
곡면판이 지니는 역학적 특성을 응용한 구조로서 외력은 주로 판의 연내력으로 전달되기 때문에 경량이고 내력이 큰 구조물을 구성할 수 있는 구조는? |  |  | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 셀구조 | B | 철판구조 | 셀구조 | 현수구조 | 입체크러스구조
다음 중 벽돌벽에 생기는 백화를 방지하는 방법과 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 벽돌의 원료인 점토와 사용수에 염류가 섞인 벽돌을 사용한다. | A | 벽돌의 원료인 점토와 사용수에 염류가 섞인 벽돌을 사용한다. | 파라핀 도료를 칠한다. | 채양, 돌림띠 등으로 벽면에 빗물이 흘러 내리지 않도록 한다. | 벽돌쌓기 출눈은 충분한 사충을 하도록 한다.
공동주택의 건물단면형식 중 주거단위의 단면을 단층형과 복층형에서 동일층으로 하지 않고 반층씩 엇나게 하는 형식은? |  |  | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 스킵 플로어 형식 | A | 스킵 플로어 형식 | 필로티 형식 | 오픈 형식 | 플랫 형식
계단에서 디딤판 끝에 미끄럼방지용으로 대어주는 철물의 명칭은? |  |  | 0.97 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 논슬립 | B | 코너비드 | 논슬립 | 레지스터 | 테라코타
건축 연면적 2,000cm2인 임대사무소에 수용할 수 있는 적정 인원수는? |  | 아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]cm^2 -> m^2 | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 200명 | B | 50명 | 200명 | 400명 | 1000명
다음 중 일반적으로 병원건축의 시설규모를 결정하는데 기준이 되는 것은? |  |  | 0.91 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 환자 병상수 | A | 환자 병상수 | 간호사수 | 의사수 | 건물의 용적류
직경 200mm의 강관을 이용하여 매분 2400L/min의 물을 흘려보낼 때 강관 내의 유속은? |  |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 1.27m/sec | A | 1.27m/sec | 1.72m/sec | 0.04m/sec | 0.4m/sec
급수기구의 최저필요압력으로 부적절한 것은? |  |  | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 소변기 세정밸브(벽걸이형 소변기) : 0.5kg/cm2 | D | 일반수전 : 0.3kg/cm2 | 샤워기 : 0.7kg/cm2 | 대변기 세정밸브(일반대변기용) : 0.7kg/cm2 | 소변기 세정밸브(벽걸이형 소변기) : 0.5kg/cm2
다음의 국소식 급탕방식에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배관길이가 길어 열손실이 크다. | C | 급탕 개소마다 가열기의 설치공간이 필요하다. | 건물 완공 후에 급탕 개소의 증설이 비교적 용이하다. | 배관길이가 길어 열손실이 크다. | 용도에 따라 필요한 개소에서 필요한 온도의 탕을 비교적 간단하게 얻을 수 있다.
온도 20℃, 길이 100m인 동관에 탕이 흘러 60℃가 되었을 때, 동관의 팽창량은 얼마인가? (단, 동관의 선팽차계는 0.171×10-4 이다.) |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 68.4 mm | B | 66.4 mm | 68.4 mm | 76.4 mm | 78.4 mm
다음 중 위생기구의 재질 조건과 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 흡수성이 클 것 | B | 내식성 및 내마모성이 클 것 | 흡수성이 클 것 | 각종 현상 및 크기로 제작하기가 쉬울 것 | 항상 청결을 유지할 수 있도록 표면이 매끄럽고 아름다울 것
다음의 통기배관에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 통기관과 우수수직관은 겸용하는 것이 좋다. | A | 통기관과 우수수직관은 겸용하는 것이 좋다. | 간접배수계통의 통기관은 다른 통기계통에 접속하지 말고 단독으로 대기 중에 개구한다. | 각개통기방식에서는 반드시 통기수직관을 설치한다. | 배수수직관의 상부는 연장하여 신정통기관으로 사용하여 대기 중에 개구한다.
다음의 옥내소화전설비의 화재안전기준에 관한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수원은 그 저수량이 옥내소화전의 설치개수가 가장 많은 층의 설치개수(옥내소화전이 5개 이상 설치된 경우에는 5개)에 2.6m3를 곱한 양 이상이어야 한다. | C | 소방대상물의 어느 층에 있어서도 당해 층의 옥내소화전(5개 이상이 설치된 경우는 5개)을 동시에 사용할 경우 각 소화전의 노즐선단에서의 방수압력은 최소 2.1kg/cm2이상이어야 한다. | 펌프의 토출측 주배관의 구경은 유속이 최대 1.5m/s이하가 될 수 있는 크기 이상으로 하여야 한다. | 수원은 그 저수량이 옥내소화전의 설치개수가 가장 많은 층의 설치개수(옥내소화전이 5개 이상 설치된 경우에는 5개)에 2.6m3를 곱한 양 이상이어야 한다. | 수원은 규정에 따라 산출된 유효수량의 6분의 1이상을 옥상에 설치하여야 한다.
어는 사무소 건물의 바닥면적의 합계가 5,000m2 일 때, 필요한 급수량은? (단, 이 건물의 유효면적비율은 연면적의 60%이고, 유효면적당 인원은 0.2〔인/m2〕이며, 1인 1일당 급수량은 100〔L/c/d〕이다.) |  | 재실인원 : 바닥면적 5,000 m2 x 유효면적율 60% x 유효면적당 인원 0.2인/m2 = 600인 600인 x 100 l/c/d = 60 m3/d[해설작성자 : 나그네] | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 60 m3 /d | B | 30 m3 /d | 60 m3 /d | 300 m3 /d | 600 m3 /d
다음 중 트랩의 봉수 파괴 원인이 아닌 것은? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수격작용 | A | 수격작용 | 자기사이폰작용 | 증발현상 | 모세관현상
다음 소방시설 중 소화활동설비에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.14 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 상수도소화용수설비 | B | 제연설비 | 상수도소화용수설비 | 연결송수관설비 | 비상콘센트설비
원심펌프의 일종으로 날개의 바깥쪽에 가이드 베인(guide vane) 을 설치한 것은? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 터빈 펌프 | B | 볼류트 펌프 | 터빈 펌프 | 피스톤 펌프 | 기어펌프
다음의 급수배관에 대한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급수관을 선정할 때 사용하는 hunter 곡선은 동시 사용율이 고려된 것이다. | D | 관경의 크기와 마찰 손실은 관계가 없다. | 마찰 손실은 유량에는 관계가 있지만 유속에는 관계가 없다. | 관의 균등표를 이용하여 관경 선정시에는 동시 개구수를 고려할 필요가 없다. | 급수관을 선정할 때 사용하는 hunter 곡선은 동시 사용율이 고려된 것이다.
수질의 용어에 대한 조합 중 틀린 것은? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | bod 용적부하 : 유입수bod - 유출수bod/유입수 bod | B | bod : 생물화학적 산소 요구량 | bod 용적부하 : 유입수bod - 유출수bod/유입수 bod | ss : 부유물질 | cod : 화학적 산소 요구량
도시가스설비에서 시간에 따라 변동하는 수요에 대응하여 공급되는 가스압력을 필요 압력으로 조정하는 기구는? |  |  | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 정압기(governor) | D | 가스홀더(gas holder) | 가압장치(pressure device) | 감압기(reducing gauge) | 정압기(governor)
다음 중 급탕배관의 재료로 가장 부저강한 것은? |  |  | 0.39 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 아연도강관 | D | 내열염화비닐리아닝 강관 | 동관 | 스테인리스 강관 | 아연도강관
다음 중 원심식 펌프의 일종으로 와권케이싱과 회전차로 구성되는 펌프는? |  |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 볼류트 펌프 | A | 볼류트 펌프 | 피스톤 펌프 | 베인 펌프 | 마찰 펌프
정화조에서 호기성 미생물의 활동이 가장 활발한 곳은? |  |  | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 신화조 | B | 부패조 | 신화조 | 소독조 | 여과조
펌프에 관한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.36 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 동일펌프로 동일 송수계통에 양수하고 있는 경우 펌프의 회전수가 2배로 되면 양정은 4배로 된다. | A | 동일펌프로 동일 송수계통에 양수하고 있는 경우 펌프의 회전수가 2배로 되면 양정은 4배로 된다. | 비속도가 작은 펌프는 양수량의 변화에 따라 양정의 혐화도 크다. | 특성이 같은 펌프를 2대 병렬 운전하면 양수량과 양정은 1대일 경우의 2배로 된다. | 특성이 같은 펌프를 2대 직렬 운전하면 양수량은 1대일 경우의 2배로 된다.
배수, 통기계통에서 실시하는 만수시험의 시험수두 및 유지시간에 대한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.39 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 시험수두는 최소 3maq로 하며, 유지시간은 최소 30분으로 한다. | A | 시험수두는 최소 3maq로 하며, 유지시간은 최소 30분으로 한다. | 시험수두는 최소 3maq로 하며, 유지시간은 최소 60분으로 한다. | 시험수두는 최소 6maq로 하며, 유지시간은 최소 30분으로 한다. | 시험수두는 최소 6maq로 하며, 유지시간은 최소 60분으로 한다.
다음 중 특수통기방식의 일종인 소벤트시스템에 사용되는 이음쇠는? |  |  | 0.42 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 공기분리 이음쇠 | D | 팽창관 | 섹스티아 밴드관 | 섹스티아 이음쇠 | 공기분리 이음쇠
반 건물의 공기조화용 송풍기중 저속덕트용으로 가장 많이 사용되는 것은? |  |  | 0.18 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 다익 송풍기 | A | 다익 송풍기 | 축류 송풍기 | 익형 송풍기 | 사일렌트 송풍기
다음 가변훙량 유니트중 부하변동에 따른 동력용 에너지 절약을 별로 기대할 수 없는 것은? |  |  | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 바이패스형 | D | 교축형 | 슬롯형 | 유인형 | 바이패스형
천정 취출구에서 취출을 하는 경우에 확산반경에 대한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 거주영여에는 최대확산반경이 미치지 않는 영역이 있어도 무방하다. | D | 거주영역에서 평균풍속이 0.1~0.125m/s로 되는 최대 단면적의 반경을 최대확산반경이라 한다. | 거주영역에서 평균풍속이 0.125~0.25m/s로 되는 최대 단면적의 반경을 최소확산반경이라 한다. | 인접한 취출구의 최소확산반경이 겹치면 편류현상이 생긴다. | 거주영여에는 최대확산반경이 미치지 않는 영역이 있어도 무방하다.
다음 신축이름 중 방열기 주변배관에 사용되는 것은? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 스위블형 | D | 루프형 | 벨로즈형 | 슬리브형 | 스위블형
송풍기의 송풍량 제어방법에서 제어효율이 가장 나쁜 방식은? |  |  | 0.32 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 흡입 댐퍼제어 | B | 스크롤 댐퍼제어 | 흡입 댐퍼제어 | 흡입 베인제어 | 회전수제어
고온수 난방의 배곤에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.4 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 가압장치로는 질소가스가압, 증기가압 등의 방식이 이용 된다. | D | 고온수로 실내에 직접공급하는 것이 일반적이다. | 대량의 열량공급은 용이하지만 배관의 지름은 저온수 난방보다 크게 된다. | 관내압력이 높기 때문에 관 내면의 부식문제가 증기난방에 비해 심하다. | 가압장치로는 질소가스가압, 증기가압 등의 방식이 이용 된다.
다음 배관 재료 중 내열성이 가장 양호한 것은? |  |  | 0.2 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 아연도강관 | A | 아연도강관 | 동관 | 스테인레스관 | 경질염화비닐관
다음 배연설비에 관한 기술 중 부적당한 것은? |  |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 화재의 확대방지가 주목적이다. | A | 화재의 확대방지가 주목적이다. | 자연배연방식과 기계배연방식이 있다. | 배연구역면적은 1000m2 이하로 한다. | 배출기의 흡입측 덕트풍속은 15m/s 이하로 한다.
다음 그림에서 덕트 (1)점의 풍속 V1 = 14m/s, 정압 PS1 = 5mmAq, (2)점의 푸옥 V2 = 6m/s, 정압 PS2 = 10mmAq일 때 (1), (2)점 간의 전압손실(mmAq)은? (단. 공기의 비중량은 1.2kg/m3 , 중력가속도 g = 9.8m/s2) | output/img\기사-건축설비기사-2007년03월04일-049.png |  | 0.4 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 4.8 | A | 4.8 | 9.6 | 14.4 | 19.2
지역난방에 관한 기술로 옳은 것은? |  |  | 0.36 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 코-제너레이션 시스템(co-generation system)을 적용할 수 있다. | C | 열원기기의 고효율 운전이 어렵다. | 열원설비의 용량은 개개의 건물에 설치할 경우에 비하여 커진다. | 코-제너레이션 시스템(co-generation system)을 적용할 수 있다. | 지역난방은 건물의 밀집도가 낮은 농촌 지역에 적합하다.
냉각수 배관에 관한 사항 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.32 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 냉각수 펌프의 수두는 토출측 보다는 흡입측이 커야 한다. | D | 냉각탑 배수 및 오버플로우관은 일반 배수관에 직결시키지 않는다. | 냉각수 펌프와 냉각탑이 동일한 레벨이면 냉각탑의 수면보다 낮은 위치에 펌프로 설치한다. | 냉각수 배관에는 응축기 입구에 스트레이너를 설치한다. | 냉각수 펌프의 수두는 토출측 보다는 흡입측이 커야 한다.
냉방부하 계산시 구조체의 축열부하에 관한 다음 기술 중 부적당한 것은? |  |  | 0.41 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 구조체의 열용량이 클수록 피크로드를 상승시킨다. | D | 구조체의 열용량과 관련이 있다. | 시간지연(time-lag) 현상을 유발한다. | 간혈냉방을 하는 경우 예냉부하를 필요로 한다. | 구조체의 열용량이 클수록 피크로드를 상승시킨다.
인체의 열환경을 평가하기 위한 종합적인 지표로서 가장 바람직한 것은? |  |  | 0.32 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | c.e.t(corrected effective temperature) | D | 클로브 온도(globe temperature) | m.r.t(mean radiant temperature) | a.s.t(average sur face temperature) | c.e.t(corrected effective temperature)
냉동부하의 종류 중 현열 성분만을 가진 것은? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 조명에서의 발생열 | A | 조명에서의 발생열 | 인체에서의 발생열 | 실내기구에서의 발생열 | 외창 새시, 문틈에서의 틈새바람
습공기 선도 상에 표시할 수 있는 습공기의 상태가 아닌 것은? |  |  | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 비열 | B | 습구온도 | 비열 | 비체적 | 엔탈피
다음 그림에서 대수평균 온도차 MTD를 구하면 얼마인가? | output/img\기사-건축설비기사-2007년03월04일-056.png |  | 0.4 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 13.34℃ | A | 13.34℃ | 14.24℃ | 15.74℃ | 16.56℃
고온수를 이용한 지역난방에 관한 기술 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.09 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 고압증기를 이용한 지역난방에 비해 높은 위치까지의 공급이 용이하다. | B | 저온수에 비해 순환펌프의 동력을 줄일 수 있다. | 고압증기를 이용한 지역난방에 비해 높은 위치까지의 공급이 용이하다. | 유황분이 많은 저질유 사용시 저온부식의 위험이 있다. | 예열시간이 길어 연료 소비량이 크다.
어떤 실내의 공기온도 분포를 축정한 결과 다음의 그림과 같다고 할 때 예상되는 난방방식은? | output/img\기사-건축설비기사-2007년03월04일-058.png |  | 0.35 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 바닥복사 난방 | B | 공기조화에 의한 난방 | 바닥복사 난방 | 대류방열기에 의한 난방 | 온풍로 난방
고압, 대용량의 공조용으로 가장 적합한 보일러는? |  |  | 0.42 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 수관 보일러 | A | 수관 보일러 | 입형 원통보일러 | 연관 보일러 | 섹셔널 보일러
공조용 코일 설계시에 고려하여야 할 사항 중 틀린 것은? |  |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 공기와 냉.온수의 흐름방향은 평행류로 하는 것이 전열효과가 크다. | C | 냉수코일의 정면풍속은 2.5m/s가 바람직하다. | 코일내의 물의 속도는 1.0m/s 전후가 좋다. | 공기와 냉.온수의 흐름방향은 평행류로 하는 것이 전열효과가 크다. | 코일의 열수가 증가하면 바이패스 팩터는 감소한다.
다음 중 용량 및 용도에 있어서 쓰임이 다른 하나는? |  |  | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 배선용차단기(mccb) | D | 진공차단기(vcb) | 공기차단기(abb) | 자기차단기(mbb) | 배선용차단기(mccb)
전력량 1〔kWh〕의 발생열량은 얼마인가? |  |  | 0.39 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 860〔kcal〕 | C | 86〔kcal〕 | 360〔kcal〕 | 860〔kcal〕 | 3600〔kcal〕
다음 중 콘덴서의 정전용량을 증가시킬 수 있는 방법과 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 유전율을 작게 한다. | A | 유전율을 작게 한다. | 금속판의 면적을 크게 한다. | 금속판 간의 거리를 가깝게 한다. | 금속판 사이에 유전체를 삽입한다.
다음의 변압기에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 2차 측 코일은 자기유도 작용을 발생시키는 역할을 한다. | C | 송배전 계통은 물론 각 수용가의 가전제품에서 전압을 높이거나 낮추기 위하여 사용되는 전기기기이다. | 변압기의 원리는 자속의 변화에 의한 전자유도현상을 응용한 것이다. | 2차 측 코일은 자기유도 작용을 발생시키는 역할을 한다. | 철심은 자속을 이동시키는 통로의 역할을 한다.
자동화재탐지설비의 감지기 중 주위의 공기에 일정농도 이상의 연기가 포함되었을 때 동작하는 감지기는? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 이온화식 감지기 | B | 불꽃 감지기 | 이온화식 감지기 | 차동식 감지기 | 보상식 스풋형 감지기
전압과 전류의 위상차 θ가 있는 경우, 교류 전력 중 유효 전력을 나타낸 것은? |  |  | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | p = vicosθ〔w〕 | B | p = visinθ〔var〕 | p = vicosθ〔w〕 | p = vi〔w〕 | p = vi〔va〕
다음 중 배선용 전선의 굵기를 결정할 때 고려할 사항과 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 외부 온도 | B | 전압 강하 | 외부 온도 | 기계적 강도 | 허용 전류
3상 교류에 대한 설명이 아닌 것은? |  |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 단상전력의 2배가 된다. | D | 회전자장을 만든다. | 각 상간의 위상차는 2π/3〔rad〕이다. | 큰 전력의 배전에 사용한다. | 단상전력의 2배가 된다.
도체가 움직이는 방향과 자속의 방향, 이 두 가지에 의해 발생하는 유도전류의 방향 간에 나타나는 일정한 규칙을 의미하는 것은? |  |  | 0.42 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 플레밍의 오른손의 법칙 | A | 플레밍의 오른손의 법칙 | 플레밍의 왼손의 법칙 | 페러데이의 전자유도 법칙 | 키르히호프 법칙
전기식 자동제어 시스템에서 리미트 조절기의 설정치보다 제어량이 저하되었을 때 리미트 조절기가 주조절기의 동작과 관계없이 조작기를 직접 작동시켜 조작기가 열리거나 운전되도록 하는 제어방법은? |  |  | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 하한제어 | B | 상한제어 | 하한제어 | 최소개도제어 | 외기도입제어
10〔Ω〕의 저하에 2〔V〕의 전압을 가했을 때 흐르는 전류는? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 0.2〔a〕 | D | 0.05〔a〕 | 0.1〔a〕 | 0.15〔a〕 | 0.2〔a〕
다음 중 비례적분미분(PID)제어동작으로 제어한 결과 시스템이 불안정하고 진동하였을 경우 이에 대한 원인과 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.24 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 낭비시간(dead time)이 매우 짧다. | D | 비례동작의 비례대가 매우 좁다. | 적분동작의 적분시간이 매우 짧다. | 미분동작의 미분시간이 매우 길다. | 낭비시간(dead time)이 매우 짧다.
다음의 농형유도전동기에 대한 설명 준 옳지 않은 것은? |  |  | 0.39 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 슬립링에서 불꽃이 나올 염려가 잇기 때문에 인화성 또는 폭발성 가스가 있는 곳에서는 사용할 수 없다. | D | 권선형에 비해 구조가 간단하여 취급방법이 간단하다. | 기동전류가 커서 전동기 전선을 과열시키거나 전원전압의 변동을 일으킬 수 있다. | 일반 산업용 및 건축설비에서 광범위하게 사용한다. | 슬립링에서 불꽃이 나올 염려가 잇기 때문에 인화성 또는 폭발성 가스가 있는 곳에서는 사용할 수 없다.
다음 그림과 같은 회로의 합성 정전용량은? | output/img\기사-건축설비기사-2007년03월04일-074.png |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 10〔μf〕 | B | 5〔μf〕 | 10〔μf〕 | 15〔μf〕 | 20〔μf〕
벽면의 상부에 위치하여 모든 빛이 아래로 직사하도록 하는 건축화 조명 방식은? |  |  | 0.06 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 코니스 조명 | C | 광천장 조명 | 다운라이트 조명 | 코니스 조명 | 루버 조명
전기회로에 직류 100〔V〕이 전압을 가했더니 20〔A〕의 전류가 흘렀다. 이 회로의 전력〔kW〕은? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 2 | B | 1 | 2 | 3 | 4
다음의 형광등에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 백열전구에 비해 수명이 짧다. | B | 백열전구보다 효율이 높다. | 백열전구에 비해 수명이 짧다. | 램프의 휘도가 낮다. | 기둥에 시간이 걸린다.
일반건축물의 피뢰침 보호각은 최대 얼마인가? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 60° | C | 30° | 45° | 60° | 70°
다음 중 피드백 제어 시스템에서 반드시 필요한 장치는? |  |  | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 입력과 출력을 비교하는 장치 | B | 안정도를 향상시키는 장치 | 입력과 출력을 비교하는 장치 | 강도를 향상시키는 장치 | 응답속도를 빠르게 하는 장치
전기식 자동제어시스템에서 사용되는 압력검출소자에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 나일론 리본 | B | 벨로즈 | 나일론 리본 | 다이어프램 | 브르돈관
태양열을 주된 에저지원으로 이용하는 주택 건축면적의 산정기준이 되는 기준은? |  |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 건축물의 외벽중 내측 내력벽의 중심선 | C | 건축물의 외벽중 외측벽의 중심선 | 건축물의 외벽중 공간부분의 중심선 | 건축물의 외벽중 내측 내력벽의 중심선 | 건축물의 외벽중 공간부분과 외측벽을 합한 두께의 중심선
배연설비에 관한 사항 중 틀린 것은? |  |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 8층 규모 업무시설의 피난층인 경우에는 배연설비를 설치하여야 한다. | A | 8층 규모 업무시설의 피난층인 경우에는 배연설비를 설치하여야 한다. | 건축물에 방화구획이 설치된 경우에는 그 구획마다 1개소 이상의 배연창을 설치하여야 한다. | 배연구는 예비전원에 의하여 열 수 있도록 할 것 | 배연구는 연기감지기 또는 열감지기에 의하여 자동으로 열 수 있는 구조로 하되, 손으로도 열고 닫을 수 있도록 할 것.
지하층이라 함은 건축물의 바닥이 지표면 아래에 있는 층으로서 그 바닥으로부터 지표면까지의 평균높이가 당해 층 높이 기준으로 얼마 이상인가? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1/2 | A | 1/2 | 1/3 | 2/3 | 3/4
건축허가신청시 에너지절약계획서를 제출해야 하는 건축물의 기준으로 틀린 것은? |  |  | 0.12 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 공동주택 중 기숙사, 의료시설 중 병원, 교육연구 및 복지시설 중 유스호스텔, 숙박시설 기타 에너지소비특성 및 이용 상황 등이 이와 유사한 건축물로서 당해 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 3천 제곱미터 이상인 건축물 | B | 교육연구 및 복지시설 중 연구소, 업무시설 기타 에너지 소비특성 이용 상황 등이 이와 유사한 건축물로서 당해 용도에 사용되는 바닥 면적의 합계가 3천 제곱미터 이상인 건축물 | 공동주택 중 기숙사, 의료시설 중 병원, 교육연구 및 복지시설 중 유스호스텔, 숙박시설 기타 에너지소비특성 및 이용 상황 등이 이와 유사한 건축물로서 당해 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 3천 제곱미터 이상인 건축물 | 판매 및 영업시설 중 도매시장, 소매시장 및 상점 기타 에너지소비 특성 및 이용 상황 등이 이와 유사한 건축물로서 중앙집중식 냉방 난방설비를 설치하고 당해 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 3천 제곱미터 이상인 건축물 | 제1종 근린생활시설 중 일반목욕장, 운동시설 중 실내수영장 위탁시설 중 특수목욕장 기타 에너지소비특성 및 이용 상황 등이 이와 유사한 건축물로서 당해 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 5백 제곱미터 이상인 건축물
지하 2층, 지상 10층인 대학교로 각층 거실 면적이 공히 1,000m2 인 경우의 승용승강기의 최소 대수는? |  |  | 0.2 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 16인승 1대 | A | 16인승 1대 | 8인승 3대 | 16인승 2대 | 8인승 5대
특별피난계단의 구조기준으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 건축물의 내부에서 노대 또는 부속실로 통하는 출입구에는 갑종방화문 또는 을종방화문을 설치 할 것. | C | 계단은 내화주조로 하되, 피난층 또는 지상까지 직접 연결되도록 할 것. | 계단실에는 예비전원에 의한 조명설비를 할 것. | 건축물의 내부에서 노대 또는 부속실로 통하는 출입구에는 갑종방화문 또는 을종방화문을 설치 할 것. | 계단실의 실내에 접하는 부분의 미감은 불연재료로 할 것.
다음 중 건축법상 내화구조의 기준으로 옳은 것은? |  |  | 0.35 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 철근콘크리트조의 벽으로 두께가 10센티미터 이상인 것 | A | 철근콘크리트조의 벽으로 두께가 10센티미터 이상인 것 | 외벽중 철근콘크리트조의 비내력벽으로 두께가 5센티미터 이상인 것 | 철근콘크리트조 바닥으로 두께가 8센티미터 이상인 것 | 철근콘크리트조 기둥으로 그 작은 지름이 20센티미터 이상인 것
소방시설설치유지 및 안전관리에 곤한 법률상 특정소방대상물에서 위락시설에 속하는 것은? |  |  | 0.38 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 무도학원 | A | 무도학원 | 경마장 | 야외극장 | 서커스장
소화설비.경보설비.피난설비.소화용수설비 그 밖에 소화활동설비로서 대통령령이 정하는 것을 무엇이라고 하는가? |  |  | 0.22 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 소방시설 | C | 특정소방대상물 | 소방용 기구 | 소방시설 | 소방시설 등
문화재보호법에 의하여 문화재로 지정된 것은 연면적 기준으로 몇 m2 이상의 건축물에 옥외소화전설비를 설치하여야 하는가? |  |  | 0.46 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1,000m2 | B | 500m2 | 1,000m2 | 1,500m2 | 2,000m2
다음의 건축물에 대한 건축허가를 신청할 때에는 당해 건축물에 대한 에너지절약계획서를 제출하여야 한다. 이중 제출대상의 기준이 다른 것은? |  |  | 0.27 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 공동주택(기숙사 제외) | C | 숙박시설 | 병원 | 공동주택(기숙사 제외) | 실내수영장
비상용승강기의 승강장 및 승강로의 구조 기준으로 적합하지 않은 것은? |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 승강장은 각층의 내부와 연결될 수 있도록 하되, 그 출입구에는을 종방화문을 설치할 것 | A | 승강장은 각층의 내부와 연결될 수 있도록 하되, 그 출입구에는을 종방화문을 설치할 것 | 노대 또는 외부를 향하여 열 수 잇는 창문이나 배연설비를 설치할 것 | 벽 및 반자가 실내에 접하는 부분의 마감재료는 불연재료로 할 것 | 승강장의 바닥면적은 비상용승강기 1대에 대하여 6m2이상으로 할 것
다음의 행위 중 대수선에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.3 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 내력벽의 벽면적을 20제곱미터이상 해체하여 수선 또는 변경하는 것 | D | 보와 기둥을 각각 3개 해체하여 수선 또는 변경하는 것 | 지붕들을 3개이상 해체하여 수선 또는 변경한 것 | 미관지구 안에서 건축물의 외부형태 또는 담장을 변경하는 것 | 내력벽의 벽면적을 20제곱미터이상 해체하여 수선 또는 변경하는 것
다음 건축물 중 간막이 벽을 설치하지 않아도 되는 것은? |  |  | 0.38 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 오피스텔의 거실 | D | 기숙사의 침실 | 의료시설의 병실 | 학교의 교실 | 오피스텔의 거실
구조안전의 확인 시 건축물을 건축하거나 대수선하는 경우 지진에 대한 안전여부를 확인하여야 하는 건축물의 기준으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.32 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 건설교통부가 정하는 지진구역외의 건축물 | C | 층수가 3층 이상인 건축물 | 연면적이 1천 제곱미터 이상인 건축물. 다만, 창고. 축사. 작물재배사 및 표준설계도서에 의하여 건축하는 건축물을 제외한다. | 건설교통부가 정하는 지진구역외의 건축물 | 국가적 문화유산으로 보존할 가치가 있는 건축물로서 건설교통부령이 정하는 것
건축물에 설치하는 굴뚝의 옥상 돌출부는 지붕면으로부터 수직거리를 최소한 얼마 이상으로 하는가? |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1.0m 이상 | D | 0.5m 이상 | 0.7m 이상 | 0.9m 이상 | 1.0m 이상
환기를 위하여 거실에 설치하는 창문 등의 면적은 그 거실의 바닥면적의 얼마 이상이어야 하는가? (단, 기계환기장치 및 중앙관리방식의 공기조화설비를 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.) |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 20분의 1 | C | 2분의 1 | 10분의 1 | 20분의 1 | 30분의 1
주거에 쓰이는 바닥면적의 합계가 450제곱미터인 주거용 건축물에 배관하여야 할 급수관의 최소 지름은? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 40mm | D | 20mm | 25mm | 32mm | 40mm
건축물의 에너지절약 설계기준에 대한 용어 중 틀린 것은? |  |  | 0.29 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 야간단열장치 : 창의 야간 열손실을 방지할 목적으로 설치하는 일반적인 셔터. 덧문 | D | 외피 : 거실 또는 거실외 공간을 둘러싸고 있는 벽. 지붕. 바닥. 창 및 문 등으로서 외기에 직접 면하는 부위 | 거실의 외벽 : 거실의 벽 중 외기에 직접 또는 간접 면하는 부위 | 방풍구조 : 출입구에서 실내의 공기 교환에 의한 열출입을 방지할 목적으로 설치하는 완층공간 | 야간단열장치 : 창의 야간 열손실을 방지할 목적으로 설치하는 일반적인 셔터. 덧문
소방시설 등의 종류에서 경보설비에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2007-03-04 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 무선통신보조설비 | D | 비상방송설비 | 자동화재탐지설비 | 자동화재속보설비 | 무선통신보조설비
개구부의 미관과 벽체와의 접합면에서 마무리를 좋게 하기 위하여 둘러대는 누릉대는? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 문선 | C | 연귀 | 문틀 | 문선 | 턱장부
다음 중 철근콘크리트보에 녹근을 사용하는 이유로 가장 알맞은 것은? |  |  | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 전단력에 의한 균열 방지를 위하여 | A | 전단력에 의한 균열 방지를 위하여 | 콘크리트의 온도변화에 따른 균열을 방지하기 위하여 | 인장력에 의한 균열 방지를 위하여 | 콘크리트가 수평방향으로 터져나가는 것을 구속하기 위하여
쇼핑센터의 종류 중 도심형 쇼핑센터에 대한 설명으로 옳은 않은 것은? |  |  | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 특정상권의 사람들을 구매층으로 삼는다. | A | 특정상권의 사람들을 구매층으로 삼는다. | 주차공간이 집약되어 있다. | 지가가 높은 지역에 입지한다. | 면적 효율상 고층이 되는 경우가 많다.
다음의 계단에 대한 설명 옳지 않은 것은? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 계단을 대체하여 설치하는 경사로의 경사도는 1:5를 넘지 않도록 한다. | C | 높이가 3m를 넘는 계단에는 높이 3m 이내마다 너비 1.2m 이상의 계단창을 설치한다. | 높이가 1m를 넘는 계단 및 계단창의 양옆에는 난간을 설치한다. | 계단을 대체하여 설치하는 경사로의 경사도는 1:5를 넘지 않도록 한다. | 초등학교의 계단인 경우 계단 및 계단창의 너비는 150cm 이상으로 한다.
병동부의 간호단위에 대한 설명 중 틀린 것은? |  |  | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 각 간호단위마다 방문객 대기실, 진료실, 간호사 대기소 등을 설치한다. | B | 간호사의 보행거리는 24m 이내가 되도록 한다. | 각 간호단위마다 방문객 대기실, 진료실, 간호사 대기소 등을 설치한다. | 1개의 간호사 대기소에서 관리할 수 있는 병상수는 30~40개 이하로 한다. | 병실의 종류는 1인실, 2인실 4인실, 6인실 등을 적절히 배분한다.
다음 중 시티 호텔(city hotel)에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 클럽 하우스(club house) | B | 공항 호텔(airport hotel) | 클럽 하우스(club house) | 부두 호텔(habor hotel) | 아파트먼트 호텔(apartment hotel)
벽돌쌓기에서 화란식 쌓기의 경우 모서리 부분에 사용되는 벽돌의 마름질 형태는? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 칠오토막 | A | 칠오토막 | 이오토막 | 반도막 | 반반절
다음의 철근과 콘크리트의 부착력에 관한 기술 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 철근의 주장이 클수록 부착력은 감소한다. | D | 콘크리트의 압축강도가 클수록 부착력은 증가한다. | 부착력은 피복 두께가 얇을수록 감소한다. | 철근의 표면상태와 단면모양에 따라 부착력이 좌우된다. | 철근의 주장이 클수록 부착력은 감소한다.
한식과 양식 주택에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 한식주택의 실은 단일용도이며, 양식주택의 실은 복합용도이다. | C | 한식주택은 은폐적 실의 조합으로 되어 있다. | 한식주택은 좌식생활이며, 양식주택은 입식생활이다. | 한식주택의 실은 단일용도이며, 양식주택의 실은 복합용도이다. | 한식주택의 가구는 부차적 존재이며, 양식주택의 가구는 주요한 내용물이다.
단위 표면적을 통해 단위 시간에 고체벽의 양측 유체가 단위 온도차일 때 한쪽의 유체에서 다른 쪽 유체로 전달되는 열량을 의미하는 것은? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 열관류율 | B | 열전도율 | 열관류율 | 열전도저항 | 온도구배
흡음재료 및 구조의 특성을 설명한 내용으로 옳은 것은? |  |  | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 공명형 흡음재들은 특정주파수 대역의 흡음을 목적으로 하는 경우에 사용된다. | A | 공명형 흡음재들은 특정주파수 대역의 흡음을 목적으로 하는 경우에 사용된다. | 다공질 흡음재는 특히 저주파 대역에서 높은 흡음율을 나타낸다. | 섬유계열의 흡음재들은 그 두께를 증가시킬수록 저주파 대역의 음에 대한 흡음력이 감소된다. | 판진동형 흡음재들은 일반적으로 고주파 대역의 음에 대한 높은 흡음력을 나타낸다.
종합병원에서 클로즈드 시스템(closed system)의 외해 진료부 계획에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 내과계통은 진료검사에 시간을 요하므로 소진료실을 다수 설치하는 것보다 대진료실을 1개 설치하는 것이 좋다. | C | 부속 진료시설을 인접하게 하여 이용이 편리하게 한다. | 환자의 이용이 편리하도록 1층 또는 2층 이하에 둔다. | 내과계통은 진료검사에 시간을 요하므로 소진료실을 다수 설치하는 것보다 대진료실을 1개 설치하는 것이 좋다. | 실내환경에 대한 배려로서 환자의 심리고통을 덜어줄 수 있는 환경심리적 요인을 반영시킨다.
다음 중 수용인원 500명인 사무소건축의 소요바닥면적 규모로 가장 적당한 것은? |  |  | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 5,000m2 | B | 3,000m2 | 5,000m2 | 6,000m2 | 8,000m2
다음 중 절충식 지붕틀에서 사용되지 않는 부재는? |  |  | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | ㅅ자보 | A | ㅅ자보 | 종보 | 서까래 | 중도리
다음 중 결로방지대책과 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 적절한 청소 | B | 적절한 난방 | 적절한 청소 | 적절한 환기 | 적절한 단열
건축화 조명에 대한 설명 중 틀린 것은? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 천장면에 루버를 설치하고 그 속에 광원을 배치하는 방식을 라이트라 한다. | D | 코니스 조명은 벽면조명으로 천장과 벽면의 경계부에 설치한다. | 조명기구를 천장, 벽 등의 실 구성명 중에 장치하여 건축 내장의 일부와 같은 취급을 한 조명방식을 건축화 조명이라 한다. | 광천장은 천장을 확산투과 혹은 지향성 투과패널로 덮고, 천장 내부에 광원을 일정한 간격으로 배치한 것이다. | 천장면에 루버를 설치하고 그 속에 광원을 배치하는 방식을 라이트라 한다.
목구조에 사용되는 가새에 대한 설명 중 잘못된 것은? |  | 가새는 불안정한 구조인 네모구조를 안정한 구조인 세모구조로 만들기 위해 사용된다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 가새는 불안정한 구조인 세모구조를 안정한 구조인 네모구조로 만들기 위해 사용된다. | D | 주요 건물에는 한 방향 가새만으로 부족할 때가 있다. | 가새는 횡력에 대한 보강재이다. | 가새의 경사는 45°에 가까울수록 좋다. | 가새는 불안정한 구조인 세모구조를 안정한 구조인 네모구조로 만들기 위해 사용된다.
다음 중 백화점 경영에 가장 크게 영향을 미치는 부문은? |  |  | 0.37 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 판매부문 | D | 고객부문 | 상품부문 | 종업원부문 | 판매부문
건물의 하부 전체 또는 지하실 전체를 하나의 기초판으로 구성한 기초로서 매트기초라고도 불리우는 것은? |  |  | 0.87 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 온통기초 | B | 연속기초 | 온통기초 | 독립기초 | 복합기초
새로운 주택 설계의 방향으로서 적당하지 않은 것은? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 평면에서의 주부의 동선을 길게 한다. | B | 가족생활을 희생시키는 형식적이고 외적인 요인들은 제거하여야 한다. | 평면에서의 주부의 동선을 길게 한다. | 능률이 좋은 부엌과 가사실을 갖추도록 한다. | 주거의 설비를 현대화, 기계화한다.
기구배수관과 배수관을 직접 연결하지 않고 일단 공간을 둔 후, 일반배수관에 설치한 수수용기에 배수하는 방식은? |  |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 간접배수 | C | 직접배수 | 우수배수 | 간접배수 | 소벤트 시스템
옥외소화전에 대한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 호스접결구는 소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 호스접결구까지의 수평거리가 40m 이하가 되도록 설치하여야 한다. | D | 옥외소화전설비의 수원은 그 저수량이 옥외소화전의 설치개수(옥외소화전이 2개 이상 설치된 경우에는 2개)에 6m3를 곱한 양 이상이 되도록 한다. | 당해 소방대상물에 설치된 옥외소화전(2개 이상 설치된 경우에는 2개의 옥외소화전)을 동시에 사용할 경우 각 옥외소화전의 노즐 선단에서의 방수압력은 1.7kg/cm2 이상이 되도록 한다. | 호스는 구경 50mm의 것으로 하여야 한다. | 호스접결구는 소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 호스접결구까지의 수평거리가 40m 이하가 되도록 설치하여야 한다.
다음 중 펌프의 분류상 터보형 펌프가 아닌 것은? |  |  | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 마찰 펌프 | B | 볼류트 펌프 | 마찰 펌프 | 디퓨져 펌프 | 사류 펌프
트랩의 봉수 파괴원인으로 틀린 것은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 지정작용 | B | 자기사이펀 작용 | 지정작용 | 모세관 현상 | 증발 현상
위생기구를 재질 중 위생도기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 산, 알칼리에 침식된다. | C | 강도가 커서 내구력이 있다. | 오물이 부착되기 어려우며, 청소가 용이하다. | 산, 알칼리에 침식된다. | 복잡한 구조의 것을 일체화하여 제작할 수 있다.
급탕량 2,000 L/hr인 저탕조의 가열코일 표면적(m2)은? (단, 급수온도는 10℃, 급탕온도는 60℃, 증기온도는 104℃, 가열코일의 열관류율 K=435kcal/m2h℃) |  |  | 0.36 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 3.33m2 | A | 3.33m2 | 4.59m2 | 33.3m2 | 45.9m2
배수설비에 사용되는 배수트랩과 관련 없는 것은? |  |  | 0.42 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 리프트 트랩 | C | u트랩 | 드럼 트랩 | 리프트 트랩 | 벨 트랩
급탕설비에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배관은 부식을 줄이기 위하여 아연도금 강관을 사용한다. | A | 배관은 부식을 줄이기 위하여 아연도금 강관을 사용한다. | 중앙식 급탕설비는 원칙적으로 강제순환방식으로 한다. | 급탕관의 최상부에는 공기빼기 장치를 설치한다. | 온도강하 및 급탕수전에서의 온도 불균형이 없고 수시로 원하는 온도의 탕을 얻을 수 있도록 원칙적으로 복관식으로 한다.
다음의 소방시설 중 소화설비에 속하는 것은? |  |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 옥내소화전설비 | A | 옥내소화전설비 | 연결송수관설비 | 연결살수설비 | 자동화재탐지설비
배관설비에서 신축 이음쇠의 종류가 아닌 것은? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 플랜지형 | D | 벨로우즈형 | 슬리브형 | 루프형 | 플랜지형
다음의 통기관에 대한 설명 중 틀린 것은? |  |  | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 신정통기관은 상부로 갈수록 굴뚝효과가 일어나므로 배수수직관의 관경보다 작게 한다. | D | 결합통기관의 관경은 통기수직관과 배수수직관 중 작은 쪽의 관경 이상으로 한다. | 도피통기관은 배수ㆍ통기 양 계통간의 공기의 유동을 원활히 하기 위해 설치하는 통기관이다. | 각개통기관의 관경은 그것이 접속되는 배수관 관경의 1/2 이상으로 한다. | 신정통기관은 상부로 갈수록 굴뚝효과가 일어나므로 배수수직관의 관경보다 작게 한다.
연면적 5,000m2의 사무소 건물에 필요한 1일당 급수량은 얼마인가? (단, 유효면적비 60%, 유효면적당 인원 0.15인/m2, 1인 1일당 급수량 100L) |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 45,000 l/d | D | 30,000 l/d | 35,000 l/d | 40,000 l/d | 45,000 l/d
대변기 세정수 급수방법 중 플러시 밸브식의 최소급수 관경은? |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 25 mm | C | 15 mm | 20 mm | 25 mm | 32 mm
캐비테이션의 방지 방법이 아닌 것은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 설계상의 펌프 운전범위내에서 항상 필요 npsh가 유효 npsh보다 크게 되도록 배관계획을 한다. | B | 흡수관을 가능한 한 짧고 굵게 함과 동시에 관내에 공기가 체류하지 않도록 배관한다. | 설계상의 펌프 운전범위내에서 항상 필요 npsh가 유효 npsh보다 크게 되도록 배관계획을 한다. | 흡입 조건이 나쁜 경우는 비속도를 작게하기 위해 회전수가 작은 펌프를 사용한다. | 양정에 필요 이상의 여유를 주지 않는다.
LNG에 관한 설명이 바르지 않은 것은? |  |  | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 석유정제과정에서 얻어지는 프로판가스가 주원료이다. | A | 석유정제과정에서 얻어지는 프로판가스가 주원료이다. | 액화천연가스를 의미한다. | 액화온도가 -162℃이며, 무색ㆍ투명한 액체이다. | 가스의 비중은 0.65~0.69로서 공기보다 가볍다.
먹는물의 수질기준에 관한 설명 중 틀린 것은? |  |  | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수은은 0.01mg/l를 넘지 아니할 것 | C | 색도는 5도를 넘지 아니할 것 | 경도는 300mg/l를 넘지 아니할 것 | 수은은 0.01mg/l를 넘지 아니할 것 | 불소는 1.5mg/l를 넘지 아니할 것
펌프의 회전수 변화에 따른 유량, 양정, 축동력, 소비전력의 변화를 설명한 내용 중 옳은 것은? |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 회전수를 50% 줄이면, 양정은 75% 감소한다. | B | 회전수를 50% 줄이면, 유량은 50% 증가한다. | 회전수를 50% 줄이면, 양정은 75% 감소한다. | 회전수를 50% 줄이면, 축동력은 25% 감소한다. | 회전수를 50% 줄이면, 소비전력은 50% 감소한다.
평균 BOD가 200ppm인 가정오수가 하루에 3,000m3 유입되는 오물정화조의 1일 유입 BOD부하량(kg/day)은? |  |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 600 | D | 300 | 400 | 500 | 600
급탕장치내의 전수량 3,000 L인 5℃의 물을 60℃까지 가열할 때 물의 팽창량(L)은? (단, 5℃ 물의 비중량은 0.999kg/L, 60℃ 물의 비중량은 0.983kg/L 임.) |  |  | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 49 | C | 13 | 26 | 49 | 74
급수배관 설계 및 시공상의 주의점에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수격작용(water hammering) 방지를 위해서 기구류 가까이에 통기관을 설치한다. | C | 수평배관에는 공기나 오물이 정체하지 않도록 하며, 어쩔수 없이 공기정체가 일어나는 곳에는 공기빼기밸브를, 그리고 각종 오물이 정체하는 곳에는 배수밸브를 설치한다. | 음료용 급수관과 다른 용도의 배관을 크로스 커넥션(cross connection)해서는 안된다. | 수격작용(water hammering) 방지를 위해서 기구류 가까이에 통기관을 설치한다. | 급수관은 수리시에 관 속의 물을 완전히 뺄 수 있도록 기울기를 주도록 한다.
다음 공조방식 중 열매체의 운송동력이 상대적으로 가장 적게 소요되는 것은? |  |  | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 팬코일유니트방식 | B | 2중덕트방식 | 팬코일유니트방식 | 덕트병용 팬코일유니트방식 | 단일덕트 정풍량방식
배관재료와 그것의 일반적인 용도를 나타낸 것 중 옳게 연결된 것은? |  |  | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 스테인레스관 - 급수 | C | 경질염화비닐관 - 냉매 | 동관 - 증기 | 스테인레스관 - 급수 | 폴리에틸렌관 - 가스
공조용 열원방식 중 고온수 방식이 증기난방이나 온수난방에 비해 장점이 될 수 없는 것은? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 예열시간을 줄일 수 있다. | B | 배관 직경을 줄일 수 있다 | 예열시간을 줄일 수 있다. | 대단위 아파트 단지 등에 적합하다. | 대량의 열을 장거리 수송하는 경우에 적합하다.
환기설비가 설치된 다음 실 중 실내압력이 정압(+)인 것은? |  |  | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 보일러실 | A | 보일러실 | 주방 | 욕실 | 화장실
다음 감습장치의 특성을 나타낸 내용 중 틀린 것은? |  |  | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 냉각 감습장치는 냉수를 실내에 직접 분무하여 공기중의 수증기를 응축시키는 것으로 화학적인 감습장치이다. | A | 냉각 감습장치는 냉수를 실내에 직접 분무하여 공기중의 수증기를 응축시키는 것으로 화학적인 감습장치이다. | 압축 감습장치는 공기를 압축해서 여분의 수분을 응축시키는 방법으로 큰 마력을 요한다. | 흡수식 감습장치는 트리에틸글리콜 등의 액체 흡수제를 사용하는 것이 많다. | 흡착식 감습장치는 실리카겔, 활성알루미나 등의 고체 흡착제를 사용한다.
환기회수가 0.5[회/h]일 때 체적이 2,000m3인 실의 환기량 [kg/h]은? (단, 공기밀도 1.2 kg/m3) |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 1,200 kg/h | D | 600 kg/h | 800 kg/h | 1,000 kg/h | 1,200 kg/h
다음의 송풍기 종류 중에서 저속덕트의 환기 및 공조용으로 일반적으로 가장 많이 사용되는 것은? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 시로코팬 | A | 시로코팬 | 터보팬 | 리미트 로드팬 | 에어 포일팬
다음 중 스모크타워 배연법에 대하여 설명하고 있는 것은? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 풍력에 의한 흡인효과와 부력을 이용한 배연탑을 사용해서 배연 | C | 상부개구에서 옥외에 향하여 부력을 이용한 배연 | 배연기오 배연풍도를 사용해서 외부에 연기를 배출 | 풍력에 의한 흡인효과와 부력을 이용한 배연탑을 사용해서 배연 | 연기를 일정구획 내에 한정하도록 피난이 완전히 끝난 뒤에 개구부를 자동적으로 완전밀폐
체크밸브에 관한 다음 설명 중 부적당한 것은? |  |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 수직배관에만 사용된다. | A | 수직배관에만 사용된다. | 유체의 역류를 방지하기 위한 것이다. | 스윙형과 리프트형이 있다. | 펌프 등 기기의 출구부분에 설치한다.
다음 중 연관이나 황동관을 가장 잘 부식시키는 물은? |  |  | 0.34 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 경도 5ppm 정도의 물 | A | 경도 5ppm 정도의 물 | 경도 90ppm 정도의 물 | 경도 110ppm 정도의 물 | 경도 140ppm 정도의 물
밸브를 개폐할 때 마찰저항이 작고 주로 유체의 개폐목적으로 사용되는 것은 어느 것인가? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 슬루스 밸브 | C | 스윙 밸브 | 앵글 밸브 | 슬루스 밸브 | 글로브 밸브
에너지 절약을 위한 열회수 방법중에서 폐열을 열교환에 의해 직접 이용하는 방식이 아닌 것은? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 가변풍량방식 | D | 히트 파이프 | 열병합발전 | 전열교환기 | 가변풍량방식
다음 중 보일러의 효율과 관계없는 요소는? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 연료의 고위발열량 | A | 연료의 고위발열량 | 발생열량 | 연료소비량 | (출력에너지)/(입력에너지)
피토관을 이용하여 덕트의 압력을 측정하고자 한다. 측정되는 압력의 순서가 바른 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2006년09월10일-055.png |  | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 정압 → 동압 → 전압 | D | 정압 → 전압 → 동압 | 전압 → 동압 → 정압 | 동압 → 전압 → 정압 | 정압 → 동압 → 전압
다음 중 바닥면적당 환기량이 가장 많은 공간은? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 극장 | C | 사무실 | 주택 | 극장 | 호텔객실
태양열 이용 난방방식에서 주 구성요소가 아닌 것은? |  |  | 0.36 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 일사계 | C | 축열조 | 집열판 | 일사계 | 보조보일러
다음 중 Fourier 법칙과 관계 있는 것은? |  |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 열전도 | A | 열전도 | 열대류 | 열복사 | 열관류
재순환 공기(10kg/h, 건구온도 15℃, 상대습도 80℃)와 신선한 공기(5kg/h, 건구온도 30℃, 상대습도 60%)의 혼합공기의 온도는? |  |  | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 20℃ | B | 18℃ | 20℃ | 25℃ | 28℃
건물의 냉방부하 구성내용 중에서 현열 부하만을 갖는 것은? |  |  | 0.33 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 태양복사열부하 | A | 태양복사열부하 | 침입외기부하 | 인체발열부하 | 기기발열부하
전류의 누설이나 감전을 방지하는 역할을 하는 물질은? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 절연체 | B | 도체 | 절연체 | 상자성체 | 강자성체
LAN(근거리 통신망)의 형상이 아닌 것은? |  |  | 0.46 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | t형 | D | bus형 | ring형 | loop형 | t형
에스컬레이터의 기울기는 최대 몇 도 이하여야 하는가? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 30° | C | 10° | 20° | 30° | 45°
공조설비의 밸브나 댐퍼의 구동을 위하여 비례제어용으로 주로 사용되는 기기는? |  |  | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 모듀트럴 모터 | C | 히트 펌프 | 서보 모터 | 모듀트럴 모터 | 직동식 전자밸브
이상적인 전류계의 내부저항은 얼마로 가정하는가? |  |  | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 0[ω] | A | 0[ω] | 100[ω] | 1,000[ω] | ∞[ω]
다음 중 오옴의 법칙에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 전압은 전류에 비례한다. | B | 임의의 폐회로내에서의 기전력과 전압강하의 대수의 합은 같다. | 전압은 전류에 비례한다. | 전류는 회로의 도중에 만들어지거나 소멸되지 않는다. | 회로내의 임의의 한점에 들어오고 나가는 전류의 합은 같다.
전열기가 100[V]에서 5[A]가 흐른다. 전력요금이 1[kWh]당 1,500원이라면, 이 전열기를 2시간 사용하였을 때의 전력요금은 얼마인가? |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 1,500원 | B | 1,000원 | 1,500원 | 2,000원 | 2,500원
광원에서 나가는 전광속 중 피조면에 달하는 광속의 비율을 나타내는 것은? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 조명률 | B | 이용률 | 조명률 | 유지률 | 감광보상률
A+AㆍB의 논리식을 부울 대수의 법칙을 이용하여 간소화하면? |  |  | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | a | B | b | a | 1 | a+b
200kVA 단상변압기 3대를 ⧍결선하여 사용하다가 1대의 변압기가 소손되어 V결선으로 운전한다면 몇 kVA 부하까지 연결할 수 있겠는가? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 346 | C | 450 | 600 | 346 | 692
다음 중 단상유도전동기의 기동방법이 아닌 것은? |  |  | 0.34 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 2중 농형 | D | 셰이딩 코일형 | 콘덴서 기동형 | 분상 기동형 | 2중 농형
호박(琥珀)을 헝겊으로 문지르면 호박에 전기적 성질을 띠게 되는데 이런 현상을 무엇이라 하는가? |  |  | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 정전기현상 | D | 쿨롱법칙 | 뉴톤법칙 | 전계현상 | 정전기현상
분전반에서 전기부하에 이르는 배선을 무엇이라고 하는가? |  |  | 0.38 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 분기 회로 | A | 분기 회로 | 급전선 | 간선 | 배전선
제어 목표값과 현재값과의 변화율을 이용하여 오버슈트 혹은 언더슈트 등을 감소시켜 과도상태의 편차를 제거하고 외란 등에 대하여 시스템의 안정도를 증가시키는 제어 동작은? |  |  | 0.23 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 미분제어동작 | A | 미분제어동작 | 적분제어동작 | 비례제어동작 | 단속도(floating)제어동작
패러드(farad) [F]는 무엇을 나타내는 단위인가? |  |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 정전용량 | A | 정전용량 | 자속밀도 | 투자율 | 전력
전류가 흐를 때 방생하는 현상이 아닌 것은? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 압력이 발생한다. | A | 압력이 발생한다. | 열이 발생한다. | 전기분해 등과 같은 화학변화가 발생한다. | 자석의 힘이 발생한다.
충전 완료한 납축전지의 양극은? |  |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | pbo2 | C | pb2o | pbo | pbo2 | pb3o4
정풍량 방식에서 냉난방 밸브의 제어기준이 되는 현재 실내의 온ㆍ습도를 측정하는 온ㆍ습도 검출기는? |  |  | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 환기측 온ㆍ습도 검출기 | D | 외기측 온ㆍ습도 검출기 | 급기축 온ㆍ습도 검출기 | 혼합기축 온ㆍ습도 검출기 | 환기측 온ㆍ습도 검출기
변압기의 1차 코일 회수가 120회, 2차 코일 회수가 480회 일 때, 2차 코일 측의 전압이 100[V] 이면 1차 전압은 몇 [V]인가? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 25 | C | 10 | 15 | 25 | 50
다음 중 건축법상 방화구획의 설치기준에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.38 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 11층 이상의 층으로 벽 및 반자의 실내에 접하는 부분의 마감을 불연재료로 한 경우에는 바닥면적 600제곱미터 이내마다 구획할 것 | D | 10층 이하의 층은 바닥면적 1천제곱미터 이내마다 구획할 것 | 3층 이상의 층과 지하층을 층마다 구획할 것 | 11층 이상의 층은 바닥면적 200제곱미터 이내마다 구획할 것 | 11층 이상의 층으로 벽 및 반자의 실내에 접하는 부분의 마감을 불연재료로 한 경우에는 바닥면적 600제곱미터 이내마다 구획할 것
에너지이용합리화기본계획에 관한 기술 중 틀린 것은? |  |  | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 기본계획은 매 3년마다 수립하여야 한다. | A | 기본계획은 매 3년마다 수립하여야 한다. | 기본계획을 수립하고자 하는 경우에는 관계행정기관의 장과 협의하여야 한다. | 에너지이용합리화를 위한 기술개발에 관한 내용이 포함되어야 한다. | 에너지절약형 경제구조로의 전환에 관한 내용이 포함되어야 한다.
다음 중 방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치하여야 하는 특정소방대상물이 아닌 것은? |  |  | 0.46 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 기숙사 | B | 호텔 | 기숙사 | 방송국 | 촬영소
건축법에 의해 건축물에 설치하는 지하층의 구조 및 설비에 관한 기준으로 적합하지 않은 것은? |  |  | 0.28 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 지하층의 바닥면적이 200제곱미터 이상인 층에는 식수공급을 위한 급수전을 1개소 이상 설치할 것 | D | 거실의 바닥면적이 50제곱미터 이상인 층에는 직통계단외에 피난층 또는 지상으로 통하는 비상탈출구 및 환기통을 설치할 것 | 바닥면적이 1,000제곱미터 이상인 층에는 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단을 피난계단 또는 특별피난계단의 구조로 할 것 | 거실의 바닥면적 합계가 1,000제곱미터이상인 층에는 환기설비를 설치할 것 | 지하층의 바닥면적이 200제곱미터 이상인 층에는 식수공급을 위한 급수전을 1개소 이상 설치할 것
옥외소화전설비를 설치하여야 할 특정소방대상물의 기준으로 옳은 것은? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 지상 1층 및 2층의 바닥면적의 합계가 9,000m2이상인 것 | D | 지상 1층 및 2층의 바닥면적의 합계가 3,000m2이상인 것 | 지상 1층 및 2층의 바닥면적의 합계가 6,000m2이상인 것 | 지상 1층 및 2층의 바닥면적의 합계가 7,000m2이상인 것 | 지상 1층 및 2층의 바닥면적의 합계가 9,000m2이상인 것
건축물의 바깥쪽에 설치하는 피난계단의 구조에 관한 기술 중 틀린 것은? |  |  | 0.37 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 계단은 그 계단으로 통하는 출입구외의 창문 등으로부터 1m 이상의 거리를 두고 설치할 것 | A | 계단은 그 계단으로 통하는 출입구외의 창문 등으로부터 1m 이상의 거리를 두고 설치할 것 | 건축물의 내부에서 계단으로 통하는 출입구에는 갑종방화문 또는 을종방화문을 설치할 것 | 계단의 유효너비는 0.9m 이상으로 할 것 | 계단은 내화구조로 하고 지상까지 직접 연결되도록 할 것
건축허가 신청시 에너지절약계획서를 제출해야 할 건축물은 다음 중 어느 것인가? |  |  | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 연면적 2,200m2인 호텔 | C | 연면적 400m2인 일반목욕장 | 연면적 1,800m2인 병원 | 연면적 2,200m2인 호텔 | 연면적 2,800m2인 사무실 건물
토양침투처리방법에 의한 단독정화조의 방류수 수질기준에서 1차 처리장치를 거쳐 토양침투시킬 때의 방류수의 부유물질량은 얼마 이하로 하여야 하는가? |  |  | 0.24 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 250mg/ℓ | D | 20mg/ℓ | 65mg/ℓ | 100mg/ℓ | 250mg/ℓ
자동화재탐지설비를 설치하여야 할 동식물관련시설의 최소연면적은? |  |  | 0.26 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 2,000m2 | A | 2,000m2 | 3,000m2 | 4,000m2 | 5,000m2
연면적이 최소 몇 m2를 초과하는 건축물에 설치하는 계단 및 복도는 건설교통부령이 정하는 기준에 적합하게 설치하여야 하는가? |  |  | 0.22 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 200m2 | A | 200m2 | 250m2 | 300m2 | 400m2
건축물의 7층에 설치하는 직통계단에서 그 중 1개소 이상을 특별피난계단으로 설치하여야 하는 당해 층의 용도로 옳은 것은? |  |  | 0.3 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 판매시설중 도매시장 | A | 판매시설중 도매시장 | 숙박시설중 호텔 | 위락시설중 무도장 | 업무시설중 사무소
산업표준화법에 의한 한국산업규격이 정하는 바에 의하여 시험한 결과 난연 1급에 해당하는 건축재료를 무엇이라 하는가? |  |  | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 불연재료 | A | 불연재료 | 난연재료 | 내수재료 | 준불연재료
지하가(터널 제외)의 연면적이 최소 몇 제곱미터 이상이면 제연설비를 설치하여야 하는가? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1,000제곱미터 | A | 1,000제곱미터 | 1,500제곱미터 | 2,000제곱미터 | 3,000제곱미터
“지하층”이라 함은 건축물의 바닥이 지표면 아래에 있는 층으로서 그 바닥으로부터 지표면까지의 평균높이가 당해 층높이의 얼마 이상인 것을 말하는가? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 층높이의 1/2 | C | 층높이의 1/4 | 층높이의 3/4 | 층높이의 1/2 | 층높이의 2/3
다음 중 에너지절약 전문기업이 국가의 지원을 받을 수 있는 사업이 아닌 것은? |  |  | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 에너지절약의 홍보사업 | B | 대체에너지원의 개발사업 | 에너지절약의 홍보사업 | 에너지절약형 시설투자에 관한 사업 | 에너지절약형 기자재의 연구개발사업
다음 중 18세대의 다세대 주택 급수관의 최소지름으로 맞는 것은? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 50mm | D | 20mm | 30mm | 40mm | 50mm
국가에너지절약추진위원회의 위원장 및 위원수와 관련하여 그 기준이 옳은 것은? |  |  | 0.14 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 위원장 - 국무총리, 위원수 = 25인 이내 | A | 위원장 - 국무총리, 위원수 = 25인 이내 | 위원장 - 산업자원부장관, 위원수 - 25인 이내 | 위원장 - 산업자원부장관, 위원수 - 20인 이내 | 위원장 - 국무총리, 위원수 = 20인 이내
에너지의 합리적 이용을 기하기 위하여 에너지이용 합리화에 관한 기본계획은 누가 수립하는가? |  |  | 0.44 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 산업자원부장관 | C | 대통령 | 에너지관리공단 이사장 | 산업자원부장관 | 건설교통부장관
태양열을 이용하는 주택의 건축면적 산정방법 기준으로 옳은 것은? |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 외벽 중 내측 내력벽의 중심선 | C | 외벽 중 외측벽의 중심선 | 외벽 중 공간부분의 중심선 | 외벽 중 내측 내력벽의 중심선 | 외측벽을 합한 두께의 중심선
다음 용어의 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-09-10 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | “오수처리시설”은 오수를 침전ㆍ분해하여 정화하는 시설로서 단독정화조를 포함한다. | A | “오수처리시설”은 오수를 침전ㆍ분해하여 정화하는 시설로서 단독정화조를 포함한다. | “단독정화조”는 수세식 화장실에서 나오는 오수를 침전ㆍ분해하여 정화하는 시설을 말한다. | “퇴비화시설”은 축산폐수를 발효하여 퇴비로 만드는 축산폐수처리시설을 말한다. | “축산폐수처리시설”은 축산폐수를 침전ㆍ분해하여 처리하는 시설을 말한다.
목조 벽체의 가새에 관한 기술 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 가새와 샛기둥의 접합부는 가새를 조금 따내어 맞추는 것이 좋다. | C | 가새의 경사는 45°에 가까울수록 유리하다. | 가새의 단면은 큰 것이 좋지만 기둥에 휨 모멘트를 줄 수도 있으므로 주의해야 한다. | 가새와 샛기둥의 접합부는 가새를 조금 따내어 맞추는 것이 좋다. | 가새는 수평력에 대하여 견디게 하는 부재이다.
목구조 접합에 관한 설명 중 가장 부적당한 것은? |  |  | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 이음과 맞춤의 단면은 응력의 방향과 일치하도록 하여 응력을 균등하게 전달시킨다. | D | 응력이 작은 곳에서 이음과 맞춤을 한다. | 이음과 맞춤은 공작이 간단한 것이 좋다. | 이음과 맞춤을 정확히 가공하여 서로 밀착되도록 한다. | 이음과 맞춤의 단면은 응력의 방향과 일치하도록 하여 응력을 균등하게 전달시킨다.
알루미늄 창호에 대한 설명으로 틀린 것은? |  |  | 0.27 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 감도가 약하므로 외부 커튼윌로 사용할 경우에는 멀리온 내부에 철판을 접합시켜 보강한다. | A | 감도가 약하므로 외부 커튼윌로 사용할 경우에는 멀리온 내부에 철판을 접합시켜 보강한다. | 알칼리에 약하므로 모르타르와 직접 접촉을 피한다. | 가공성이 우수하여 복잡한 형태의 단면을 형성할 수 있다. | 가볍고 기밀성이 좋다.
다음 중 결로발생의 원인과 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 건물지붕의 기울기 | C | 실내와의 온도차 | 실내에 습기의 과다발생 | 건물지붕의 기울기 | 건물외피의 단열상태
다음의 단층교사에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 부지의 이용률이 높으며 치밀한 평면계획을 할 수가 있다. | B | 학습활동을 실외에 연장할 수가 있다. | 부지의 이용률이 높으며 치밀한 평면계획을 할 수가 있다. | 채광 및 환기가 유리하다. | 재해 시 피난 상 유리하다.
상점의 판매형식 중 대면판매에 대한 설명으로 틀린 것은? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 진열 면적이 크고 상품의 충동적 구매와 선택이 용이하다. | A | 진열 면적이 크고 상품의 충동적 구매와 선택이 용이하다. | 상품의 설명을 하기가 편하다. | 판매원의 고정 위치를 접하기가 용이하다. | 포장, 계산이 편리하다.
다음 중 블록의 빈 속에 철근을 배근하고 콘크리트를 사출하여 보강한 가장 이상적인 블록구조는? |  |  | 0.94 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 보강콘크리트 블록조 | D | 조적식 블록조 | 거푸집 블록조 | 블록 장막벽 | 보강콘크리트 블록조
실내의 음향계획에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 흡음재를 사용하면 반향이 커진다. | D | 음은 실내에 동일하게 들리도록 한다. | 반사음이 어느 한 부분으로 집중되는 것은 좋지 않다. | 청중이 많으면 잔향시간이 짧아진다. | 흡음재를 사용하면 반향이 커진다.
경사지를 적절하게 이용할 수 있으며, 각호마다 전용의 정원을 갖는 주택형식은? |  |  | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 테리스 하우스(terrace house) | A | 테리스 하우스(terrace house) | 타운 하우스(town house) | 중정형 하우스(patio house) | 로 하우스(row house)
다음의 병원의 간호사 대기소에 대한 설명 중 가장 부적당한 것은? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 계단, 엘리베이터실과는 떨어진 곳에 설치한다. | D | 1개소 간호사 대기소에서 관리하는 병상 수는 30~40개소 이하로 한다. | 간호사의 보행거리는 24m 이내가 되도록 한다. | 가급적 각 간호단위, 각 층 및 동별로 설치한다. | 계단, 엘리베이터실과는 떨어진 곳에 설치한다.
다음 중 철근콘크리트보에서 스터럽을 사용하는 가장 주된 이유는? |  |  | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 전단력에 의한 균열방지 | A | 전단력에 의한 균열방지 | 보의 좌굴방지 | 주근의 철근량 감소 | 콘크리트 부착력 증대
다음 중 철근 콘크리트 기둥에 띠철근이나 나선철근을 사용하는 목적과 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 기둥의 휨모멘트에 대한 보강 | D | 기둥 주근의 좌굴에 대한 보강 | 수평력에 대한 전단 보강 | 주근 내부의 콘크리트 구속효과 | 기둥의 휨모멘트에 대한 보강
초등학교의 계간으로 적당하지 않은 것은? |  |  | 0.24 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 안전을 위하여 모든 계단에는 난간을 설치해야 한다. | B | 계단의 표면은 미끄럽지 않도록 마무리한다. | 안전을 위하여 모든 계단에는 난간을 설치해야 한다. | 계단높이 3m 이내마다 계단창을 설치한다. | 단 높이는 16cm 이하여야 한다.
다음 중 리조트 호텔(resort hotel)에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 터미널 호텔 | B | 클럽 하우스 | 터미널 호텔 | 온천호텔 | 산장호텔
다음의 아파트의 평면 형식에 대한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 계간실형은 동선이 짧으므로 출입이 편하며 독립성이 좋다. | D | 편복도형은 복도가 폐쇄형이므로 각호의 통풍 및 채광이 좋지 않다. | 중복도형은 독립성은 좋으나 부지의 이용률이 낮다. | 집중형은 통풍, 채광 조건이 좋아 기계적 환경조절이 필요하지 않다. | 계간실형은 동선이 짧으므로 출입이 편하며 독립성이 좋다.
다음의 사무소 건축물의 코어계획에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 엘리베이터 혹은 출입구문에 바싹 접근해 있도록 한다. | D | 코어 내의 공간과 임대 사무실 사이의 동선은 간단해야 한다. | 코어 내의 각 공간은 각 층마다 공통의 위치에 있도록 한다. | 엘리베이터는 가급적 중앙에 집중시키도록 한다. | 엘리베이터 혹은 출입구문에 바싹 접근해 있도록 한다.
다음 중 실내조명 설계순서에서 가장 우선적으로 고려해야 할 사항은? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 소요조도의 결정 | B | 조명방식의 선정 | 소요조도의 결정 | 조명기구의 배치결정 | 조명기구의 선정
다음 중 열교(thermal bridge)현상에 관한 설명으로 가장 부적당한 것은? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 열교현상을 줄이기 위해서는 콘크리트 라멘조의 경우 가능한 한 내단열로 시공한다. | B | 벽이나 바닥, 지붕 등의 건축물 부위에 단열이 연속되지 않는 부분이 있을 때 생긴다. | 열교현상을 줄이기 위해서는 콘크리트 라멘조의 경우 가능한 한 내단열로 시공한다. | 열교현상이 발생하는 부위는 표면온도가 낮아져서 결로가 쉽게 발생한다. | 열교현상이 발생하면 전체 단열성이 저하된다.
사무소 건축에 있어서 개실 시스템에 대한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 독립성과 쾌적감의 이점이 있는데 반해 공사비가 비교적 고가이다. | A | 독립성과 쾌적감의 이점이 있는데 반해 공사비가 비교적 고가이다. | 소음 발생 때문에 프라이버시가 결여되기 쉽다. | 방 길이에는 변화를 줄 수 없으나, 연속된 긴 복도 때문에 방 깊이에 변화를 줄 수 있다. | 대표적인 개실 시스템으로 오피스 랜드스케이핑이 있다.
다음의 동선계획에 대한 설면 중 옳지 않은 것은? |  | 동선계획의 3요소 : 속도 빈도 하중[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 동선의 3요소는 길이, 빈도, 위치이다. | B | 동선은 일상생활의 움직임을 표시한 궤적이다. | 동선의 3요소는 길이, 빈도, 위치이다. | 동선계획이란 동선을 효율적이고, 합리적으로 유도하기 위한 계획이다. | 일반적으로 화장실, 계단, 현관과 같은 사용빈도가 높은 곳은 동선을 짧게 계획한다.
급수설비를 설계하는데 있어서 다음의 항목 중 가장 먼저 결정해야 될 사항은? |  |  | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급수량의 산정 | D | 수도 인입관의 설계 | 수수조의 크기 | 급수관의 관경 결정 | 급수량의 산정
배수 및 통기배관에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 간접배수계통 및 특수배수계통의 통기관은 다른 통기계통과 접속하여 공동으로 대기 중에 개구한다. | B | 배수수평관에는 배수와 그것에 포함되어 있는 고형물을 신속하게 배출하기 위하여 구배를 두어야 한다. | 간접배수계통 및 특수배수계통의 통기관은 다른 통기계통과 접속하여 공동으로 대기 중에 개구한다. | 배수수직관의 관경은 최하부부터 최상부까지 동일하게 한다. | 지분을 관통하는 통기관은 지붕으로부터 150mm 이상 입상하여 대기 중에 개구한다.
급탕배관에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 관의 신축에 대비 100m 이내마다 신축 이음 1개를 설치한다. | C | 건물의 벽 관통부분의 배관에는 슬리브를 끼운다. | 급탕관의 최상부에는 공기배기 장치를 설치한다. | 관의 신축에 대비 100m 이내마다 신축 이음 1개를 설치한다. | 중앙식 급탕설비는 원칙적으로 강제순환방식으로 한다.
다음 중 배수트랩이 구비해야 할 조건과 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 가동부분이 있으며 가동부분에 봉수를 형성할 것 | B | 유효 봉수 깊이(50m[mm] 이상 100[mm] 이하)를 가질 것 | 가동부분이 있으며 가동부분에 봉수를 형성할 것 | 가능한 한 구조가 간단할 것 | 배수시에 자기세정이 가능할 것
연면적 2000m2 사무실 건물의 1일 급수량은? (단, 1인 1일당 평균사용수량 : 100L/dayㆍ인, 유효면적당 인원 0.2인/m2, 유효면적비율 60%) |  |  | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 24,000 l/day | C | 20,000 l/day | 40,000 l/day | 24,000 l/day | 120,000 l/day
어떤 소방대상물의 한 층에 옥내소화전을 5개 설치하려고 한다. 옥내소화전설비의 수원의 최소 유효 저수량은 몇 m3인가?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 2번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.) |  | 옥내 소화전 최대 2개로 개정됨= 5.2m^3 | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 13m3 | B | 7m3 | 13m3 | 2m3 | 28m3
통기관의 관경에 대한 기술 중 틀린 것은? |  |  | 0.42 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 신정통기관의 관경은 배수수직관 관경의 1/2 이상으로 한다. | D | 결합통기관의 관경은 통기수직관과 배수수직관 중 작은 쪽 관경 이상으로 한다. | 루프통기관의 관경은 배수수평지관과 통기수직관 중 작은 쪽 관경의 1/2 이상으로 한다. | 각개통기관의 관경은 그것이 접속되는 배수관 관경의 1/2 이상으로 한다. | 신정통기관의 관경은 배수수직관 관경의 1/2 이상으로 한다.
다음의 물의 경도에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 일반적으로 물이 접하고 있는 지층의 종류와 관계없이 지표수는 경수, 지하수는 연수로 간주된다. | A | 일반적으로 물이 접하고 있는 지층의 종류와 관계없이 지표수는 경수, 지하수는 연수로 간주된다. | 경도가 큰 물을 경수, 경도가 낮은 물을 연수라고 한다. | 물의 경도는 물 속에 녹아있는 칼슘, 마그네슘 등의 염류의 양을 탄산칼슘의 농도로 환산하여 나타낸다. | 경도의 표시는 도(度) 또는 ppm이 사용된다.
LPG 및 LNG에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 2과목 : 위생설비 | 0 | lng의 비중은 공기의 비중보다 크므로 누설되었을 때 하부에 체류하기 쉽다. | D | lng는 천연적으로 산출하는 천연가스를 -162℃까지 냉각 액화한 것을 말한다. | lpg는 주위에서 증발잠열을 빼앗아 가화한다. | lpg는 일산화탄소를 함유하지 않기 때문에 생가스에 의한 중독의 위험성은 없으나 질식 또는 불완전 연소에 의한 일산화탄소 중독의 가능성은 있다. | lng의 비중은 공기의 비중보다 크므로 누설되었을 때 하부에 체류하기 쉽다.
배수설비에서 트랩의 봉수가 파괴되는 원인이 아닌 것은? |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수격작용 | A | 수격작용 | 자기사이폰 작용 | 증발현상 | 모세관현상
옥외소화전 설비에 관한 설명으로 틀린 것은? |  |  | 0.46 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 옥외소화전설비의 수원은 그 저수량이 옥외수화전의 설치개수에 5m3를 곱한 양 이상이 되도록 한다. | D | 2개의 옥외소화전을 동시에 사용할 경우 각 옥외소화전의 노즐 선단에서의 방수압력은 2.5kg/cm2 이상이 되도록 한다. | 호스 접결구는 소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 호수 접결구까지의 수평거리가 40m 이하가 되도록 설치하여야 한다. | 옥외소화전설비에는 옥외소화전마다 그로부터 5m 이내의 장소에 소화전함을 설치하여야 한다. | 옥외소화전설비의 수원은 그 저수량이 옥외수화전의 설치개수에 5m3를 곱한 양 이상이 되도록 한다.
어떤 정화조에서 유입수의 BOD가 150(mg/L), 유출수의 BOD가 60mg/L)일 때 이 정화조의 BOD 제거율은? |  |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 60% | A | 60% | 90% | 75% | 40%
배관의 신축이음쇠에 대한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 루프형 : 관의 구부림과 관자체의 가요성을 이용해서 배관의 신축을 흡수한다. | D | 스위블형 : 2개 이상의 엘보를 조합한 것으로 굴곡부의 압력강하가 크고 신축량이 큰 배관에 주로 사용된다. | 슬리브형 : 관의 신축을 슬리브의 변형으로 흡수하도록 한 것으로서 곡선배관부위에도 사용이 가능하다. | 벨로즈형 : 신축량이 큰 장점이 있으나 설치장소를 많이 차지하며 누설우려가 있다. | 루프형 : 관의 구부림과 관자체의 가요성을 이용해서 배관의 신축을 흡수한다.
펌프의 양정에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 흡수면에서 펌프축 중심까지의 수직거리를 토출 실양정이라고 한다. | C | 물을 높은 곳으로 보내는 경우, 흡수면으로부터 토출수면까지의 수직거리를 실양정이라고 한다. | 흡수면으로부터 토출수면까지 거리만큼 물이 올라가는데 필요한 에너지를 전양정이라고 한다. | 흡수면에서 펌프축 중심까지의 수직거리를 토출 실양정이라고 한다. | 물이 흐를 때는 유속에 상당하는 에너지가 필요하며, 이 에너지를 속도수두라 한다.
대ㆍ소변기 관련사랑으로 틀린 것은? |  |  | 0.24 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 아파트에서 로우탱크식 대변기를 사용하는 주된 이유는 수압 때문이다. | B | 전자 감응식 소변기는 전원 공급방식과 건전지 사용방식이 있다. | 아파트에서 로우탱크식 대변기를 사용하는 주된 이유는 수압 때문이다. | 대변기는 내부 유수 면이 넓을수록 냄새방지에 효과적이다. | 절수형 대변기는 절수형 플러시 밸브 등 전용의 기구가 필요하며, 설치 가격은 약간 비싸지만 절수효과에 따른 경비절약이 가능하다.
건물의 내부에 사용하는 급수배관 재료에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.35 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 스테인레스 강관은 적수나 청수의 염려가 없지만 동결이나 충격에 약하다. | C | 아면도 강관은 기계적 강도와 시공성은 양호하지만 부식으로 인한 수질오염의 문제가 있다. | 수도용 동관은 내식성이 뛰어나고 마찰저항이 작다. | 스테인레스 강관은 적수나 청수의 염려가 없지만 동결이나 충격에 약하다. | 경질염화비닐관은 배관의지지 및 고정이 어렵고 내화성이 없다.
다음의 펌프에 관한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 펌프 1대에 임펠러 1개를 갖고 있는 경우 단단(單段)펌프라 하며 양정이 그다지 높지 않은 경우에 사용된다. | A | 펌프 1대에 임펠러 1개를 갖고 있는 경우 단단(單段)펌프라 하며 양정이 그다지 높지 않은 경우에 사용된다. | 볼류트 펌프는 임펠러 주위에 안내날개를 갖고 있기 때문에 고양정을 얻을 수 있다. | 펌프의 축 동력은 회전수의 제곱에 비례한다. | 캐비테이션을 방지하기 위해서는 흡수관을 가능한 한 깊고 얇게 함과 동시에 관내에 공기가 체류할 수 있도록 배관한다.
물의 비중량은 1000[kg/m3], 양수량은 100[L/min], 전양정은 20[m], 펌프효율은 60[%]일 때 양수펌프의 축 동력[kW]은? |  |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 0.54 | B | 0.25 | 0.54 | 0.75 | 1.00
중앙식 급탕방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급탕 개소마다 가열기의 설치 스페이스가 필요하다. | B | 배관 및 기기로부터의 열손실이 많다. | 급탕 개소마다 가열기의 설치 스페이스가 필요하다. | 시공 후 기구 증설에 따른 배관 변경 공사를 하기 어렵다. | 기계실 등에 다른 설비 기계와 함께 가열장치 등이 설치되기 때문에 관리가 용이하다.
급탕설비의 열원기기를 설계할 경우 주의사항을 설명한 것 중 틀린 것은? |  |  | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 탕의 사용상태가 간헐적이며 일시적으로 사용량이 많은 건물에서는 저탕용량을 그게 하고 가열능력도 크게 한다. | B | 가열기의 능력과 저탕량을 결정하기 위하여, 시간 최대 급탕량과 피크로드의 계속시간을 알아야 한다. | 탕의 사용상태가 간헐적이며 일시적으로 사용량이 많은 건물에서는 저탕용량을 그게 하고 가열능력도 크게 한다. | 장시간에 걸쳐서 탕의 사용량이 평균적인 건물에서는 저탕용량을 작게 하고 가열능력을 크게 취한다. | 공장과 같이 증기 등의 열원을 풍부하게 얻을 수 있는 경우에는 가열기의 능력을 크게 한다.
유인유닛과 팬코일유닛 비교시 틀린 것은? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 유인유닛은 냉방용으로만 사용된다. | D | 팬코일유닛은 유인유닛에 비해 소음이 적다. | 유인유닛은 전용계통 덕트가 필요하다. | 팬코일유닛은 내부에 팬이 있어 보수가 필요하다. | 유인유닛은 냉방용으로만 사용된다.
보일러에 관한 다음의 A군과 B군의 조합 중에서 잘못된 것은? |  |  | 0.25 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | a군 : 급수예열장치, b군 : 인젝터 | B | a군 : 증발계수, b군 : 실제증발량÷상당증발량 | a군 : 급수예열장치, b군 : 인젝터 | a군 : 굴뚝의 단면적, b군 : 켄트(kent)의 식 | a군 : 대용량연소장치, b군 : 회전식 버너
다음 건물의 공기조화방식의 연결로 가장 적당한 것은? |  |  | 0.32 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 백화점의 매장-가변풍량 단일덕트방식 | A | 백화점의 매장-가변풍량 단일덕트방식 | 호텔의 객실-단일덕트방식 | 극장-팬코일유니트방식 | 레스토랑-이중덕트방식
다음 중 환기효과가 가장 큰 환기법은? |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 압입ㆍ흡출병용방식 | A | 압입ㆍ흡출병용방식 | 압입방식 | 흡출방식 | 자연환기방식
그림과 같은 형태의 펌프의 배치 방식은? | output/img\기사-건축설비기사-2006년05월14일-045.png |  | 0.35 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 부스터 펌프(booster pumo)방식 | C | 주 펌프(main pumo)방식 | 존 펌프(zone pumo)방식 | 부스터 펌프(booster pumo)방식 | 바이패스(by pumo)방식
다음은 동관의 사용용도를 나타낸 것이다. 가장 부적합한 것은? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 증기관 | D | 냉온수관 | 냉각수관 | 급수관 | 증기관
다음 중 증기난방방식을 환수방식에 의해 분류한 것은? |  |  | 0.42 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 증력식, 기계식, 진공식 | A | 증력식, 기계식, 진공식 | 상향, 하향 급기식 | 단관식, 복관식 | 고압식, 저압식
다음의 습공기 선도상에서 공기 상태점 A가 C로 변할 때 이러한 공기의 상태변화를 무엇이라 하는가? | output/img\기사-건축설비기사-2006년05월14일-048.png |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 증발냉각 | D | 잠열변화 | 가열가습 | 냉각감습 | 증발냉각
환기설비에서 변소나 주방 또는 냄새가 많이 나는 실의 환기는 어떤 방법으로 하는 것이 좋은가? |  |  | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 흡출식 | C | 압입ㆍ흡출병용방식 | 압입식 | 흡출식 | 자연환기
침입외기(극간풍)에 의한 잠열부하의 공식은? (단, Ql : 침입외기량(m3/h), to, tr : 외기온도, 실내온도, xo, xr : 외기의 절대습도, 실내의 절대습도) |  |  | 0.44 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | ql=0.717ql (xo-xr) | D | ql=0.28ql (to-tr) | ql=0.24ql (to-tr) | ql=0.75ql (xo-xr) | ql=0.717ql (xo-xr)
다음의 열매체 중 상당 발열량[kcal/m2ㆍh]이 가장 큰 것은? |  |  | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 고압증기 | C | 저압증기 | 보통온수 | 고압증기 | 고온수
기기나 배관 내의 유량조절이 빈번하지 않고 일정량으로 유지시키기 위하여 사용되는 밸브는 어느 것인가? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 플럭콕 | C | 체크밸브 | 볼밸브 | 플럭콕 | 유니온
소음이 적기 때문에 취출풍속을 5m/s 이상으로 사용하며, 소음규제가 심한 방송국 스튜디오나 음악감상실 등에 사용되는 취출구는? |  |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 노즐형 | A | 노즐형 | 라인형 | 슬롯형 | 펑커루버
덕트내의 풍속 측정시 가장 편리하게 이용할 수 있는 풍속계는? |  |  | 0.29 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 열선식풍속계 | B | 풍차풍속계 | 열선식풍속계 | 피토우관 | 카터온도계에 의한 측정
공조설비의 취출구 증류 중에서 천장에 설치하지 않는 것은? |  |  | 0.37 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 머쉬룸형 | D | 팬형 | 아네모스탯형 | 다공판형 | 머쉬룸형
다음 중 호텔의 객실에 가장 적합한 공조방식은? |  |  | 0.15 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 인덕션 방식 | B | 패키지 방식 | 인덕션 방식 | 유니트 히터방식 | 각층 유니트방식
20×30m인 사무소 공간의 환기에 의한 외기부하률 계산하면? (단, 1인당 면적 5m2/인, 1인당 환기량 = 25m3/hㆍ인, 실내 t=26℃, xi=0.0105 kg/kg‘, 외기 to=32℃, Xo=0.0212 kg/kg') |  |  | 0.3 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 28,300 kcal/h | C | 13,200 kcal/h | 22,300 kcal/h | 28,300 kcal/h | 31,300 kcal/h
습공기의 상태치 중 2가지 요소를 알면 습공기선도를 이용하여 나머지 상태치를 구할 수 있는데 다음 중 그 조합으로 틀린 것은? |  |  | 0.3 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 현열비, 건구온도 | D | 건구온도, 습구온도 | 절대습도, 비용적 | 건구온도, 수증기분압 | 현열비, 건구온도
습공기 선도에 관한 다음 기술 중 가장 적당한 것은? |  |  | 0.39 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 0℃ 건조공기의 엔탈피를 0 kcal/jg‘ 로 한다. | A | 0℃ 건조공기의 엔탈피를 0 kcal/jg‘ 로 한다. | 열수분비가 0 이라면 그때 공기의 상태변화에는 절대 습도 변화가 없었다는 의미이다. | 습공기 선도상에 나타나 있는 건구온도 및 습구온도는 비통풍식 건습구 온도계로 측정한 건습구온도와 같다. | 현열비가 1 이라면 잠열부하만 있다는 것을 의미한다.
자성체에 도체를 감고 전류를 흘렀을 때 흐르는 전류에 의한 자장의 자기전력선의 방향을 알 수 있는 법칙은? |  |  | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 앙페르의 오른 나사 법칙 | C | 플레밍의 왼손 법칙 | 플레밍의 오른손 법칙 | 앙페르의 오른 나사 법칙 | 렌쯔의 법칙
옥내 조명에서 스위치의 일반적인 설치높이는 바닥에서 몇 [m]정도 인가? |  |  | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 1.2 | B | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 1.8
변압기는 다음 중 어떤 현상을 응용한 것인가? |  |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 전자유도 | B | 장전유도 | 전자유도 | 전계유도 | 전압유도
다음의 단상유도 전동기 중 역률이 가장 좋은 것은? |  |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 콘덴서 기동형 | B | 반발 기동형 | 콘덴서 기동형 | 분상 기동형 | 셰이딩 코일형
1차 전압 3300[V], 2차 전압 100[V]의 변압기에서 2차 전압을 80[V]로 만들기 위하여는 1차에 몇 [V]를 가하면 되는가? (단, 권선의 임피던스는 무시한다.) |  | 변압기권수와 전압의 관계N1/N2=V1/V2이므로 33000/100=V1/803300:V1=100:80이므로 V1=2640V[해설작성자 : OF] | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 2640 | A | 2640 | 2910 | 2945 | 2970
다음 중 전기와 관련된 용어와 그 단위의 연결이 옳지 않은 것은? |  |  | 0.4 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 기자력 : [v] | B | 자속 : [wb] | 기자력 : [v] | 정전용량 : [f] | 리액턴스 : [ω]
변압기의 전부하 시의 2차전압이 100[V], 무부하 시의 2차 전압이 102[V]이라면 전압변동률은 몇 퍼센트[%]인가? |  |  | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 2 [%] | B | 1.96 [%] | 2 [%] | 2.04 [%] | 4 [%]
절연파괴 등의 전기사고가 발생하여 인체에 가해져도 위험이 없는 전압은? |  |  | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 안전 전압 | C | 규정 전압 | 선로 전압 | 안전 전압 | 감전 전압
10[A]의 전류를 흘렸을 때의 전력이 100[W]인 저항에 20[A]의 전류를 흘렀을 때 전력은 몇 [W]인가? |  |  | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 400 [w] | D | 100 [w] | 200 [w] | 300 [w] | 400 [w]
단상 변압기 3대로 3살 결선하는 방식이 아닌 것은? |  |  | 0.44 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | v-v결선 | A | v-v결선 | ⧍-⧍결선 | ⧍-y결선 | y-⧍결선
HiV전선이라고도 불리우는 것으로 내열성이 요구되는 옥내 배선에 사용되는 절연전선은? |  |  | 0.4 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 600v 2종 비닐절연전선 | B | 600v 비닐절연전선 | 600v 2종 비닐절연전선 | 600v 고무절연전선 | 인입용 비닐절연전선
다음 중 3상 농형 유도전동기의 기동법으로 사용되지 않는 것은? |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 2차 저항법 | B | y-⧍ 기동법 | 2차 저항법 | 직입 기동법 | 리액터 기동법
저항 20[Ω]의 전열기에 220[V]의 전압을 60[sec] 동안 가했을 때 발생하는 열량 H[kcal]는 얼마인가? |  |  | 0.4 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 34.848[kcal] | C | 145.2[kcal] | 264.0[kcal] | 34.848[kcal] | 63.36[kcal]
공조설비의 자동제어에서 압력검출소자로 사용되지 않는 것은? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 모발 | B | 다이어프햄 | 모발 | 브로돈관 | 벨로즈
다음 그림의 게이트 기호는 무엇을 나타내는가? | output/img\기사-건축설비기사-2006년05월14일-075.png |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | or | B | and | or | not | nor
전기식 자동제어 방식에 대한 설명으로 틀린 것은? |  |  | 0.34 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 정밀한 제어 및 비례 적분제어에 적합하다. | B | 검출부와 조절부가 일체형으로 되어 있다. | 정밀한 제어 및 비례 적분제어에 적합하다. | 조작 동력원으로 사용전원을 직접 사용한다. | 신호처리가 쉽고 원격조작도 용이하다.
논리식 Aㆍ(A+B)를 간단히 하면 무엇인가? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | a | D | a+b | aㆍb | b | a
자동화재탐지설비의 감지기 중 차등식감지기와 정온식감지기의 기능을 합친 감지기는? |  |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 보상식 감지기 | C | 증계기 | 연기 감지기 | 보상식 감지기 | 광전식 감지기
다음 회로의 합성저항은? | output/img\기사-건축설비기사-2006년05월14일-079.png |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 11[ω] | C | 6[ω] | 9[ω] | 11[ω] | 16[ω]
그림과 같이 접속한 회로에서 a, b 단자 간에 합성저항은 몇 [Ω]인가? | output/img\기사-건축설비기사-2006년05월14일-080.png |  | 0.4 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 2 | C | 1 | 1.5 | 2 | 3
에너지정책 및 계획 등에 관한 내용 중 틀린 것은? |  |  | 0.2 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 지역에너지계획은 10년 이상을 계획이간으로 한다. | D | 국가에너지기본계획은 5년마다 수립한다. | 지역에너지계획은 5년마다 수립한다. | 국가에너지기본계획은 10년 이상을 계획이간으로 한다. | 지역에너지계획은 10년 이상을 계획이간으로 한다.
공사감리자가 필요하다고 인정하는 경우에 공사시공자에게 상세시공도면의 작성을 요청할 수 있는 공사의 최소 규모는 건축물의 연면적의 합계가 얼마인가? |  |  | 0.36 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 5천제곱미터 | C | 1천제곱미터 | 3천제곱미터 | 5천제곱미터 | 1만제곱미터
다음 중 에너지이용합리화법에 의해 에너지사용시설이 소재하는 지역을 관할하는 시ㆍ도지사에게 에너지 사용현황을 신고해야 하는 에너지관리대상자의 기준에 관한 규정으로 맞는 것은? |  |  | 0.19 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 연료 및 열과 전력의 연간 사용량의 합계가 2,000 t.o.e 이상인자 | A | 연료 및 열과 전력의 연간 사용량의 합계가 2,000 t.o.e 이상인자 | 연료 및 열과 전력의 연간 사용량의 합계가 3,000 t.o.e 이상인자 | 연료 및 열과 전력의 연간 사용량의 합계가 4,000 t.o.e 이상인자 | 연료 및 열과 전력의 연간 사용량의 합계가 5,000 t.o.e 이상인자
건축관련법에서 경계벽 및 칸막이 벽의 구조기준으로 옳은 것은? |  |  | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 벽돌조로서 두께가 19센티미터 이상인 것 | D | 철근콘크리트조로서 두께가 12센티미터 이상인 것 | 석조로서 두께가 12센티미터 이상인 것 | 무근콘크리트조로서 두께가 8센티미터 이상인 것 | 벽돌조로서 두께가 19센티미터 이상인 것
배연설비에서 배연창의 유효면적 기준은? |  |  | 0.22 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 산정기준에 의하여 산정된 면적이 1m2 이상으로서 그 면적의 합계가 당해 건축물의 바닥면적의 100분의 1 이상일 것 | D | 산정기준에 의하여 산정된 면적이 1m2 이상이거나 그 면적의 합계가 당해 건축물의 바닥면적의 10분의 1 이상일 것 | 산정기준에 의하여 산정된 면적이 1m2 이상으로서 그 면적의 합계가 당해 건축물의 바닥면적의 10분의 1 이상일 것 | 산정기준에 의하여 산정된 면적이 1m2 이상이거나 그 면적의 합계가 당해 건축물의 바닥면적의 100분의 1 이상일 것 | 산정기준에 의하여 산정된 면적이 1m2 이상으로서 그 면적의 합계가 당해 건축물의 바닥면적의 100분의 1 이상일 것
다음 중 내화구조에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.4 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 작은 지름이 20cm인 철근콘크리트의 기둥 | B | 두께가 10cm인 철근콘크리트조의 벽 | 작은 지름이 20cm인 철근콘크리트의 기둥 | 두께가 10cm인 철근콘크리트조의 바닥 | 철근콘크리트조의 보
직통계단으로서 특별피난계단으로 설치하여야 하는 대상은? |  |  | 0.32 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 바닥면적이 400m2 인 지하 3층 계단 | A | 바닥면적이 400m2 인 지하 3층 계단 | 바닥면적이 300m2인 지하 2층의 사무소 계단 | 15층 갓복도식 아파트 계단 | 5층 사무소 건축 계단
다음 중 사무소 건축에서 상수도소화용수설비를 설치하여야 할 소방대상물의 최소규모는? |  |  | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 연 면적 5,000m2 | B | 건축면적 5,000m2 | 연 면적 5,000m2 | 건축면적 3,000m2 | 연 면적 3,000m2
오수ㆍ분뇨 및 축산폐수 처리에 관한 법률의 관련 장(章)의 명칭이 아닌 것은? |  |  | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 지정폐기물 처리의 증명 | C | 오수의 처리 | 분뇨의 처리 | 지정폐기물 처리의 증명 | 오수ㆍ분뇨 및 축산폐수처리관련영업의 허가 등
다음 중 스프링클러설비를 설치해야 할 소방대상물은? |  |  | 0.25 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 지하가(터널을 제외)로서 연면적이 1,500m2인 것 | C | 지하층에 있는 관람집회시설로서 무대부분의 바닥면적이 200m2인 것 | 3층인 백화점으로서 바닥면적의 합계가 4,000m2인 것 | 지하가(터널을 제외)로서 연면적이 1,500m2인 것 | 10층인 여관 용도의 건축물로서 9층인 경우
오수처리시설의 설치기준에 관한 설명 중 잘못된 것은? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 콘크리트 외의 재질로 구조물을 제작하는 경우 구조물을 원형으로 제작하는 때에는 구조물이 수평을 유지할 수 있도록 구조물 본체에 2.5미터마다 받침대를 설치하여야 한다. | C | 구조물은 토압ㆍ수압ㆍ자체중량 기타 하중에 견딜 수 있는 구조이어야 한다. | 오수배관은 폐쇄ㆍ역류 및 누수를 방지할 수 있는 구조이어야 한다. | 콘크리트 외의 재질로 구조물을 제작하는 경우 구조물을 원형으로 제작하는 때에는 구조물이 수평을 유지할 수 있도록 구조물 본체에 2.5미터마다 받침대를 설치하여야 한다. | 악취가 발산될 우려가 있는 부분은 밀폐하거나 악취를 방지할 수 있는 시설을 설치하여야 한다.
연결송수관설비를 설치하여야 할 소방대살물의 기준으로 옳은 것은? |  |  | 0.22 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 층수가 5층 이상으로서 연면적 6,000m2 이상인 것 | C | 층수가 5층 이상으로서 연면적 5,000m2 이상인 것 | 층수가 6층 이상으로서 연면적 5,000m2 이상인 것 | 층수가 5층 이상으로서 연면적 6,000m2 이상인 것 | 층수가 6층 이상으로서 연면적 6,000m2 이상인 것
다음 중 소방시설설치 유지 및 안전관리에 관한 법률상 소방시설 중 소화설비에 해당하는 것은? |  |  | 0.35 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 옥내소화전설비 | B | 연결송수관설비 | 옥내소화전설비 | 제연설비 | 연결살수설비
급수관 외경이 100mm 이고, 설계용 외기온도를 영하 5℃로 했을 때 급수관 단열재 두께는? (단, 단열재의 열전도율은 0.04kcal/m2ㆍhㆍ℃ 이하임) |  |  | 0.25 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 25mm | B | 20mm | 25mm | 40mm | 50mm
건축물에 설치하는 지하층의 구조 및 설비기준에 의하면 거실 바닥면적의 합계 기준으로 얼마 이상인 층에 환기설비를 설치하도록 되어 있는가? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1,000m2 이상 | C | 200m2 이상 | 500m2 이상 | 1,000m2 이상 | 2,000m2 이상
연면적 200m2를 초과하는 건축물에 설치하는 계단의 설치 기준으로 적합한 것은? |  |  | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 높이가 3m를 넘는 계단에는 높이 3m 이내마다 너비 1.2m 이상의 계단창을 설치할 것 | A | 높이가 3m를 넘는 계단에는 높이 3m 이내마다 너비 1.2m 이상의 계단창을 설치할 것 | 높이가 1.5m를 넘는 계단 및 계단창의 양옆에는 난간을 설치할 것 | 너비가 3m를 넘는 계단에는 계단의 중간에 너비 2m 이내마다 난간을 설치할 것 | 계단을 대체하여 설치하는 경사로는 경사도가 1 : 6을 넘지 아니할 것
지역에너지계획의 내용에 포함되어야 할 사항이 아닌 것은? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 극내의 에너지수급정세의 추이와 전망 | C | 지역안의 에너지수급 추이와 전망 | 에너지이용의 합리화와 이를 통한 온실가스의 배출을 줄이기 위한 대책 | 극내의 에너지수급정세의 추이와 전망 | 집단에너지공급대상지역으로 지정된 지역의 집단에너지 공급을 위한 대책
대지관련 건축기준 허용오차에서 용적률의 경우 연면적이 5,000m2일 때 건축 허용오차는 몇 m2까지인가? |  |  | 0.24 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 30m2 | B | 25m2 | 30m2 | 50m2 | 100m2
산업자원부장관으로부터 에너지기술개발 실시를 할수 있는 자로 부적합한 것은? |  |  | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 에너지관련기술의 용역업자 | D | 기업의 부설연구소 | 고등교육법에 의한 전문대학 | 산업기술연구조합육성법에 의한 산업기술연구조합 | 에너지관련기술의 용역업자
그림과 같은 단면을 가진 거실의 반자 높이로서 맞는 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2006년05월14일-100.png |  | 0.28 | 기사 | 건축설비기사 | 2006-05-14 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 2.8m | B | 3.0m | 2.8m | 2.75m | 2.5m
다음 중 조도에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 빛의 방향과 수직인 면의 빛의 조도는 광원의 광도에 비례하고 거리의 제곱에 반비례한다. | B | 빛을 발하는 점에서 어느 방향으로 향한 단위 입체각당의 발산광속을 말한다. | 빛의 방향과 수직인 면의 빛의 조도는 광원의 광도에 비례하고 거리의 제곱에 반비례한다. | 어느 면의 조도는 광도를 그 면의 겉보기 면적으로 나눈 값이다. | 조도의 측정단위는 루멘이다.
실내환기의 주된 목적이 아닌 것은? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 기류속도 조정 | C | 적절한 산소공급 | 습기제거 | 기류속도 조정 | co2 제거
건축공간의 모듈러 코디네이션(Modular coordination)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.84 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 상이한 형태의 집단을 이루는 경향이 많다. | B | 설계작업이 단순하고 간편하다. | 상이한 형태의 집단을 이루는 경향이 많다. | 대량생산이 용이하고 생산 코스트가 내려간다. | 현장 작업이 단순해지고 공기가 단축된다.
사무소 건축에서 층고를 낮추는 원인으로서 가장 부적당한 것은? |  |  | 0.86 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 외관을 좋게하기 위함이다. | D | 건축비의 경제적 효과를 위함이다. | 층수를 많이 얻기 위함이다. | 실내 공기 조절의 효과를 높이기 위함이다. | 외관을 좋게하기 위함이다.
벽돌구조에 대한 설명 중 틀린 것은? |  |  | 0.25 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 벽의 두께는 벽돌의 두께를 단위로 0.5b, 1.0b, 1.5b, 2.0b로 표시한다. | A | 벽의 두께는 벽돌의 두께를 단위로 0.5b, 1.0b, 1.5b, 2.0b로 표시한다. | 영식쌓기는 벽돌벽쌓기 가운데 가장 튼튼하다. | 벽돌벽체의 강도는 벽의 두께, 높이, 길이에 의해 결정된다. | 벽의 중간에 공간을 두고 안팎으로 쌓는 조적법을 공간벽 또는 중공벽이라 한다.
사무소 건축에 있어서의 개방식 배치에 관한 설명으로서 옳지 않은 것은? |  |  | 0.87 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 전면적을 유용하게 이용할 수 있으나 신축성을 기대하기 어렵다. | C | 소음이 들리고 독립성이 결핍되어 있는 결점이 있다. | 간막이 벽이 없어서 실질상 개실 시스템보다 공사비가 적게든다. | 전면적을 유용하게 이용할 수 있으나 신축성을 기대하기 어렵다. | 큰 사무실 형식에 많이 채용되며 임대자가 직접 간막이 등을 설치한다.
병원건축의 형식과 구성 중 분관식에 대한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 각 병실마다 고르게 일조를 얻을 수 있다. | A | 각 병실마다 고르게 일조를 얻을 수 있다. | 설비의 배관길이가 짧게 된다. | 관리가 편하고 동선이 짧게 된다. | 협소한 대지에서 유리하다.
다음 중 서로 관련된 용어의 연결이 옳지 않은 것은? |  |  | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 인서어트 - 지붕틀 | B | 플로어 힌지 - 창호철물 | 인서어트 - 지붕틀 | 턴버클 - 인장재 접합 | 징두리 - 벽하부
다음 중 실내의 잔향시간과 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 실의 형태 | D | 실용적 | 실내 표면적 | 실의 평균 흡음율 | 실의 형태
습윤공기의 상태에 대한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 건구온도와 습구온도가 동일하면 상대습도는 100%가 된다. | D | 공기를 가열하면 상대습도는 높아진다. | 공기의 습구온도는 건구온도보다 높다. | 공기를 냉각하면 절대습도는 낮아진다. | 건구온도와 습구온도가 동일하면 상대습도는 100%가 된다.
도서관의 출납시스템에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 안전개가식은 열람자가 목록 카드에 의해 책을 선택하여 관원에게 수속을 마친 후 열람하는 방식이다. | C | 폐가식은 서고와 열람실이 분리되어 있다. | 자유개가식은 서가의 정리가 잘 안되면 혼란스럽게 된다. | 안전개가식은 열람자가 목록 카드에 의해 책을 선택하여 관원에게 수속을 마친 후 열람하는 방식이다. | 반개가식에서 열람자는 직접 서가에 면하여 책의 체제나 표지 정도는 볼 수 있으나 내용을 보려면 관원에게 요구하여야 한다.
열관류율 K = 2.5[kcal/m2·h·℃]인 벽체의 양측기온이 각각 20℃ 및 0℃ 라고 할 때 이 벽체의 1m2당 1시간에 이동하는 열량[kcal/m2·h]의 값은? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 50 | C | 8 | 25 | 50 | 100
다음 중 목조벽체의 구성부재와 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 동자기둥 | C | 인방 | 가새 | 동자기둥 | 깔도리
연속기초라고도 하며 조적조의 벽기초 또는 철근콘크리트조 연결기초에 사용되는 것은? |  |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 줄기초 | A | 줄기초 | 온통기초 | 복합기초 | 독립기초
철근콘크리트조에서 띠철근 압축부재 단면의 최소치수는? |  |  | 0.37 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 200mm | C | 100mm | 150mm | 200mm | 300mm
아파트 건축의 각 평면형식에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 집중형은 채광조건이 양호하며 각 세대의 환경조건이 균일하다. | B | 편복도형은 공용복도에 있어서는 프라이버시가 침해되기 쉽다. | 집중형은 채광조건이 양호하며 각 세대의 환경조건이 균일하다. | 중복도형은 대지에 대해서 건물이용도가 높다. | 홀형은 통행과 프라이버시가 양호하다.
사무소의 화장실 계획에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 동일한 층에서 3개소 이상 분산 배치하여 이용에 편리하도록 한다. | C | 전실을 배치하여 복도에서의 시선을 차단하는 것이 좋다. | 사무실에서 직접 보이지 않도록 한다. | 동일한 층에서 3개소 이상 분산 배치하여 이용에 편리하도록 한다. | 각층마다 공통의 위치에 설치하도록 한다.
철근콘크리트구조에서 철근과 콘크리트의 부착력에 관한 기술 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.4 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 콘크리트의 부착력은 철근의 주장에 반비례한다. | A | 콘크리트의 부착력은 철근의 주장에 반비례한다. | 압축강도가 큰 콘크리트일수록 부착력은 커진다. | 부착력은 정착길이를 크게 증가함에 따라서 비례증가 되지는 않는다. | 철근의 표면상태와 단면모양에 따라 부착력이 좌우된다
다음 중 리조트 호텔(Resort hotel)에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 터미널 호텔(terminal hotel) | B | 클럽 하우스(club house) | 터미널 호텔(terminal hotel) | 해변 호텔(beach hotel) | 산장 호텔(mountain hotel)
다음 중 지붕 구조재로서 가장 부적합한 것은? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 무근콘크리트 | D | 철골트러스 | 스페이스 프레임 | 집성목재 | 무근콘크리트
다음 중 배수ㆍ통기계통의 배관시험에 관한 설명이 옳은 것은? |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 통수시험은 실제로 사용할 때와 같은 상태에서 물을 배출하여 실시한다. | B | 배관공사가 완료되고 보온이나 매설 또는 은폐공사를 한 이후에 만수시험을 실시한다. | 통수시험은 실제로 사용할 때와 같은 상태에서 물을 배출하여 실시한다. | 만수시험은 수두 30maq 또는 압력 3kg/cm2이상으로 30분 이상 유지하여야 한다. | 연기시험이나 박하시험은 적은 인원만으로 누설점검이 가능하며 누설이 적은 경우에도 발견이 용이하다는 장점이 있다.
도시가스로 주로 공급되는 액화천연가스(LNG)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 발열량이 액화석유가스(lpg)보다 높다. | D | 공기보다 가볍다. | 아황산가스, 매연 등의 오염이 없다. | 천연가스를 정제해서 얻은 메탄을 주성분으로 하는 가스를 냉각시켜 액화한 것이다. | 발열량이 액화석유가스(lpg)보다 높다.
국소식 급탕방법에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배관 및 기기로부터의 열손실이 많다. | A | 배관 및 기기로부터의 열손실이 많다. | 건물완공 후에도 급탕개소의 증설이 비교적 쉽다. | 급탕개소마다 가열기의 설치 스페이스가 필요하다. | 주택 등에서는 난방 겸용의 온수보일러, 순간온수기를 사용할 수 있다.
오수정화조의 설계 순서를 바르게 표시한 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2005년05월29일-024.png |  | 0.38 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 2과목 : 위생설비 | 1 | a - d - c - b | B | a - b - c - d | a - d - c - b | a - c - d - b | c - d - a - b
플러시 밸브식 대변기의 사용이 가능한 최저 필요수압은? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 0.7[kg/cm2] | A | 0.7[kg/cm2] | 0.5[kg/cm2] | 0.9[kg/cm2] | 0.3[kg/cm2]
고층건물의 배수입관(수직관)에 인접되어 접속되는 위생기구는 어떤 현상에 의하여 봉수가 파괴될 가능성이 높은가? |  |  | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 감압에 의한 흡인작용 | B | 자기사이펀 현상 | 감압에 의한 흡인작용 | 역압에 의한 분출작용 | 모세관 현
다음 중 고가수조의 설치 높이를 정하는데 필요한 요소와 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수수조의 저수량 | A | 수수조의 저수량 | 급수기구의 소요압력 | 최고높이에 있는 급수기구의 높이 | 배관의 손실압력
위생기구의 구비조건 중 틀린 것은? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 흡수성이 클 것 | D | 내식성, 내마모성이 있을 것 | 항상 청결을 유지할 수 있을 것 | 제작 및 설치가 쉬울 것 | 흡수성이 클 것
펌프의 특성곡선(characteristic curve)에서 나타나지 않는 내용은? |  |  | 0.39 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 전동기동력 | C | 전양정 | 토출유량 | 전동기동력 | 효율
다음 통기 방식 중 가장 이상적인 통기 방식은? |  |  | 0.85 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 각개 통기방식 | A | 각개 통기방식 | 도피 통기방식 | 습윤 통기방식 | 회로 통기방식
지하층을 제외한 층수가 8층인 백화점에 스프링클러설비를 설치할 경우 필요한 수원의 최소 저수량은? (단, 설치 헤드수는 30개이다.) |  |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 48m3 | B | 24m3 | 48m3 | 72m3 | 96m3
다음 중 고가수조 급수방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.91 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 위생 및 유지, 관리 측면에서 가장 바람직한 방식이다. | C | 단수가 자주 되는 지역에 사용한다. | 하층부 수압이 과다할 경우는 감압밸브를 사용한다. | 위생 및 유지, 관리 측면에서 가장 바람직한 방식이다. | 취급이 비교적 간단하며, 대규모 설비에 적합하다.
옥외소화전설비에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수원의 저수량은 소화전설치개수(옥외소화전이 2개 이상이면 2개)에 3.5m3를 곱한 양 이상이 되도록 하여야 한다. | C | 노즐 선단의 방수압력은 2.5㎏/cm2이상이어야 한다. | 호스는 구경 65mm의 것으로 하여야 한다. | 수원의 저수량은 소화전설치개수(옥외소화전이 2개 이상이면 2개)에 3.5m3를 곱한 양 이상이 되도록 하여야 한다. | 호스접결구는 소방대상물의 각부분으로부터 하나의 호스접결구까지의 수평거리가 40m 이하가 되도록 설치하여야 한다.
연면적 800m2인 사무소 건물의 시간평균 예상급수량이 1000ℓ/h일 때 시간최대 예상급수량은? |  |  | 0.41 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 1500 - 2000 ℓ/h | C | 500 - 1000 ℓ/h | 1000 - 1500 ℓ/h | 1500 - 2000 ℓ/h | 2000 - 3000 ℓ/h
내경 40[mm]인 매끈한 관을 통하여 물을 2[m/s]의 속도로 보내려고 한다. 이 때 관마찰계수가 0.03이고, 관의 길이가 200[m]인 경우, 압력강하는? |  |  | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 3.06[kg/cm2] | C | 1.02[kg/cm2] | 2.04[kg/cm2] | 3.06[kg/cm2] | 4.08[kg/cm2]
캐비테이션 현상에 대한 대책으로 틀린 것은? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 설계상의 펌프 운전범위내에서 항상 필요 npsh가 유효 npsh보다 크게 되도록 배관계획을 한다. | C | 펌프의 설치위치를 낮게 하여 흡입양정을 적게 한다. | 흡입배관의 마찰손실을 줄이기 위해 배관을 짧게 한다. | 설계상의 펌프 운전범위내에서 항상 필요 npsh가 유효 npsh보다 크게 되도록 배관계획을 한다. | 편흡입보다 양흡입 방식을 채택한다.
각 급탕전에서의 온수의 공급, 순환관의 배관길이를 거의 같게 하여 마찰저항 및 순환수량을 균등하게 하는 배관 방식은? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 리버스리턴방식 | C | 강제순환방식 | 자연순환방식 | 리버스리턴방식 | 단관식
다음의 통기관에 대한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.46 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 통기수직관의 상부는 관경의 축소 없이 단독으로 대기중에 개구하거나 신정통기관에 접속한다. | D | 도피통기관은 배수수평지관의 최상류에서 빼내어 통기지관에 연결한다. | 결합통기관은 2개의 통기관을 서로 연결하는 통기관이다. | 공용통기관은 통기관과 배수관의 역할을 겸용하고 있는 관이다. | 통기수직관의 상부는 관경의 축소 없이 단독으로 대기중에 개구하거나 신정통기관에 접속한다.
급탕탱크(저탕조)내에 1000ℓ의 물을 10℃에서 80℃로 온도를 높혔을 때 체적은 몇ℓ정도가 증가되겠는가? (단, 물의 밀도는 10℃에서는 0.99973kg/ℓ, 80℃에서는 0.9718kg/ℓ 이다.) |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 29ℓ | A | 29ℓ | 40ℓ | 55ℓ | 97ℓ
급탕 설비에 있어서 순환 펌프 순환수량을 산출하는데 필요한 값이 아닌 것은? |  |  | 0.24 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급탕 사용수량 | D | 배관 길이 | 단위길이당 열손실량 | 급탕과 반탕의 온도차 | 급탕 사용수량
다음 중 온수난방의 장점이 아닌 것은? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 간헐운전에 적합하다. | A | 간헐운전에 적합하다. | 부하의 변동에 대해서 온도조절이 용이하다. | 배관의 부식이 적고, 장치의 수명이 길다. | 안전하고 난방느낌이 부드럽다.
다음 중 바이오 클린룸을 필요로 하는 장소가 아닌 것은? |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 정밀기계공장 | D | 식품공장 | 제약회사 | 병원 | 정밀기계공장
공기조화방식 중 물 - 공기 방식인 것은? |  |  | 0.4 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 유인유닛방식 | B | 2중 덕트변풍량 방식 | 유인유닛방식 | 팬코일 유닛방식 | 패키지 유닛방식
유리창을 통한 취득열량을 줄이기 위한 유리창의 조건은? |  |  | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 열관류율이 적고 반사율이 클 것 | A | 열관류율이 적고 반사율이 클 것 | 열관류율과 차폐계수가 클 것 | 반사율이 크고 차폐계수가 클 것 | 열관류율, 흡수율, 투과율이 모두 클 것
어느 작업장의 발생현열량이 2,900㎉/h일 때 필요 환기량(m3/hr)은? (단, 허용실내온도 36℃, 실외온도 28℃로 한다.) |  |  | 0.27 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 1,250 | D | 362 | 580 | 782 | 1,250
응축수의 드레인 배관이 필요 없는 곳은? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 재열기 | C | 에어 핸드링 유니트 | 팬코일 유니트 | 재열기 | 패키지 공조기
습공기 선도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.38 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 습공기의 비용적은 건구온도가 높을수록 작아진다. | B | 습공기의 상태변화 과정을 나타낼 수 있다. | 습공기의 비용적은 건구온도가 높을수록 작아진다. | 건습구 온도차가 클수록 습공기의 상대습도는 낮아 진다. | 절대습도가 커질수록 수증기 분압은 커진다.
펌프의 정미흡입수두(NPSH)에 대한 정의로 옳은 것은? |  |  | 0.32 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 운전중에 있는 펌프의 흡입구에서의 전압과 그 때액체의 증기압에 해당하는 수두와의 차이다. | D | 펌프가 운전 중 공동현상이 일어날 때의 흡입 실양정이다. | 펌프가 운전중 공동현상이 일어날 때 흡입 실양정과 흡입관로 손실의 합이다. | 펌프가 운전중 공동현상이 일어날 때 펌프의 흡입 정압수두이다. | 운전중에 있는 펌프의 흡입구에서의 전압과 그 때액체의 증기압에 해당하는 수두와의 차이다.
다음 중 보온을 해야 할 덕트는? |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 2중덕트 중 온풍덕트 | D | 환기덕트 | 외기도입덕트 | 배기덕트 | 2중덕트 중 온풍덕트
전손실 열량 9000Kcal/h인 사무실에서 설치할 온수난방용방열기의 필요 섹션수는? (단, 방열기 섹션 1개의 방열면적은 0.20m2로 한다.) |  |  | 0.34 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 100섹션 | D | 70섹션 | 80섹션 | 90섹션 | 100섹션
펌프를 수직높이 50m의 고가수조와 5m 아래의 지하수까지 50㎜ 파이프로 접속하여 매초 2m의 속도로써 양수할 때 펌프의 축동력은 몇 마력이 필요한가? (단, 파이프의 총 연장길이는 100m, 파이프 1m당의 저항은 50㎜Aq이고, 기타 저항은 무시하며, 펌프의 효율은 75%로한다.) |  |  | 0.24 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 4.19 hp | D | 2.203 hp | 3.45 hp | 4.03 hp | 4.19 hp
보일러의 용량표시 중 난방부하, 급탕부하, 배관부하, 예열부하의 합으로 표시되는 출력은? |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 정격출력 | B | 정미출력 | 정격출력 | 과부하출력 | 상용출력
난방시에 외기량이 500kg/h 일 때 외기에 의한 냉방부하는? (단, 외기의 건구온도 5℃, 절대습도 0.002kg/kg' 이며, 실내공기는 건구온도 24℃, 절대습도 0.009kg/kg' 이다.) |  |  | 0.12 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 4,371 kcal/h | A | 4,371 kcal/h | 5,235 kcal/h | 6,378 kcal/h | 8,543 kcal/h
습공기 선도상에서 습공기의 건구온도와 습구온도만 알고 구할 수 없는 것은? |  |  | 0.35 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 열수분비 | D | 노점온도 | 비용적 | 수증기 분압 | 열수분비
다음 중 온수난방장치의 시공법으로 틀린 것은? |  |  | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 각 방열기마다 유량조절밸브를 설치할 필요가 없다. | B | 각 방열기에는 반드시 공기빼기 밸브를 상단에 설치한다. | 각 방열기마다 유량조절밸브를 설치할 필요가 없다. | 배관구배는 1/250 이상으로 한다. | 팽창관에는 밸브를 설치해서는 안된다.
결로에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 구조체의 내부결로를 방지하기 위해서는 실외측에 방습막을 설치한다. | C | 결로에는 표면결로와 내부결로가 있다. | 표면결로를 방지하기 위해서는 공기와의 접촉면을 노점 온도 이상으로 유지해야 한다. | 구조체의 내부결로를 방지하기 위해서는 실외측에 방습막을 설치한다. | 실내에서 표면결로 방지를 위해 수증기량을 억제한다.
공조 수배관 회로에 있어 개방식에 비해 밀폐식의 장점은? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 수처리 비용 감소 | C | 펌프 양정이 감소 | 동력비 증가 | 수처리 비용 감소 | 팽창탱크 필요
유리창의 열관류율 = 3.0(Kcal/m2·h·℃), 실내외 온도차 = 30(K), 일사열취득 = 100(Kcal/m2·h), 차폐계수 = 1.0일 때 이 유리창을 통한 단위면적당 취득열량은? |  |  | 0.35 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 190 kcal/(m2·h) | A | 190 kcal/(m2·h) | 330 kcal/(m2·h) | 390 kcal/(m2·h) | 270 kcal/(m2·h)
온수난방의 팽창탱크에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 저온수난방에는 반드시 밀폐형 팽창탱크를 사용한다. | C | 물의 체적변화에 대처하기 위한 것이다. | 안전밸브의 역할을 한다. | 저온수난방에는 반드시 밀폐형 팽창탱크를 사용한다. | 팽창탱크의 용량은 장치내의 전수량(全水量)에 따라 결정된다.
다음 중 표준적인 단일덕트정풍량방식의 현열비(SHF) 선상에 있는 점이 아닌 것은? |  |  | 0.23 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 코일의 장치노점온도 | D | 실내상태점 | 토출공기 상태점 | 코일출구 상태점 | 코일의 장치노점온도
알칼리 축전지 1셀(cell)의 공칭전압은? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 1.2[v] | B | 1.0[v] | 1.2[v] | 1.5[v] | 2.0[v]
어떤 회로에 전압 220[V]로 전류 6[A]가 흐르고 있다. 그 위상차가 √3/2일 때 전력[W]은? |  |  | 0.4 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 1143 | B | 659 | 1143 | 1257 | 1319
다음 중 진동이 일어나는 장치의 진동을 억제시키는데 가장 효과적인 제어 동작은? |  |  | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 미분 동작 | C | on - off 동작 | 비례 동작 | 미분 동작 | 적분 동작
배전계통에서의 고조파에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 정류기의 상수를 크게 하면, 배전선에 유출되는 고조파는 많아진다. | D | 배전선의 고조파는 제3고조파가 지배적이다. | 고조파 장해 억제방법은 발생 및 피해기기의 전원 측에 필터를 설치한다. | 진상콘덴서와 직렬리액터를 설치하면 돌입전류 억제와 고조파 장해를 억제한다. | 정류기의 상수를 크게 하면, 배전선에 유출되는 고조파는 많아진다.
1차전압 6,600[V], 2차전압 220[V]의 변압기가 있다. 2차측 부하전류가 60[A]라면 1차전류는 몇 [A]인가? |  |  | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 2[a] | B | 0.5[a] | 2[a] | 6[a] | 60[a]
회로시험기로 측정할 수 없는 전기량은? |  |  | 0.26 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 교류전류 | C | 교류전압 | 저항 | 교류전류 | 직류전류
시퀀스(Sequence) 제어에 대한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 미리 정해진 순서에 따라 제어의 각 단계를 순차적으로 제어한다. | A | 미리 정해진 순서에 따라 제어의 각 단계를 순차적으로 제어한다. | 시퀀스 제어계의 신호처리 방식은 유접점 방식만 있다. | 시퀀스 제어 회로의 주전원과 조작전원은 반드시 동일해야 한다. | 시퀀스 제어는 일명 피드백(feedback)제어라고도 한다.
교류회로에서 전류가 흐르는 것을 방해하는 것이 아닌 것은? |  |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 캐패시턴스 | D | 임피던스 | 용량 리액턴스 | 유도 리액턴스 | 캐패시턴스
접지저감제의 구비조건이 아닌 것은? |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 전기적으로 부도체일 것 | A | 전기적으로 부도체일 것 | 지속성이 있을 것 | 전극을 부식시키지 않을 것 | 토양을 오염시키지 않을 것
자극의 세기가 m[wb]이고, 자축의 길이가 △[m]인 자석의 자기 모멘트는? |  |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | m△ | A | m△ | △/m | m/△ | m△2
자기 인덕턴스가 0.3[H]인 코일에 전류가 0.01초 동안에 3[A] 만큼 변했다면, 이 코일에 유도된 기전력은? |  |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 90[v] | C | 9[v] | 10[v] | 90[v] | 100[v]
쿨롱의 법칙에 관한 설명 중 잘못된 것은? |  |  | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 힘의 크기는 두 전하사이의 거리에 반비례한다. | A | 힘의 크기는 두 전하사이의 거리에 반비례한다. | 힘의 크기는 두 전하량의 곱에 비례한다. | 힘의 방향은 두 전하를 연결하는 직선방향이다. | 힘의 크기는 두 전하사이의 매질에 따라 다르다.
감전이나 누전화재를 방지하기 위하여 전선 및 케이블 점검시 측정해야할 항목은? |  |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 절연저항 | A | 절연저항 | 전압강하 | 도체저항 | 접지저항
알칼리 축전지의 음극 재료는? |  |  | 0.38 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 카드뮴(cd) | B | 수산화니켈(niooh) | 카드뮴(cd) | 이산화연(pbo2) | 연(pb)
굴곡 장소가 많아서 금속관에 의하여 공사하기 어려운 경우, 금속관 공사나 금속덕트공사 등에 병용하여 부분적으로 이용되는 배선 공사 방법은? |  |  | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 가요전선관 공사 | C | 목제 몰드공사 | 애자사용 몰드공사 | 가요전선관 공사 | 플로어 덕트공사
변압기에서 철심(core)이 하는 역할은? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 자속의 이동통로 | A | 자속의 이동통로 | 전류의 이동통로 | 전압의 이동통로 | 와류의 이동통로
다음 중 배선 설비에 사용되는 전선의 규격을 결정할 때 고려되는 중요한 요소와 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 옥내의 구조 | D | 전압강하 | 기계적 강도 | 허용전류 | 옥내의 구조
전기식 자동제어시스템의 특징이 아닌 것은? |  |  | 0.31 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 중앙제어시스템을 구성하여 원격통신 제어가 용이하다. | B | 구조가 간단하고 조작 동력원으로 상용전원을 직접 사용한다. | 중앙제어시스템을 구성하여 원격통신 제어가 용이하다. | 전기회로의 조합에 의해 계장에 융통성이 있다. | 검출부와 조절부가 하나의 케이스에 함께 설치된다.
다음은 에너지절약계획서를 제출하여야 하는 기준을 열거한 것이다. 부적합한 것은? |  |  | 0.29 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 숙박시설로서 당해 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 3,000m2 이상인 건축물 | D | 50세대 이상인 공동주택(기숙사를 제외한다.) | 운동시설 중 실내수영장으로서 당해 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 500m2 이상인 건축물 | 의료시설 중 병원으로서 당해 용도에 사용되는 바닥면 적의 합계가 2,000m2 이상인 건축물 | 숙박시설로서 당해 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 3,000m2 이상인 건축물
다음중 산업자원부장관이 에너지기술개발투자의 권고를 할 대상이 아닌 자는? |  |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 에너지관련 심사자 | B | 에너지공급자 | 에너지관련 심사자 | 에너지관련 기술용역업자 | 에너지사용기자재의 제조업자
소방시설의 종류중 소화활동설비가 아닌 것은? |  |  | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 자동화재탐지설비 | B | 제연설비 | 자동화재탐지설비 | 연결송수관설비 | 연소방지설비
건축법상 지하층 비상탈출구의 구조기준으로 잘못된 것은? |  |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 비상탈출구에서 피난층 또는 지상으로 통하는 복도나 직통계단까지 이르는 피난통로의 유효너비는 0.9m 이상으로 할 것 | D | 비상탈출구의 유도등과 피난통로의 비상조명등의 설치는 소방법령이 정하는 바에 의할 것 | 비상탈출구의 유효너비는 0.75m 이상으로 하고, 유효높이는 1.5m 이상으로 할 것 | 비상탈출구는 출입구로부터 3m 이상 떨어진 곳에 설치할 것 | 비상탈출구에서 피난층 또는 지상으로 통하는 복도나 직통계단까지 이르는 피난통로의 유효너비는 0.9m 이상으로 할 것
건축물의 출입구에 설치하는 회전문은 계단이나 에스컬레이터로부터 몇 미터 이상의 거리를 두도록 되어 있는가? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 2m | B | 1m | 2m | 3m | 4m
다음 사항 중 건축법상의 내용으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 공동주택으로서 지상층에 설치하는 탁아소의 경우에는 당해 부분의 면적을 바닥면적에 산입하지 아니한다. | C | 지하층은 건축물의 층수에 산입하지 아니한다. | 용적률 산정시 지상층의 주차용(당해 건축물의 부속용도인 경우)으로 사용되는 면적은 연면적에서 제외한다. | 공동주택으로서 지상층에 설치하는 탁아소의 경우에는 당해 부분의 면적을 바닥면적에 산입하지 아니한다. | 태양열을 주된 에너지원으로 이용하는 주택의 건축면적은 건축물의 외벽 중 내측 내력벽의 중심선을 기준으로 한다.
특정지역에 설치되는 단독정화조의 생물화학적 산소요구량의 기준(방류수수질기준)은 얼마 이하이어야 하는가? |  |  | 0.33 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 100㎎/ℓ 이하 | C | 10㎎/ℓ 이하 | 20㎎/ℓ 이하 | 100㎎/ℓ 이하 | 200㎎/ℓ 이하
비상경보설비설치를 하여야 할 소방대상물의 기준이 잘못된 것은? |  | 지하가중 터널은 길이 500m 이상일때 비상경보설비 설치 대상임[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 지하가중 터널 - 길이 300m 이상인 것 | D | 무창층 - 바닥면적이 150m2 이상인 것 | 지하층 - 바닥면적이 150m2 이상인 것 | 50인 이상의 근로자가 작업하는 옥내작업장 | 지하가중 터널 - 길이 300m 이상인 것
다음 중 건축법상 방화구획의 설치기준에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 11층 이상의 층은 바닥면적 200제곱미터 이내마다 구획하나 불연재료로 한 경우에는 바닥면적 500제곱미터마다 구획한다.(스프링쿨러등 자동식 소화설비의 경우 3배까지 완화한다)[해설작성자 : selfprot] | 0.44 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 11층 이상의 층으로 벽 및 반자의 실내에 접하는 부분의 마감을 불연재료로 한 경우에는 바닥면적 600제곱미터 이내마다 구획할 것 | D | 10층 이하의 층은 바닥면적 1천제곱미터 이내마다 구획할 것 | 3층 이상의 층과 지하층은 층마다 구획할 것 | 11층 이상의 층은 바닥면적 200제곱미터 이내마다 구획할 것 | 11층 이상의 층으로 벽 및 반자의 실내에 접하는 부분의 마감을 불연재료로 한 경우에는 바닥면적 600제곱미터 이내마다 구획할 것
지하 2층, 지상 10층인 유스호스텔로 각층 거실 면적이공히 1,000m2인 경우의 승용승강기 대수는? |  |  | 0.2 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 16인승 1대 | A | 16인승 1대 | 8인승 3대 | 16인승 2대 | 8인승 5대
에너지 관계대상자가 에너지 손실요인의 개선명령을 받았을 때 개선계획 수립과 그 개선결과를 산업자원부장관에게 몇 일 이내에 통보해야 하는가? (순서대로 개선계획수립(개선명령일로부터), 개선결과(개선만료일로부터)) |  |  | 0.13 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 60일, 15일 | D | 15일, 7일 | 30일, 10일 | 45일, 14일 | 60일, 15일
문화재보호법에 의하여 문화재로 지정된 것은 연면적 기준으로 몇 m2 이상의 건축물에 옥외소화전설비를 설치 하여야 하는가? |  |  | 0.44 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1,000 m2 | B | 500 m2 | 1,000 m2 | 1,500 m2 | 2,000 m2
특정열 사용기자재 중 산업자원부령이 정하는 검사대상기기의 설치자로서 시·도지사의 검사를 받아야 하는 자가 아닌 것은? |  |  | 0.42 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 검사대상기기를 연구개발하고자 하는 자 | C | 검사대상기기를 사용중지한 후 재사용하고자 하는 자 | 검사대상기기를 설치 또는 개조하여 사용하고자 하는 자 | 검사대상기기를 연구개발하고자 하는 자 | 검사대상기기의 설치장소를 변경하여 사용하고자 하는 자
다음 중 특별피난계단의 구조의 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 계단실 및 부속실의 실내에 접하는 부분의 마감은 불연재료 또는 준불연재료로 할 것 | A | 계단실 및 부속실의 실내에 접하는 부분의 마감은 불연재료 또는 준불연재료로 할 것 | 계단실에는 예비전원에 의한 조명설비를 할 것 | 계단실의 노대 또는 부속실에 접하는 창문등은 망이 들어 있는 유리의 붙박이창으로서 그 면적을 각각 1제곱미터 이하로 할 것 | 계단실에는 노대 또는 부속실에 접하는 부분외에는 건축물의 내부와 접하는 창문등을 설치하지 아니할 것
건축법상 철근콘크리트조 기둥이 내화구조로 인정받기 위한 최소지름은? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 25㎝ | B | 20㎝ | 25㎝ | 30㎝ | 35㎝
다음 중 민간사업주관자가 에너지사용계획을 수립하여 산업자원부장관에게 제출하여야 하는 시설의 기준으로 옳은 것은? |  |  | 0.38 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 연간 1만티·오·이 이상의 연료 및 열을 사용하는시설 | C | 연간 5천티·오·이 이상의 연료 및 열을 사용하는시설 | 연간 2천만킬로와트시 이상의 전력을 사용하는 시설 | 연간 1만티·오·이 이상의 연료 및 열을 사용하는시설 | 연간 3천만킬로와트시 이상의 전력을 사용하는 시설
공연장의 개별 관람석의 바깥쪽에는 그 양쪽 및 뒤쪽에 각각 복도를 설치하여야 하는 바닥면적의 기준은? |  |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 개별 관람석 바닥면적이 300m2 이상 | C | 개별 관람석 바닥면적이 100m2 이상 | 개별 관람석 바닥면적이 200m2 이상 | 개별 관람석 바닥면적이 300m2 이상 | 개별 관람석 바닥면적이 500m2 이상
숙박시설은 연면적 기준으로 얼마 이상인 경우 자동화재탐지설비를 설치하여야 하는가? |  |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 600m2 이상인 것 | A | 600m2 이상인 것 | 1,000m2 이상인 것 | 2,000m2 이상인 것 | 3,000m2 이상인 것
다음 소방시설 중 피난설비가 아닌 것은? |  |  | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 비상콘센트 | D | 통로유도등 | 유도표지 | 인명구조용 공기호흡기 | 비상콘센트
건축법령상 배연설비의 구조기준에서 건축물에 방화구획이 설치된 경우 그 구획마다 1개소 이상의 배연창을 설치하되 반자높이가 바닥으로부터 3미터 이상인 경우에는 배연창의 하변이 바닥으로부터 얼마이상의 위치에 놓이도록 설치하여야 하는가? |  |  | 0.46 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-05-29 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 2.1m 이상 | D | 0.9m 이상 | 1.2m 이상 | 1.8m 이상 | 2.1m 이상
전열에 관한 다음의 설명 중 틀린 것은? |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 고체와 이에 접하는 유체 사이의 열이동을 열관류라 한다. | A | 고체와 이에 접하는 유체 사이의 열이동을 열관류라 한다. | 복사는 열이 고온의 물체표면으로부터 저온의 물체 표면으로 공간을 통하여 전달되는 현상을 말한다. | 열전도는 열에너지가 주로 고체 속을 고온부에서 저온부로 이동하는 현상이다. | 물체내부를 전도로 전달되는 열량은 전열면적, 온도차, 시간에 비례한다.
철골구조의 재료상 분류에 포함되지 않는 것은? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 트러스 구조 | C | 보통형강 구조 | 강관 구조 | 트러스 구조 | 경량형강 구조
블로운 아스팔트를 용제에 녹인 것으로 액상을 하고 있으며 아스팔트 방수, 아스팔트 타일의 바탕처리재로 이용되는 것은? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 아스팔트 프라이머 | B | 스트레이트 아스팔트 | 아스팔트 프라이머 | 아스팔트 컴파운드 | 아스팔트 펠트
알루미늄 창호의 일반적인 특징에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 알칼리, 염 등 화학약품에 저항성이 크다. | B | 강도가 적고 내화성이 약하다. | 알칼리, 염 등 화학약품에 저항성이 크다. | 공작이 자유롭고 기밀성이 있다. | 여닫음이 경쾌하고 미려하다.
백화점 계획에 관한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.39 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 기둥 간격은 대지 형태에 따른다. | C | 판매장은 지하층에 둘 수도 있다. | 고객권과 상품권은 서로 떨어지게 한다. | 기둥 간격은 대지 형태에 따른다. | 가구 배치는 직각배치가 경제적이다.
건조공기의 조성 중 질소(N2), 산소(O2) 다음으로 많은 성분은? |  |  | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 알곤 | A | 알곤 | 탄산가스 | 네온 | 헬륨
음의 세기 단위는? |  |  | 0.35 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | w/m2 | D | phon | n/m2 | db | w/m2
다음 중 플랫 슬래브(flat slab)의 구성요소인 것은? |  |  | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 받침판(drop panel) | A | 받침판(drop panel) | 장선(joist) | 작은보(beam) | 내부보
주택의 평면계획에 대한 설명 중 잘못된 것은? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 침실과 식사실은 겸용하는 것이 좋다. | B | 거실은 남향이나 동남향이 좋다. | 침실과 식사실은 겸용하는 것이 좋다. | 부엌은 위생상 서향으로 하는 것은 좋지 않다. | 식당의 최소 면적은 식탁의 크기와 모양, 의자의 배치상태, 주변 통로와의 여유공간 등에 의하여 결정된다.
고층 사무소의 단면 계획에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 기준층의 천장은 2중 천장으로 하지 않는 것이 바람직하다. | B | 기준층의 층고는 3.3∼4.0m 정도가 적당하다. | 기준층의 천장은 2중 천장으로 하지 않는 것이 바람직하다. | 최상층은 기준층보다 30cm 정도 높게 할 필요가 있다. | 1층 층고는 은행 등의 영업장이 있는 경우 4.5∼5.0m정도로 한다.
초등학교 건축 계획에 대한 설명 중 부적합한 것은? |  |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 초등학교 저학년에 맞는 교실운영 방식은 일반교실, 특별교실형(u+v형)이다. | A | 초등학교 저학년에 맞는 교실운영 방식은 일반교실, 특별교실형(u+v형)이다. | 일반교실과 특별교실은 분리하는 것이 좋다. | 오픈 플랜 스쿨의 교실은 공간의 개방화, 대형화, 가변화를 고려하여야 한다. | 초등학교 저학년의 교실은 주로 저층에 배치한다.
학교 건축 배치 계획에서 분산 병렬형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 부지를 최대한 효율적으로 이용할 수 있다. | C | 구조계획이 간단하고 시공하기 쉽다. | 놀이터 및 정원이 생긴다. | 부지를 최대한 효율적으로 이용할 수 있다. | 각 교실은 일조, 통풍 등 환경조건이 균등하게 된다.
학교 교실의 실내 조도를 균일하게 하는 대책으로 적당하지 않은 것은? |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 스포트 라이트 | B | 천창 | 스포트 라이트 | 차양 | 유리블럭
기둥에서 주근의 좌굴과 콘크리트가 수평으로 터져나가는 것을 구속하는 철근은? |  |  | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 띠철근 | A | 띠철근 | 수직철근 | 굽힘철근 | 늑근
백화점에 에스컬레이터를 설치하는 내용으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 지하층에는 설치할 수 없다. | D | 대량의 인원을 짧은 시간에 수송할 수 있다. | 손님을 기다리게 하지 않고 종업원이 없어도 된다. | 수송력에 비하여 점유 면적이 작다. | 지하층에는 설치할 수 없다.
왕대공 지붕틀에서 평보와 ㅅ자보의 접합부에 사용되는 철물은? |  |  | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 볼트 | A | 볼트 | 안장쇠 | 띠쇠 | 감잡이쇠
실내조명 설계에서 우선적으로 고려해야 할 것은? |  |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 소요조도를 결정한다. | B | 개략적인 조명계산을 실시한다. | 소요조도를 결정한다. | 소요전등의 갯수를 결정한다. | 조명방식 및 조명기구를 선정한다.
다음 사항 중 양식주택의 특징인 것은? |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 개방형이며 실의 분화로 되어 있다. | D | 실의 용도가 혼용도이다. | 좌식생활이다. | 가구는 부차적 존재이다. | 개방형이며 실의 분화로 되어 있다.
벽돌벽 공간쌓기에 관한 기술중 틀린 것은? |  |  | 0.32 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 공간은 3cm를 사이에 두고 밖벽은 1.0b 두께로 쌓는다. | B | 벽돌벽을 이중으로 하고 중간을 띄어 쌓는 법이다. | 공간은 3cm를 사이에 두고 밖벽은 1.0b 두께로 쌓는다. | 안팎벽이 서로 다른재료라도 가능하다. | 안벽과 밖벽은 벽돌 또는 철물로 연결하여 일체가 되도록 한다.
철근콘크리트구조의 단점에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 건조물의 형상과 치수를 자유롭게 만들 수 없다. | D | 자중이 크고 개조 및 철거가 곤란하다. | 폐 자재의 재활용이 어렵고 쓰레기 발생이 많다. | 공기가 길고 시공이 번잡하다. | 건조물의 형상과 치수를 자유롭게 만들 수 없다.
온도 0℃, 길이 400m의 강관에 60℃의 급탕이 흐를 때 강관의 신축량(m)은? (단, 강관의 선팽창계수는 1.1x10-5/℃ 임.) |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 0.264 | B | 0.112 | 0.264 | 0.325 | 0.413
트랩(trap)의 조건에 대한 기술 중 틀린 것은? |  |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 봉수는 항상 가변적인 구조일 것 | D | 가동부분에서 봉수를 형성하지 않을 것 | 배수시에 자기세정이 가능할 것 | 가능한 한 구조가 간단할 것 | 봉수는 항상 가변적인 구조일 것
수격작용 발생의 방지법이 아닌 것은? |  |  | 0.38 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 양수펌프와 고가수조가 평면적으로 떨어져 있는 경우에 양수관의 수평배관을 가능한 한 높은 위치에 설치한다. | A | 양수펌프와 고가수조가 평면적으로 떨어져 있는 경우에 양수관의 수평배관을 가능한 한 높은 위치에 설치한다. | 바이패스밸브를 통하여 소량의 역류를 일정시간 행한 후 전폐로 하는 완폐(緩閉)바이패스밸브 부착 체크밸브를 이용한다. | 압력상승이 일어나기 시작했을 때 방출밸브 또는 안전밸브를 작용시켜 과잉압력을 관외로 방출한다. | 볼텝을 수위조절밸브로 변경한다.
다음 중 원심식 펌프의 일종으로 와권케이싱과 회전차로 구성되는 펌프는? |  |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 볼류트 펌프 | A | 볼류트 펌프 | 피스톤 펌프 | 베인 펌프 | 마찰 펌프
다음중 배수용 트랩으로 사용되지 않는 것은? |  |  | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 벨로즈트랩 | A | 벨로즈트랩 | p트랩 | s트랩 | 드럼트랩
보일러에는 경도가 높은 물을 사용해서는 안된다. 그 원인 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.32 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 연관, 놋쇠관 따위를 침식시키기 때문에 | C | 보일러 내면에 스케일(물때)이 생기기 때문에 | 전열 효율이 나빠지기 때문에 | 연관, 놋쇠관 따위를 침식시키기 때문에 | 보일러의 수명단축과 과열의 원인이 되기 때문에
욕실 유니트화에 대한 설명으로 틀린 것은? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 공사가 복잡하여 공기가 길어진다. | B | 시공의 정밀도가 향상된다. | 공사가 복잡하여 공기가 길어진다. | 마무리가 균질화되며 설비가 경감화된다. | 방수성능이 향상된다.
물의 비중량은 1000[kg/m3], 양수량은 100[ℓ/min], 전양정은 20[m], 펌프효율은 60[%]일 때 양수펌프의 축동력[kW]은? |  |  | 0.39 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 0.54 | B | 0.25 | 0.54 | 0.75 | 1.00
관속의 유체가 정상 흐름을 하며 유선운동을 하고 있다고 가정할 때 전양정과 관계가 없는 것은? |  |  | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 밀도수두 | D | 속도수두 | 압력수두 | 위치수두 | 밀도수두
급탕설비에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.46 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급탕량 산정은 건물 연면적에 의해 구한다. | B | 급탕방식 중 개별식은 소규모 건물에 적합하고 중앙식은 대규모 건물에 유리하다. | 급탕량 산정은 건물 연면적에 의해 구한다. | 간접가열식 급탕설비는 대규모 건물에 많이 사용된다. | 순간온수기는 사용량만 필요시마다 가열하여 사용하기때문에 팽창수조가 필요없다.
다음 중 기구의 필요급수압력이 가장 작은 것은? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 일반수전 | A | 일반수전 | 대변기 세정밸브 | 샤워 | 소변기 세정밸브(스톨형 소변기)
도기제 위생기구에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 산, 알칼리에 침식된다. | C | 오물이 부착되기 어려우며, 청소가 용이하다. | 복잡한 구조의 것을 일체화하여 제작할 수 있다. | 산, 알칼리에 침식된다. | 오수, 악취를 흡수하지 않는다.
옥내소화전설비의 시설기준에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.31 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 펌프가 수원의 수위보다 높은 위치에 있는 경우에는 유효수량이 10[l]이상되는 물올림 탱크를 설치한다. | D | 5층 건물의 각 층에 옥내소화전이 2개씩 설치된 경우 수원의 저수량은 5.2[m3]이상이다. | 가압송수장치는 동결방지조치를 하거나 동결의 우려가 없는 장소에 설치한다. | 지하층을 제외한 층수가 7층 이상으로 연면적이 2,000[m2]이상인 경우는 비상전원을 설치한다. | 펌프가 수원의 수위보다 높은 위치에 있는 경우에는 유효수량이 10[l]이상되는 물올림 탱크를 설치한다.
다음 중 기구배수부하 단위수가 가장 적은 것은? |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 일반형 수세기 | A | 일반형 수세기 | 오물용 싱크 | 세정밸브식 대변기 | 벽걸이형 소변기
다음 중 경보설비가 아닌 것은? |  |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 무선통신 보조설비 | B | 자동화재 속보설비 | 무선통신 보조설비 | 자동화재 탐지설비 | 누전 경보기
양수펌프의 크기 결정에 있어서 실양정(actual head)을 바르게 나타낸 것으로 맞는 것은? |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 흡입양정 + 토출양정 | A | 흡입양정 + 토출양정 | 흡입양정 + 마찰양정 | 흡입양정 + 속도수두 | 토출양정 + 마찰양정
다음 중 통기관의 설치와 관계없이 트랩의 봉수가 파괴되는 현상은? |  |  | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 증발작용 | B | 흡인작용 | 증발작용 | 자기사이펀작용 | 분출작용
플러시밸브 대변기를 사용하여 1분간 120ℓ의 물이 흐른다. 급수관의 연장 20m, 급수관의 직경 40mm일 때 이 관에 생기는 마찰에 의한 손실수주를 구한 값으로 맞는 것은? (단, 마찰손실계수는 f=0.04로 함) |  |  | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 0.26 kg/cm2 | C | 0.06 kg/cm2 | 0.16 kg/cm2 | 0.26 kg/cm2 | 0.36 kg/cm2
가스설비에 관한 다음 설명 중에서 가장 적당한 것은? |  |  | 0.32 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 웨베지수는 가스의 연소성을 나타낸다. | B | 액화석유가스(lpg)는 공기보다 가볍다. | 웨베지수는 가스의 연소성을 나타낸다. | 도시가스를 공급압력에 따라 분류한 경우, 저압 공급시의 압력은 3㎏/cm2 미만을 말한다. | 액화천연가스(lng)의 주성분은 에탄이다.
수세식 변소의 정화조의 용량결정시 기준이 되는 것으로 가장 적당한 것은? |  |  | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수세식 변소 사용인원 | D | 건축연면적 | 대소변기의 수 | 건물의 층수 | 수세식 변소 사용인원
온수난방 배관에서 리버스 리턴(Reverse return)방식을 사용하는 이유는? |  |  | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 온수의 유량분배를 균일하게 하기 위하여 | D | 배관의 신축을 흡수하기 위하여 | 배관의 길이를 짧게 하기 위하여 | 배관내의 공기배출을 용이하게 하기 위하여 | 온수의 유량분배를 균일하게 하기 위하여
다음 용어 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.3 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 절대습도란 습공기의 수증기 분압과 그와 동일온도의 포화공기의 수증기 분압과의 비율을 말한다. | D | 유효온도란 인체가 느끼는 따뜻함이나 서늘함 등의 느낌에 대한 온도, 습도 및 기류의 영향을 하나로 묶어 만든 쾌감의 지표이다. | 서한도란 환기를 계획하는 경우에 실내에서 허용되는 오염도의 한계를 말하며 %나 ppm으로 나타낸다. | 불쾌지수란 온도와 습도에 의해 사람이 느끼는 불쾌감을 숫자로 나타낸 것이다. | 절대습도란 습공기의 수증기 분압과 그와 동일온도의 포화공기의 수증기 분압과의 비율을 말한다.
어떤 벽체표면이 받는 전일사량 I = 220kcal/m2h이고, 이 때 외기온 to = 30℃라면 상당 외기온도는 얼마인가? (단, 벽체표면의 일사흡수율 a = 0.7, 표면 열전달률 αo = 20[kcal/m2h℃]) |  |  | 0.39 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 37.7℃ | B | 32.4℃ | 37.7℃ | 39.1℃ | 42.3℃
VAV(가변풍량) 공조방식의 특징으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.28 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 개실별 부하변동에 대한 습도 및 공기청정도의 제어성이 우수하다. | C | 동시 사용율을 고려해서 공조기 및 관련설비용량을 작게 할 가능성이 있다. | 실내 부하변동에 따라서 송풍량을 감소시키므로 송풍동력을 절약할 수 있다. | 개실별 부하변동에 대한 습도 및 공기청정도의 제어성이 우수하다. | 연중을 통해 냉방이 가능하다.
다음 중 유효온도가 높아질 수 있는 조건은? |  |  | 0.4 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 풍속 감소 | B | 습구온도 감소 | 풍속 감소 | 상대습도 감소 | 건구온도 감소
공기조화기에 설치된 공기냉각기의 동관속을 흐르는 냉수의 유속으로 가장 적당한 것은? |  |  | 0.34 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 1m/s | A | 1m/s | 3m/s | 5m/s | 7m/s
밸브 중 유체의 흐름방향을 한쪽으로만 제어하는 것은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 체크밸브 | D | 게이트밸브 | 글로브밸브 | 앵글밸브 | 체크밸브
FCU의 배관방식 중 냉난방을 동시에 할 경우 혼합손실이 없는 배관방식은? |  |  | 0.34 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 4관식 | D | 1관식 | 2관식 | 3관식 | 4관식
펌프에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 실제 사용효율은 이론적 효율보다 높다. | C | 비교 회전수는 임펠러의 모양과 관계가 있다. | 회전방향 구분은 모터측에서 펌프를 바라볼 때로 한다. | 실제 사용효율은 이론적 효율보다 높다. | 전양정은 실양정 + 배관손실수두 + 토출구의 속도수두이다.
다음 중 배연방식에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 머쉬룸배연 | C | 자연배연 | 기계배연 | 머쉬룸배연 | 스모크타워배연
냉매가 구비해야 할 조건 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 열전도율 및 열전달율이 적을 것 | C | 응축 압력이 낮을 것 | 증발이 잠열 및 증기의 비열이 클 것 | 열전도율 및 열전달율이 적을 것 | 금속에 대한 부식성이 없을 것
대기오염이 심한 지역에 적합한 냉각탑은? |  |  | 0.33 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 증발식 | D | 자연 통풍식 | 직교류형 | 대향류형 | 증발식
습공기에 관한 기술 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 온도가 일정할 경우 상대습도가 높을수록 절대습도는 낮아진다. | C | 온도가 일정할 경우 상대습도가 높을수록 노점온도는 높아진다. | 상대습도가 일정할 경우 온도가 높을수록 비체적은 커진다. | 온도가 일정할 경우 상대습도가 높을수록 절대습도는 낮아진다. | 상대습도가 일정할 경우 온도가 높을수록 엔탈피는 커진다.
다음 그림에서 대수평균 온도차 MTD를 구하면 얼마인가? | output/img\기사-건축설비기사-2005년03월20일-054.png | ∆T=(∆T_1-∆T_2)/ln((∆T_1)/(∆T_2 ))=(11-16)/ln(11/16)=13.34⁡∆T :대수평균 온도차(MTD)∆T_1:좌측 공기온과 수온 온도차∆T_2:우측 공기온과 수온 온도차[해설작성자 : 박과장] | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 13.34℃ | A | 13.34℃ | 14.24℃ | 15.74℃ | 16.56℃
덕트 설계시 정압재취득법에 의한 방법의 원리는? |  |  | 0.4 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 동압감소를 정압으로 회수 | A | 동압감소를 정압으로 회수 | 전압감소를 동압으로 회수 | 정압감소를 동압으로 회수 | 정압감소를 전압으로 회수
공조기에서 송풍기와 인터록(inter lock) 되는 것은? |  |  | 0.14 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 가습밸브 | B | 방화댐퍼 | 가습밸브 | 냉온수밸브 | 외기댐퍼
펌프의 NPSH(유효 흡입양정)에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 펌프설비에서 얻어지는 npsh를 펌프가 필요로 하는 npsh보다 작게 한다. | D | 펌프설비에서 얻어지는 npsh는 기압의 영향을 받는다. | 펌프설비에서 얻어지는 npsh는 흡입양정, 수온, 마찰, 손실 등에 의해 결정된다. | 토오마의 캐비테이션계수는 비교회전수의 함수이다. | 펌프설비에서 얻어지는 npsh를 펌프가 필요로 하는 npsh보다 작게 한다.
증기 보일러에서 발생열량이 646,800㎉/h일 때, 환산 증발량(Ge)과 상당 방열면적(EDR)은 얼마인가? (단, 100℃물의 증발잠열은 539㎉/㎏이다.) |  |  | 0.44 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | ge = 1,200㎏/h, edr = 995m2 | C | ge = 995㎏/h, edr = 1,200m2 | ge = 1,437㎏/h, edr = 1,200m2 | ge = 1,200㎏/h, edr = 995m2 | ge = 1,200㎏/h, edr = 1,437m2
벽 취출구에서 동일한 취출풍속일 때 상승거리가 가장 긴 시기는? |  |  | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 난방시 | A | 난방시 | 냉방시 | 중간기 | 어느 때나 동일
건물의 공조방식 중에 에너지 절약측면에서 가장 불리한 것은? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 이중덕트방식 | D | 단일덕트 정풍량방식 | 각층 유닛방식 | 유인유닛 방식 | 이중덕트방식
피뢰설비에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.46 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 피뢰설비는 수전부, 피뢰도선 및 접지극의 3개의 부분으로 구성되어 있다. | D | 접지극은 지하 50cm 이상의 길이에 매설하고, 그 재질은 접지효과가 있는 알루미늄금속체를 사용한다. | 다수의 접지극을 병렬로 접속하는 경우의 총합접지 저항은 50ω 이하이어야 한다. | 돌출지지철물로서 강관을 이용하는 경우 피뢰도선은 관내를 통해야 한다. | 피뢰설비는 수전부, 피뢰도선 및 접지극의 3개의 부분으로 구성되어 있다.
펌프용 전동기에서 양수량은 100(m3/분), 전양정은 10[m],펌프효율(η)은 85(%)인 경우 이 전동기의 용량(㎾)은 얼마인가? (단, 계수는 1.1 로 한다.) |  |  | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 215 | B | 157 | 215 | 324 | 436
중앙감시반에 나타나는 램프의 색깔을 통하여 각 동력설비의 운전상태를 알 수 있다. 옳지 않게 표시된 것은? |  |  | 0.4 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 경보표시: 녹색램프 | C | 운전표시: 적색램프 | 고장표시: 오렌지색램프 | 경보표시: 녹색램프 | 전원표시: 백색램프
다음 중 광원의 연색성이 가장 좋은 등은? |  |  | 0.15 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 크세논등 | D | 백색 형광등 | 형광 수은등 | 나트륨등 | 크세논등
다음 중 역률과 교류전력의 크기를 계산할 때 필요 없는 것은? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 최대전력 | D | 유효전력 | 무효전력 | 피상전력 | 최대전력
물리계는 정상상태에 도달하기 전에 입력을 전혀 따르지 않는 기간이 존재하는데 이 기간사이의 응답을 무엇이라고 하는가? |  |  | 0.4 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 과도응답 | A | 과도응답 | 정상응답 | 선형응답 | 시간응답
다음 중 전류의 이동으로 발생하는 현상이 아닌 것은? |  |  | 0.25 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 저항작용 | C | 발열작용 | 화학작용 | 저항작용 | 자기작용
교류회로의 전력에 대한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 역률이 1일 때 유효전력과 피상전력은 같아진다. | C | 피상전력이란 소비전력이다. | 역률은 작을수록 좋다. | 역률이 1일 때 유효전력과 피상전력은 같아진다. | 피상전력이 크면 역률이 커진다.
무접점 계전기에 사용되는 전력전자소자(트랜지스터, 다이오드)의 장점이 아닌 것은? |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 잡음(noise)의 영향을 받지 않는다. | D | 스위칭 속도가 빠르다. | 전력소비가 대단히 작다. | 접점의 개폐동작으로 인한 마모현상이 없다. | 잡음(noise)의 영향을 받지 않는다.
3상 유도 전동기의 회전 원리를 설명할 수 있는 것은? |  |  | 0.41 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 아라고 원판 | C | 브론델 법칙 | 앙페르의 오른나사 법칙 | 아라고 원판 | 정전유도
다음 중 불연속 제어에 속하는 것은? |  |  | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | on-off제어 | D | 비례제어 | 미분제어 | 적분제어 | on-off제어
어떤 코일에 50[Hz]의 교류 전압을 가할 때 리액턴스가 628[Ω]이었다. 이 코일의 자기인덕턴스[H]는? |  | X = 2*3.14*f*LL = x/2*3.14*f = 1.999 ....[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 2 | B | 1 | 2 | 3 | 4
400[V] 이하의 저압용 기계기구의 금속제 외함에 사용되는 접지공사는?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 4번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.) |  | (2021년 KEC 규정 변경으로 인하여 종별 접지관련 문제는 출제되지 않습니다.) | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 제3종 접지공사 | D | 특별 제3종 접지공사 | 제1종 접지공사 | 제2종 접지공사 | 제3종 접지공사
완전 확산면의 광속 발산도가 2,000[lx]일 때 휘도는 약 몇[cd/cm2]인가? |  |  | 0.17 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 0.064 | B | 0.02 | 0.064 | 0.628 | 6.28
최대 수요전력(kW)과 부하설비용량의 비를 나타낸 것은? |  |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 수용률 | B | 부하율 | 수용률 | 부등률 | 역률
다음 중 건전지의 전압을 측정할 때 사용되는 계기는? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 직류전압계 | B | 교류전압계 | 직류전압계 | 교류전류계 | 직류전류계
전류의 자기현상을 이용한 기기는? |  |  | 0.44 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 전동기 | B | 축전지 | 전동기 | 반도체정류기 | 열동과전류계전기
다음 중 형광등 기구에 취부하는 안정기의 사용목적으로 가장 알맞은 것은? |  |  | 0.46 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 방전의 안정 | D | 광속의 증가 | 잡음의 방지 | 역율의 개선 | 방전의 안정
인텔리젼트 빌딩의 시스템 개념이 아닌 것은? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 개방형 서비스 시스템 | D | 빌딩 자동화 시스템 | 정보통신 자동화 시스템 | 사무 자동화 시스템 | 개방형 서비스 시스템
변압기에 적용되는 법칙이 아닌 것은? |  |  | 0.4 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 키르히호프의 제 1법칙 | D | 암페어의 오른손의 법칙 | 렌쯔의 법칙 | 페러데이의 전자유도법칙 | 키르히호프의 제 1법칙
건물의 증축 또는 용도변경되는 경우에 오수처리시설을 설치하지 않아도 되는 건축물의 규모는? |  |  | 0.26 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 건축연면적이 300m2인 여객자동차터미널 | C | 건축연면적이 1,600m2인 건물 | 골프장업 및 스키장업의 사업장안의 오수가 발생하는 건물 | 건축연면적이 300m2인 여객자동차터미널 | 목욕장업에 필요한 건축연면적이 200m2인 건물
철골조의 내화구조 기준으로 틀린 것은? |  |  | 0.33 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 기둥의 경우 철골을 6cm 이상의 벽돌로 덮은 것 | B | 벽의 경우 골구를 철골조로 하고 그 양면을 4cm 이상의 철망모르타르로 덮은 것 | 기둥의 경우 철골을 6cm 이상의 벽돌로 덮은 것 | 보의 경우 철골을 6cm 이상의 철망모르타르로 덮은 것 | 보의 경우 철골을 5cm 이상의 콘크리트로 덮은 것
장례식장의 집회실로서 그 바닥면적이 210m2일 경우 노대가 있을 때 노대 아랫부분의 반자높이는 얼마 이상이어야 하는가? |  |  | 0.1 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 2.7m | C | 2.1m | 2.4m | 2.7m | 4.0m
옥내소화전설비를 설치하여야 할 특정소방대상물의 기준으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 주차의 용도로 사용되는 부분의 면적이 300m2 이상 | D | 연면적 3,000m2 이상 | 지하가중 터널로서 길이가 1,000m 이상인 터널 | 복합건축물로서 연면적이 1,500m2 이상 | 주차의 용도로 사용되는 부분의 면적이 300m2 이상
건축허가시 관할 소방본부장 또는 소방서장의 동의를 받아야하는 일반건축물의 연면적 기준은? |  |  | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 연면적이 400m2 이상인 건축물 | B | 연면적이 200m2 이상인 건축물 | 연면적이 400m2 이상인 건축물 | 연면적이 500m2 이상인 건축물 | 연면적이 1,000m2 이상인 건축물
헬리포트의 설치기준에 관한 내용으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 헬리포트 중심으로부터 반경 10m 이내에는 이·착륙에 장애가 되는 건축물을 설치하지 아니할 것 | C | 층수가 11층이상인 건축물로서 11층이상의 층의 바닥면적 합계가 10,000m2이상인 건축물의 옥상에는 헬리포트를 설치할 것 | 헬리포트의 길이와 너비는 각각 22m 이상으로 할 것 | 헬리포트 중심으로부터 반경 10m 이내에는 이·착륙에 장애가 되는 건축물을 설치하지 아니할 것 | 헬리포트의 주위한계선은 백색으로 하되, 그 선의 너비는 38센티미터로 할 것
7층의 유스호스텔 배연설비에 관한 사항 중 틀린 것은? |  |  | 0.34 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 배연창의 유효면적은 1m2 이상이거나 당해 건축물의 바닥면적의 1/100 이상으로 한다. | A | 배연창의 유효면적은 1m2 이상이거나 당해 건축물의 바닥면적의 1/100 이상으로 한다. | 배연구는 손으로도 열고 닫을 수 있어야 한다. | 방화구획이 설치된 경우에는 그 구획마다 1개소 이상의 배연창을 설치하여야 한다. | 배연구는 예비전원에 의해 열 수 있도록 한다.
다음 중 대수선의 범위의 기준으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 내력벽의 벽면적을 20제곱미터 이상 해체하여 수선 또는 변경하는 것 | A | 내력벽의 벽면적을 20제곱미터 이상 해체하여 수선 또는 변경하는 것 | 지붕틀을 3개 이상 해체하여 수선 또는 변경하는 것 | 주계단·피난계단 또는 특별피난계단을 해체하여 수선 또는 변경하는 것 | 다가구주택 및 다세대주택의 가구 및 세대간 주요구조 부인 경계벽의 수선 또는 변경
지역에너지계획에 포함되지 않는 사항은? |  |  | 0.35 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 에너지관련기술의 개발 및 보급을 촉진하기 위한 대책 | A | 에너지관련기술의 개발 및 보급을 촉진하기 위한 대책 | 지역안의 미활용 에너지원을 개발하기 위한 대책 | 지역안의 환경친화적 에너지이용을 위한 대책 | 에너지이용의 합리화와 이를 통한 온실가스의 배출을 줄이기 위한 대책
대지관련 건축기준의 허용오차가 가장 적은 것은? |  |  | 0.37 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 건폐율 | A | 건폐율 | 용적률 | 건축선의 후퇴거리 | 인접건축물과의 거리
건축허가를 신청할 때 교육연구 및 복지시설중 연구소 용도의 건축물로서 바닥면적의 합계가 몇 m2이상일 때 에너지절약계획서를 제출하는가? |  |  | 0.35 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 3,000m2 이상 | C | 500m2 이상 | 2,000m2 이상 | 3,000m2 이상 | 10,000m2 이상
옥외소화전설비를 설치하여야 할 특정소방대상물의 기준으로 옳은 것은? |  |  | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 지상 1층 및 2층의 바닥면적의 합계가 9,000m2 이상인 것 | D | 지상 1층 및 2층의 바닥면적의 합계가 3,000m2 이상인 것 | 지상 1층 및 2층의 바닥면적의 합계가 6,000m2 이상인 것 | 지상 1층 및 2층의 바닥면적의 합계가 7,000m2 이상인 것 | 지상 1층 및 2층의 바닥면적의 합계가 9,000m2 이상인 것
특정지역에 설치하는 오수처리시설의 생물화학적 산소 요구량(방류수수질기준)은 얼마 이하이어야 하는가? |  |  | 0.32 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 20㎎/ℓ | B | 10㎎/ℓ | 20㎎/ℓ | 100㎎/ℓ | 200㎎/ℓ
주거에 쓰이는 바닥면적의 합계가 100제곱미터인 주거용 건축물에 배관하여야 할 급수관의 최소 지름은? |  |  | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 20mm | A | 20mm | 25mm | 32mm | 40mm
특정열사용기자재중 산업자원부령이 정하는 검사대상기기의 제조업자는 그 검사대상기기의 제조에 관하여 누구의 검사를 받아야 하는가? |  |  | 0.32 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 시·도지사 | C | 건설교통부장관 | 산업자원부장관 | 시·도지사 | 시장·군수·구청장
6층 이상의 층의 거실바닥 면적 합계가 7,000m2인 사무소 건물의 승용 승강기를 설치해야 하는 최소 대수는? |  |  | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 3대 | B | 2대 | 3대 | 4대 | 5대
국가에너지기본계획에 관한 설명 중 잘못된 것은? |  |  | 0.37 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 국가에너지기본계획은 3년마다 수립한다. | B | 산업자원부장관이 수립한다. | 국가에너지기본계획은 3년마다 수립한다. | 국가에너지기본계획은 10년 이상을 계획기간으로 한다. | 국가에너지기본계획은 국내외 에너지수급 정세의 추이와 전망이 포함되어야 한다.
스프링클러설비를 설치하여야 할 특정소방대상물의 기준으로 옳은 것은? |  |  | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 판매 및 영업시설로서 수용인원이 500인 이상인 것 | D | 판매 및 영업시설로서 수용인원이 200인 이상인 것 | 판매 및 영업시설로서 수용인원이 300인 이상인 것 | 판매 및 영업시설로서 수용인원이 400인 이상인 것 | 판매 및 영업시설로서 수용인원이 500인 이상인 것
건축물에 설치하는 굴뚝의 구조로 옳은 것은? |  |  | 0.25 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 석면제 굴뚝으로서 건축물의 지붕속에 있는 굴뚝의 부분은 금속 외의 불연재료로 덮을 것 | D | 굴뚝의 옥상 돌출부는 용마루에서 수직거리를 1m이상으로 할 것 | 굴뚝의 상단으로부터 수평거리 1m 이내에 다른 건축물이 있는 경우에는 그 건축물의 처마보다 50㎝이상 높게 할 것 | 석면제 굴뚝은 목재 기타 가연재료로부터 10㎝이상 떨어져서 설치할 것 | 석면제 굴뚝으로서 건축물의 지붕속에 있는 굴뚝의 부분은 금속 외의 불연재료로 덮을 것
에너지이용합리화법의 제정목적으로 타당하지 않은 것은? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-20 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 원유수입 촉진을 위하고 석유제품의 합리적 판매를 위해서 | A | 원유수입 촉진을 위하고 석유제품의 합리적 판매를 위해서 | 에너지의 수급안정을 위해서 | 에너지의 합리적이고 효율적인 이용을 증진하기 위해서 | 에너지소비로 인한 환경피해를 줄이기 위해서
조적조 벽체에 관한 기술 중 틀린 것은? |  |  | 0.4 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 벽의 길이는 20m 이하로 한다. | A | 벽의 길이는 20m 이하로 한다. | 문꼴 위와 그 바로 위의 문꼴과의 수직거리는 60cm 이상으로 한다. | 나비 180cm가 넘는 문꼴의 상부에는 철근콘크리트 인 방보를 설치한다. | 내력벽으로 둘러싸인 부분의 바닥면적은 80m2 이하로 한다.
다음 중 벽돌 쌓기에서 공간 쌓기를 하는 가장 중요한 목적으로 맞는 것은? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 방습 | B | 방청 | 방습 | 방화 | 내화
계단에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.44 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 계단참은 꺽어돌아가는 계단의 중간에 둔 공간을 말하며 계단중정이라고도 한다. | C | 목조계단의 디딤널의 양옆에서 지지하는 경사진 재를 계단옆판이라고 한다. | 난간두겁대는 손스침(handrail)이라고도 한다. | 계단참은 꺽어돌아가는 계단의 중간에 둔 공간을 말하며 계단중정이라고도 한다. | 계단멍에는 계단디딤판이 길고 비교적 얇은 널일 경우 계단 뒷면에 보강으로 사용된다.
한식지붕에 사용되는 부재나 구조의 명칭이 아닌 것은? |  |  | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 동귀틀 | B | 보습장 | 동귀틀 | 단골막이 | 동연
자연환기에 관한 다음 기술 중에서 틀린 것은? |  |  | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 하나의 창을 한쪽 벽에 배치하는 것이 절반 크기의 두개의 창을 마주보게 배치하는 것보다 환기에 효과적이다. | C | 실내에 바람이 없을 때 실내외의 온도차가 클수록 환기량도 커진다. | 일반적으로 환기는 실내외 온도차에 의한 것보다 압력차에 의해 더 많이 발생한다. | 하나의 창을 한쪽 벽에 배치하는 것이 절반 크기의 두개의 창을 마주보게 배치하는 것보다 환기에 효과적이다. | 외부의 풍속이 클수록 환기량은 더 많아진다.
표면결로의 방지방법으로 적당치 않은 것은? |  |  | 0.88 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 외벽의 단열강화로 실내측 표면온도를 저하시킨다. | D | 비난방실 등으로의 수증기 침입을 억제한다. | 환기로 실내절대습도를 저하시킨다. | 실내에서 수증기 발생을 억제한다. | 외벽의 단열강화로 실내측 표면온도를 저하시킨다.
단층교사(單層校舍)의 장점이 아닌 것은? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 치밀한 평면 계획을 할 수 있으며 부지의 이용률이 높다. | B | 학습활동을 실외에 연장할 수 있으며 재해시 피난상 유리하다. | 치밀한 평면 계획을 할 수 있으며 부지의 이용률이 높다. | 개개의 교실에서 밖으로 직접 출입할 수 있으므로 복도가 혼잡하지 않다. | 내진, 내풍구조가 용이하다.
1주간의 평균수업시간이 25시간인 학교에서, 영어교실은 5시간의 영어수업과 5시간의 국어수업에 이용된다. 이 경우 영어교실의 순수율은? |  |  | 0.41 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 50% | C | 30% | 40% | 50% | 60%
상점의 적당한 방위에 대한 설명 중 잘못된 것은? |  |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 식료품점 - 서향 | C | 음식점 - 도로의 남측 | 양복점 - 직사광선이 들지 않는 위치 | 식료품점 - 서향 | 서점 - 도로의 남측이나 서측
건축화조명에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 광천장은 천장 전면에 루버를 갖고, 그 뒤쪽에 광원을 배치한 것이다. | C | 조명기구를 천장, 벽 등의 실 구성면 중에 장치하여 건축 내장의 일부와 같이 취급을 한 조명방식을 말한다. | 조명기구로 인한 위화감을 없애고 실내의장에 통일성을 갖도록 하기 위해 사용한다. | 광천장은 천장 전면에 루버를 갖고, 그 뒤쪽에 광원을 배치한 것이다. | 벽면조명으로는 코니스 조명과 밸런스 조명이 있다.
학교운영방식에 관한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 교과교실형은 모든 교실이 특정한 교과를 위하여 만들어지고 일반교실은 없다. | C | 종합교실형은 일반교실이 각 학년에 하나씩 할당되고 그 외에 특별교실을 갖는다. | 달톤형은 일반교실수와 특별교실수가 같은 운영방식이다. | 교과교실형은 모든 교실이 특정한 교과를 위하여 만들어지고 일반교실은 없다. | 초등학교 저학년에 가장 적합한 운영방식은 플래툰형으로 교실의 이용률이 높다.
다음 중 실내조명설계의 순서에서 가장 먼저 이루어지는 것은? |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 소요조도의 결정 | B | 조명기구의 배치결정 | 소요조도의 결정 | 조명방식의 결정 | 소요전등의 결정
철근콘크리트구조의 철근 배근에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 띠철근(hoop)의 수직간격은 기둥 단면의 최대 치수 이하로 하여야 한다. | C | 단순보의 늑근은 중앙부분보다 단부에 더 많이 넣는다. | 단순보의 주근은 중앙부에서 하부에 더 많이 넣는다. | 띠철근(hoop)의 수직간격은 기둥 단면의 최대 치수 이하로 하여야 한다. | 나선철근의 순간격은 25mm이상, 75mm이하이어야 한다.
다음의 철골보에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.38 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 래티스보에 접합판(gusset plate)을 대서 접합한 보를 격자보라 한다. | B | 플랜지는 판보 또는 래티스보 등에서 보의 단면의 상하에 날개처럼 내민 부분을 말한다. | 래티스보에 접합판(gusset plate)을 대서 접합한 보를 격자보라 한다. | 판보에서는 웨브판의 좌굴을 방지하기 위하여 스티프너를 사용한다. | 하이브리드거더는 다른 성질의 재질을 혼성하여 만든 일종의 조립보이다.
아파트의 각 형식에 대한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 편복도형은 공용복도에 있어서는 프라이버시가 침해되기 쉽다. | C | 복층형(maisonette) 아파트는 프라이버시가 나쁘다. | 집중형은 대지이용도가 높고 채광 및 통풍이 용이하다. | 편복도형은 공용복도에 있어서는 프라이버시가 침해되기 쉽다. | 계단실형은 프라이버시가 좋으나 출입 및 통행이 용이하지 않다.
나무구조에서 두 재가 직각 또는 경사로 물려 짜이는 것 또는 그 자리를 나타내는 용어는? |  |  | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 맞춤 | B | 이음 | 맞춤 | 쪽매 | 장척
주택의 부지 선정시 고려해야 할 점과 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 봄, 가을의 풍향과 풍속 | A | 봄, 가을의 풍향과 풍속 | 기존도시 설비(급배수, 교통기관, 전기 등)의 상황 | 일조와 대지의 방위 | 지형과 지반 상태
사무소 설비계획에 관한 기술 중 옳은 것은? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 엘리베이터는 출입구 문에 바싹 접근해 배치하지 않는다. | D | 우편물 수취함은 각층에 배치한다. | 동일층에서 화장실은 되도록 분산시키도록 한다. | 지하층 식당에는 채광, 환기를 위하여 스모크타워(smoke tower)를 둔다. | 엘리베이터는 출입구 문에 바싹 접근해 배치하지 않는다.
돌구조에 관한 기술 중 틀린 것은? |  |  | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 가공 및 시공이 용이하며 공사기간이 짧다. | A | 가공 및 시공이 용이하며 공사기간이 짧다. | 조적식 구조에 속한다. | 불연성으로 압축에 강하다. | 실내 유효면적이 줄어드는 단점이 있다.
상점계획에서 대면판매의 특징에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.4 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 상품의 충동적 구매와 선택이 용이하다. | C | 상품에 대하여 설명하기가 편리하다. | 판내원이 정위치를 정하기가 용이하다. | 상품의 충동적 구매와 선택이 용이하다. | 쇼케이스가 많아지면 상점의 분위기가 부드럽지 않다.
오수처리의 방법으로 생물화학적방법에는 생물막법과 활성오니방법이 있는데, 다음 중 활성오니방법에 속하는 것은? |  |  | 0.37 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 장기간폭기방식 | D | 회전원판접촉방식 | 접촉산화방식 | 살수여상방식 | 장기간폭기방식
펌프에 관한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 동일펌프로 동일 송수계통에 양수하고 있는 경우 펌프의 회전수가 2배로 되면 양정은 4배로 된다. | A | 동일펌프로 동일 송수계통에 양수하고 있는 경우 펌프의 회전수가 2배로 되면 양정은 4배로 된다. | 비속도가 작은 펌프는 양수량의 변화에 따라 양정의 변화도 크다. | 특성이 같은 펌프를 2대 병렬 운전하면 양수량과 양정은 1대일 경우의 2배로 된다. | 특성이 같은 펌프를 2대 직렬 운전하면 양수량은 1대일 경우의 2배로 된다.
세정밸브식 대변기에서 토수된 물이나 이미 사용된 물이 역사이폰 작용에 의해 상수계통으로 역류하는 것을 방지하는 기구는? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 버큠 브레이커 | A | 버큠 브레이커 | 슬리브 | 스트레이너 | 볼탭
지붕을 관통하는 통기관은 지붕으로부터 최소 얼마 이상 입상하여 대기 중에 개구(開口)하는가? |  |  | 0.23 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 150mm | D | 50mm | 75mm | 100mm | 150mm
배수 배관에서 청소구를 원칙적으로 설치하여야 하는 곳이 아닌 것은? |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배수수직관의 최상부 | B | 배수수평주관의 기점 | 배수수직관의 최상부 | 배수수평주관과 옥외배수관의 접속장소와 가까운 곳 | 배수수평지관의 기점
급탕방식 중 중앙식 급탕법에 대한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 시공 후, 기구 증설에 따른 배관변경공사를 하기 어렵다. | C | 배관 및 기기로부터의 열손실이 적다. | 급탕개소마다 가열기의 설치 스페이스가 필요하다. | 시공 후, 기구 증설에 따른 배관변경공사를 하기 어렵다. | 급탕배관의 길이가 짧고 탕을 순환할 필요가 없는 소규모 급탕설비로서 이용된다.
수도직결방식으로 높이 10ｍ에 설치된 세척밸브식 대변기에 급수를 할 때 필요한 수도 본관의 최저압력은? (단, 배관내의 마찰손실은 4mAq임) |  |  | 0.25 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 2.1㎏/㎝2 | D | 0.7㎏/㎝2 | 1.0㎏/㎝2 | 1.4㎏/㎝2 | 2.1㎏/㎝2
다음 트랩에 관한 설명 중 틀린 것은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 드럼트랩은 관트랩의 일종으로 바닥배수를 받는 배수구와 트랩이 하나로 되어 있는 트랩이다. | D | 트랩은 배수계통에 설치하여 하수가스, 벌레 등이 실내로 유입하는 것을 방지한다. | 트랩의 봉수 깊이는 최소 50mm 최대 100mm로 한다. | 오물이 트랩에 체류하지 않도록 구조는 간단하고 내표면은 평활한 것이 좋다. | 드럼트랩은 관트랩의 일종으로 바닥배수를 받는 배수구와 트랩이 하나로 되어 있는 트랩이다.
다음 중 간접배수로 해야 하는 기구가 아닌 것은? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 세면기 | D | 냉장고 | 세탁기 | 식기세척기 | 세면기
급수설비에 관한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 고가수조의 용량은 양수펌프의 양수량과 상호관계가 있으며, 고가수조의 설치조건에 따라 좌우되는 경우가 많다. | B | 하향급수배관방식은 수도직결 급수방식인 경우에 가장 많이 사용되며 급수관의 수평주관은 1/250 이상의 올림구배로 한다. | 고가수조의 용량은 양수펌프의 양수량과 상호관계가 있으며, 고가수조의 설치조건에 따라 좌우되는 경우가 많다. | 급수의 오염을 방지하기 위하여 크로스 커넥션(cross connection) 배관을 한다. | 급수방식 중 압력수조방식은 정전시에도 단수가 되지 않으며 급수압력이 일정한 장점이 있다.
일반 배수관의 배관에 대한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.4 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배수관 이음쇠는 관내면이 매끄럽고, 또한 수평관에는 구배를 둘 수 있는 구조로 되어 있어야 한다. | B | 배수수직관의 45˚를 넘는 오프셋부에 배수수평지관을 연결할 때는 오프셋부의 상부 또는 하부의 300mm 이내에서 접속해서는 안된다. | 배수관 이음쇠는 관내면이 매끄럽고, 또한 수평관에는 구배를 둘 수 있는 구조로 되어 있어야 한다. | 배수수직관의 관경은 최상부보다 최하부가 더 두껍게 한다. | 배수관이 30˚이상의 각도로 방향을 바꾸는 곳에는 원칙적으로 청소구를 설치한다.
급탕배관에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 상향배관인 경우 급탕관은 하향구배, 반탕관은 상향구배로 한다. | A | 상향배관인 경우 급탕관은 하향구배, 반탕관은 상향구배로 한다. | 배관시공시 굴곡배관을 해야할 경우에는 공기빼기 밸브를 설치한다. | 관의 신축을 고려하여 건물의 벽관통부분의 배관에는 슬리브를 끼운다. | 중앙식 급탕설비는 원칙적으로 강제순환방식으로 한다.
급탕인원이 150명인 아파트의 1일당 예상급탕량은 얼마인가? (단, 1인 1일당 급탕량은 120ℓ/ｃ/ｄ로 한다) |  |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 18,000ℓ/ｄ | C | 12,000ℓ/ｄ | 15,000ℓ/ｄ | 18,000ℓ/ｄ | 20,000ℓ/ｄ
다음 중 수질과 관련된 용어와 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | wi(웨버지수) | D | ph(수소이온농도) | ss(부유물질) | do(용존산소) | wi(웨버지수)
다음 중 건축설비분야에서 급수, 급탕, 배수 등에 주로 사용되는 터보형 펌프는? |  |  | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 원심식 펌프 | B | 왕복식 펌프 | 원심식 펌프 | 축류 펌프 | 마찰 펌프
양수펌프의 흡수면으로부터 토출수면까지의 실제높이는 20m이고, 관로의 전손실수두는 실양정의 20%로 하며, 흡입관과 토출관의 관경이 같은 경우 펌프의 전양정(m)은? |  |  | 0.19 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 22m | B | 20m | 22m | 24m | 20.2m
LPG 및 LNG에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | lng의 비중은 공기의 비중보다 크므로 누설되었을 때 하부에 체류하기 쉽다. | D | lng는 천연적으로 산출하는 천연가스를 -162℃까지 냉각 액화한 것을 말한다. | lpg는 주위에서 증발잠열을 빼앗아 기화한다. | lpg는 일산화탄소를 함유하지 않기 때문에 생가스에 의한 중독의 위험성은 없으나 질식 또는 불완전 연소에 의한 일산화탄소 중독의 가능성은 있다. | lng의 비중은 공기의 비중보다 크므로 누설되었을 때 하부에 체류하기 쉽다.
물분무 소화설비에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 가솔린 등 인화점이 낮은 가연성 액체의 소화에 주로 사용되며 수용성의 알콜화재에는 사용할 수 없다. | A | 가솔린 등 인화점이 낮은 가연성 액체의 소화에 주로 사용되며 수용성의 알콜화재에는 사용할 수 없다. | 분무된 물이 화재의 열에 의하여 수증기로 되면 체적이 팽창하여 연소면을 덮어 산소를 차단하는 작용도 한다. | 헤드에서 방사시킨 물입자의 크기, 밀도, 유효사정, 살수각도, 살수유효반경에 따라 소화성능이 다르다. | 미세한 물방울이기 때문에 열을 흡수하기 쉽고 분포가 균일하기 때문에 냉각효율도 좋다.
다음 중 급수ㆍ급탕배관의 검사 및 시험과 가장 관계가 먼것은? |  |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 연기시험 | A | 연기시험 | 만수시험 | 통수시험 | 수압시험
옥내소화전설비 설치기준으로 옳은 것은? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 방수구는 바닥으로부터의 높이가 1.5m 이하가 되도록한다. | A | 방수구는 바닥으로부터의 높이가 1.5m 이하가 되도록한다. | 소화전의 노즐선단에서의 방수압력은 2.1㎏/㎝2 이상이어야 한다. | 소화전의 방수량은 300ℓ/분 이상이다. | 소화전의 주배관중 수직배관의 관경은 20㎜ 이상으로 하여야 한다.
덕트내 정압을 측정하는 기기는? |  |  | 0.44 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 마노미터 | D | 서모스탯 | 사이폰관 | 벤츄리관 | 마노미터
다음 그림에 나타난 냉각수 배관계통의 냉각수 펌프양정(mAq)은? (단, 냉각수 배관 전길이는 200m, 마찰저항은 40mmAq/m, 배관계 국부저항은 배관저항의 30%로 하고 냉동기 응축기 저항 8mAq, 냉각탑의 살수압력은 0.4㎏/㎝2으로 한다.) | output/img\기사-건축설비기사-2005년03월06일-042.png | 3 + (200 * 40*10^-3 * 1.3) + 8 + 4 = 25.4여기서 40mmAq -> 40*10^-3 mAq 0.4kg/cm^2 -> 4mAq == 1kg/cm^2 = 10mAq[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.27 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 25.4 | C | 19.1 | 21.7 | 25.4 | 28.3
다음 중 의복의 열절연성을 나타내는 단위로 올바른 것은? |  |  | 0.39 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | clo | A | clo | met | ppm | vol%
휀(Fan)의 풍량제어 방법이 아닌 것은? |  |  | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 휀 벨트(belt)의 조정 | A | 휀 벨트(belt)의 조정 | 휀 모터의 변속운전 | 휀의 흡입측 댐퍼조절 | 휀의 인렛 베인(inlet vane)조정
냉열원 부하 중 실내취득열량이 아닌 것은? |  |  | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 덕트로부터의 취득열량 | D | 벽체로부터의 취득열량 | 인체발생열량 | 기구발생열량 | 덕트로부터의 취득열량
공조기에 있는 냉각기 코일이 건코일일 때 냉각열량 qc[kcal/h]을 구하시오. (단, 냉각기의 입구 및 출구에서 공기의 온도는 각각 30℃, 13℃이며 통과되는 공기량은 6,000kg/h이다) |  |  | 0.32 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 24,480kcal/h | B | 22,440kcal/h | 24,480kcal/h | 29,580kcal/h | 122,400kcal/h
위치수두 10mAq, 압력 3kg/cm2, 속도 2m/s인 관속을 흐르는 물(γ=1000kg/m3)의 전수두는? |  | 10+30+(2^2/2*9.8) = 40.21kg/cm^2 = 10mAq[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.1 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 40.2m | D | 13.0m | 13.2m | 14.1m | 40.2m
염화리튬(LiCl)을 사용하는 감습장치가 냉각 감습식보다 유리한 조건이 아닌 것은? |  |  | 0.3 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 실내 잠열부하의 변동이 클 때 실내온도를 일정하게 유지할 경우 | C | 공조되고 있는 실내의 건구온도가 0℃ 이상이고 노점온도가 0℃ 이하일 때 | 공조기 출구의 노점이 5℃ 이하일 때 | 실내 잠열부하의 변동이 클 때 실내온도를 일정하게 유지할 경우 | 온도가 32℃ 이상 또는 10℃ 이하에서 저습도로 할 때
냉각탑에 관한 다음 기술중 가장 적당한 것은? |  |  | 0.29 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 보급수량은 냉각수 순환수량의 1~3% 정도를 고려하면 좋다. | A | 보급수량은 냉각수 순환수량의 1~3% 정도를 고려하면 좋다. | 기계통풍식의 대형냉각탑으로 부터 발생하는 소음은 무시할 정도로 적다. | 동일 냉동용량일 경우 흡수식 냉동기의 냉각수량은 터보 냉동기의 냉각수량보다 적다. | 냉각수는 외기의 건구온도보다 낮게 냉각시킬 수는 없다.
주방, 공장, 실험실에서와 같이 오염물질의 확산 및 방지를 가능한 극소화시키기 위한 환기방식은? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 국소환기 | D | 희석환기 | 전체환기 | 집중환기 | 국소환기
워터햄머를 방지하기 위한 방안으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 관내에서 흐르는 물의 관성력을 크게 한다. | D | 관내 유속을 느리게 한다. | 공기실을 설치한다. | 펌프에 플라이 휠을 설치한다. | 관내에서 흐르는 물의 관성력을 크게 한다.
온수배관에 관한 기술 중 틀린 것은? |  |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 온수보일러의 팽창관에는 게이트 밸브를 설치한다. | D | 배관의 신축을 고려한다. | 배관재료는 내식성을 고려한다. | 온수배관에는 공기가 고이지 않도록 구배를 준다. | 온수보일러의 팽창관에는 게이트 밸브를 설치한다.
에너지 절약적인 운전관리에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 수동제어에 의하여 조정한다. | D | co2검출기 등을 설치하여 과도한 외기 도입을 억제한다. | 공급수, 송풍 공기온도의 설정변경을 한다. | 열원기기의 대수제어를 적극적으로 실행한다. | 수동제어에 의하여 조정한다.
습공기의 상태를 설명한 내용 중 가장 적당한 것은? |  |  | 0.3 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 상대습도가 높을수록 결로의 위험이 크다. | D | 습공기중의 상대습도는 일반적으로 밤보다는 한낮이 높다. | 비오는 날 공기중의 상대습도는 그다지 높지 않다. | 상대습도는 절대습도에 비례한다. | 상대습도가 높을수록 결로의 위험이 크다.
환기방식중 연소용 공기가 필요한 경우 적합한 방식은? |  |  | 0.2 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 압입환기방식 | B | 압입, 흡출 병용방식 | 압입환기방식 | 흡출환기방식 | 자연환기방식
대형냉동기의 경우 응축기와 압축기의 냉매가 물과 열교환 하는 물-물 방식을 채택하고 있다. 공기와 열교환하는 경우와 비교할 때 장점이 아닌 것은? |  |  | 0.22 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | ahu, 냉각탑, 2차냉매 등이 필요 없기 때문에 공조기로 사용될 때 장치가 간단하다. | A | ahu, 냉각탑, 2차냉매 등이 필요 없기 때문에 공조기로 사용될 때 장치가 간단하다. | 공기에 비해 물의 비열이 크기 때문에 순환량을 적게 하여도 된다. | 공기에 비해 열전달이 잘되기 때문에 열전달장치의 크기가 작아도 된다. | 열교환기 입구의 물의 온도에 있어 급격한 변화가 적기 때문에 안정된 성능으로 운전이 가능하다.
증기난방방식의 특징을 기술한 내용 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.41 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 극장, 영화관 등 천장고가 높은 건물에 적합하다. | B | 온수난방에 비하여 방열기의 크기를 작게할 수 있다. | 극장, 영화관 등 천장고가 높은 건물에 적합하다. | 신속히 난방할 수 있다. | 온수난방에 비하여 쾌감도가 떨어진다.
빙축열 시스템의 제빙방식에 의한 분류에서 정적 제빙형이 아닌 것은? |  |  | 0.36 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 빙박리형 | C | 관외착빙형 | 완전동결형 | 빙박리형 | 캡슐형
다음 중 온수난방설비와 관계없는 것은? |  |  | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 하아트포드 접속법 | C | 팽창탱크 | 공기빼기밸브 | 하아트포드 접속법 | 신축이음
공기조화설비에서 부하계산의 목적이 아닌 것은? |  |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 건물이 완성되었을 때 임대료를 계산하는 절대적인 기준으로서 필요하다. | D | 공조시스템의 결정과 공조장치의 용량을 결정하기 위해 필요하다. | 실내에 송풍하는 공기의 양과 송풍온도를 결정하기 위해 필요하다. | 배관, 덕트 및 샤프트 등의 배치를 위한 기초자료로서 필요하다. | 건물이 완성되었을 때 임대료를 계산하는 절대적인 기준으로서 필요하다.
발전기실의 위치 선정시 고려해야 할 사항과 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 배기 배출구에 가급적 멀리 위치할 것 | C | 실내 환기를 충분히 행할 수 있을 것 | 변전실에 가깝고, 침수의 우려가 없을 것 | 배기 배출구에 가급적 멀리 위치할 것 | 기기의 반입ㆍ반출 및 운전 보수면에서 편리할 것
1.5[V] 건전지 2개가 직렬로 손전등에 사용되었다. 0.5[A]의 전류가 흐른다면 전구의 저항[R]은? |  |  | 0.46 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 6[ω] | D | 0.75[ω] | 3[ω] | 1.5[ω] | 6[ω]
다음 중 에너지절약제어가 아닌 것은? |  |  | 0.44 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 디지탈제어 | D | 전력수요제어 | 역률개선제어 | 외기도입제어 | 디지탈제어
배전설비에 교류를 채택하는 이유가 아닌 것은? |  |  | 0.44 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 직류방식에 비해 승압 및 절연이 단순하여 건설비가 싸다. | C | 송배전계통의 각지역에서 최적의 전압을 변압기로서 공급할 수 있다. | 교류발전기는 구조가 간단하고 견고하며 전기발생이 용이하다. | 직류방식에 비해 승압 및 절연이 단순하여 건설비가 싸다. | 계통연계가 용이하고, 구성이 비교적 자유롭다.
절연 저항 측정에 대해 바르게 설명한 것은? |  |  | 0.38 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 절연저항을 측정할 때에는 메거(megger)를 사용한다. | B | 기기와 대지간 절연 저항을 측정 할 때에는 오실로스코프(oscilloscope)를 사용한다. | 절연저항을 측정할 때에는 메거(megger)를 사용한다. | 절연 저항 측정값은 대지와 기기간에 저항값이 작아야 누전의 위험성이 없다. | 절연 저항 측정시에는 기기를 반드시 접지시키고 측정하여야 한다.
접지공사에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.33 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 건조한 목재바닥에 저압의 전동기를 설치할 때 접지공사를 절대 생략하여서는 안된다. | A | 건조한 목재바닥에 저압의 전동기를 설치할 때 접지공사를 절대 생략하여서는 안된다. | 특별고압계기용 변성기의 2차측 전로에 실시하는 접지공사의 접지저항값은 10ω이하이다. | 400v이하의 저압용 기계기구의 철대 및 금속제 외함에는 제3종 접지공사를 실시한다. | 감전의 방지, 기기의 손상 방지, 보호계전기의 동작 확보를 위해 접지공사를 실시한다.
계기용 변압기의 2차측 정격전압[V]과 계기용 변류기의 2차측 정격전류[A] 값은 각각 얼마인가? |  |  | 0.28 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 110v, 5a | D | 200v, 10a | 200v, 5a | 110v, 10a | 110v, 5a
각종 수송설비에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 에스컬레이터의 정격속도는 하강방향을 고려하여 60[m/min] 정도가 좋다. | D | 이동보도는 수평으로부터 10˚ 이내의 경사로 되어 있으며, 승객을 수평방향으로 수송하는데 이용되는 설비이다. | 전동 덤웨이터는 리프트라고도 하며 사람은 타지 않고 물품만을 승강시키는 장치이다. | 건물의 용도에 맞는 엘리베이터를 설계하기 위하여 구하여야 할 사항으로는 정원, 평균 일주시간, 설비 대수 등을 들 수 있다. | 에스컬레이터의 정격속도는 하강방향을 고려하여 60[m/min] 정도가 좋다.
방범설비에 사용되는 단말검출기 중에서 도플러(Doppler) 효과를 이용하여 침입자를 검출하는 것은? |  |  | 0.17 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 초음파 검출기 | A | 초음파 검출기 | 적외선식 검출기 | 리미터 | 진동 검출기
엘리베이터에 관한 기술로서 옳지 않은 것은? |  |  | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 권상기의 부하를 줄이기 위하여 카의 반대쪽 로프에 장치하는 것은 완충기이다. | B | 홀 도어는 각 층의 복도와 승강로를 차단하여 승객의 안전을 도모하기 위한 것이다. | 권상기의 부하를 줄이기 위하여 카의 반대쪽 로프에 장치하는 것은 완충기이다. | 리미트 스위치는 카가 최상층에서 정상 운행위치를 벗어나 그 이상으로 운행하는 것을 방지하는 안전장치이다. | 전동기측의 회전동력을 로프에 전달하는 기기를 권상기라고 한다.
간선의 부설방식에 대한 다음의 설명 중 틀린 것은? |  |  | 0.3 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 케이블 래크는 덮개가 없이 노출되어 있으며 방열효과와 시공성이 좋아, 절연전선 및 케이블의 부설에 많이 쓰인다. | B | 금속덕트 내에 부설하는 전선 및 케이블의 절연 피복을 포함한 단면적의 총합은 덕트 단면적의 20% 이하가 되도록 한다. | 케이블 래크는 덮개가 없이 노출되어 있으며 방열효과와 시공성이 좋아, 절연전선 및 케이블의 부설에 많이 쓰인다. | 금속 덕트 배선은 옥내의 건조한 곳으로 노출된 장소나 점검할 수 있는 은폐된 장소에 시설한다. | 금속관의 두께는 콘크리트 내에 묻어서 사용할 경우 1.2mm 이상, 그 외의 경우는 1mm 이상이어야 한다.
정전용량이 같은 콘덴서 10개를 병렬접속할 때의 합성정전용량은 직렬접속할 때의 합성정전용량의 몇 배가 되는가? |  |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 100배 | B | 70배 | 100배 | 130배 | 200배
다음의 휘트스톤(Wheatstone) 브릿지 회로가 평형상태일때 Rt의 저항값[R]은? | output/img\기사-건축설비기사-2005년03월06일-073.png |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 15[ω] | B | 5[ω] | 15[ω] | 53[ω] | 60[ω]
다음의 자동제어 방식 중 각종 연산제어 및 에너지 절약제어가 가능하며 정밀도 및 신뢰도가 가장 높은 것은? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | ddc 방식 | A | ddc 방식 | 전기식 | 전자식 | 공기식
시퀀스제어를 적용하기에 적합하지 않은 것은? |  |  | 0.42 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 부스터 펌프의 압력 제어 | A | 부스터 펌프의 압력 제어 | 팬의 기동/정지 | 엘리베이터의 기동/정지 | 공기조화기의 경보시스템
교류 전력의 유효전력표시로 옳은 것은? |  |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | p = vi cosθ [w] | A | p = vi cosθ [w] | p = vi sinθ [var] | p = vi [va] | p = rt [w]
자동화재탐지설비의 감지기 중 열감지기가 아닌 것은? |  |  | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 광전식 감지기 | A | 광전식 감지기 | 차동식 감지기 | 정온식 감지기 | 보상식 감지기
전자 1개가 가지는 전기량의 절대값[C]은? |  |  | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 1.602 × 10-19[c] | C | 9.02 × 10-27[c] | 1.602 × 1019[c] | 1.602 × 10-19[c] | 9.02 × 1027[c]
내부저항 r인 전지 N개를 병렬 연결할때 최대 전력을 수전 받을 수 있는 부하 저항[R]은? |  |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | r / n | A | r / n | nr | r | n2r
다음 중 교류전동기가 아닌 것은? |  |  | 0.23 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 복권 전동기 | D | 권선형 유도 전동기 | 3상 동기 전동기 | 셰이딩 코일형 유도 전동기 | 복권 전동기
다음 중 기술관리인을 두어야 하는 오수·분뇨 처리시설에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.25 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 처리대상인원이 1,500인 인 단독정화조 | C | 1일 처리용량이 300제곱미터인 오수처리시설 | 1일 처리용량이 500제곱미터인 오수처리시설 | 처리대상인원이 1,500인 인 단독정화조 | 분뇨처리시설
거실의 채광 및 환기에 관한 규정 중 옳지 않은 것은 ? |  |  | 0.19 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 기계환기장치를 설치한 경우에도 설치하지 않은 경우와 같이 환기용 창문을 설치하여야 한다. | C | 단독주택의 거실에 설치하는 환기용 창문은 거실바닥면적의 1/20 이상 설치하여야 한다. | 수시로 개방할 수 있는 미닫이로 구획된 2개의 거실은 채광 및 환기를 위한 면적산정시 1개의 거실로 본다. | 기계환기장치를 설치한 경우에도 설치하지 않은 경우와 같이 환기용 창문을 설치하여야 한다. | 학교 교실의 채광용 창문은 거실바닥면적의 1/10 이상 설치하여야 한다.
각 층별 바닥면적이 3,000m2이고 그 중 거실면적이 2,200m2인 10층의 병원건축물에 필요한 승용승강기는 16인승을 기준으로 최소 몇 대가 필요한가 ? |  |  | 0.27 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 3대 | A | 3대 | 4대 | 5대 | 6대
소방시설설치유지및안전관리에 관한 법령에서 위생등관련 시설에 포함되지 않는 것은? |  |  | 0.17 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 전염병원 | B | 분뇨 및 폐기물처리시설 | 전염병원 | 고물상 | 폐기물재활용시설
에너지이용합리화법상 에너지 기술개발을 위한 사업에 투자 또는 출원을 권고할 수 있는 에너지와 관련된 사업을 영위하는 자에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.35 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 에너지개발업자 | D | 에너지공급자 | 에너지사용기자재의 제조업자 | 에너지관련 기술용역업자 | 에너지개발업자
건축물에 설치하는 피뢰설비의 구조에 관한 기술 중 틀린것은? |  | 20cm 이상~[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.34 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 피뢰도체 및 피뢰도선은 가연성 물질과는 30㎝이상의 거리를 두어야 한다. | C | 돌침 또는 피뢰도체의 보호각은 위험물 저장 및 처리시설인 경우 45°로 해야 한다. | 돌침은 건축물의 맨 윗부분으로부터 25㎝이상 돌출시켜 설치해야 한다. | 피뢰도체 및 피뢰도선은 가연성 물질과는 30㎝이상의 거리를 두어야 한다. | 인하도선 사이의 간격은 50m이하로 하고, 각 인하도선당 1개 이상의 접지극을 지하 3m이상에 매설해야 한다.
소화설비 경보설비·피난설비·소화용수설비 그 밖에 소화활동설비로서 대통령령이 정하는 것을 무엇이라 하는가? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 소방시설 | C | 특정소방대상물 | 소방용기구 | 소방시설 | 소방용기계
비상용 승강기의 승강장 구조에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 벽 및 반자가 실내에 접하는 부분의 마감재료는 난연재료로 할 것 | B | 승강장의 창문·출입구 기타 개구부를 제외한 부분은 당해 건축물의 다른 부분과 내화구조의 바닥 및 벽으로 구획할 것 | 벽 및 반자가 실내에 접하는 부분의 마감재료는 난연재료로 할 것 | 승강장의 바닥면적은 비상용 승강기 1대에 대하여 6m2 이상으로 할 것 | 승강장은 피난층을 제외한 각층의 내부와 연결될 수 있도록 하되, 그 출입구에는 갑종방화문을 설치할 것
에너지관리대상자는 연료 및 열과 전력의 연간 사용량의 합계가 얼마 이상인 경우 에너지사용신고를 하는가? |  |  | 0.18 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 2천 티.오.이 | D | 5백 티.오.이 | 1천 티.오.이 | 1천5백 티.오.이 | 2천 티.오.이
다음 중 가설건축물의 기준으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.37 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 전기·수도·가스 등 새로운 간선공급설비의 설치를 요할 것 | D | 철근콘크리트조 또는 철골철근콘크리트조가 아닐 것 | 존치기간은 3년 이내일 것 | 3층 이하일 것 | 전기·수도·가스 등 새로운 간선공급설비의 설치를 요할 것
문화 및 집회시설중 공연장의 개별관람석 바닥면적이 300m2이상일 때의 법적 기준으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 각 출구의 유효너비는 1.6m 이상으로 해야 한다. | C | 영화관의 관람석으로부터 바깥쪽으로의 출구로 쓰이는 문은 안여닫이로 하여서는 아니된다. | 관람석별로 출구는 2개소 이상 설치해야 한다. | 각 출구의 유효너비는 1.6m 이상으로 해야 한다. | 개별 관람석 출구의 유효너비의 합계는 개별 관람석 바닥면적 100m2마다 0.6ｍ의 비율로 산정한 너비 이상으로 하여야 한다.
분뇨를 재활용의 목적으로 하는 경우 1일 처리용량이 몇 kg 이상인 경우에 시장·군수·구청장에게 신고하여야 하는가? |  |  | 0.37 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 10 kg | B | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg
구조안전의 확인시 지진에 대한 안전여부를 확인해야 하는 건축물로서 옳은 것은? |  |  | 0.23 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 층수가 6층인 건축물 | C | 연면적이 5,000m2인 건축물 | 기둥과 기둥사이의 거리가 10m인 건축물 | 층수가 6층인 건축물 | 높이가 13m인 건축물
소방시설설치유지및안전관리에관한법령에 의한 비상구의 정의에서 출입구 가로, 세로의 크기로 옳은 것은? |  |  | 0.27 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 75센티미터 이상, 150센티미터 이상 | A | 75센티미터 이상, 150센티미터 이상 | 80센티미터 이상, 160센티미터 이상 | 90센티미터 이상, 180센티미터 이상 | 100센티미터 이상, 200센티미터 이상
다음 건축물중 간막이벽을 설치하지 않아도 되는 것은? |  |  | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 오피스텔의 거실 | D | 기숙사의 침실 | 의료시설의 병실 | 학교의 교실 | 오피스텔의 거실
에너지기술개발계획은 몇 년 이상을 계획기간으로 하는가? |  |  | 0.46 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 10년 | C | 3년 | 5년 | 10년 | 15년
건축물의 7층에 설치하는 직통계단에서 그중 1개소 이상을 특별피난계단으로 설치하여야 하는 당해 층의 용도로 옳은 것은? |  |  | 0.25 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 판매 및 영업시설중 도매시장 | A | 판매 및 영업시설중 도매시장 | 숙박시설중 호텔 | 위락시설중 무도장 | 업무시설중 사무소
지방건축위원회에서 구조·안전 피난 및 소방에 관한 사항을 심의하는 용도가 아닌 것은? |  |  | 0.31 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 관광휴게시설 | C | 판매 및 영업시설 | 종합병원 | 관광휴게시설 | 관광숙박시설
다음의 행위 중 대수선에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.38 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 내력벽의 벽면적을 20제곱미터이상 해체하여 수선 또는 변경하는 것 | D | 보와 기둥을 각각 3개 해체하여 수선 또는 변경하는 것 | 지붕틀을 3개이상 해체하여 수선 또는 변경하는 것 | 미관지구 안에서 건축물의 외부형태 또는 담장을 변경하는 것 | 내력벽의 벽면적을 20제곱미터이상 해체하여 수선 또는 변경하는 것
숙박시설의 욕실은 그 바닥으로부터 높이 몇 m 까지 안벽의 마감을 내수재료로 하여야 하는가? |  |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2005-03-06 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1.0m | B | 0.5m | 1.0m | 1.5m | 2.0m
벽돌벽에 관한 설명으로 알맞지 않는 것은? |  |  | 0.34 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 벽길이는 20m 이상일 때는 부축벽으로 보강한다. | B | 각 층의 대린벽으로 구획된 벽에서는 문꼴의 나비의 합계는 그 벽길이의 1/2이하로 한다. | 벽길이는 20m 이상일 때는 부축벽으로 보강한다. | 내력벽으로 둘러싸인 부분의 바닥 면적은 80m2를 초과할 수 없다. | 테두리보의 춤은 벽두께의 1.5배 이상으로 한다.
음의 잔향시간에 관한 설명 중 적당치 않은 것은? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 잔향시간이 짧으면 짧을수록 실내 음향 환경에는 유리하다. | B | 실내 벽면의 흡음율이 높으면 잔향시간은 짧아진다. | 잔향시간이 짧으면 짧을수록 실내 음향 환경에는 유리하다. | 잔향시간은 실의 용적이 클수록 길어진다. | 실내의 음향적 성상 즉, 음환경을 나타내는 중요한 요소이다.
열환경 지표 중 기온과 주벽의 복사열 및 기류의 영향을 조합시킨 지표로서, 습도의 영향이 고려되어 있지 않은 것은? |  |  | 0.46 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 작용온도 | A | 작용온도 | 등온지수 | 유효온도 | 합성온도
주택의 욕실계획으로 잘못된 것은? |  |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 출입문은 거실쪽으로 열리게 한다. | A | 출입문은 거실쪽으로 열리게 한다. | 거실과 침실에서 멀지 않게 한다. | 천장은 약간 경사지게 하는 것이 좋다. | 욕실을 구성하는 주요한 요소는 욕조와 씻는 곳, 샤워 및 탈의 공간이다.
부동침하의 원인으로 부적당한 것은? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 지하실을 설치했을때 | C | 건물이 이질지층에 있을때 | 지하수위가 부분적으로 변할때 | 지하실을 설치했을때 | 부분적으로 증축했을때
공동주택의 각 평면형식에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 집중형은 채광, 통풍조건이 좋기 때문에 저밀도의 주거단지에 이용된다. | B | 중복도형은 도시지역 독신자 아파트에 유리하다. | 집중형은 채광, 통풍조건이 좋기 때문에 저밀도의 주거단지에 이용된다. | 편복도형은 복도가 개방형이므로 각호의 통풍 및 채광이 양호하다. | 계단실형은 각 호의 독립성이 양호하다.
보강콘크리트블록조에 관한 기술로 틀린 것은? |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 벽체에 철근이 충분할 경우에는 테두리보를 설치할 필요가 없다. | C | 막힌 줄눈은 피하고 통줄눈으로 한다. | 내력벽의 벽량은 15cm/m2 이상으로 한다. | 벽체에 철근이 충분할 경우에는 테두리보를 설치할 필요가 없다. | 보강철근은 굵은 것을 조금 넣는 것보다 가는 것을 많이 넣는 것이 좋다.
사무소의 엘리베이터에 대한 기술 중 틀린 것은? |  |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 엘리베이터 홀의 최소 면적은 1인당 1.2m2 정도로 한다. | C | 특별한 이유가 없으면 1개소에 집중한다. | 외래자에게 직접 잘 알려질 수 있는 위치에 배치한다 | 엘리베이터 홀의 최소 면적은 1인당 1.2m2 정도로 한다. | 엘리베이터의 배열은 단거리 보행으로 모든 엘리베이터에 접근할 수 있도록 한다.
종합병원의 병실계획에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 병실의 창문 높이는 90센티 이하로 하여 환자가 병상에서 외부를 전망할 수 있도록 한다.[해설작성자 : 그날까지] | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 병실의 창문 높이는 1.5m 이하로 하여 환자가 병상에서 외부를 전망할 수 있게 하는 것이 좋다. | C | 병실의 출입문의 폭은 침대가 통과할 수 있는 폭이어야 한다. | 환자가 직사광선을 피할 수 있도록 실 중앙에는 전등을 달지 않는 것이 좋다. | 병실의 창문 높이는 1.5m 이하로 하여 환자가 병상에서 외부를 전망할 수 있게 하는 것이 좋다. | 환자마다 손이 닫는 위치에 간호사 호출용 벨을 설치한다.
목조계단 구조에 관한 설명 중 틀린 것은? |  |  | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 계단멍에는 계단나비 3m 이상일때 챌판 중간부를 받치기 위하여 설치한 것으로 보통 1.5m 간격으로 배치한다. | B | 계단의 디딤널의 양옆에서 지지하는 경사진 재를 계단옆판이라 한다. | 계단멍에는 계단나비 3m 이상일때 챌판 중간부를 받치기 위하여 설치한 것으로 보통 1.5m 간격으로 배치한다. | 디딤판의 두께는 보통 3~4㎝의 널판을 사용한다. | 챌판은 상하 디딤널에 홈파끼우고, 양마구리는 옆판에 홈파넣기 또는 통넣기로 한다.
도서관 출납 시스템에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 폐가식은 열람자 자신이 서가에서 자료를 꺼내서 관원의 확인을 받아 대출기록을 제출하는 방식이다. | B | 자유 개가식은 책이 상하기 쉽고, 배가 순서가 뒤바뀌기 쉽다. | 폐가식은 열람자 자신이 서가에서 자료를 꺼내서 관원의 확인을 받아 대출기록을 제출하는 방식이다. | 자유 개가식은 대출 수속이 간편하며 소규모, 아동열람에 편리하다. | 폐가식은 수속이 번거롭고, 책의 내용을 알고 청구해야 한다.
병동부의 간호단위에 대한 설명 중 틀린 것은? |  |  | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 각 간호단위마다 방문객 대기실, 진료실, 간호사 대기소 등을 설치한다. | B | 간호사의 보행거리는 24m 이내가 되도록 한다. | 각 간호단위마다 방문객 대기실, 진료실, 간호사 대기소 등을 설치한다. | 1개의 간호사 대기소에서 관리할 수 있는 병상수는 30∼40개 이하로 한다. | 병실의 종류는 1인실, 2인실, 4인실, 6인실 등을 적절히 배분한다.
철근콘크리트 구조에서 보의 스터럽(stirrup)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.34 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 부재축에 직각으로 설치되는 스터럽의 간격은 보 춤의 2배 이하로 한다. | D | 스터럽은 사인장력 및 전단력에 의한 균열을 방지하기 위해 배치한다. | 굽힘철근의 유무에 관계없이 전단력의 분포에 따라 배치한다. | 단순보에서 스터럽은 양단부에 촘촘히 넣고 중앙부에선 넓혀서 배치할 수 있다. | 부재축에 직각으로 설치되는 스터럽의 간격은 보 춤의 2배 이하로 한다.
백화점 건축의 에스켈레이터에 관한 기술로서 알맞지 않은 것은? |  |  | 0.9 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 엘리베이터보다 설비비가 낮고, 소요면적도 작다. | B | 엘리베이터보다 수송량이 크다. | 엘리베이터보다 설비비가 낮고, 소요면적도 작다. | 고객시야가 좋고, 고객을 기다리게 하지 않는다. | 설치시 층 높이에 대한 고려가 필요하다.
대형체육관의 지붕 구조로 가장 부적당한 것은? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 조적 구조 | D | 셸 구조 | 절판 구조 | 현수 구조 | 조적 구조
벽체의 표면결로방지 대책으로 맞는 것은? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 난방에 의한 수증기 발생을 제한한다. | A | 난방에 의한 수증기 발생을 제한한다. | 실내의 습도를 높인다. | 실내의 환기회수를 줄인다. | 벽체의 표면온도를 실내 공기의 노점온도보다 낮게 한다.
상점의 진열장에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 진열장의 크기는 상점의 종류와는 관계가 없다. | A | 진열장의 크기는 상점의 종류와는 관계가 없다. | 진열장의 바닥높이는 상품의 종류에 따라 다르다. | 진열장이 벽면으로 인해 상점내부와 차단될 때에는 진열장에 외기가 통하도록 하여 진열장 유리의 흐림을 방지한다. | 진열장 내부의 밝기를 인공적으로 높게 함으로써 진열장의 반사를 방지할 수 있다.
잔향시간은 실내에 일정한 세기의 음을 공급하여 정상상태가 된 후, 음원을 정지시킨 후 실내의 평균에너지 밀도가 처음 값에서 얼마 감쇠하는데 소요되는 시간으로 규정 되는가? |  |  | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 60db | C | 40db | 50db | 60db | 70db
다음 철골보에 관한 설명 중 틀린 것은? |  |  | 0.27 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 격자보는 i형강을 절단하여 구멍이 나게 맞추어 용접한 보로서 구멍은 각 층의 배관에 이용된다. | A | 격자보는 i형강을 절단하여 구멍이 나게 맞추어 용접한 보로서 구멍은 각 층의 배관에 이용된다. | 래티스보에 접합판을 대서 접합한 보를 트러스보라 한다. | 판보는 웨브에 철판을 쓰고 상하부에 플랜지철판을 용접하거나 ㄱ자형강을 리벳접합한 것이다. | 형강보는 주로 i형강 또는 h형강이 많이 쓰인다.
반자에 대한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.33 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 주택 거실의 반자는 그 높이를 2.1m 이상으로 하여야한다. | B | 제물반자는 주로 나무구조 또는 철구조에 쓰이고, 상층바닥틀 또는 지붕틀에 달아맨 반자이다. | 주택 거실의 반자는 그 높이를 2.1m 이상으로 하여야한다. | 반자틀은 보통 45cm 간격으로 수평으로 건너대고 여기에 직각으로 댄 반자틀받이에 못박아댄 것으로, 달대라고도 한다. | 구성반자에는 널반자, 넓은판반자, 종이반자가 있다.
다음 중 일반배수관내의 최소 유속은? |  |  | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 0.6m/s | B | 0.5m/s | 0.6m/s | 0.7m/s | 1.0m/s
통기배관에 관한 설명 중 옳지 못한 것은? |  |  | 0.36 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 통기관 말단의 개구부가 동결에 의해서 패쇄될 염려가 있는 경우는 개구부의 관경을 50mm 이상으로 해야한다. | B | 통기입관의 하부는 관경을 축소하지 않고 최저위의 배수횡지관보다 저위치에서 배수입관이나 배수횡주관에 접속하도록 한다. | 통기관 말단의 개구부가 동결에 의해서 패쇄될 염려가 있는 경우는 개구부의 관경을 50mm 이상으로 해야한다. | 통기관은 오수의 유입으로 통기가 방해되지 않도록해야 한다. | 통기관 말단은 건물의 돌출부 하부에 개구해서는 안된다.
다음 각 소화설비의 방수압력에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 옥외소화전 설비는 2개의 옥외소화전을 동시에 사용하는 경우에 각 노즐 선단의 방수압력이 1.5kg/cm2 이상이어야 한다. | D | 옥내소화전 설비는 어느 층에 있어서나 층의 모든 옥내소화전을 동시에 사용하는 경우에는 각 노즐 선단 의 방수압력이 1.7kg/cm2 이상이어야 한다. | 드렌처 설비는 모든 드렌처 헤드를 동시에 사용할 경우 각 헤드 선단의 방수압력이 1kg/cm2 이상이어야 한다. | 스프링클러 설비는 스프링클러 헤드를 동시에 사용할 경우에 각 헤드 선단의 방수압력이 1kg/cm2 이상이어야 한다. | 옥외소화전 설비는 2개의 옥외소화전을 동시에 사용하는 경우에 각 노즐 선단의 방수압력이 1.5kg/cm2 이상이어야 한다.
어떤 정화조에서 유입수의 BOD가 150(mg/L), 유출수의 BOD가 60(mg/L)일 때 이 정화조의 BOD 제거율은? |  |  | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 60% | A | 60% | 90% | 75% | 40%
급수배관 내에 공기실(Air chamber)을 설치하는 주된 이유는? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수격작용을 방지하기 위해 | C | 급수관의 흐름을 원활히 하기 위해 | 수압시험을 하기 위해 | 수격작용을 방지하기 위해 | 통기관의 연결을 위해
다음의 소화설비에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 물분무소화설비는 유류와 전기화재의 소화에는 유효하지 않다. | C | 드렌처(drencher) 설비란 인접건물로부터의 연소방지를 주목적으로 한다. | 연결송수관 전체를 소방대 전용전 또는 사이어미즈 커넥션(siamese connection)이라 한다. | 물분무소화설비는 유류와 전기화재의 소화에는 유효하지 않다. | 이산화탄소 소화설비는 산소공급의 차단에 의한 질식소화를 주로 하는 소화설비이다.
그림에서 팽창관의 입상높이 h는 몇 m 인가? (단, 급탕 및 급수온도는 각각 80℃, 6℃이며, 이때의 물의 밀도는 각각 0.9718 kg/L, 0.99997 kg/L이다. 또한 H는 30 m 이다.) | output/img\기사-건축설비기사-2004년09월05일-028.png | 아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]문제에서 물의 밀도가 오류가 있습니다. 0.9718이 아니라 0.97108입니다. 문제 그대로 0.9718을 적용하면 h=30(0.99997-0.9718)=0.8451 로 정답이 1번이 되어야 하나 정답이 2. 0.87이 맞다면 h=30(0.99997-0.97108)= 0.8667 이 됩니다.동일한 문제로 기문사 19년 3월3일자 06번 문제 참조[해설작성자 : 사시랑이][관리자 입니다.문제지 사진원본 확인해 봤는데0.9718로 출제되었습니다.다른 문제집 확인 가능한분 계시면 확인 부탁 드립니다.신고시 출판사명까지 기제 부탁 드립니다.] | 0.36 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 0.87 | B | 0.85 | 0.87 | 0.90 | 0.93
트랩에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 3번 설명은 그리스트랩[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 가솔린 트랩은 레스토랑 주방의 배수 중에 합류되어 있는 지방분을 트랩 내에서 응결시켜 이것을 제거하고, 지방분이 배수중에 유입하는 것을 막기위한 것이다. | C | 배수계통 중 일부분에 물을 저수함으로써 물은 자유롭게 유통시키지만, 공기나 가스는 유통하지 못하게 하는 기구이다. | p트랩, s트랩, u트랩은 관트랩의 일종으로 자정작용이 있지만, 봉수가 파괴되기 쉬운 결점이 있다. | 가솔린 트랩은 레스토랑 주방의 배수 중에 합류되어 있는 지방분을 트랩 내에서 응결시켜 이것을 제거하고, 지방분이 배수중에 유입하는 것을 막기위한 것이다. | 자기사이펀 작용, 유도사이펀 작용, 모세관 현상, 증발작용 등은 모두 트랩의 봉수파괴원인에 해당한다.
배관의 신축이음쇠에 대한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 루프형 : 관의 구부림과 관자체의 가요성을 이용해서 배관의 신축을 흡수한다. | D | 스위블형 : 2개 이상의 엘보를 조합한 것으로 굴곡부의 압력강하가 크고 신축량이 큰 배관에 주로 사용된다. | 슬리브형 : 관의 신축을 슬리브의 변형으로 흡수하도록 한 것으로서 곡선배관부위에도 사용이 가능하다. | 벨로즈형 : 신축량이 큰 장점이 있으나 설치장소를 많이 차지하며 누설우려가 있다. | 루프형 : 관의 구부림과 관자체의 가요성을 이용해서 배관의 신축을 흡수한다.
다음의 가스배관에 관한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 건물 구조체의 팽창이음부에는 배관해서는 안된다. | A | 건물 구조체의 팽창이음부에는 배관해서는 안된다. | 건물내부의 가스배관은 매설하고, 외부의 배관은 노출시켜야 한다. | 건축물의 주요구조부를 관통하도록 한다. | 분기관에 밸브 또는 콕을 설치해서는 안된다.
직경 200mm의 강관에 매분 2400L의 물을 보내면 강관내를 흐르는 물의 속도는? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 1.27m/sec | B | 0.86m/sec | 1.27m/sec | 3.80m/sec | 5.43m/sec
세정밸브식(Flush Valve) 대변기에 대한 설명으로 틀린 것은? |  | 수압 0.7kg/cm 이상[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 낮은 수압(0.3kg/cm2 이하)에서도 사용이 가능하다. | A | 낮은 수압(0.3kg/cm2 이하)에서도 사용이 가능하다. | 세정시의 소음이 크다. | 세정용 탱크가 필요 없다. | 역류방지기(vacuum breaker)가 필요하다.
급탕배관에서 안전을 위해 설치하는 팽창관 및 팽창탱크에 관한 설명으로 틀린 것은? |  |  | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 가열장치의 과도한 수온 상승을 방지하기 위해 설치한다. | B | 팽창관 도중에는 밸브를 설치하지 않는다. | 가열장치의 과도한 수온 상승을 방지하기 위해 설치한다. | 개방식 팽창탱크는 팽창수량을 간접적으로 받는 용기로서 일반적으로 보급수탱크를 겸하고 있다. | 팽창탱크는 대기에 개방한 개방형 팽창탱크와 개방하지 않은 밀폐형 팽창탱크가 있다.
위생설비 유니트화의 장점이 아닌 것은? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 현장작업 스페이스의 증가 | D | 시공의 균질화 | 공기의 단축 | 공정의 단순화 | 현장작업 스페이스의 증가
다음 급수방식 중 위생성 및 유지, 관리 측면에서 가장 바람직하며 일반적으로 비교적 소규모의 건물에 사용되는 방식은? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수도직결 방식 | A | 수도직결 방식 | 고가탱크 방식 | 압력탱크 방식 | 세퍼레이트 방식
10℃의 냉수 100㎏에 70℃의 탕 100㎏을 혼합하면 혼합수의 온도는 몇 ℃인가? |  | (10*100)+(70*100)/(100+100)=40[해설작성자 : ghll6364] | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 40℃ | C | 36℃ | 38℃ | 40℃ | 42℃
통기방식에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.42 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 신정통기방식을 세분하면 환상통기방식과 회로통기방식이 있다. | C | 각개통기방식은 트랩마다 통기되기 때문에 가장 안정도가 높은 방식으로서 자기사이폰 작용의 방지에도 효과가 있다. | 소벤트 시스템, 섹스티아 시스템은 신정통기방식을 변형한 것이다. | 신정통기방식을 세분하면 환상통기방식과 회로통기방식이 있다. | 루프통기방식은 2개 이상의 기구트랩에 공통으로 하나의 통기관을 설치하는 방식이다.
급수설비에서 동시사용유량 산정시 관계가 없는 것은? |  |  | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 관균등표 | D | hunter 곡선 | 기구급수부하단위 | 설치된 위생기구수 | 관균등표
물의 경도에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 물의 경도는 물 속에 녹아있는 칼슘, 마그네슘 등의 염류의 양을 탄산마그네슘의 농도로 환산하여 나타낸 것이다. | D | 경도가 큰 물을 경수, 경도가 낮은 물을 연수라고 한다. | 연수는 쉽게 비누거품을 일으키지만 음료용으로는 적합하지 않다. | 경수를 보일러 용수로 사용하면 관내부에 스케일이 생겨 전열효율이 감소된다. | 물의 경도는 물 속에 녹아있는 칼슘, 마그네슘 등의 염류의 양을 탄산마그네슘의 농도로 환산하여 나타낸 것이다.
전공기식의 공기조화에서 에너지 절약을 위해 중간기에 외기냉방도 가능토록 계획할때 공조기 외에 시스템 구성을 위해 도입되어야 할 기기는 무엇인가? |  |  | 0.34 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 리턴에어용 송풍기 | D | 재열기 | 고효율 공기정화장치 | 전열교환기 | 리턴에어용 송풍기
건구온도 30℃,절대습도 0.0134㎏/㎏'인 공기 5000m3/h를 표면온도가 10℃인 냉각코일로 냉각감습할 경우 응축수분량은 얼마인가? (단, 습공기의 비중량 = 1.2㎏/m3 10℃ 포화습공기의 절대습도 = 0.0076㎏/㎏' 냉각코일의 바이패스 팩터 = 0.1) |  |  | 0.34 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 31.32㎏/h | B | 29.24㎏/h | 31.32㎏/h | 34.80㎏/h | 37.23㎏/h
송풍기의 풍량을 제어하는 방법의 하나로 비용이 많이 들지만 효율이 좋은 방식이며, 최근에는 인버터를 사용하여 전기의 주파수를 변화시키는 방식을 많이 사용한다. 이와 같은 송풍기 풍량제어방식은? |  |  | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 회전수에 의한 제어 | D | 토출댐퍼에 의한 제어 | 흡입댐퍼에 의한 제어 | 가변 피치 제어 | 회전수에 의한 제어
덕트경로중 그 관경이 확대되었을 경우 압력변화에 관한 설명이다. 적당한 것은? |  |  | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 정압이 증가한다. | C | 전압이 증가한다. | 동압이 증가한다. | 정압이 증가한다. | 전압, 정압, 동압이 모두 증가한다.
에어필터 효율 측정법에서 고성능 필터를 측정하는데 적합한 방식은? |  |  | 0.41 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 계수법 | D | 중량법 | 비색법 | 변색도법 | 계수법
공조방식 중 외기냉방이 가능하지 않은 것은? |  |  | 0.46 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 팬코일유니트방식 | B | 변풍량 단일덕트방식 | 팬코일유니트방식 | 각층유니트방식 | 이중덕트방식
기존건물의 콘크리트 천장에 배관을 지지하기 위한 인서트 및 앵커로서 적당한 것은? |  |  | 0.44 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 익스팬션 앵커 | D | 콘크리트 인서트 | c - 크램프 | 롱너트 | 익스팬션 앵커
환기로 인해 발생하는 외기부하 중 취득잠열계산에 필요한 값은? |  |  | 0.23 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 도입외기량, 외기와 실내공기의 절대습도차 | B | 도입외기량, 외기와 실내공기의 온도차 | 도입외기량, 외기와 실내공기의 절대습도차 | 도입외기량, 외기와 실내공기의 상대습도차 | 송풍기의 송풍량, 외기와 실내공기의 엔탈피차
환기설비가 설치된 다음 실중 실내압력이 정압(+)인 것은? |  |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 보일러실 | A | 보일러실 | 주방 | 욕실 | 화장실
기준면 보다 20m 높이에 있는 관내에 물(γ = 1000㎏/m3)이 압력 P = 6000㎏/m2, 유속 V = 3㎧로 흐를때 이 물의 전수두(m)는? |  |  | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 26.5 | B | 18.7 | 26.5 | 38.7 | 83.1
공기조화와 직접난방을 비교한 다음 설명중 적당한 것은? |  |  | 0.38 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 온수난방은 공기조화에 비해 소음발생이 적다. | C | 스페이스(space)면에서는 공기조화 설비가 유리하다. | 실내 열환경의 효과적인 제어를 위해서는 직접난방이 바람직하다. | 온수난방은 공기조화에 비해 소음발생이 적다. | 설비비 면에서는 직접난방이 불리하다.
t1= 33℃, x1= 0.021㎏/㎏'의 공기 20%와 t2= 25℃, x2= 0.012㎏/㎏'의 공기 80%를 혼합하였을 때의 공기 상태는? |  |  | 0.36 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | t = 26.6℃, x = 0.0138(㎏/㎏') | A | t = 26.6℃, x = 0.0138(㎏/㎏') | t = 27.6℃, x = 0.0128(㎏/㎏') | t = 28.6℃, x = 0.0118(㎏/㎏') | t = 29.6℃, x = 0.0108(㎏/㎏')
다음 중 환기효과가 가장 큰 환기법은? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 압입· 흡출병용방식 | A | 압입· 흡출병용방식 | 압입방식 | 흡출방식 | 자연환기방식
Yaglow씨 등에 의해 제안된 온도,습도 및 기류속도의 3가지 조합에 의한 온열환경의 평가지표는? |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 유효온도 | A | 유효온도 | 작용온도 | 불쾌지수 | 신유효온도
외기량을 Gf[kg/h] 또는 Qf[m3/h]라 할때 냉방시에 현열 취득량 qFS[㎉/h]은? (단, 외기 및 실내공기의 온도는 각각 to, ti[℃],습도는 각각 xo, xi[㎏/㎏']이다) |  |  | 0.32 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | qfs = 0.29 qf(to - ti) | B | qfs = 0.29 gf(to - ti) | qfs = 0.29 qf(to - ti) | qfs = 0.24 qf(to - ti) | qfs = 1.2 gf(to - ti)
다음중 원심펌프의 구경과 가장 관련이 있는 것은? |  |  | 0.46 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 유량 | A | 유량 | 양정 | 동력 | 비교 회전수
급기 덕트계통에 설계값인 풍량 6000m3/h, 정압 40㎜Aq, 축동력이 2.5HP인 송풍기를 설치한 후 덕트말단에서 풍량을 측정한 결과 5000m3/h이었다. 이 덕트계에 설계 풍량을 급기하기 위해 송풍기의 모터를 교체할 경우 몇마력(HP)이 필요한가? (단, 덕트계에 공기누설이 없고, 송풍기의 효율은 일정한 것으로 가정한다.) |  |  | 0.22 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 4.32hp | D | 2.08hp | 3hp | 3.6hp | 4.32hp
다음중 에어커튼(AIR CURTAIN)을 가장 옳게 설명한 것은? |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 건물의 출입구에 실내열의 차단을 목적으로 설치한다. | A | 건물의 출입구에 실내열의 차단을 목적으로 설치한다. | 건물의 창 등에 실내열의 차단을 목적으로 설치한다. | 내벽대신 공간의 분리를 목적으로 설치한다. | 체육관 등 큰 공간의 효과적 공조를 목적으로 설치한다.
체크밸브에 관한 다음 설명 중 부적당한 것은? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 수직배관에만 사용된다. | A | 수직배관에만 사용된다. | 유체의 역류를 방지하기 위한 것이다. | 스윙형과 리프트형이 있다. | 펌프등 기기의 출구부분에 설치한다.
주로 분리형(스플릿형) 패키지에어콘의 실내기와 실외기를 배관으로 연결할 경우에 사용되는 동관 접합법으로, 분해와 재결합이 용이하여 용접 접합이 어려울 때나 화재의 위험이 있어 용접 접합을 할 수 없는 곳에서 이용되는 접합법은? |  |  | 0.33 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 나팔관식 이음 | B | 몰코식 이음 | 나팔관식 이음 | 빅토릭 이음 | 기볼트 이음
유전체를 끼워 양측에 금속박을 놓아둔 구조로 정전용량을 갖는 전기기기는? |  |  | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 콘덴서 | D | 콘덕턴스 | 저항 | 인덕턴스 | 콘덴서
다음 ( )안에 들어갈 용어로 가장 알맞은 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2004년09월05일-062.png |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 논리회로 | A | 논리회로 | 논리곱회로 | 논리합회로 | 논리부정회로
절연체 또는 전선피복 절연물의 절연저항, 즉 전류차단능력을 측정하는 계측기는? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 메거 | D | 계기용 변압기 | 역률계 | 영상변류기 | 메거
자동제어방식에서 디지털방식에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 제어의 정밀도가 낮으며 신뢰성이 다소 떨어진다. | D | 기능의 고급화를 도모할 수 있다. | 각종 제어로직은 손쉽게 소프트웨어에 의해 조정될 수 있다. | 자기진단 기능을 보유하고 있다. | 제어의 정밀도가 낮으며 신뢰성이 다소 떨어진다.
건물의 자동제어방식에서 디지털방식에 해당하는 것은? |  |  | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | ddc방식 | D | 전기식 | 전자식 | 공기식 | ddc방식
정격전압 220V에서 1210W의 전력을 소비하는 단상전열기를 200V에서 사용하면 소비전력은 얼마인가? |  |  | 0.31 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 1000w | A | 1000w | 1089w | 1100w | 1210w
천장에 작은 구멍을 뚫어 그 속에 기구를 매입한 것으로, 기구 본체가 밖으로 나오지 않기 때문에 공간을 말끔히 정리하기 쉬운 이점이 있는 건축화 조명의 방식은? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 다운라이트 | A | 다운라이트 | 코브라이트 | 코니스라이트 | 밸런스라이트
전동기의 회전 방향을 바꾸고자 할 때 적용되는 법칙은? |  |  | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 플레밍 왼손의 법칙 | D | 암페어 오른손의 법칙 | 키르히호프 법칙 | 플레밍 오른손의 법칙 | 플레밍 왼손의 법칙
차동식 분포형 화재감지기에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.41 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 스폿식 | D | 열반도체식 | 열전대식 | 공기관식 | 스폿식
예비 전원 설비 중 자가발전설비는 비상 사태 발생 후 정격 전압을 확립하여 몇 분 이상 안정적으로 전기를 공급할 수 있어야 하는가? |  |  | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 20분 | B | 10분 | 20분 | 30분 | 60분
양전하를 가지고 있는 물질과 음전하를 가지고 있는 물질을 금속선으로 연결하면 두 전하간의 흡인력으로 음전하는 양전하를 가지고 있는 물질로 이동하는데, 이러한 음전하의 이동을 무엇이라고 하는가? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 전류 | B | 전압 | 전류 | 저항 | 전력
다음 중 조도의 단위는? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | [lx] | C | [cd] | [lm] | [lx] | [sb]
콘덴서만의 회로에서 전압과 전류사이의 위상관계는? |  |  | 0.38 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 전압이 전류보다 90° 뒤진다. | D | 전압이 전류보다 180° 앞선다. | 전압이 전류보다 180° 뒤진다. | 전압이 전류보다 90° 앞선다. | 전압이 전류보다 90° 뒤진다.
20[kVA]의 단상 변압기 2대로 공급할 수 있는 최대 3상전력[kVA]은? |  | 3상 교류전력은 단상교류전력의 루트3(✓3)배이므로✓3 x 20kVA= 34.64kVA[해설작성자 : OF] | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 34.64 | D | 8.66 | 17.61 | 23.72 | 34.64
작동방법에 따른 자동제어밸브의 분류에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 플랜지식 | D | 자기식 | 공기작동형 | 전기유압식 | 플랜지식
다음 직병렬회로에서 전압은 110V이며 R1=12Ω, R2=15Ω, R3=30Ω, R4=22Ω이다. 전체합성저항 R은? | output/img\기사-건축설비기사-2004년09월05일-076.png |  | 0.46 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 11ω | D | 10ω | 22ω | 34ω | 11ω
광원으로부터의 빛의 방향과 수직인 면의 빛의 조도는 광원과의 거리와 어떠한 관계에 있는가? |  |  | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 거리의 제곱에 반비례 | A | 거리의 제곱에 반비례 | 거리의 제곱에 비례 | 거리에 반비례 | 거리에 비례
저항 R1, R2 를 병렬로 접속하면 합성저항은? |  |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | r1r2/r1+r2 | D | r1+r2 | 1/r1+r2 | r1+r2/r1r2 | r1r2/r1+r2
일반적으로 특별3종 접지공사의 접지 저항값은 몇(Ω)이하가 되어야 하는가? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 10 | A | 10 | 20 | 100 | 500
신축건물의 전력을 공급하기 위한 수변전설비의 설계시부하설비 용량을 구하고자 할 때 관계식을 가장 바르게 표기한 것은? |  |  | 0.24 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 부하설비용량=부하밀도× 연면적 | D | 부하설비용량=최대수용전력× 부하율 | 부하설비용량=최대수용전력× 부등율 | 부하설비용량=최대수용전력× 연면적 | 부하설비용량=부하밀도× 연면적
판매 및 영업시설인 경우 바닥면적의 합계가 얼마 이상이면 연결살수설비를 설치하여야 할 특정소방대상물이 되는가? |  |  | 0.39 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1,000m2 | B | 500m2 | 1,000m2 | 1,500m2 | 2,000m2
지하층의 구조기준에 대한 사항으로 옳은 것은? |  |  | 0.34 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 거실의 바닥면적의 합계가 1,000m2 이상인 층에는 환기설비를 설치할 것 | A | 거실의 바닥면적의 합계가 1,000m2 이상인 층에는 환기설비를 설치할 것 | 지하층의 바닥면적이 500m2 이상인 층에는 식수공급을위한 급수전을 1개소 이상 설치할 것 | 바닥면적이 500m2 이상인 층에는 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단을 방화구획으로 구획되는 각 부분마다 1개소이상 설치할 것 | 바닥면적이 100m2 이상인 층에는 직통계단외에 피난층 또는 지상으로 통하는 비상탈출구 및 환기통을 설치할 것
지정문화재로서 연면적 1,000m2인 건축물에 설치해야하는 소방시설은? |  |  | 0.27 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 옥외소화전설비 | D | 옥내소화전설비 | 스프링클러설비 | 물분무등소화설비 | 옥외소화전설비
산업자원부장관이 에너지저장의무를 부과할 수 있는 대상자가 아닌 것은? |  |  | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 연간 12,000 티· 오· 이 이상의 에너지를 사용하는 자 | D | 전기사업법에 의한 전기사업자 | 석탄산업법에 의한 석탄가공업자 | 도시가스사업법에 의한 도시가스사업자 | 연간 12,000 티· 오· 이 이상의 에너지를 사용하는 자
오수· 분뇨 및 축산처리에 관한 법률에 의해 오수처리시설에서 배출되는 방류수에 대한 염소 등의 소독을 해야할 경우는? |  |  | 0.28 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1일 처리용량이 100m3 이상인 오수처리시설 | A | 1일 처리용량이 100m3 이상인 오수처리시설 | 1일 처리용량이 200m3 이상인 오수처리시설 | 1일 처리대상이 300인 이상인 단독정화조 | 1일 처리대상이 400인 이상인 단독정화조
비상경보설비를 설치하여야 할 특정소방대상물의 기준이 잘못된 것은? |  |  | 0.24 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 무창층 - 바닥면적 200m3이상 | A | 무창층 - 바닥면적 200m3이상 | 옥내작업장 - 50인 이상의 근로자가 작업 | 지하층 공연장 - 바닥면적 100m3이상 | 지하가중 터널 - 길이 500m이상
공연장의 개별관람석 바닥면적이 300m3인 경우 출구의 수는?(단, 각 출구의 유효너비는 2m 이다.) |  |  | 0.37 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 2개 | C | 없음 | 1개 | 2개 | 3개
건축법상 주요구조부에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 옥외계단 | D | 기둥 | 바닥 | 지붕틀 | 옥외계단
내화구조에 관한 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 기둥 작은 지름 25cm 이상[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.33 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 철근콘크리트조로서 기둥의 작은 지름이 20㎝ 이상인 것 | B | 철골철근콘크리트조로서 벽의 두께가 10㎝ 이상인 것 | 철근콘크리트조로서 기둥의 작은 지름이 20㎝ 이상인 것 | 철근콘크리트조로서 바닥의 두께가 10㎝ 이상인 것 | 철근콘크리트조로 된 보
다음 중 배연설비의 설치기준으로 틀린 것은? |  |  | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 배연창의 유효면적은 0.5m2이상으로서 그 면적의 합계가 당해 건축물의 바닥면적의 1/100 이상일 것 | D | 배연창은 배연창의 상변과 천장 또는 반자로부터 수직거리가 90cm 이내에 설치할 것 | 반자높이가 바닥으로부터 3m 이상인 경우에는 배연창의 하변이 바닥으로부터 2.1m 이상의 위치에 놓이도록 설치할 것 | 배연구는 손으로도 열고 닫을 수 있도록 할 것 | 배연창의 유효면적은 0.5m2이상으로서 그 면적의 합계가 당해 건축물의 바닥면적의 1/100 이상일 것
방화구획의 기준에 관한 설명 중 틀린 것은? |  |  | 0.4 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 5층이상의 층은 층마다 구획한다. | A | 5층이상의 층은 층마다 구획한다. | 지하층은 층마다 구획한다. | 10층이하의 층은 바닥면적 1,000m2이내마다 구획한다. | 11층 이상의 층은 바닥면적 200m2이내마다 구획한다.
갑종방화문과 을종방화문의 구분 기준은? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 비차열의 시간 | B | 사용하는 철판의 두께 | 비차열의 시간 | 망입유리창 사용 여부 | 문의 두께
에너지이용합리화법의 용어 정의 중 맞지 않는 것은? |  |  | 0.16 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 열사용기자재란 에너지를 사용하여 열을 발생시키는 기자재를 말한다. | C | 에너지란 연료· 열 및 전기를 말한다. | 연료란 석유· 석탄· 대체에너지 기타 열을 발생하는 열원을 말한다. | 열사용기자재란 에너지를 사용하여 열을 발생시키는 기자재를 말한다. | 에너지사용자란 에너지사용시설의 소유자 또는 관리자를 말한다.
다음 중 에너지절약 전문기업이 국가의 지원을 받을 수 있는 사업이 아닌 것은? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 에너지절약의 홍보사업 | B | 대체에너지원의 개발사업 | 에너지절약의 홍보사업 | 에너지절약형 시설투자에 관한 사업 | 에너지절약형 기자재의 연구개발사업
가연성가스를 얼마 이상 저장· 취급하는 시설인 경우가 방화관리자를 두어야 하는 특정소방대상물인가? |  |  | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1천톤 | A | 1천톤 | 2천톤 | 3천톤 | 5천톤
특정사용기자재중 산업자원부령이 정하는 검사대상기기의 제조업자는 그 검사대상기기의 제조에 관하여 누구의 검사를 받아야 하는가? |  |  | 0.42 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 시· 도지사 | C | 건설교통부장관 | 산업자원부장관 | 시· 도지사 | 시장· 군수· 구청장
다음 건축물 중 그 주요구조부를 내화구조로 하여야 하는것은? |  |  | 0.39 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 건축물의 2층이 숙박시설의 용도에 쓰이는 건축물로서 그 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 400제곱미터인 것 | C | 문화 및 집회시설의 용도에 쓰이는 건축물로서 집회실의 바닥면적의 합계가 150제곱미터인 것 | 주점영업의 용도가 아닌 위락시설의 용도에 쓰이는 건축물로서 그 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 400제곱미터인 것 | 건축물의 2층이 숙박시설의 용도에 쓰이는 건축물로서 그 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 400제곱미터인 것 | 공장의 용도에 쓰이는 건축물로서 그 용도에 사용하는 바닥면적의 합계가 1500제곱미터인 것
건축허가신청에 필요한 기본설계도서 중 배치도에 표시하여야 할 사항으로 옳지 아니한 것은? |  |  | 0.35 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 주차장 규모 | A | 주차장 규모 | 대지의 종· 횡단면도 | 공개공지 및 조경계획 | 대지에 접한 도로의 길이 및 너비
주거용 건축물의 최소 급수관지름에 관한 설명 중 틀린 것은? |  |  | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 세대의 구분이 불분명하고 주거용 바닥면적이 85m2 이하이면 20mm 이다. | C | 1가구일때 15mm 이다. | 5세대일때 25mm 이다. | 세대의 구분이 불분명하고 주거용 바닥면적이 85m2 이하이면 20mm 이다. | 세대의 구분이 불분명하고 주거용 바닥면적이 500m2초과시는 50mm 이다.
지하층의 비상탈출구에 관한 기준으로 옳지 않은 것은? |  | 비상탈출구는 출입구로부터 거리 3m 이상이어야 합니다.[해설작성자 : 똑똑한박대리] | 0.42 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-09-05 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 비상탈출구는 출입구로부터 2m 이상 떨어진 곳에 설치할 것 | B | 유효너비는 0.75m 이상으로 하고, 유효높이는 1.5m이상으로 할 것 | 비상탈출구는 출입구로부터 2m 이상 떨어진 곳에 설치할 것 | 지하층의 바닥으로부터 비상탈출구의 아랫부분까지의 높이가 1.2m 이상이 되는 경우에는 벽체에 발판의 너비가 20㎝ 이상인 사다리를 설치할 것 | 비상탈출구에서 피난층 또는 지상으로 통하는 복도나 직통계단까지 이르는 피난통로의 유효너비는 0.75m 이상으로 할 것
불식쌓기에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.44 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 벽의 모서리나 끝에는 반절 또는 이오토막을 쓰지 않고 칠오토막을 사용한다. | C | 통줄눈이 생겨서 덜 튼튼하지만 외관이 좋다. | 미관을 위주로 하는 벽체 또는 벽돌담 등에 쓰인다. | 벽의 모서리나 끝에는 반절 또는 이오토막을 쓰지 않고 칠오토막을 사용한다. | 한 켜에서 마구리와 길이를 번갈아 놓아 쌓고, 다음 켜는 마구리가 길이의 중심부에 놓이게 쌓는다.
철근콘크리트구조의 성립 이유에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 압축응력은 철근이, 인장응력은 콘크리트가 부담하여 서로의 약점을 보완한다. | D | 콘트리트는 철근이 녹스는 것을 방지한다. | 콘크리트와 철근이 강력히 부착되면 철근의 좌굴이 방지된다. | 철근과 콘크리트는 선팽창계수가 거의 같다. | 압축응력은 철근이, 인장응력은 콘크리트가 부담하여 서로의 약점을 보완한다.
왕대공 지붕틀에서 압축력과 휨모멘트를 동시에 받는 부재는 어느 것인가? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | ㅅ자보 | B | 왕대공 | ㅅ자보 | 평보 | 중도리
다음 중 대형창호에 멀리온(mullion)을 설치하는 가장 주된 이유는? |  |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 진동에 의한 유리파손을 방지하기 위하여 | D | 기밀성을 양호하게 하기 위하여 | 채광성을 양호하게 하기 위하여 | 차음성을 양호하게 하기 위하여 | 진동에 의한 유리파손을 방지하기 위하여
백화점의 판매장 계획에 관한 설명 중 틀린 것은? |  |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 백화점 지하층에는 안정된 분위기로 비교적 선택에 시간이 걸리는 상품을 진열한다. | A | 백화점 지하층에는 안정된 분위기로 비교적 선택에 시간이 걸리는 상품을 진열한다. | 진열장 배치형식 중 직각배치는 판매장 면적이 최대한으로 이용된다. | 동일층에서 수평적으로 높이의 차이가 있는 것은 바람직하지 않다. | 판매장 통로 폭은 매장의 종류에 따라 다르다.
시티 호텔(city hotel)에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | club house | D | commercial hotel | residential hotel | apartment hotel | club house
병실에 대한 설명 중 틀린 것은? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 병실 출입구는 외여닫이로 하며, 최소 90cm 이상의 폭으로 한다. | B | 병실의 창문 높이는 90㎝ 이하로 하는 것이 좋다. | 병실 출입구는 외여닫이로 하며, 최소 90cm 이상의 폭으로 한다. | 환자마다 옷장 및 테이블 설비를 하는 것이 좋다. | 침대의 방향은 환자의 눈이 창과 직면하지 않도록 하여 환자의 눈이 부시지 않게 한다.
환기를 측정하는 방법이 잘못 연결된 것은? |  |  | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 가스농도측정 - 피토우관 | D | 유속측정 - 프로펠라 풍속계 | 오염농도측정 - 실내 co2의 농도 | 환기량측정 - 가스추적법 | 가스농도측정 - 피토우관
건축 음향에 대한 설명 중 잘못된 것은? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 명료도는 잔향시간이 증가하면 증대한다. | B | 명료도는 소음이 증가하면 저하한다. | 명료도는 잔향시간이 증가하면 증대한다. | 음의 세기에 의한 명료도는 음압레벨이 70 ~ 80db 에서 가장 좋다. | 폰(phon)척도는 귀의 감각적 변화를 고려한 주관적인 척도이다.
음의 세기 단위는? |  |  | 0.12 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | w/m2 | D | ㎐ | ㏈ | n/m2 | w/m2
상점계획에 대한 기술 중 잘못된 것은? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 고객의 동선은 짧게, 점원의 동선은 길게 한다. | B | 고객의 동선은 원활하게 한다. | 고객의 동선은 짧게, 점원의 동선은 길게 한다. | 대면판매형식은 일반적으로 시계, 귀금속, 카메라, 화장품 상점 등에서 쓰여진다. | 상점의 총 면적이란 일반적으로 건축면적 가운데 영업을 목적으로 사용되는 면적을 말한다.
사무소건물의 실배치 계획 중 개방식 배치의 특징이 아닌 것은? |  |  | 0.84 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 독립성과 쾌적감의 이점이 있다. | C | 전 면적을 유용하게 이용할 수 있다. | 커뮤니케이션의 융통성이 있다. | 독립성과 쾌적감의 이점이 있다. | 실의 길이나 깊이에 변화를 줄 수 있다.
다음의 목조 벽체에 관한 기술 중 잘못된 것은? |  |  | 0.33 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 깔도리는 2층 마루바닥이 있는 부분에 수평으로 대는 가로재이다. | C | 토대의 단면 크기는 보통 기둥과 같게 하거나 다소 크게 한다. | 샛기둥은 가새의 옆휨을 막는데 유효하다. | 깔도리는 2층 마루바닥이 있는 부분에 수평으로 대는 가로재이다. | 평벽은 판벽 또는 바름벽을 기둥 바깥쪽에 두어 기둥이 보이지 않게 한 구조이다.
학교운영방식 중 교과교실형(V형)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 초등학교 저학년에 대해 가장 권장할 만한 형이다. | D | 모든 교실이 특정교과를 위해서 사용되고 일반교실은 없다. | 교과목에 필요한 시설의 질을 높일 수 있다. | 학생들의 이동이 심하므로 동선설계에 유의해야 한다. | 초등학교 저학년에 대해 가장 권장할 만한 형이다.
실내에 있는 사람이 느끼는 온열감각에 영향을 미치는 물리적 열환경 요소를 조합한 것으로 가장 옳은 것은? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 온도, 습도, 기류, 복사열 | B | 열관류율, 열전도, 대류열, 복사열 | 온도, 습도, 기류, 복사열 | 온도, 습도, 기류, 대류열 | 열관류율, 열전도, 기류, 복사열
건축물에 루버(louver)를 설치하는 가장 주된 이유는? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 직사광선을 막기 위하여 | C | 자연환기를 유지하기 위하여 | 외관상 변화를 주기 위하여 | 직사광선을 막기 위하여 | 비를 막기 위하여
주택의 각실 계획에 관한 설명 중 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.91 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 노인방은 조용해야 하므로 주택 2층의 북측에 배치하는 것이 가장 바람직하다. | B | 거실은 주행위 개개의 복합적인 기능을 갖고 있으므로 이에 적합한 가구와 어느 정도 활동성을 고려한 계획이 되어야 한다. | 노인방은 조용해야 하므로 주택 2층의 북측에 배치하는 것이 가장 바람직하다. | 식당의 최소 면적은 식탁의 크기와 모양, 의자의 배치 상태, 주변 통로와의 여유공간 등에 의하여 결정된다. | 주방은 거실 가까이에 두어 서비스 동선을 짧게 배려하는 것이 바람직하다.
구조물의 주요부분을 지지점에서 달아매어 인장응력이 주응력이 되는 응력상태로 꾸미는 구조형식은? |  |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 현수구조 | C | 조적식구조 | 철근콘크리트구조 | 현수구조 | 입체트러스구조
공동주택의 건물단면형식 중 주거단위의 단면을 단층형과 복층형에서 동일층으로 하지 않고 반 층씩 엇나게 하는 형식은? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 스킵 플로어 형식 | A | 스킵 플로어 형식 | 필로티 형식 | 오픈 형식 | 플랫 형식
기초의 계획 및 설치에 대한 유의사항으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 지반의 상태가 고르지 못하거나 편심 하중이 작용하는 건축물의 기초는 서로 다른 형태의 기초나 말뚝을 혼용하는 것이 좋다. | B | 지하실은 가급적 건물 전체에 균등히 설치하여 침하를 줄이는데 유의한다. | 지반의 상태가 고르지 못하거나 편심 하중이 작용하는 건축물의 기초는 서로 다른 형태의 기초나 말뚝을 혼용하는 것이 좋다. | 기초를 땅속 경사가 심한 굳은 지반에 올려놓을 경우 슬라이딩의 위험성을 고려해야 한다. | 지중보를 충분히 설치하면 기초의 강성이 높아짐으로 부동침하 방지에 도움이 된다.
급수량산정에 있어 냉각수를 필요로 하는 냉방용 또는 주방용 압축식 냉동기의 냉각수는 얼마정도로 하여야 하는가? (USRT=미국냉동톤) |  |  | 0.36 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 13ℓ /min.usrt | B | 10ℓ /min.usrt | 13ℓ /min.usrt | 19ℓ /min.usrt | 24ℓ /min.usrt
배수설비에서 통기수직관을 설치하지 않고 신정통기관만으로 배수와 통기를 효율적으로 할 수 있는 통기방식으로 알맞은 것은? |  |  | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 소벤트(sovent)방식 | A | 소벤트(sovent)방식 | 각개(individual)통기방식 | 환상(loop)통기방식 | 회로(circuit)통기방식
스위블형 신축이음쇠의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은? |  |  | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 고온 고압의 옥외 배관에 많이 사용된다. | C | 굴곡부에서 압력강하를 가져온다. | 설치비가 싸고 쉽게 조립할 수 있다. | 고온 고압의 옥외 배관에 많이 사용된다. | 신축량이 큰 배관에는 부적당하다.
통기관(通氣管)에 대한 일반적 설명 중 틀린 것은? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 초고층 건물의 입상 배수는 최상층부터 세어서 15개층마다 결합통기를 한다. | C | 각개통기관은 기구 트랩 웨어로부터 관경의 2배 이상 떨어진 위치에서 취출한다. | 루프통기관의 취출위치는 최상류의 기구배수관을 배수 수평지관에 접속한 직후의 하류측으로 한다. | 초고층 건물의 입상 배수는 최상층부터 세어서 15개층마다 결합통기를 한다. | 가솔린 트랩의 통기관은 다른 계통의 통기관과 접속하지 말고 단독으로 대기중에 개방한다.
수도용 동관에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.46 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 내식성이 거의 없으며 관의 마찰손실이 다른 관에 비해 상당히 크다. | A | 내식성이 거의 없으며 관의 마찰손실이 다른 관에 비해 상당히 크다. | 평면충격에 약해 강관과 비교하면 굴곡에 따른 좌굴을 일으키는 단점이 있다. | 유연성이 커서 가공이 쉽다. | 중량이 강관의 1/2~1/3정도로 가벼워서 운반이 용이하다.
스프링클러 20개를 동시에 방수하기 위한 수원의 저수량은? |  |  | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 32 m3 이상 | A | 32 m3 이상 | 56 m3 이상 | 64 m3 이상 | 72 m3 이상
60℃의 물 150ℓ 와 10℃의 물 70ℓ 을 혼합시켰을 때 혼합탕의 온도는 얼마 정도인가? |  | (60*150)+(10*70)/(150+70)=44[해설작성자 : ghll6364] | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 44℃ | C | 64℃ | 54℃ | 44℃ | 34℃
옥내소화전에 대한 설명 중 틀린 것은? |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 노즐선단의 방수압력은 2.5 kg/cm2 이상이고 방수량은 350 ℓ /min 이상이어야 한다. | C | 옥내소화전은 소방대상물의 층마다 설치하되 층의 각 부분으로부터 1개의 호스 접결구까지의 수평거리는 25m를 초과할 수 없다. | 수원은 동시 개구수 1개에 2.6m3를 필요로 한다. | 노즐선단의 방수압력은 2.5 kg/cm2 이상이고 방수량은 350 ℓ /min 이상이어야 한다. | 소화 펌프는 접근이 용이하고, 화재에 의한 피해를 받지 않는 장소에 설치한다.
탄산칼슘의 함유량이 110ppm이상인 지하수(경수)를 보일러에 사용할 경우 발생될 수 있는 현상이 아닌 것은? |  |  | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 연관 및 황동관을 침식시킨다. | A | 연관 및 황동관을 침식시킨다. | 과열의 원인이 될 수 있다. | 보일러내에 스케일이 발생한다. | 보일러의 수명이 단축된다.
배수 중 진흙, 모래 등이 다량으로 함유되어 있을 때 그대로 하수도에 버리면 배수관 막힘의 원인이 되므로 침전시켜 저지하는 포집기는? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 샌드 포집기 (sand interceptor) | D | 그리이스 포집기 (grease interceptor) | 가솔린 포집기 (gasoline interceptor) | 헤어 포집기 (hair interceptor) | 샌드 포집기 (sand interceptor)
급수설비를 설계하는데 있어서 다음의 항목 중 가장 먼저 결정해야 될 사항은? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급수량의 산정 | D | 수도 인입관의 설계 | 수수조의 크기 | 급수관의 관경 결정 | 급수량의 산정
액화 천연가스(LNG)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 주요성분은 프로판(c3h8),부탄(c4h10)이다. | A | 주요성분은 프로판(c3h8),부탄(c4h10)이다. | 발열량이 높고 무공해성이다. | 자연발화나 착화온도가 높기 때문에 안전성이 높다. | 비중이 상온에서 공기보다 가벼워 바닥에 누설가스가 체류하지 않는다.
스프링클러 소화설비에 관한 기술 중 틀린 것은? |  | 2.3m[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 스프링클러 헤드의 배치는 내화구조인 경우 수평거리 1.5m 이하로 해야한다. | C | 스프링클러의 급수계통은 일반의 급수계통과 별개의 계통으로 하는 것이 일반적이다. | 스프링클러의 급수배관 방법에는 습식과 건식이 있다. | 스프링클러 헤드의 배치는 내화구조인 경우 수평거리 1.5m 이하로 해야한다. | 이 설비는 주로 고층 건축물, 지하층, 무창층 등 소방차의 진입이 곤란한 곳에 설치한다.
고가수조의 소용량화를 위한 설계시 가장 중요시되는 유량은 다음 중 어느 것인가? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 순간최대예상급수량 | C | 시간평균예상급수량 | 1일 급수량 | 순간최대예상급수량 | 시간최대예상급수량
세정밸브식 대변기에 진공 브레이커(vacuum breaker)를 설치하여야 하는 가장 주된 이유는? |  |  | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급수오염을 방지하기 위하여 | D | 사용수량을 줄이기 위하여 | 급수소음을 줄이기 위하여 | 취기(냄새)를 방지하기 위하여 | 급수오염을 방지하기 위하여
급수설비에서 펌프의 양수량이 2000 ℓ/min, 펌프의 효율이 60%, 펌프의 전양정 10m, 여유율 12%를 만족시켜 줄수 있는 소요동력은 몇 ps인가? |  |  | 0.12 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 8.3ps | D | 5.3ps | 6.3ps | 7.3ps | 8.3ps
분뇨 정화조에의 유입수 BOD가 300mg/ℓ 이며, 방류수 BOD가 150mg/ℓ 일때 BOD제거율은? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 50% | B | 40% | 50% | 60% | 70%
30㎏/sec의 물이 지름 20㎝의 관속에 흐르고 있다. 평균유속으로 가장 적당한 것은? |  |  | 0.4 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 0.95㎧ | A | 0.95㎧ | 1.27㎧ | 1.54㎧ | 2.17㎧
위생기구를 유니트화하는 목적과 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 현장작업의 증가 | A | 현장작업의 증가 | 공기의 단축 | 공정의 단순화 | 노무비 절감
급탕설비중 기수 혼합식에 대한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.25 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 사용 증기압은 1~4kg/cm2 정도이다. | B | 열효율이 90% 이다. | 사용 증기압은 1~4kg/cm2 정도이다. | 물을 열원으로 사용한다. | 소음이 적어 스팀사일런스를 사용할 필요가 없다.
건구온도 20℃, 절대습도 0.015kg/kg'인 습공기 6kg의 엔탈피를 구하시오. (단, 공기 정압비열 0.24kcal/kg·℃, 수증기 정압비열 0.44kcal/kg· ℃, 0℃에서 포화수의 증발잠열 597.5kcal/kg) |  |  | 0.35 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 83.4kcal | D | 13.9kcal | 28.8kcal | 54.6kcal | 83.4kcal
공조되는 인접실과 7℃의 온도차가 나는 경우에 벽체를 통한 관류열량을 구하시오. (단, 벽체의 열관류율은 0.45kcal/m2h℃이며, 인접실과 접한 벽체의 면적은 200m2이다.) |  |  | 0.25 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 630kcal/h | A | 630kcal/h | 750kcal/h | 1360kcal/h | 1500kcal/h
저온공기분배방식의 특징에 대한 설명이다. 부적합한 것은? |  |  | 0.32 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 덕트말단 유닛은 병렬형 휀구동유닛을 필히 설치해야 된다. | C | 덕트치수가 다른 시스템보다 적어져서 전외기운전이 불가능하다. | 덕트에서 발생하는 결로를 방지하기 위해 단열에 주의를 기울여야 한다. | 덕트말단 유닛은 병렬형 휀구동유닛을 필히 설치해야 된다. | 다른 공조방식보다 휀의 소비동력이 감소하고 덕트크기가 감소하여 시공비가 감소된다.
공조 부하 계산에 있어 틈새바람에 영향을 주는 요소로 거리가 먼 것은? |  |  | 0.34 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 덕트의 크기 | D | 풍속 | 건물의 높이 | 건물의 구조 | 덕트의 크기
공기여과기를 통과하기 전의 오염농도 C1 = 0.45㎎/m3, 통과한 후의 오염농도 C2 = 0.12㎎/m3이다. 이 여과기의 효율[%]은? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 73% | D | 35% | 42% | 53% | 73%
다음중 덕트의 보강방법이 아닌 것은? |  |  | 0.32 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | acme lock | D | rib break | diamond break | angle flange | acme lock
다음중 대형 백화점의 공기조화 방식으로 가장 적합한 것은? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 각층유닛트방식 | A | 각층유닛트방식 | 유인유닛트방식 | 팬코일유닛트방식 | 이중덕트방식
배관내의 유속으로 가장 부적당한 것은? |  |  | 0.3 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 펌프 흡입측 - 5m/s | A | 펌프 흡입측 - 5m/s | 배수관 - 1.5m/s | 냉각수 - 1.5m/s | 냉수 - 2m/s
서울지방의 TAC위험율 2.5%에 상당하는 난방설계용 외기 온도는 -11℃이다. 이 온도 이하로 내려갈 수 있는 총 시간은? (단, 난방시기는 12월부터 3월까지 이다.) |  |  | 0.34 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 72.6 | A | 72.6 | 102.4 | 204.8 | 365.7
등압법으로 덕트를 설계할 경우 많은 풍량을 송풍하면 소음발생이나 덕트의 강도상 문제가 발생할 수 있기 때문에 일정 풍량 이상이면 등속법으로 설계하는 데 그 기준으로 맞는 것은? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 10,000m3/h | B | 5,000m3/h | 10,000m3/h | 30,000m3/h | 40,000m3/h
밸브를 개폐할 때 마찰 저항이 적고 주로 유체의 개폐목적으로 사용되는 것은 어느 것인가? |  |  | 0.2 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 슬루스 밸브 | C | 스윙 밸브 | 앵글 밸브 | 슬루스 밸브 | 글로브 밸브
다음의 공조방식 중에서 냉매방식인 것은? |  |  | 0.23 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 패키지유닛방식 | A | 패키지유닛방식 | 유인유닛방식 | 멀티죤유닛방식 | 팬코일유닛방식
강제순환식 온수난방장치의 순환펌프양정을 결정하는 조건으로 적합하지 않은 것은? |  |  | 0.27 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 일반적으로 사용되는 순환펌프의 양정은 30 ∼ 40m정도이다. | D | 관경 50㎜ 이하에서는 유속을 1.2㎧ 이하로 한다. | 단위저항은 10 ∼ 14㎜aq/m 정도의 값이 쓰인다. | 사무소건축 등의 대 건축물에서는 직관부 저항의 1.5∼ 2.0 배를 총 저항으로 가정할 수 있다. | 일반적으로 사용되는 순환펌프의 양정은 30 ∼ 40m정도이다.
다음 중에서 건물의 에너지 사용량에 대한 평가로서 건물의 연료원단위(M㎈/m2· 년)를 나타낸 것은? |  |  | 0.24 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 연간연료사용량×발열량/건물의냉· 난방면적(m2) | A | 연간연료사용량×발열량/건물의냉· 난방면적(m2) | 연간연료사용량×발열량/건물의연면적(m2) | 연간전력사용량/건물의냉· 난방면적(m2) | 연간전력사용량/건물의연면적(m2)
주방, 화장실 등 냄새 또는 유해가스, 증기발생이 있는 장소에 적합한 환기방식은? |  |  | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 흡출방식 | C | 압입흡출병용방식 | 압입방식 | 흡출방식 | 자연환기방식
송풍기의 송풍량 제어방법에서 제어효율이 가장 나쁜 방식은? |  |  | 0.37 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 흡입 댐퍼제어 | B | 스크롤 댐퍼제어 | 흡입 댐퍼제어 | 흡입 베인제어 | 회전수제어
보일러에 관한 다음 기술중 부적당한 것은? |  |  | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 관류 보일러는 보유수량이 많으므로 일반 공조용에 많이 이용된다. | C | 연관 보일러는 예열시간이 길고 수명도 짧다. | 수관 보일러는 지역난방 또는 대형 건물에 주로 이용된다. | 관류 보일러는 보유수량이 많으므로 일반 공조용에 많이 이용된다. | 입형 보일러는 설치면적이 작고 취급이 용이하다.
다음중 Fourier 법칙과 관계 있는 것은? |  |  | 0.46 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 열전도 | A | 열전도 | 열대류 | 열복사 | 열관류
송풍기의 풍량제어 방식 중 소비전력 감소량이 가장 큰 제어방식은? |  |  | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 가변속제어 | D | 댐퍼제어 | 석션베인제어 | 가변피치제어 | 가변속제어
다음 중 히트 파이프(Heat pipe)와 관계 없는 것은? |  |  | 0.1 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 전열(全熱)교환이 가능하다. | C | 증발부, 단열부, 응축부로 구성된다. | 폐열회수, 태양열 집열장치 등에 이용된다. | 전열(全熱)교환이 가능하다. | 밀봉된 용기, 위크구조체, 작동유체가 필요하다.
전자의 전기량은 약 몇[C]인가? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 1.602× 10-19 | B | 8.855× 10-12 | 1.602× 10-19 | 3.14× 10-27 | 9.11× 10-31
축전지의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은? |  |  | 0.33 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 연축전지의 수명은 30년 이상이며 충전시간은 일반적으로 알칼리축전지보다 짧다. | D | 알칼리축전지는 과충방전에 강하다. | 연축전지 1셀의 공칭 전압은 약 2[v]이다. | 알칼리축전지는 연축전지보다 기계적강도가 크다. | 연축전지의 수명은 30년 이상이며 충전시간은 일반적으로 알칼리축전지보다 짧다.
배선설비 중 분기회로의 종류가 아닌 것은? |  |  | 0.32 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 10 [a] | A | 10 [a] | 15 [a] | 20 [a] | 30 [a]
전력 1[kWh]의 팬코일유니트가 발생하는 열량[kcal]은 대략 얼마인가? |  |  | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 864 | A | 864 | 1126 | 2140 | 3612
조명설계의 순서로 가장 적당한 것은? |  |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 소요조도결정 - 조명방식결정 - 전등종류결정 - 기구대수산출 - 광원배치 | A | 소요조도결정 - 조명방식결정 - 전등종류결정 - 기구대수산출 - 광원배치 | 광원배치 - 기구대수산출 - 소요조도결정 - 전등종류결정 - 조명방식결정 | 조명방식결정 - 전등종류결정 - 소요조도결정 - 광원배치 - 기구대수산출 | 전등종류결정 - 소요조도결정 - 조명방식결정 - 기구대수산출 - 광원배치
공조설비의 밸브나 댐퍼의 구동을 위하여 비례제어용으로 주로 사용되는 기기는? |  |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 모듀트럴 모터 | C | 히트 펌프 | 서보 모터 | 모듀트럴 모터 | 직동식 전자밸브
공기조화설비 운전에 있어서 주로 여름철 냉방기간에 사용하는 프로그램으로서 외기를 받아들이는 양을 결정하는 근간이 되고 냉방부하를 최소로 하기 위하여 주로 사용하는 제어는? |  |  | 0.39 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 엔탈피제어 | D | 최소부하제어 | 절전운전제어 | 야간사이클제어 | 엔탈피제어
공기조화설비의 온도, 습도 등의 양을 제어하기 위한 방식이 아닌 것은? |  |  | 0.25 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 시퀀스 제어 | A | 시퀀스 제어 | 프로세스 제어 | 정치제어 | 피드백 제어
강제 난방을 하는 장소 또는 수증기가 많이 발생하는 장소의 화재감지기로 가장 적합하지 않은 것은? |  |  | 0.38 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 차동식 스폿형 | A | 차동식 스폿형 | 이온화식 축적형 | 이온화식 비축적형 | 광전식 축적형
전위차를 지속시켜 전류를 계속적으로 흐르게 하는 능력은? |  |  | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 기전력 | C | 전압 | 전원 | 기전력 | 대전
2종류의 금속을 접합하고 열을 흡수하는 방향으로 전류를 흘리면 냉각장치가 되며 열을 방출하는 방향으로 전류를 흘리면 난방장치가 되는 효과는? |  |  | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 펠티어 효과 | A | 펠티어 효과 | 퍼킨제 효과 | 제벡 효과 | 열전대 효과
어떤 도체에 흐르는 전류가 3A라면 2분간 전류가 흐를 때 통과한 전기량의 크기는? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 360c | C | 120c | 240c | 360c | 480c
다음 중 교류 엘리베이터용으로 많이 사용되는 전동기는? |  |  | 0.42 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 3상 유도 전동기 | D | 직권 전동기 | 단상 유도 전동기 | 동기 전동기 | 3상 유도 전동기
설비자동제어중 에너지절약 관리제어가 아닌 것은? |  |  | 0.27 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 카스케이드 제어(cascade 제어) | D | 전력 수요 제어 | 최적 기동/정지 제어 | 절전 운전 제어 | 카스케이드 제어(cascade 제어)
220[V]용 100[W]전구에 흐르는 전류는? |  |  | 0.39 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 약 0.45[a] | D | 약 4.4[a] | 약 2.2[a] | 약 0.9[a] | 약 0.45[a]
건축물 윗면의 모서리 부분, 뾰족한 형상을 한 부분의 위쪽에 수평도체식의 피뢰설비를 하는 방식이며, 중요한 건물로서 케이지 방식의 채택이 어려운 건물에서 채택하는 피뢰설비 방식은? |  |  | 0.25 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 증강보호 | D | 보통보호 | 간이보호 | 완전보호 | 증강보호
전선의 절연물에 손상 없이 안전하게 흘릴 수 있는 최대 전류를 무엇이라 하는가? |  |  | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 허용전류 | A | 허용전류 | 절연전류 | 부하전류 | 안전전류
빌딩이나 공장에서 사용하는 전력기기 중 역률이 낮은 동력설비의 전력손실을 개선하기위해 사용하는 것은? |  |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 진상용콘덴서 | C | 영상변류기 | 인터록 | 진상용콘덴서 | 콘서베이터
극장 등의 복도에 설치하는 통로 유도등의 조명도는 바로 밑으로부터 0.5m 떨어진 바닥면에서 몇[lux] 이상이어야 하는가? |  |  | 0.39 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 1 | C | 0.1 | 0.2 | 1 | 2
건축물의 출입구에 설치하는 회전문은 계단이나 에스컬레이터로부터 얼마 이상의 거리를 두어야 하는가? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 2.0m 이상 | C | 1m 이상 | 1.5m 이상 | 2.0m 이상 | 2.5m 이상
철근콘크리트 건축물 공사시 공사감리자가 감리중간보고서를 작성해야 하는 시기에 해당되지 않는것은? |  |  | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 지하층공사시 지하층 바닥 슬래브배근을 완료한 때 | D | 기초공사시 철근배치를 완료한 때 | 지붕슬래브 배근을 완료한 때 | 5층 이상 건축물인 경우 5개층마다 상부 슬래브배근을 완료한 때 | 지하층공사시 지하층 바닥 슬래브배근을 완료한 때
건축법상 옥상광장 또는 2층 이상인 층에 있는 노대 등에 설치하는 난간의 높이는? |  |  | 0.39 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 높이 1.1m 이상일 것 | D | 높이 0.8m 이상일 것 | 높이 0.9m 이상일 것 | 높이 1.0m 이상일 것 | 높이 1.1m 이상일 것
다음 중 착공 5일전에 시장 · 군수 · 구청장에게 신고하면 규모에 관계없이 축조할 수 있는 가설건축물로 옳지 아니한 것은? |  |  | 0.19 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 조립식구조로 된 경비용에 쓰이는 가설건축물 | D | 농업용 고정식온실 | 전시를 위한 견본주택 | 공장안에 설치하는 창고용 천막 | 조립식구조로 된 경비용에 쓰이는 가설건축물
에너지이용합리화법에 의해 에너지사용기자재중 효율관리 기자재가 아닌 것은? |  |  | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 풍력발전기 | B | 전기냉장고 | 풍력발전기 | 조명기기 | 전기냉방기
자동화재탐지설비를 설치하여야 할 종교시설의 최소 연면적은? |  |  | 0.29 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 2,000m2 | A | 2,000m2 | 3,000m2 | 4,000m2 | 5,000m2
지하층의 비상탈출구에 관한 규정으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.32 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 비상탈출구의 유효높이는 1.5미터 이하로 할 것 | A | 비상탈출구의 유효높이는 1.5미터 이하로 할 것 | 비상탈출구의 유효너비는 0.75미터 이상으로 할 것 | 비상탈출구의 진입부분에는 통행에 지장이 있는 물건을 방치하지 말 것 | 비상탈출구는 출입구로부터 3미터 이상 떨어진 곳에 설치할 것
공사감리자가 허가권자에게 위법건축공사보고서를 제출하여야 하는 시기는 시정 등을 요청한 때에 명시한 시정기간이 만료되는 날부터 몇 일 이내인가? |  |  | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 7 일 | B | 5 일 | 7 일 | 10 일 | 15 일
지하층과 지상층의 각각의 바닥면적이 500제곱미터인 건축물에 특별피난계단을 설치하지 아니할 수 있는 경우는? |  |  | 0.4 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 20층인 갓복도식 아파트 | C | 11층인 사무소 | 16층인 오피스텔 | 20층인 갓복도식 아파트 | 지하 3층인 백화점
건축관련법에서 경계벽 및 간막이 벽의 구조기준으로 옳은 것은? |  |  | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 벽돌조로서 두께가 19센티미터 이상인 것 | D | 철근콘크리트조로서 두께가 12센티미터 이상인 것 | 석조로서 두께가 12센티미터 이상인 것 | 무근콘크리트조로서 두께가 8센티미터 이상인 것 | 벽돌조로서 두께가 19센티미터 이상인 것
에너지이용 합리화법에 의해 에너지사용 계획을 수립하여 산업자원부장관에게 제출하여야 하는 사업에 해당 되지않는 것은? |  |  | 0.39 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 도로개발사업 | B | 도시개발사업 | 도로개발사업 | 항만건설사업 | 관광단지개발사업
다음중 기술관리인을 두지 않아도 되는 오수처리시설은? |  |  | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 처리대상인원이 1,000인의 단독정화조 | C | 분뇨처리시설 | 축산폐수공공처리시설 | 처리대상인원이 1,000인의 단독정화조 | 1일 처리 용량이 300m3인 오수처리시설
다음중 제연설비를 설치하지 않아도 되는 시설은? |  |  | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 25층 갓복도형 아파트의 특별피난 계단 | D | 바닥면적이 300m2인 극장의 무대부 | 바닥면적이 1,500m2인 지하층 판매시설 | 연면적이 1,500m2인 지하가(터널을 제외) | 25층 갓복도형 아파트의 특별피난 계단
분뇨처리시설의 설치기준에 관한 설명중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.34 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 주요 처리과정의 구조물은 3계열 이상이 되도록 하여 고장 등에 대비할 수 있도록 한다. | B | 각 처리과정을 관리하는데 필요한 실험을 할 수 있는 실험실을 갖추어야 한다. | 주요 처리과정의 구조물은 3계열 이상이 되도록 하여 고장 등에 대비할 수 있도록 한다. | 축산폐수공공처리시설 또는 하수종말처리시설의 부지 또는 이에 인접한 장소에 설치함을 원칙으로 한다. | 모기 등 해로운 벌레가 발생하거나 시설 외부로 나오는 것을 방지하고 악취가 발산되지 않도록 한다.
산업자원부장관으로부터 에너지기술개발 실시를 할 수 있는 자로 부적합한 것은? |  |  | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 에너지관련 기술용역업자 | D | 기업의 부설연구소 | 고등교육법에 의한 전문대학 | 산업기술연구조합 | 에너지관련 기술용역업자
소방법상 방염처리를 하여야 할 특수장소가 아닌 것은? |  |  | 0.4 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 기숙사 | B | 호텔 | 기숙사 | 방송국 | 촬영소
공사감리자가 공사시공자로 하여금 상세시공도면을 작성하도록 요청할 수 있는 건축물의 규모는 연면적의 합계가 얼마 이상인가? |  |  | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 5,000m2 | C | 1,500m2 | 3,000m2 | 5,000m2 | 10,000m2
지상 5층, 지하 2층인 도매시장의 각층 바닥면적이 1,000m2 일때 피난층에서의 건축물 바깥쪽으로의 출구의 유효너비를 2m로 할 경우 출구의 갯수는? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 3개 | A | 3개 | 4개 | 5개 | 6개
에너지관련 계획에 대한 사항 중 틀린 것은? |  |  | 0.3 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 에너지사용계획의 수립 주기는 5년마다 이다. | B | 국가에너지기본계획의 계획수립자는 산업자원부장관이다. | 에너지사용계획의 수립 주기는 5년마다 이다. | 에너지기술개발계획은 10년 이상을 계획기간으로 한다. | 지역에너지계획은 5년이상을 계획기간으로 한다.
다음 중 스프링클러설비를 설치해야할 소방대상물 기준으로 틀린 것은? |  |  | 0.21 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-05-23 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 지하가중 터널의 길이가 1,000m 이상인 것 | C | 층수가 11층 이상인 건축물로서 호텔의 용도로 사용되는 층이 있는 것은 전층 | 아파트로서 층수가 16층이상인 것은 16층이상의 층 | 지하가중 터널의 길이가 1,000m 이상인 것 | 복합건축물로서 연면적이 5,000m2 이상인 것은 전층
골구조의 리벳접합에서 각 게이지라인 간의 거리 또는 게이지라인과 재면과의 거리를 무엇이라 하는가? |  |  | 0.41 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 게이지(gauge) | A | 게이지(gauge) | 피치(pitch) | 클리어런스(clearance) | 그립(grip)
사무소건물에서의 엘리베이터 계획에 대한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 배치는 특별한 사정이 없는 한 1개소에 집중 설치한다. | B | 대수산정은 출근시 10분간의 이용인원수를 기준으로 한다. | 배치는 특별한 사정이 없는 한 1개소에 집중 설치한다. | 평균운전간격, 즉 평균대기시간은 60초 이하가 이상적이다. | 엘리베이터를 직렬로 배치할 경우 8대 정도를 한도로하며, 8대 이상일 경우 알코브형 배치를 고려한다.
공동주택의 장점에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 생활의 변화에 대해 자유롭게 대응할 수 있다. | C | 도시생활의 커뮤니티화가 가능하다. | 한 단지에 다수의 주택을 계획하여 건설함으로써 1호당 건설비를 줄일 수 있다. | 생활의 변화에 대해 자유롭게 대응할 수 있다. | 상업적, 문화적 공동시설을 만들어 생활 협동체로서 주거환경의 질을 높일 수 있다.
병원 병동부의 구성요소에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 수술실 | A | 수술실 | 간호사 대기소 | 방문객 대기실 | 병실
상점의 쇼윈도에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 쇼윈도의 바닥높이는 귀금속점의 경우는 낮을수록, 운동용품점의 경우는 높을수록 좋다. | A | 쇼윈도의 바닥높이는 귀금속점의 경우는 낮을수록, 운동용품점의 경우는 높을수록 좋다. | 국부조명은 배열을 바꾸는 경우를 고려하여 자유롭게 수량, 방향, 위치를 변경할 수 있도록 한다. | 유리면의 반사방지를 위해 쇼윈도 안의 조도를 외부보다 밝게 한다. | 쇼윈도 내부의 조명에 주광색의 전구를 필요로 하는 상점은 의료품점, 약국 등이다.
두께 15cm 콘크리트 벽체에 있어서 내벽 표면 온도 20℃, 외벽 표면 온도 5℃일 때 벽체를 통과하는 열량은? (콘크리트의 열전도율: 1.56kcal/mh℃) |  | (20-5)*1.56/0.15(두께)=156[해설작성자 : 루나] | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 156 kcal/m2h | B | 120 kcal/m2h | 156 kcal/m2h | 225 kcal/m2h | 300 kcal/m2h
한식주택과 양식주택에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 한식주택은 실의 분화로 되어 있으며 양식주택은 실의 조합으로 되어 있다. | C | 한식주택은 은페적이나 양식주택은 개방형이다. | 한식주택은 혼용도이며, 양식주택은 단일용도이다. | 한식주택은 실의 분화로 되어 있으며 양식주택은 실의 조합으로 되어 있다. | 한식주택의 가구는 부차적 존재이며, 양식주택의 가구는 주요한 내용물이다.
호텔계획에 관한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 연면적에 대한 숙박관계부분의 비율은 커머셜호텔이레지덴셜호텔보다 높다. | C | 레지덴셜호텔은 호텔과 아파트의 중간 형태로서 각객실에는 주방설비를 갖추고 있다. | 클럽하우스는 교통기관의 발착지점에 위치한 호텔이다. | 연면적에 대한 숙박관계부분의 비율은 커머셜호텔이레지덴셜호텔보다 높다. | 리조트호텔은 도시건축으로서 개방성이 충분하여야 하며 대부분 고밀도 고층형의 모습을 보인다.
유리블록의 사용시 효과에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 단일창에 비해 열손실은 크지만 충분한 주광(晝光)을 받을 수 있다. | A | 단일창에 비해 열손실은 크지만 충분한 주광(晝光)을 받을 수 있다. | 유리블록 표면을 분광처리함으로써 실내로 입사하는 빛의 방향을 조절할 수 있다. | 확산표면으로 처리된 유리블록이나 다른 내용물을 사용하면 현휘를 감소시킬 수 있다. | 확산유리블록은 실내의 조명수준을 증대시킨다.
오피스 랜드스케이핑(office landscaping)의 특성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 작업집단을 자유롭게 그루핑하여 규칙적인 평면을 유도한다. | B | 작업흐름의 실제적 패턴에 기초를 둔다. | 작업집단을 자유롭게 그루핑하여 규칙적인 평면을 유도한다. | 실내에 고정 및 반고정된 칸막이를 사용하지 않는다. | 청각적인 문제에 특별한 대책을 필요로 한다.
ℓ x, ℓ y의 크기가 아래와 같은 각 슬래브 중 1방향 슬래브는 어느 것인가? (단, ℓx = 단변순스팬, ℓy = 장변순스팬, 단위 m) |  |  | 0.35 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | ℓ x = 4, ℓ y = 9 | B | ℓ x = 4, ℓ y = 8 | ℓ x = 4, ℓ y = 9 | ℓ x = 4, ℓ y = 6 | ℓ x = 4, ℓ y = 7
목재 지붕틀을 구성하는 부재가 아닌 것은? |  |  | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 토대 | D | 처마도리 | 깔도리 | 평보 | 토대
물체의 상태가 고체에서 액체로 또는 액체에서 기체로 변화할 때 온도의 변화없이 흡수되는 일정한 양의 열은? |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 잠열 | C | 복사열 | 비열 | 잠열 | 현열
다음중 음의 단위와 관계가 없는 것은? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | lux | A | lux | ㏈ | w/cm2 | phon
철물과 사용장소가 잘못 짝지어진 것은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 논슬립 - 천장 | B | 메탈라스 - 벽 | 논슬립 - 천장 | 코너비드 - 기둥 | 정첩 - 창호
벽돌 내쌓기의 내미는 정도는 얼마를 한도로 하는가? |  |  | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 2b | C | 1/2b | 1b | 2b | 4b
조적조 구조에서 벽량(壁量)에 대한 설명으로 가장 알맞은 것은? |  |  | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 내력벽 길이의 총합계를 그 층의 건물면적으로 나눈 값 | A | 내력벽 길이의 총합계를 그 층의 건물면적으로 나눈 값 | 내력벽 무게의 총합계를 그 층의 벽돌벽면적으로 나눈 값 | 내력벽 길이의 총 합계를 그 층의 벽돌벽면적으로 나눈 값 | 내력벽 무게의 총 합계를 그 층의 건물면적으로 나눈값
부동침하의 원인이라고 볼 수 없는 것은? |  |  | 0.42 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 각 독립기초판의 지내력의 여유의 차가 작은 경우 | C | 건물이 이질 지층에 걸려 있을 경우 | 지반이 메운 땅일 경우 | 각 독립기초판의 지내력의 여유의 차가 작은 경우 | 일부 지정을 하였을 경우
도서관의 서고 계획에 대한 기술 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 서고의 수장능력 기준은 능률적인 작업용량으로서 서고공간 1m3당 약 150권 정도로 산정한다. | D | 통로를 충분히 조명하고 또한 눈이 부시지 않도록 한다. | 서고의 위치는 도서를 가능한 신속하게 이용자에게 전달해 줄 수 있는 곳을 선택한다. | 서고와 다른 공간과의 관계는 장래의 확장이나 상호 전환이 가능하도록 구성한다. | 서고의 수장능력 기준은 능률적인 작업용량으로서 서고공간 1m3당 약 150권 정도로 산정한다.
같은 구경의 강관을 직선으로 연결하고자 할 때 사용되는 강관 이음쇠류가 아닌 것은? |  |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 부싱 | A | 부싱 | 소켓 | 유니온 | 니플
건물의 면적에 의해 급수량을 산정하기 위해 꼭 알아야 할 것은? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 건물의 연면적에 대한 유효면적의 비율 | B | 건물의 건폐율 | 건물의 연면적에 대한 유효면적의 비율 | 건물의 대지면적에 대한 연면적의 비율 | 건물의 대지면적에 대한 건축면적의 비율
배수배관에 원칙적으로 청소구를 설치해야 하는 위치가 아닌 것은? |  |  | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배수 수평관에서 관경이 100a이상일 때에 직진거리 15m이내마다 1개소씩 설치 | C | 건물의 옥내 배수관과 부지 하수관이 접속되는 곳 | 배수 수직관의 최하단부 | 배수 수평관에서 관경이 100a이상일 때에 직진거리 15m이내마다 1개소씩 설치 | 배관이 45°이상의 각도로 구부러진 곳
고가탱크로 매시간 24m3를 양수할 경우 알맞은 펌프의 구경은? (단, 유속은 1.5m/sec) |  |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 75.4 mm | A | 75.4 mm | 61.1 mm | 58.3 mm | 39.1 mm
양정 H=20m, 양수량 Q=3m3/min이고 축마력을 15PS를 필요로 하는 윈심 펌프의 효율은 약 얼마인가? |  |  | 0.33 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 89% | D | 72% | 78% | 80% | 89%
급탕방식 중 기수혼합식의 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.46 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 증기가 물에 주는 열효율이 60% 정도로 좋지 않다. | A | 증기가 물에 주는 열효율이 60% 정도로 좋지 않다. | 증기의 공급시설이 되어 있는 공장, 선박, 학교 등에서 사용된다. | 1∼4 ㎏/cm2의 높은 증기압이 필요하다. | 소음을 줄이기 위해 사이렌서를 사용한다.
급탕설비 배관에서 역환수(reverse return)배관을 채택하는 주된 이유는? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 유량의 균등분배 | B | 수격작용 방지 | 유량의 균등분배 | 마찰손실 감소 | 배관의 부식방지
다음 설명 중에서 맞는 것은? |  |  | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수질오염의 지표로 사용되고 있는 물의 경도는 물속에 녹아있는 탄산칼슘의 100만분률(ppm)로 표시한다. | C | 배수트랩은 배수관내의 흐름을 원활하게 하기 위한것으로 관트랩, 드럼트랩, 벨트랩 등이 있다. | 비열 0.4kcal/kg· ℃인 물질 1,000kg을 25℃에서 50℃까지 올리는데 필요한 열량은 20,000 kcal이다 | 수질오염의 지표로 사용되고 있는 물의 경도는 물속에 녹아있는 탄산칼슘의 100만분률(ppm)로 표시한다. | 보일러에 연수를 사용시 보일러 내면에 스케일이 생겨 전열효율이 저하되며 과열과 수명단축의 원인이 된다.
다음 중 기구배수부하단위수가 가장 큰 기구는? |  |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 세정밸브식 대변기 | A | 세정밸브식 대변기 | 스톨형 소변기 | 청소싱크 | 세탁싱크
압력 배관용 탄소강관의 호칭은 관의 바깥 지름과 스케줄번호로 나타낸다. 이때 스케줄 번호와 관련된 항목으로 가장 밀접한 것은 다음 중 어느 것인가? |  |  | 0.42 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 관의 두께 | C | 관의 형상 | 관의 이음 | 관의 두께 | 관의 내경
옥외소화전설비의 설치기준으로 틀린 것은? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 옥외소화전은 소방대상물의 각 부분으로부터 1개의 호스접속구까지의 수평거리가 최대 30m 이하가 되도록 설치하여야 한다. | D | 옥외소화전설비의 방수용 기구를 수납하는 함은 옥외 소화전으로부터 보행거리 5m 이내에 설치해야 한다. | 노즐 선단의 방수량은 350ℓ /min 이상이어야 한다. | 수원의 수량은 소화전의 설치개수(2개 이상일 때에는 최대 2개)에 7m3을 곱한 양 이상이 되어야 한다. | 옥외소화전은 소방대상물의 각 부분으로부터 1개의 호스접속구까지의 수평거리가 최대 30m 이하가 되도록 설치하여야 한다.
유량선도(관마찰저항선도)를 이용하여 관경을 구하려고 한다. 이음류를 포함한 손실을 구하기 위해서 무엇을 이용하여야 하는가? |  |  | 0.42 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 마찰상당관길이표 | A | 마찰상당관길이표 | 관균등표 | 동시사용유량표 | darcy 방정식
액화천연가스(ＬＮＧ)의 유량을 나타내는 단위는? |  |  | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | m3/h | C | ℓ /h | ㎏/h | m3/h | cm3/h
고가수조 방식의 급수법에서 F.V식 대변기를 최고층에서 사용할 경우 대변기에서 고가수조의 최저수면까지의 최소 높이는 얼마 이상으로 하여야 하는가? (고가탱크에서 대변기까지의 마찰저항: 0.1㎏/cm2) |  | 0.7+0.1=0.8[해설작성자 : ghll6364] | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 8 m | A | 8 m | 12 m | 14 m | 16 m
급탕설비의 온수순환에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배관의 마찰손실수두가 자연순환수두보다 커지면 자연순환이 안된다. | D | 순환펌프에 의한 강제순환은 물의 밀도차에 따른 순환이다. | 중력순환수두는 순환높이에 비례하고, 공급관과 반탕관에서의 물의 비중량 차이에 반비례한다. | 강제순환수두는 배관의 길이와 마찰손실수두에 반비례한다. | 배관의 마찰손실수두가 자연순환수두보다 커지면 자연순환이 안된다.
부패탱크방식 오수정화조에 대한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 여과조에서는 쇄석을 이용하여 고형물을 제거한다. | D | 부패조에는 공기를 충분히 공급한다. | 산화조에는 공기의 공급을 차단시킨다. | 산화조에서는 혐기성균에 의해 산화시킨다. | 여과조에서는 쇄석을 이용하여 고형물을 제거한다.
급수설비에 관한 기술 중 틀린 것은? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급수배관계통에서 강관과 동관을 직접 접속할 경우 동관의 부식이 촉진된다. | D | 수수조 등의 기기가 있는 경우에는 급수량의 산정법으로 통상 인원에 의한 방법이 사용된다. | 음료수 계통에는 규정 잔류염소를 함유한 물이 공급된다. | 아파트에 있어서 1인당 1일 평균사용수량은 160ℓ ~250ℓ정도이다. | 급수배관계통에서 강관과 동관을 직접 접속할 경우 동관의 부식이 촉진된다.
연결송수관 설비에 관한 설명 중 옳지 않는 것은? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 방수구 연결구의 구경은 50mm로 한다. | C | 송수구의 위치는 소방펌프 자동차가 용이하게 접근할수 있는 곳으로 한다. | 방수구의 설치 높이는 바닥면에서 0.5m 이상 1m 이하로 한다. | 방수구 연결구의 구경은 50mm로 한다. | 연결송수관 전체를 사이어미즈 커넥션 또는 소방대전용전이라고 한다.
배수, 통기 배관시공에 관한 내용이다. 잘못된 것은? |  |  | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 통기관을 수평으로 설치하는 경우는 오퍼플로선보다 100mm 이상 수직으로 내려 행한다. | C | 기구 배수관의 곡부에 다른 배수지관을 접속해서는 안된다. | 드럼트랩 등의 트랩 청소구를 열었을 때 하수 가스가 누설되지 않는 배관으로 한다. | 통기관을 수평으로 설치하는 경우는 오퍼플로선보다 100mm 이상 수직으로 내려 행한다. | 간접 배수계통의 통기관은 일반 통기계통에 접속시키지 않고 대기 중에 개구한다.
다음 중 통기관의 관경을 결정하는 방법을 설명한 것 중 틀린 것은? |  |  | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 결합통기관의 관경은 통기수직관과 배수수직관 중에서 큰 쪽의 관경 이상으로 한다. | C | 각개통기관의 관경은 접속하는 배수관 관경의 1/2이상으로 하고, 최소 관경을 32mm로 한다. | 루프통기관의 관경은 접속하는 배수수평지관과 통기수직관의 관경의 작은 쪽의 1/2이상을 원칙으로 한다. | 결합통기관의 관경은 통기수직관과 배수수직관 중에서 큰 쪽의 관경 이상으로 한다. | 신정통기관의 관경은 배수 수직관의 관경과 동일 지름으로 한다.
서울지방의 냉방설계 외기온도가 위험율 2.5%일 때 33.5℃이다. 다음중 바르게 설명한 것은 어느 것인가? |  |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 외기온도가 33.5℃보다 높을 확률이 냉방기간의 2.5%에 해당한다. | C | 외기온도가 33.5℃보다 낮을 확률이 냉방기간의 2.5%에 해당한다. | 외기온도가 33.5℃와 같을 확률이 냉방기간의 2.5%에 해당한다. | 외기온도가 33.5℃보다 높을 확률이 냉방기간의 2.5%에 해당한다. | 외기온도가 33.5℃보다 높을 확률이 냉방기간의 97.5%에 해당한다.
소음이 적기 때문에 취출풍속을 5m/s 이상으로 사용하며, 소음규제가 심한 방송국 스튜디오나 음악감상실 등에 사용되는 취출구는? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 노즐형 | A | 노즐형 | 라인형 | 슬롯형 | 펑커루버
실의 크기가 7m×8m×3m인 회의실에 84명이 있다. 1인당 수증기 발생량이 50g/h이고 실내의 절대습도 xi= 0.0081kg/kg, 외기의 절대습도 xo= 0.0046kg/kg일 때 환기회수를 구하라. |  | 환기량 m^3/h = 수증기발생량 kg/h / 공기비중량 1.2kg/m^3 * (실내습도 - 외기습도)50*84*10^-3 / 1.2(0.0081-0.0046) = 1000 m^3/h1000 / 7*8*3 = 5.956회/h[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.22 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 6 [회/h] | D | 3 [회/h] | 4 [회/h] | 5 [회/h] | 6 [회/h]
고온수 난방의 배관에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.31 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 가압장치로는 질소가스가압, 증기가압등의 방식이 이용된다. | D | 고온수로 실내에 직접공급하는 것이 일반적이다. | 대량의 열량공급은 용이하지만 배관의 지름은 저온수난방보다 크게된다. | 관내압력이 높기 때문에 관 내면의 부식문제가 증기난방에 비해 심하다. | 가압장치로는 질소가스가압, 증기가압등의 방식이 이용된다.
인체의 온냉감을 결정하는 요인 중 일반의 공조설비로 조정되지 않는 것은? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 복사열 | D | 온도 | 습도 | 기류 | 복사열
공기확산 성능계수(ADPI)와 관계가 가장 먼 것은? |  |  | 0.4 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 부유분진량 | D | 유효드래프트 온도 | 공기분포에 대한 쾌적 비율 | 실내기류속도 | 부유분진량
가변풍량방식에서 VAV유니트의 개폐작동은 다음중 무엇에 의하여 이루어 지는가? |  |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 실내온도 | C | co2센서 | 상대습도 | 실내온도 | 실내압력검출기
단일덕트정풍량방식에 관한 설명이다. 적당한 것은? |  |  | 0.46 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 중간기에 외기냉방이 가능하다. | D | 고속덕트방식을 주로 사용한다. | 부하특성이 다른 다수의 실의 공조에 적합하다. | 환기효과가 적다. | 중간기에 외기냉방이 가능하다.
중앙 공조기 방식에서 외기측에 설치되는 기기는? |  |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 공기 예열기 | D | 방진기 | 가습기 | 송풍기 | 공기 예열기
외주부(perimeter zone)의 부하변동에 가장 효과적으로 대응할 수 있는 공기조화 방식은? |  |  | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 팬코일 유닛방식 | A | 팬코일 유닛방식 | 단일덕트방식 | 각층 유닛방식 | 멀티죤 유닛방식
송풍기의 크기를 나타내는 송풍기 번호는 어떻게 계산되는 것인가? (단, 원심 송풍기의 경우) |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | no =임펠러 직경/150(㎜) | C | no =임펠러 직경/100(㎜) | no =임펠러 직경/120(㎜) | no =임펠러 직경/150(㎜) | no =임펠러 직경/180(㎜)
공조용 코일 설계시에 고려하여야 할 사항 중 틀린 것은? |  |  | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 공기와 냉.온수의 흐름방향은 평행류로 하는 것이 전열효과가 크다. | C | 냉수코일의 정면풍속은 2.5㎧가 바람직하다. | 코일내의 물의 속도는 1.0㎧ 전후가 좋다. | 공기와 냉.온수의 흐름방향은 평행류로 하는 것이 전열효과가 크다. | 코일의 열수가 증가하면 바이패스 팩터는 감소한다.
다음 그림의 방열기 호칭으로 올바르게 표현한 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2004년03월07일-053.png |  | 0.31 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 5세주형, 650mm높이, 16쪽수, 연결관경 25mm× 20mm | D | 5주형, 650mm높이, 16쪽수, 연결관경 25mm× 20mm | 5세주형, 650mm폭, 16쪽수, 연결관경 25mm× 20mm | 5주형, 650mm폭, 16쪽수, 연결관경 25mm× 20mm | 5세주형, 650mm높이, 16쪽수, 연결관경 25mm× 20mm
증기가 응축할 때 온도가 높은 응축수의 압력이 낮아지면 다시 증발하게 된다. 이때 증발로 인하여 생기는 부피의 증가를 밸브의 개폐에 이용하는 것으로, 취급되는 응축수의 양에 비하여 극히 소형이며 고압· 중압· 저압의 어느곳에나 사용된다. 그러나 작동 및 구조상 증기가 약간 누설되는 결점이 있다. 위에 설명한 증기트랩은? |  |  | 0.36 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 충격식 트랩 | D | 열동식 트랩 | 버킷 트랩 | 플로트 트랩 | 충격식 트랩
건물의 지상높이가 100m라 할때 1층 출입구에서의 연돌 효과에 의한 작용압은 얼마인가? (단, 중성대는 건물높이의 중앙부분에 위치하고,실내와 외기공기의 비중량은 각각 1.16㎏/m3와 1.32㎏/m3이다.) |  | ∆P_s=h×(γ_i-γ_o)=50×(1.16-1.32)h :건물의 지상높이에서 중성대까지의 거리γ_i:실내공기 비중량γ_o:실외공기 비중량[해설작성자 : 박과장] | 0.22 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 8mmaq | A | 8mmaq | 10mmaq | 12mmaq | 16mmaq
어떤 가습장치에서 100℃ 포화증기로 가습을 하고 있다. 이때의 열수분비는 얼마인가? (단, 0℃ 물의 증발잠열 = 597.5㎉/㎏,수증기의 정압비열= 0.441㎉/㎏℃) |  |  | 0.4 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 641.6㎉/㎏ | B | 597.5㎉/㎏ | 641.6㎉/㎏ | 685.7㎉/㎏ | 730.7㎉/㎏
다음 중 남측 유리창을 통한 일사량이 가장 많은 때는? |  |  | 0.4 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 12월 | D | 5월 | 7월 | 9월 | 12월
개방식 배관의 펌프 흡입관 선단에 부착하여 펌프 운전중에는 물론 펌프 정지 시에도 흡입관속을 만수상태로 만들도록 고려된 배관재료는? |  |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 풋형 체크 밸브 | D | 관트랩 | 스트레이너 | 박스트랩 | 풋형 체크 밸브
다음은 국소환기 설계에서 주의해야 할 사항에 대한 설명이다. 옳지않은 것은? |  |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 국소환기의 계통은 공간의 절약을 위해 공조장치의 환기덕트와 연결한다. | B | 배기장치는 배기가스에 의해 부식하기 쉬우므로 그에 상응한 재료를 사용한다. | 국소환기의 계통은 공간의 절약을 위해 공조장치의 환기덕트와 연결한다. | 배풍기는 배기계통의 말단부에 두어 압력이 부(-)로 되도록 해서 다른 쪽으로의 누출을 방지한다. | 배출된 오염물질이 대기오염이 되지 않도록 정화장치를 부착한다.
냉각탑이 응축기보다 낮은 위치에 설치하는 경우 냉각수 펌프가 정지할 때마다 응축기 주변이 부압(負壓)이 되지 않도록 설치하는 것은? |  |  | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 사이폰브레이커(syphon breaker) | A | 사이폰브레이커(syphon breaker) | 디이프튜브(deep tube) | 더어트포켓(dirt pocket) | 플래시탱크(flash tank)
형광등의 특성이 아닌 것은? |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 램프의 휘도가 크다. | B | 백열전구에 비해 수명이 길고, 효율이 높다. | 램프의 휘도가 크다. | 백열전구에 비해 열을 적게 발산한다. | 전원 전압의 변동에 대하여 광속 변동이 적다.
진상용 콘덴서의 사용목적은? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 역률개선 | A | 역률개선 | 전기충전 | 과전류차단 | 영상전류검출
저항 20[Ω]의 전열기에 220[V]의 전압을 60[sec]동안 가했을 때 발생하는 열량 H[kcal]는 얼마인가? |  |  | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 34.848[kcal] | C | 145.2[kcal] | 264.0[kcal] | 34.848[kcal] | 63.36[kcal]
일반건축물의 피뢰침 보호각은 최대 얼마인가? |  |  | 0.39 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 60° | C | 30° | 45° | 60° | 70°
220V, 100W 백열전구의 광속이 1570 lm이라면, 백열전구의 효율은 약 몇 [lm/W] 인가? |  |  | 0.19 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 22.0 | C | 7.14 | 15.7 | 22.0 | 34.5
그림과 같은 회로에서 전류계에 흐르는 전류가 0일 때 저항 X[Ω]는? | output/img\기사-건축설비기사-2004년03월07일-066.png | 6*24/4=36[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 36 | B | 20 | 36 | 42 | 49
HIV전선이라고도 불리우는 것으로 내열성이 요구되는 옥내 배선에 사용되는 절연전선은? |  |  | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 600v 2종비닐절연전선 | B | 600v 비닐절연전선 | 600v 2종비닐절연전선 | 600v 고무절연전선 | 인입용비닐절연전선
어떤 전열기에서 10분 동안에 600,000[J]의 일을 했다고 한다. 이 전열기에서 소비한 전력은 몇 [W]인가? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 1,000 | B | 500 | 1,000 | 1,500 | 3,000
전기량의 단위는? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | [c] | C | [v] | [a] | [c] | [ω]
정전용량이 C1, C2인 두 콘덴서를 직렬로 연결한 회로에 전압 V를 인가할 경우 C1에 걸리는 전압은? | output/img\기사-건축설비기사-2004년03월07일-071.png |  | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | c2v/c1+c2 | C | (c1+c2)v | c1v/c1+c2 | c2v/c1+c2
아크와 직각 방향으로 자계를 주어서 발생되는 아크를 소호실 안으로 끌어 넣어 차단하는 구조로 된 차단기는? |  |  | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | mbb | B | ocb | mbb | abb | vcb
3상 유도 전동기의 회전방향을 바꿀 수 있는 방법은? |  |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 3상 중에서 2개의 상을 변환접속한다 | D | y결선에서 △결선으로 전환한다 | y결선회로의 역회로를 결선한다 | 상전압보다 선간전압을 크게한다 | 3상 중에서 2개의 상을 변환접속한다
다음 회로와 같이 3.3[kΩ]과 4.7[kΩ]저항을 직렬로 연결할때 합성저항은 얼마인가? | output/img\기사-건축설비기사-2004년03월07일-074.png |  | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 8[kω] | D | 2[ω] | 2[kω] | 8[ω] | 8[kω]
변압기의 명판에서 정격 1차 전압이란 무엇인가? |  |  | 0.38 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 정격 2차 전압에 권수비를 곱한 전압 | C | 무부하일 때의 1차 전압 | 부하를 걸었을 때의 1차 전압 | 정격 2차 전압에 권수비를 곱한 전압 | 정격 2차 전압에 전압을 곱한 값
다음 중 에스컬레이터의 정격속도로 가장 적당한 것은? |  |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 30 m/min | A | 30 m/min | 35 m/min | 40 m/min | 45 m/min
다음 설명 중 틀린 것은? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 오옴의 법칙은 전압은 저항에 반비례함을 의미한다. | A | 오옴의 법칙은 전압은 저항에 반비례함을 의미한다. | 온도의 상승에 따라 도체의 전기저항은 증가한다. | 도선의 저항은 길이에 비례하고 단면적에 반비례한다 | 전류가 누설되지 않도록 하는 것을 절연이라고 하며 그 재료를 절연물이라고 한다.
제어요소는 무엇으로 구성하는가? |  |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 조절부와 조작부 | C | 비교부와 조작부 | 비교부와 검출부 | 조절부와 조작부 | 검출부와 조작부
논리식 A· (A+B)를 간단히 하면 무엇인가? |  |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | a | D | a+b | a· b | b | a
미리 정해진 순서에 따라 제어의 각 단계를 순차적으로 행하는 것으로 공기조화기의 경보 또는 팬의 기동/정지에 적합한 제어방식은? |  |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 시퀀스 제어 | A | 시퀀스 제어 | 피드백 제어 | 프로세스 제어 | 정치 제어
축물의 건축허가신청에 필요한 기본설계도서에 반드시 표시하여야 할 사항 중 거리가 먼 것은? |  |  | 0.27 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 에너지절약계획서 | D | 지역· 지구 및 도시계획사항 | 건축물의 용도별 면적 | 주차장규모 | 에너지절약계획서
건축법상 관계전문기술자의 협력 범위가 아닌 것은? |  |  | 0.29 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 연면적이 3만제곱미터인 창고시설의 건축설비 설계 | D | 다중이용건축물의 구조계산에 의한 구조안전확인 | 깊이 10미터인 토지굴착공사 | 연면적이 1만제곱미터인 중앙집중식난방의 아파트 건축설비의 설계 | 연면적이 3만제곱미터인 창고시설의 건축설비 설계
공중화장실의 설치기준에 관한 기술 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 대변기는 남자용 5개, 여자용 8개 이상 설치할 것 | C | 출입구는 남자용과 여자용이 구분되도록 따로 설치 할 것 | 공중이 이용하기 편리한 장소에 설치할 것 | 대변기는 남자용 5개, 여자용 8개 이상 설치할 것 | 대변기의 칸막이 규격은 짧은 변이 85센티미터 이상, 긴 변이 115센티미터 이상(양변기가 아닌경우)일 것
스프링클러를 설치하여야 할 소방대상물로서 옳지 않은 것은? |  |  | 0.24 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 복합건축물로서 연면적 3,000m2 이상인 것은 전층에설치하여야 한다. | D | 판매시설로서 층수가 4층이상인 건축물에 있어서 바닥면적의 합계가 5,000m2 이상인 것은 전층에 설치하 여야 한다. | 층수가 11층 이상인 건축물로서 여관 또는 호텔의 용도로 사용되는 층이 있는 것은 전층에 설치하여야 한다. | 아파트로서 층수가 16층 이상인 것은 16층 이상의 층에 설치하여야 한다. | 복합건축물로서 연면적 3,000m2 이상인 것은 전층에설치하여야 한다.
6층 이상의 거실면적의 합계가 10,000m2인 15층 사무소 건축물에 설치해야 할 승용승강기의 최소 대수는? (단, 8인승을 기준으로 함) |  |  | 0.38 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 5대 | D | 2대 | 3대 | 4대 | 5대
건축관련법상 아파트의 난간· 벽 등의 손잡이와 바닥마감의 기준에 적합하지 않은 것은? |  |  | 0.35 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 손잡이는 벽 등으로부터 3센티미터 이상 떨어지도록 할 것 | D | 손잡이는 계단으로부터의 높이가 85센티미터가 되도록 할 것 | 손잡이는 최대지름이 3.2센티미터 이상 3.8센티미터이하인 원형 또는 타원형의 단면으로 할 것 | 계단이 끝나는 수평부분에서의 손잡이는 바깥쪽으로 30센티미터 이상 나오도록 설치할 것 | 손잡이는 벽 등으로부터 3센티미터 이상 떨어지도록 할 것
자동화재탐지설비의 연기감지기 설치기준에 관한 내용 중 틀린 것은? |  |  | 0.42 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 감지기는 복도 및 통로에 있어서는 보행거리 30m마다 계단 및 경사로에 있어서는 수직거리 10m마다 1개 이상으로 할 것 | A | 감지기는 복도 및 통로에 있어서는 보행거리 30m마다 계단 및 경사로에 있어서는 수직거리 10m마다 1개 이상으로 할 것 | 천장 또는 반자가 낮은 실내 또는 좁은 실내에 있어서는 출입구의 가까운 부분에 설치할 것 | 천장 또는 반자부근에 배기구가 있는 경우에는 그 부근에 설치할 것 | 감지기는 벽 또는 보로부터 0.6m이상 떨어진 곳에 설치할 것
소방법상 소방시설시공업자가 소방시설공사를 하는 경우 소방본부장에게 신고를 해야 하는 소방시설공사의 내용이 아닌 것은? |  |  | 0.22 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 소화용수 설비 | C | 옥내소화전, 옥외소화전 설비 | 자동화재탐지 설비 | 소화용수 설비 | 비상방송설비
다음중 에너지저장의무 부과대상자에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.39 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 도시개발법에 의한 집단에너지사업자 | D | 전기사업법에 의한 전기사업자 | 연간 2만석유환산톤 이상의 에너지를 사용하는 자 | 도시가스사업법에 의한 도시가스사업자 | 도시개발법에 의한 집단에너지사업자
산업자원부장관이 에너지의 수급안정을 위하여 에너지 저장의무를 부과할 수 있는 대상이 아닌 것은? |  |  | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 에너지개발사업법에 의한 에너지개발업자 | D | 전기사업법에 의한 전기사업자 | 석유사업법에 의한 석유수출입업자 | 석탄산업법에 의한 석탄가공업자 | 에너지개발사업법에 의한 에너지개발업자
에너지이용합리화기본계획에 관한 기술 중 틀린 것은? |  |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 기본계획은 매 3년마다 수립하여야 한다. | A | 기본계획은 매 3년마다 수립하여야 한다. | 기본계획을 수립하고자 하는 경우에는 관계행정기관의 장과 협의하여야 한다. | 에너지이용합리화를 위한 기술개발이 포함되어야 한다. | 에너지절약형 경제구조로의 전환이 포함되어야 한다.
공동주택과 오피스텔의 개별난방방식에 관한 사항 중 틀린 것은? |  | 0.5m^2 이상인 환기창 설치[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 보일러실의 윗부분에는 그 면적이 1m2 이상인 환기창을 설치할 것 | A | 보일러실의 윗부분에는 그 면적이 1m2 이상인 환기창을 설치할 것 | 보일러를 설치하는 곳과 거실 사이의 경계벽은 출입구를 제외하고는 내화구조의 벽으로 구획할 것 | 기름보일러를 설치하는 경우에는 기름저장소를 보일러실 외의 다른 곳에 설치할 것 | 보일러의 연도는 내화구조로서 공동연도로 설치할 것
다음 중 특별피난계단의 구조기준 중 적합치 않은 것은? |  |  | 0.46 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 노대 및 부속실에는 계단실외의 건축물의 내부와 접하는 창문 등(출입구제외)을 설치할 것 | C | 계단은 내화구조로 하되, 피난층 또는 지상까지 직접 연결되도록 할 것 | 계단실에는 예비전원에 의한 조명설비를 할 것 | 노대 및 부속실에는 계단실외의 건축물의 내부와 접하는 창문 등(출입구제외)을 설치할 것 | 계단실 및 부속실의 실내에 접하는 부분의 마감은 불연재료로 할 것
다음중 건축물을 용도별로 분류할 때 관광숙박시설에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 유스호스텔 | A | 유스호스텔 | 휴양콘도미니엄 | 한국전통호텔 | 수상관광호텔
태양열을 주된 에너지원으로 이용하는 주택의 건축면적 산정은 어느것을 기준으로 하는가? |  |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 건축물 외벽 중 내측 내력벽의 중심선 | C | 건축물 내측벽의 중심선 | 건축물 외벽의 공간부분의 중심선 | 건축물 외벽 중 내측 내력벽의 중심선 | 건축물 외벽의 공간부분과 외측벽을 합한 두께의 중심선
건축물의 바깥쪽에 설치하는 피난계단의 구조에 관한기술 중 틀린 것은? |  |  | 0.4 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 계단은 그 계단으로 통하는 출입구외의 창문 등으로 부터 1m이상의 거리를 두고 설치할 것 | A | 계단은 그 계단으로 통하는 출입구외의 창문 등으로 부터 1m이상의 거리를 두고 설치할 것 | 건축물의 내부에서 계단으로 통하는 출입구에는 갑종 방화문 또는 을종방화문을 설치할 것 | 계단의 유효너비는 0.9m 이상으로 할 것 | 계단은 내화구조로 하고 지상까지 직접 연결되도록할 것
소방법상 소방용수시설의 수원에 대한 기준으로 상업지역, 공업지역의 급수탑은 토출량이 매 분 얼마 이상이어야 하는가? |  |  | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 3.3세제곱미터 | A | 3.3세제곱미터 | 4.4세제곱미터 | 5.5세제곱미터 | 6.6세제곱미터
건축법에 의해 건축물에 설치하는 지하층의 구조 및 설비에 관한 기준으로 적합하지 않은 것은? |  |  | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 지하층의 바닥면적이 200제곱미터 이상인 층에는 식수공급을 위한 급수전을 1개소 이상 설치할 것 | D | 바닥면적이 50제곱미터 이상인 층에는 직통계단외에 지상으로 통하는 비상탈출구 및 환기통을 설치할 것 | 바닥면적이 1000제곱미터 이상인 층에는 지상으로 통하는 직통계단을 피난계단 또는 특별피난계단의 구조로 할 것 | 거실의 바닥면적 합계가 1000제곱미터이상인 층에는 환기설비를 설치할 것 | 지하층의 바닥면적이 200제곱미터 이상인 층에는 식수공급을 위한 급수전을 1개소 이상 설치할 것
소방법상 용어의 정의가 옳지 않은 것은? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 피난층이라 함은 지상으로 통하는 직통계단이 있는 층을 말한다. | C | 관계인이라 함은 소방대상물의 소유자, 관리자 또는 점유자를 말한다. | 소방시설이라 함은 대통령이 정하는 소화설비, 경보설비, 피난설비, 소화용수설비 그밖의 소화활동상 필요한 설비를 말한다. | 피난층이라 함은 지상으로 통하는 직통계단이 있는 층을 말한다. | 관계지역이라 함은 소방대상물이 있는 장소 및 그 이웃 지역으로서 소방상 필요한 지역을 말한다.
피뢰설비를 설치하여야 하는 건축물의 최소높이로 옳은 것은? |  |  | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2004-03-07 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 20ｍ | C | 10ｍ | 15ｍ | 20ｍ | 30ｍ
돌쌓기 구조에 관한 기술 중 틀린 것은 어느 것인가? |  |  | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 수평력에 강하며 내구적이다. | A | 수평력에 강하며 내구적이다. | 조적식 구조에 속한다. | 안산암은 강도와 내구성이 크므로 주로 구조용으로 사용된다. | 실내 유효면적이 줄어드는 단점이 있다.
다음 계단에 관한 설명 중 틀린 것은? |  |  | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 계단에 둘러싸인 공간을 계단홀이라 하고, 계단 앞의 넓은 공간을 계단통이라 한다. | D | 계단 손잡이는 계단으로부터 높이 85cm 위치에 설치한다. | 디딤판이 계속될 때 중간에 단이 없이 넓게 되어 다리쉼과 돌림 등에 쓰이는 부분을 계단참이라 한다. | 우리나라에서는 일반적으로 단나비 30㎝, 단높이 18㎝ 를 표준으로 한다. | 계단에 둘러싸인 공간을 계단홀이라 하고, 계단 앞의 넓은 공간을 계단통이라 한다.
알루미늄 새시의 특징이 아닌 것은? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 여닫음은 강제창호보다 투박하다. | A | 여닫음은 강제창호보다 투박하다. | 공작이 자유롭고 기밀성이 있다. | 콘크리트나 모르터에 직접 접하면 부식되기 쉽다. | 은백색의 광택을 가지며, 광선 및 열의 반사율이 높다.
주택의 동선계획에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 다른 종류의 동선과는 가능한한 근접교차시켜 편하게 한다. | D | 동선은 일상생활의 움직임을 표시하는 선이며, 동선이 가지는 요소는 빈도, 속도, 하중의 세 가지가 있다. | 동선에는 공간이 필요하고 가구를 둘 수 없다. | 동선은 가능한한 굵고 짧게 함이 좋다. | 다른 종류의 동선과는 가능한한 근접교차시켜 편하게 한다.
임대사무소 건물에서 5분간에 120명을 운반하려면 엘리베이터는 몇 대를 설치해야 하는가? (단,정원수는 15명이고 일주시간은 120초임) |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 4대 | B | 2대 | 4대 | 6대 | 8대
사무소 계획에서 사무실의 크기를 결정하는데 가장 기본이 되는 요소는? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 사무원수 | A | 사무원수 | 사무종류 | 대지형태 | 사무실위치
병원의 간호사 대기소에 대한 다음 설명중 가장 부적당한 것은 어느 것인가? |  |  | 0.92 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 계단, 엘리베이터실과는 떨어진 곳에 설치한다. | D | 1개소의 간호사 대기소에서 관리하는 병상수는 30 ∼ 40개소 이하로 한다. | 간호사의 보행거리는 24m 이내가 되도록 한다. | 가급적 각 간호단위, 각층 및 동별로 설치한다. | 계단, 엘리베이터실과는 떨어진 곳에 설치한다.
결로 현상의 원인과 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 환기 회수의 증가 | A | 환기 회수의 증가 | 구조재의 열적 특성 | 실내습기의 과다 발생 | 실내외의 과다한 온도차
음의 세기의 레벨(sound intensity level)의 단위는? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | ㏈ | D | ㎐ | n/m2 | w/m2 | ㏈
실내음향에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 음의 계속시간이 길어지면 높이 감각은 둔해진다. | A | 음의 계속시간이 길어지면 높이 감각은 둔해진다. | 음은 실내에 동일하게 가도록 한다. | 계획상 멀리 전달되게 하기도 하고 가까이에서 소멸되도록 하기도 한다. | 청중이 많을수록 흡음력이 커서 잔향시간이 적어진다.
흡음재료 및 구조의 특성을 설명한 내용으로 옳은 것은? |  |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 공명형 흡음재들은 특정주파수 대역의 흡음을 목적으로 하는 경우에 사용된다. | A | 공명형 흡음재들은 특정주파수 대역의 흡음을 목적으로 하는 경우에 사용된다. | 다공성 흡음재는 특히 저주파 대역에서 높은 흡음률을 나타낸다. | 섬유계열의 흡음재들은 그 두께를 증가시킬수록 저주파 대역의 음에 대한 흡음력이 감소된다. | 판진동 흡음재들은 일반적으로 고주파 대역의 음에 대한 높은 흡음력을 나타낸다.
철근 콘크리트 보에 대한 설명 중 틀린 것은? |  | 내민부는 위쪽이 모두 인장력을 받으므로 상부에 인장주근을 배치한다.[해설작성자 : 그날까지] | 0.4 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 내민보는 아래쪽이 모두 인장을 받으므로 하부로 인장주근을 배치한다. | C | 중요한 보로서 압축측에도 철근을 배근한 것을 복근 보라 한다. | 전단력을 보강하여 보의 주근 주위에 둘러감은 철근을 늑근이라 한다. | 내민보는 아래쪽이 모두 인장을 받으므로 하부로 인장주근을 배치한다. | 주근의 배치는 특별한 때를 제외하고는 2단 이하로 한다.
사무소 건물의 코어계획(core plan)에 대한 설명 중 잘못된 것은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 임대 면적이 작아진다. | A | 임대 면적이 작아진다. | 코어의 외벽을 내진벽으로 할 수 있다. | 설비계통을 집중시킬 수 있다. | 공간의 낭비를 줄일 수 있다.
병동부의 병실에 관한 기술 중 부적당한 것은? |  |  | 0.41 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 병실 창문의 높이는 90cm 이상으로 하여 환자의 눈이 창과 직면하지 않도록 한다. | A | 병실 창문의 높이는 90cm 이상으로 하여 환자의 눈이 창과 직면하지 않도록 한다. | 대형 병원에서는 남여 병실을 병동단위로 구분한다. | 병실의 크기는 병상의 크기와 스트레쳐 또는 휠체어의 통행 폭에 의해 최소치가 결정된다. | 병실 출입문은 외여닫이로 하고 폭은 115cm 이상으로 한다.
다음 중 플랫 슬래브(flat slab)의 구성요소인 것은? |  |  | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 받침판(drop panel) | A | 받침판(drop panel) | 장선(joist) | 작은보(beam) | 내부보
아파트 계획에서 메조넷 형(Maisonette Type)의 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 엘리베이터 이용상 비경제적이다. | B | 주택내의 공간 변화가 있다. | 엘리베이터 이용상 비경제적이다. | 양면 개구일 경우 일조, 통풍 및 전망이 좋다. | 소규모 주택에서는 면적면에서 불리하다.
벽돌쌓기에서 공간쌓기를 하는 가장 중요한 목적은? |  |  | 0.82 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 방습 | A | 방습 | 내화 | 방충 | 방진
인장력만으로 외력에 저항하는 건축구조 형식은? |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 현수구조 | D | 스페이스 프레임구조 | 아치구조 | 셀구조 | 현수구조
철골보와 철근콘크리트 바닥판의 일체화를 위해 사용되는 재료는? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 스터드볼트 | B | 앵커볼트 | 스터드볼트 | 행거볼트 | 주걱볼트
학교의 배치계획에서 일종의 핑거 플랜으로 일조, 통풍등 교실의 환경조건이 균등할 뿐 아니라, 구조계획이 간단하며 규격형의 이용도 편리하지만, 반면에 상당히 넓은 대지를 필요로 하는 형은? |  |  | 0.93 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 분산병렬형 | A | 분산병렬형 | 폐쇄형 | 집합형 | 종합계획형
수질에 관한 설명이 옳은 것은? |  |  | 0.75 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | bod 제거율값이 클수록 처리능력이 양호하다. | C | bod값이 클수록 오염도가 적다. | cod값이 클수록 오염도가 적다. | bod 제거율값이 클수록 처리능력이 양호하다. | ss값이 클수록 탁도가 적다.
배관의 끝부분을 막기 위해 사용하는 배관부품은? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 플러그 | B | 부싱 | 플러그 | 유니언 | 니플
수평주관내의 공기가 감압되어 봉수가 파괴되는 현상으로 배수 수직관의 가까이에 설치된 세면기 등에서 일어나기 쉬운 봉수 파괴 원인은? |  |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 유도사이펀 작용 | C | 증발 작용 | 모세관 현상 | 유도사이펀 작용 | 운동량에 의한 관성
그림과 같이 용기 A와 용기 B의 수면에 동일한 대기압이 작용하고 물이 사이펀관내로 만수상태로 흐를 때 P1과 P2지점의 압력차[㎏/cm2]은 얼마인가? | output/img\기사-건축설비기사-2003년08월31일-024.png |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 0.35 | B | 0.05 | 0.35 | 0.40 | 0.45
다음 중 급격한 온도 상승에 따라 작용하는 감지기로 공장, 창고, 사무실, 응접실 등 비교적 온도 변화가 적은 장소에 적합한 것은? |  |  | 0.42 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 차동식 감지기 | A | 차동식 감지기 | 정온식 감지기 | 광전식 감지기 | 이온화식 감지기
중앙식 급탕 방식에 대한 설명이 아닌 것은? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급탕 개소마다 가열기의 설치 스페이스가 필요하다. | B | 호텔, 병원, 사무소 등 급탕 개소가 많고 소요 급탕량도 많이 필요한 대규모 건축물에 채용된다. | 급탕 개소마다 가열기의 설치 스페이스가 필요하다. | 직접 가열식은 저탕조와 보일러가 직결되어 있다. | 간접 가열식은 급탕용 보일러와 난방용 보일러를 겸용할 수 있다.
대.소변기 관련사항으로 틀린 것은? |  |  | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 아파트에서 로우탱크식 대변기를 사용하는 주된 이유는 수압 때문이다. | B | 전자 감응식 소변기는 전원 공급방식과 건전지 사용 방식이 있다. | 아파트에서 로우탱크식 대변기를 사용하는 주된 이유는 수압 때문이다. | 대변기는 내부 유수면이 넓을수록 냄새방지에 효과적이다. | 절수형 대변기는 절수형 플러시 밸브 등 전용의 기구가 필요하며, 설치 가격은 약간 비싸지만 절수효과에 따른 경비절약이 가능하다.
유로의 패쇄나 유랑의 계속적인 변화에 의한 유량조절에 적합하지만 유체에 대한 마찰저항이 큰 밸브로 스톱 밸브라고 불리는 것은? |  |  | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 글로브 밸브 | C | 슬루스 밸브 | 게이트 밸브 | 글로브 밸브 | 체크 밸브
건물의 외벽, 창, 추녀 및 지붕 등에 설치하여 인접 건물의 화재에 의한 연소를 방지하기 위한 설비는? |  |  | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 드렌처설비 | B | 물분무설비 | 드렌처설비 | 스프링클러설비 | 연결송수관설비
가스미터의 부착시 전기 개폐기, 전기 미터로부터 떨어져야 하는 거리는? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 60 cm | B | 30 cm | 60 cm | 90 cm | 120 cm
건물의 사용급수량은 그 건물의 사용목적에 따라 달라지는데, 급수량 산정과 관련이 없는 항목은? |  |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 마찰저항 선도 | D | 급수대상인원수 | 건물의 유효면적 | 설치된 위생기구의 수 | 마찰저항 선도
건축설비용 배관 중 동관에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 극연수에 대한 저항성이 크다. | C | 유연성이 커서 가공이 쉽다. | 강관에 비해 가벼워서 운반, 취급이 용이하다. | 극연수에 대한 저항성이 크다. | 내식성 및 열전도율이 크다.
30m 높이에 있는 고가수조에 매시 22m3의 물을 퍼 올리려한다. 펌프의 구경으로 적당한 것은? (단, 관내유속은 2m/sec로 한다.) |  |  | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 65mm | D | 18mm | 30mm | 45mm | 65mm
배관 중의 수격작용(water hammer)을 방지할 수 있는 방법과 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급수의 공급압력을 높여 준다. | D | 감압밸브나 완폐쇄형의 밸브를 설치한다. | 공기실을 설치한다. | 밸브의 개폐를 천천히 한다. | 급수의 공급압력을 높여 준다.
보일러의 급수에 경도가 높은 물인 경수를 사용했을 경우에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.38 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 연관 및 황동관을 침식시킨다. | D | 보일러의 전열효율이 저하된다. | 보일러의 수명이 단축된다. | 탕비기나 보일러에 스케일을 발생시킨다. | 연관 및 황동관을 침식시킨다.
2개 이상의 엘보(Elbows)를 사용하여 배관의 신축을 흡수하는 것은? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 스위블형 | A | 스위블형 | 루프형 | 슬리브형 | 벨로스형
급탕배관의 구배(기울기)에 관한 기술 중 옳은 것은? |  |  | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 중력순환식 1/150 정도, 강제순환식 1/200 정도 | B | 중력순환식 1/100 정도, 강제순환식 1/150 정도 | 중력순환식 1/150 정도, 강제순환식 1/200 정도 | 중력순환식 1/50 정도, 강제순환식 1/100 정도 | 중력순환식 1/200 정도, 강제순환식 1/150 정도
2개 이상의 대변기의 배수를 담당하는 배수수평지관의 관경은 얼마 이상으로 하여야 하는가? |  |  | 0.35 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 100a | D | 40a | 60a | 75a | 100a
플러시 밸브식 대변기에서 최소급수관경과 최저필요수압이 맞게 나열된 것은? |  |  | 0.3 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 25a, 0.7kg/cm2 | D | 32a, 0.5kg/cm2 | 25a, 0.5kg/cm2 | 32a, 0.7kg/cm2 | 25a, 0.7kg/cm2
다음 중 배수ㆍ통기계통의 배관시험에 관한 설명이 옳은 것은? |  |  | 0.35 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 통수시험은 실제로 사용할 때와 같은 상태에서 물을 배출하여 실시한다. | B | 배관공사가 완료되고 보온이나 매설 또는 은폐공사를 한 이후에 만수시험을 실시한다. | 통수시험은 실제로 사용할 때와 같은 상태에서 물을 배출하여 실시한다. | 만수시험은 수두 30maq 또는 압력 3kg/cm2이상으로 30분 이상 유지하여야 한다. | 연기시험이나 박하시험은 적은 인원만으로 누설점검이 가능하며 누설이 적은 경우에도 발견이 용이하다는 장점이 있다.
흡수식 냉동기의 냉동사이클을 바르게 나타낸 것은? |  |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 흡수→ 발생→ 응축→ 증발 | B | 압축→ 응축→ 팽창→ 증발 | 흡수→ 발생→ 응축→ 증발 | 흡수→ 증발→ 압축→ 응축→ 발생 | 압축→ 증발→ 응축→ 팽창
벽체 등의 구조물을 통한 손실열량을 계산하기 위해 H =K· A(ti - to)· P[Kcal/h]라는 식을 사용한다. 여기서 K는 무엇을 뜻하는가? |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 구조물의 열관류율 | C | 구조물의 열전도율 | 구조물의 열전달율 | 구조물의 열관류율 | 구조물의 열전도저항
중앙공조방식 중 각층 유니트 방식의 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.35 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 각층 유니트에는 냉동기가 들어 있어서 냉풍을 만들수 있다. | C | 보일러는 중앙 기계실에 있다. | 환기 덕트는 불필요하거나 규모가 작아도 된다. | 각층 유니트에는 냉동기가 들어 있어서 냉풍을 만들수 있다. | 중앙공조기(ahu)는 1차 공기의 습도를 조절할 수 있다.
다음 습공기 선도상에서 화살표 방향으로 공기의 상태가 변화하는 것을 무엇이라고 하는가? | output/img\기사-건축설비기사-2003년08월31일-044.png |  | 0.74 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 가열가습변화 | C | 가열변화 | 감습변화 | 가열가습변화 | 냉각감습변화
석면 15%를 배합해서 만든 것으로 물에 개서 사용하는 보온재인데 열전도율이 낮고, 300 ∼ 320℃에서 열분해를 한다. 방습가공한 것은 습기가 많은 옥외배관에 적합하며 250℃ 이하의 파이프, 탱크의 보온용으로 사용된다. 이 보온재는 다음중 어느 것인가? |  |  | 0.34 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 탄산마그네슘 보온재 | C | 규산 칼슘 보온재 | 규조토 보온재 | 탄산마그네슘 보온재 | 경질 폴리우레탄포옴 보온재
다음 그림과 같은 여과장치의 효율(%)은? | output/img\기사-건축설비기사-2003년08월31일-046.png |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 53% | C | 27% | 42% | 53% | 77%
염화리튬(LiCl)을 사용하는 감습장치가 냉각 감습식보다 유리한 조건이 아닌 것은? |  |  | 0.21 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 실내 잠열부하의 변동이 클 때 실내온도를 일정하게 유지할 경우 | C | 공조되고 있는 실내의 건구온도가 0℃ 이상이고 노점온도가 0℃ 이하일 때 | 공조기 출구의 노점이 5℃이하일 때 | 실내 잠열부하의 변동이 클 때 실내온도를 일정하게 유지할 경우 | 온도가 32℃ 이상 또는 10℃ 이하에서 저습도로 할 때
신축이음쇠 중에서 방열기나 팬코일 유니트 등으로의 접속배관부에 사용되는 것은? |  |  | 0.46 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 스위블형 | D | 슬리브형 | 루프형 | 밸로우즈형 | 스위블형
다음 중 배연방식에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 머쉬룸배연 | C | 자연배연 | 기계배연 | 머쉬룸배연 | 스모크타워배연
다음 그림에서 양정은 몇mAq인가? (단,배관 마찰손실수두는 30mAq, 기기저항수두는 10mAq 이며 속도수두는 무시한다.) | output/img\기사-건축설비기사-2003년08월31일-050.png |  | 0.41 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 43maq | C | 13maq | 33maq | 43maq | 63maq
공조계획시 조닝(Zoning)을 하는 방법으로 적당하지 않은 것은? |  |  | 0.38 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 내부존은 각 층별로 한다. | C | 실의 용도에 따라 분류한다. | 실의 사용시간에 따라 분류한다. | 내부존은 각 층별로 한다. | 외부존은 방위별로 한다.
복사난방의 바닥코일 배관방식에서 가장 이상적인 방식은? | output/img\기사-건축설비기사-2003년08월31일-052.png |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 회오리형 왕복회로식 | D | 횡진형 단회로식 | 횡진형 왕복회로식 | 회오리형 단회로식 | 회오리형 왕복회로식
공조방식 중 외기냉방이 가능하지 않은 것은? |  |  | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 팬코일유니트방식 | B | 변풍량 단일덕트방식 | 팬코일유니트방식 | 각층유니트방식 | 이중덕트방식
난방도일(heating degree day)에 관한 다음 설명 중 부적합한 것은? |  |  | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 난방도일은 난방용 장치부하를 결정하기 위한 것이다. | C | 난방도일이 큰 지역일수록 연료소비량은 증가한다. | 난방도일의 계산에 있어서 일사량은 고려하지 않는다. | 난방도일은 난방용 장치부하를 결정하기 위한 것이다. | 추운날이 많은 지역일수록 난방도일은 커진다.
다음중 덕트설비와 관계가 없는 것은? |  |  | 0.23 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 유효흡입 헤드 | A | 유효흡입 헤드 | 플랜지 이음 | 피츠버그록 | 스탠딩심
다음의 습공기 선도 상에서 공기 상태점 A가 C로 변할 때 이러한 공기의 상태변화를 무엇이라 하는가? | output/img\기사-건축설비기사-2003년08월31일-056.png |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 증발냉각 | D | 잠열변화 | 가열가습 | 냉각감습 | 증발냉각
1,000㎏/h의 공기를 8℃로 냉각한 후 15℃까지 재열하여 송풍한다. 재열기로서 전기히타를 사용할 때 필요한 전기히타의 최소 용량은 어느정도인가? |  |  | 0.29 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 2㎾ | A | 2㎾ | 3㎾ | 4㎾ | 5㎾
다음의 송풍기 종류 중에서 저속덕트의 환기 및 공조용으로 일반적으로 가장 많이 사용되는 것은? |  |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 시로코팬 | A | 시로코팬 | 터보팬 | 리미트 로드팬 | 에어 포일팬
다음의 풍량조절 댐퍼 중에서 덕트 분기부에 설치해서 풍량의 분배를 하는데 사용하는 것은? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 스플릿 댐퍼 | C | 버터플라이 댐퍼 | 루버댐퍼 | 스플릿 댐퍼 | 정풍량 댐퍼
관내유속을 V(m/s), 관의 내경을 D(m), 유체의 밀도를 ρ(㎏/m3), 동점성계수를 v (m2/s)라고 할 때 레이놀드수 Re 는? |  |  | 0.3 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | vd/v | D | v vd/ρ | vd/ρ | ρ vd/v | vd/v
피드백 제어 방식 중 피드백 제어 목표치에 의한 분류에 속하는 것은? |  |  | 0.19 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 정치제어 | B | 비례동작 | 정치제어 | 단속도동작 | 프로세스제어
어떤 교류 회로에 전압을 가했더니 90° 위상이 늦은 전류가 흘렀다. 이 교류 회로의 성분은? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 유도성 | D | 용량성 | 저항성 | 무유도성 | 유도성
평행판 콘덴서의 양 극판의 간격을 일정하게 하고, 면적만 3배로 하였다면 정전용량은 원래의 몇배가 되겠는가? |  |  | 0.39 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 3배 | C | 1/9배 | 1/3배 | 3배 | 9배
인텔리젼트 빌딩의 효과가 아닌 것은? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 초기 투자비의 절감을 통한 전체 건축비용의 절약 | D | 정보통신, 정보처리설비에 의한 사무실업무의 효율화, 고부가가치화 | 빌딩자동화 설비에 의한 건물유지관리에서의 에너지절약과 인력절감효과 | 인간공학과 쾌락함의 사고에 기초한 쾌적한 환경 | 초기 투자비의 절감을 통한 전체 건축비용의 절약
에스컬레이터의 설치 위치에 대한 설명 중 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.23 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 건물의 주용도인 식품점이나 식당이 지하층에 있는 경우는 1층의 주출입구에 가능한 한 가까운 곳에 설치한다. | B | 건물의 주용도인 은행, 상점 등이 2층에 있는 경우는 외부 도로에서 직접 에스컬레이터에 승강할 수 있는 위치가 좋다. | 건물의 주용도인 식품점이나 식당이 지하층에 있는 경우는 1층의 주출입구에 가능한 한 가까운 곳에 설치한다. | 백화점 건물의 경우 각층의 중심부에 설치한다. | 기차역의 경우 개찰구나 나가는 곳에 가까울수록 좋다.
전압이 80+j60 [V]이고 전류가 40+j40 [A]인 경우 피상전력(VA)은? |  | 루트(80^2+60^2)*루트(40^2+40^2)[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 5657 | A | 5657 | 7918 | 6564 | 5832
다음의 전기의 용어에 대한 설명 중 잘못된 것은? |  |  | 0.38 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 전력은 열량으로 환산이 가능하다. | A | 전력은 열량으로 환산이 가능하다. | 전력량은 단위시간에 전류가 하는 일량을 말한다. | 전기회로에서 두 극 사이에 생기는 전기적인 고저차를 전위차 또는 전압이라 한다. | 전류는 단위시간에 이동한 전기량을 말한다.
다음 중 온도상승에 의한 바이메탈의 완곡을 이용하는 감지기로서 특히 불을 많이 사용하는 보일러실과 주방 등에 가장 적합한 것은? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 정온식 감지시 | A | 정온식 감지시 | 차동식 스폿형 감지기 | 차동식 분포형 감지기 | 광전식 감지기
전기식 자동제어시스템이 적용된 건물에서 이루어질 수 없는 제어 동작은? |  |  | 0.1 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 비례적분제어 동작 | D | 비례제어 동작 | 단속도제어 동작 | 다위치제어 동작 | 비례적분제어 동작
빛의 분광특성이 색의 보임에 미치는 효과를 무엇이라고 하는가? |  |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 연색성 | A | 연색성 | 색온도 | 시감도 | 순응도
다음회로에서 5(Ω)에 걸리는 전압은? | output/img\기사-건축설비기사-2003년08월31일-071.png |  | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 5[v] | D | 16[v] | 10[v] | 8[v] | 5[v]
회로의 모든 초기상태가 영(zero)인 선형제어 시스템에 단위 임펄스 입력을 가하였을 때 출력이 e-2t 였다면 이 시스템의 전달함수는? |  |  | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 1/s+2 | B | 1/s-2 | 1/s+2 | 2/s | s+2/s
200[V], 1[kw]의 전열기를 100[V]의 전압으로 사용할때 소비되는 전력[W]은? |  |  | 0.37 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 250 | C | 100 | 200 | 250 | 500
역률에 관한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.39 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 백열전등이나 전열기의 역률은 100%에 가깝다. | C | 무효전력에 대한 유효전력의 비를 역률이라고 한다. | 역률산정시에 필요한 피상전력은 유효전력과 무효전력의 산술합이다. | 백열전등이나 전열기의 역률은 100%에 가깝다. | 역률은 부하의 종류와는 관계가 없으며 공급전력의 질을 의미한다.
변압기는 다음 중 무슨 현상을 응용한 것인가? |  |  | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 전자유도 | B | 정전유도 | 전자유도 | 전계유도 | 전압유도
변압기의 결선방식이 아닌 것은? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 3상 2선식 | D | 3상 3선식 | 3상 4선식 | 단상 3선식 | 3상 2선식
피뢰침의 총 접지 저항은 몇(Ω )이하로 하여야 하는가? |  |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 10 | C | 2 | 5 | 10 | 15
3종 접지공사가 필요한 곳은? |  |  | 0.35 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 고압 계기용 변성기의 2차측 전로 | A | 고압 계기용 변성기의 2차측 전로 | 고저압의 혼촉 방지시설 | 피뢰기 및 방출 보호통 | 특별고압계기용 변성기의 2차측 전로
변압기에 사용하는 철심용 강판의 두께로 알맞은 것은? |  |  | 0.21 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 0.35 | B | 0.25 | 0.35 | 0.60 | 0.70
3상 유도 전동기의 극수가 6, 주파수가 60㎐ 일 때 회전수는 몇 rpm인가? |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 1200 | D | 100 | 600 | 1000 | 1200
실내장식물을 방염성능이 있는 것으로 해야되는 시설물로서 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 15층의 아파트 | D | 3층의 헬스클럽장 | 5층의 촬영소 | 6층의 전시장 | 15층의 아파트
헬리포트의 내용에 관한 기술 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.19 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 헬리포트의 중심으로부터 반경 15m 이내에는 헬리콥터의 이· 착륙에 장애가 되는 건축물· 공작물 등을 설치하지 아니할 것 | D | 헬리포트의 길이와 너비는 각각 22m이상으로 할 것 | 헬리포트의 주위한계선은 백색으로 하되, 그 선의 너비는 38cm로 할 것 | 층수가 10층 이하인 건축물은 규모에 관계없이 헬리포트의 설치대상이 아님 | 헬리포트의 중심으로부터 반경 15m 이내에는 헬리콥터의 이· 착륙에 장애가 되는 건축물· 공작물 등을 설치하지 아니할 것
특별피난계단의 구조로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 계단은 내화구조로 하되, 피난층 또는 지상까지 직접연결되지 않도록 할 것 | D | 계단실에는 예비전원에 의한 조명설비를 할 것 | 출입구의 유효너비는 0.9m이상으로 하고 피난의 방향으로 열수 있을 것 | 계단실 및 부속실의 실내에 접하는 부분의 마감은 불연재료로 할 것 | 계단은 내화구조로 하되, 피난층 또는 지상까지 직접연결되지 않도록 할 것
건축물의 용도변경시 건축법규정에서 건축사에 의한 설계를 적용하는 경우 바닥면적의 합계가 얼마이상인가? |  |  | 0.27 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 500m2 | C | 100m2 | 300m2 | 500m2 | 1,000m2
다음은 소방법시행령(별표 1)에서 분류하고 있는 특수장소이다. 이 중에서 위락시설에 해당하는 것은? |  |  | 0.29 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 특수목욕장 | D | 음악당 | 서커스장 | 경마장 | 특수목욕장
다음은 건축물의 피난· 방화구조 등의 기준에 관한 규칙 중 지하층의 비상탈출구에 관한 내용이다. 유효너비와 유효높이로 적합한 것은? |  |  | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 유효너비 0.75m 이상, 유효높이 1.5m 이상 | B | 유효너비 0.5m 이상, 유효높이 1.75m 이상 | 유효너비 0.75m 이상, 유효높이 1.5m 이상 | 유효너비 1.5m 이상, 유효높이 0.75m 이상 | 유효너비 1.75m 이상, 유효높이 0.5m 이상
주거용 건축물의 급수관 지름 산정시 가구나 세대의 구분이 불분명한 경우 가구수 산정이 틀린 것은? |  | [주거용 건축물 배수관의 지름(설비규칙 제18조 관련)]비고: 1. 가구 또는 세대의 구분이 불분명한 건축물에 있어서는 주거에 쓰이는 바닥면적의 합계에 따라 다음과 같이 가구수를 선정한다.가. 바닥면적 85m2 이하: 1가구나. 바닥면적 85m2 초과 150m2 이하: 3가구다. 바닥면적 150m2 초과 300m2 이하: 5가구라. 바닥면적 300m2 초과 500m2 이하: 16가구마. 바닥면적 500m2 초과: 17가구따라서 정답은 1번. "바닥면적 85m2 이하인 경우 1가구로 선정"이 맞습니다.[해설작성자 : 법규가세상에서가장싫다] | 0.23 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 바닥면적 85m2 미만인 경우 1가구로 산정 | A | 바닥면적 85m2 미만인 경우 1가구로 산정 | 바닥면적 150m2초과 300m2이하인 경우 5가구로 산정 | 바닥면적 300m2초과 500m2이하인 경우 16가구로 산정 | 바닥면적 500m2초과시 17가구로 산정
지하 3층, 지상 12층인 호텔로 각층 바닥 면적이 공히 4,000m2이며 각층의 층고는 공히 4m씩으로 G.L은 1층 바닥 높이와 같다. 이 호텔에 필요한 최소한의 비상용 승강기 대수는? |  | 1+ (A-1500) / 3000[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.35 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 2대 | B | 1대 | 2대 | 3대 | 4대
민간사업주관자인 경우 에너지사용계획을 수립하여 산업자원부장관에게 제출하여야 하는 시설은 연료를 연간 얼마이상 사용하는 경우인가? |  |  | 0.28 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 10,000 티오이 | A | 10,000 티오이 | 30,000 티오이 | 50,000 티오이 | 100,000 티오이
다음 중 건축법상 내화구조의 기준으로 옳은 것은? |  |  | 0.28 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 철근콘크리트조의 벽으로 두께가 10센티미터 인 것 | A | 철근콘크리트조의 벽으로 두께가 10센티미터 인 것 | 외벽 중 철근콘크리트조의 비내력벽으로 두께 5센티미터 인 것 | 철근콘크리트조 바닥으로 두께 8센티미터 인 것 | 철근콘크리트조 기둥으로 그 작은 지름이 20센티미터인 것
거실의 용도에 따른 조도 기준으로 틀린 것은? |  |  | 0.24 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 계산 용도시 300룩스 | C | 조리 용도시 150룩스 | 포장 용도시 150룩스 | 계산 용도시 300룩스 | 판매 용도시 300룩스
소방검사시에 검사를 하는 사람은 검사결과를 기재한 검사서를 소방대상물 관계인에게 언제까지 교부해야 하는가?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 4번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.) |  |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 즉시 | D | 1일 | 3일 | 7일 | 즉시
소방법상 이산화탄소 소화설비 분사헤드의 방사압력으로 맞는 것은? |  |  | 0.22 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 저압식-10.5kg/cm2 이상 | D | 고압식-25kg/cm2 이상 | 고압식-20kg/cm2 이상 | 저압식-15kg/cm2이상 | 저압식-10.5kg/cm2 이상
에너지이용합리화법상의 효율관리기자재가 아닌 것은? |  |  | 0.3 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 전기청소기 | C | 전기냉장고 | 조명기기 | 전기청소기 | 자동차
에너지이용합리화법상 에너지 기술개발을 위한 사업에 투자 또는 출원을 권고할 수 있는 에너지와 관련된 사업을 영위하는 자에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.31 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 에너지개발업자 | D | 에너지공급자 | 에너지사용기자재의 제조업자 | 에너지관련 기술용역업자 | 에너지개발업자
소방법상 폐쇄형 스프링클러설비에서 하나의 방호구역 바닥면적은 몇 제곱미터를 초과하지 않아야 하는가? |  |  | 0.15 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 3,000 | D | 1,000 | 2,000 | 2,500 | 3,000
분뇨처리시설의 유지· 관리기준에 관한 설명 중 틀린 것은? |  |  | 0.41 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 분뇨처리시설의 관리자는 분뇨처리시설을 유지· 관리하여야하며 점검한 결과를 기록하고 이를 최종기재한 날부터 5년간 보존할 것 | D | 기능이 정상적으로 유지될 수 있도록 각 설비의 관리 상태를 주 1회이상 점검할 것 | 투입된 분뇨의 질적 및 양적 변화를 주 1회이상 점검하여 각 처리공정별 처리상황을 파악할 것 | 분뇨처리시설의 관리자는 분뇨처리시설의 가동 개시일로부터 5년마다 기술진단을 실시할 것 | 분뇨처리시설의 관리자는 분뇨처리시설을 유지· 관리하여야하며 점검한 결과를 기록하고 이를 최종기재한 날부터 5년간 보존할 것
환기를 위하여 거실에 설치하는 창문등의 면적은 그 거실의 바닥면적의 얼마 이상이어야 하는가? (단, 기계환기장치 및 중앙관리방식의 공기조화설비를 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.) |  |  | 0.39 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1/20 | C | 1/2 | 1/10 | 1/20 | 1/30
지역에너지계획에 포함되지 않는 사항은? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 국내외 에너지수급 정세의 추이와 전망 | A | 국내외 에너지수급 정세의 추이와 전망 | 지역안의 미활용 에너지원의 개발을 위한 대책 | 지역안의 환경친화적 에너지이용을 위한 대책 | 에너지 이용의 합리화
다음 중 당해 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 2,000m2 인 건축물에 에너지절약 계획서를 제출하지 않아도 되는 것은? |  |  | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-08-31 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 판매 및 영업시설중 도매시장 | D | 공동주택중 기숙사 | 의료시설중 병원 | 교육연구 및 복지시설중 유스호스텔 | 판매 및 영업시설중 도매시장
벽돌쌓기 방법 중 불식쌓기에 대한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 매켜에 길이쌓기와 마구리쌓기가 번갈아 나타나는 벽돌쌓기법이다. | C | 벽돌 1켜는 길이쌓기, 다음켜는 마구리쌓기로 반복되는 벽돌쌓기법이다. | 5켜는 길이쌓기로 하고 다음 1켜는 마구리쌓기로서 반복되는 벽돌쌓기법이다. | 매켜에 길이쌓기와 마구리쌓기가 번갈아 나타나는 벽돌쌓기법이다. | 보통 두께는 반장두께로서 장식적으로 구멍을 내어가며 쌓는 벽돌쌓기법이다.
보강콘크리트 블록조에 대한 기술 중 옳은 것은? |  |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 내력벽은 수직· 수평하중을 모두 받는다. | A | 내력벽은 수직· 수평하중을 모두 받는다. | 개구부는 내력벽이 교차하는 곳에 두는 것이 유리하다. | 벽량은 단위면적당 내력벽의 넓이를 나타낸 것이다. | 내력벽의 높이는 2m 이하로 하여야 한다.
벽돌 벽면에 균열이 생기는 원인 중 계획 설계상의 문제가 아닌 것은? |  |  | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 이질재와의 접합부 불량 | C | 기초의 부동침하 | 문꼴 크기의 불합리, 불균형 배치 | 이질재와의 접합부 불량 | 건물의 평면, 입면의 불균형 및 벽의 불합리 배치
무량판 구조의 장점으로 틀린 것은? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 뼈대의 강성이 크다. | C | 구조가 간단하다. | 공사비가 저렴하다. | 뼈대의 강성이 크다. | 실내의 이용률이 높다.
주택의 욕실계획으로 잘못된 것은? |  |  | 0.83 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 출입문은 거실쪽으로 열리게 한다. | A | 출입문은 거실쪽으로 열리게 한다. | 거실과 침실에서 멀지 않게 한다. | 천장은 약간 경사지게 하는 것이 좋다. | 욕실을 구성하는 주요한 요소는 욕조와 씻는 곳, 샤워 및 탈의 공간이다.
사무소 건축에서 코어(core)에 관한 설명 중 틀린 것은? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 코어 내의 화장실은 그 위치가 외래자에게 잘 알려질수 없는 곳에 둔다. | D | 건물 내의 설비시설을 배치하여 사무소 건물 내신경계통의 실을 집중시켜 두는 곳으로서의 역할을 한다. | 내력벽 구조체로 축조하여 지진이나 풍압 등에 대한 주내력 구조체가 되도록 계획한다. | 엘리베이터 홀이 출입구문에 바싹 접근해 있지 않도록 한다. | 코어 내의 화장실은 그 위치가 외래자에게 잘 알려질수 없는 곳에 둔다.
사무소 건축에서 층고를 낮추는 원인으로서 가장 부적당한 것은? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 외관을 좋게하기 위함이다. | D | 건축비의 경제적 효과를 위함이다. | 층수를 많이 얻기 위함이다. | 실내 공기 조절의 효과를 높이기 위함이다. | 외관을 좋게하기 위함이다.
다음 학교운영방식에 관한 설명중 U +V형과 V형의 중간이 되는 E형에 해당하는 것은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 혼란이 없도록 소유물처리와 동선을 충분히 고려한다 | B | 교실의 수는 학급수와 일치하며, 각 학급은 스스로의 교실안에서 모든 교과를 행한다. | 혼란이 없도록 소유물처리와 동선을 충분히 고려한다 | 학급, 학생 구분을 없애고 학생들은 각자의 능력에 맞게 교과를 선택한다. | 모든 교실이 특정 교과 때문에 만들어지며 일반교실은 없다.
주택의 쾌적성을 유지하기 위한 결로방지에 관한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 외벽의 단열강화로 실내측 표면온도를 상승시킨다. | B | 벽이나 천장의 실내측 표면온도를 내려 실외 온도차를 없앤다. | 외벽의 단열강화로 실내측 표면온도를 상승시킨다. | 각 실을 될 수 있는 한 넓게 잡고 실내의 열용량을 크게 한다. | 외벽을 될 수 있는 한 통기성이 없는 구조로 하여 외기로부터의 습기를 차단한다.
음에 관한 기술 중 옳은 것은? |  |  | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 60폰의 음을 70폰으로 높이면 10폰의 증가에 의해 사람은 음의 크기가 대략 2배 커진 것으로 지각한다. | C | 발음체의 진동수와 같은 음파를 받게 되면 자기도 진동하여 음을 내는 현상을 잔향이라 한다. | 잔향시간은 실흡음력이 큰 만큼 길고, 실용적이 큰 만큼 짧다. | 60폰의 음을 70폰으로 높이면 10폰의 증가에 의해 사람은 음의 크기가 대략 2배 커진 것으로 지각한다. | 외부공간에서 음의 전달은 온도, 습도, 바람 등의 외부 기후조건과 무관하다.
호텔의 각부계획에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 객실수에 대한 주(主)식당의 면적비율은 커머셜호텔이 리조트 호텔보다 높다. | C | 보이실, 린넨실은 숙박부 각 객실의 중심에 인접배치 시킨다. | 로비나 라운지는 공용부분의 중심부로서 특색있는 분위기를 만드는 것이 좋다. | 객실수에 대한 주(主)식당의 면적비율은 커머셜호텔이 리조트 호텔보다 높다. | 지배인실은 외래객이 알기 쉬운 곳에 배치하여 자유롭게 출입할 수 있도록 한다.
연립주택의 분류 형태에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 스킵 하우스(skip house) | A | 스킵 하우스(skip house) | 타운 하우스(town house) | 로우 하우스(row house) | 파티오 하우스(patio house)
다음 중 목조계단의 구성부재가 아닌 것은? |  |  | 0.42 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 버팀대 | A | 버팀대 | 챌판 | 엄지기둥 | 두겁대
실내환기의 주된 목적이 아닌 것은? |  |  | 0.88 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 기류속도 조정 | C | 적절한 산소공급 | 습기제거 | 기류속도 조정 | co2 제거
창호 철물에 관한 기술 중 틀린 것은? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 도어 스톱(door stop)은 오르내리창을 걸어 잠그는데 쓰인다. | B | 플로어 힌지(floor hinge)는 중량 자재 여닫이문에 사용한다. | 도어 스톱(door stop)은 오르내리창을 걸어 잠그는데 쓰인다. | 도어체크(door check)는 열려진 여닫이문이 저절로 닫아지게 하는 장치이다. | 창문 개폐 조정기는 여닫이 창을 바람에 휘날리지 않게 한다.
병원계획에 대한 설명 중 잘못된 것은? |  |  | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 외래진료부의 운영방식에서 오픈 시스템은 일반적으로 대규모의 각종 과를 필요로 한다. | A | 외래진료부의 운영방식에서 오픈 시스템은 일반적으로 대규모의 각종 과를 필요로 한다. | 1개의 간호사 대기소에서 관리할 수 있는 병상수는 30 ~ 40개 이하로 한다. | 병원의 조직은 시설계획상 병동부, 중앙진료부, 외래부, 공급부, 관리부 등으로 구분되며, 각부는 동선이 교차되지 않도록 계획되어야 한다. | 일반적으로 입원환자의 병상수에 따라 외래, 수술, 급식 등 모든 병원의 시설규모가 결정된다.
사무소 건축의 오피스 랜드스케이핑의 특성이 아닌 것은? |  |  | 0.81 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 독립성과 프라이버시가 양호하다. | B | 오피스 랜드스케이핑은 사무의 흐름이나 작업의 성격을 중시한 배치방식이다. | 독립성과 프라이버시가 양호하다. | 면적 활용이 용이하고 공사비 절약이 가능하다. | 오피스 랜드스케이핑은 개방식 배치의 일종이다.
전열에 관한 다음의 설명 중 틀린 것은? |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 고체와 이에 접하는 유체 사이의 열이동을 열관류라 한다. | A | 고체와 이에 접하는 유체 사이의 열이동을 열관류라 한다. | 복사는 열이 고온의 물체표면으로부터 저온의 물체표면으로 공간을 통하여 전달되는 현상을 말한다. | 열전도는 열에너지가 주로 고체 속을 고온부에서 저온부로 이동하는 현상이다. | 물체내부를 전도로 전달되는 열량은 전열면적, 온도차, 시간에 비례한다.
다음중 경제성을 고려한 효율적인 차음계획의 진행에서 가장 먼저 선행되어야 하는 사항은? |  |  | 0.46 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 외부소음양의 파악 | A | 외부소음양의 파악 | 실의 허용소음도 파악 | 외피의 요구차음량 설정 | 개구부의 차음성능 결정
건축의 생산수단으로서 사용되는 치수조정(modular coordination)의 장점이 아닌 것은? |  |  | 0.89 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 치수비가 황금비로 되어 다양한 형태를 만들 수 있다 | D | 설계 작업이 단순해진다. | 공사기간을 단축할 수가 있다. | 대량생산이 용이하여 생산비용이 절감된다. | 치수비가 황금비로 되어 다양한 형태를 만들 수 있다
배수설비 배관에서 기구의 통기관과 배수관으로 겸용하는 배관은? |  |  | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 습통기관 | A | 습통기관 | 도피통기관 | 결합통기관 | 공용통기관
트랩의 봉수에 대한 설명에서 틀린 것은? |  |  | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 트랩의 봉수 깊이는 보통 50~100mm 정도이지만, 이보다 더 깊게 할수록 좋다. | B | 트랩의 기능은 하수가스의 실내 침입을 방지 하는데 있다. | 트랩의 봉수 깊이는 보통 50~100mm 정도이지만, 이보다 더 깊게 할수록 좋다. | 트랩의 봉수는 사이펀 작용에 의해 파괴될 수 있다. | 장기간 트랩으로의 배수가 없는 경우에 트랩의 봉수는 증발에 의하여 파괴될 수 있다.
옥외 소화전 설치기준중 틀린 것은? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수원의 수량은 소화전의 설치개수에 2.6m3을 곱한 양이상이 되어야 한다. | A | 수원의 수량은 소화전의 설치개수에 2.6m3을 곱한 양이상이 되어야 한다. | 소방대상물의 각 부분으로부터 호오스 접결구까지의 수평거리는 40m 이하가 되도록 한다. | 소화전 노즐선단에서의 방수압력은 2.5 kg/cm2 이상이어야 한다. | 호오스는 구경 65mm의 것으로 한다.
급탕설비의 순환수량을 계산하는데 있어서 직접적인 관련이 없는 사항은 다음 중 어느 것인가? |  |  | 0.34 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 순환펌프의 양정 | D | 탕의 비열 | 급탕관과 반탕관의 온도차 | 배관에서의 열손실 | 순환펌프의 양정
대소변의 세정에 주로 사용되며, 한 번 누르면 밸브가 작동되어 0.7kg/cm2 이상의 수압으로 일정량의 물이 나오고 서서히 자동으로 정지되는 밸브는? |  |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 플러시 밸브 | B | 글로브 밸브 | 플러시 밸브 | 슬루스 밸브 | 볼탭 밸브
세정밸브식 대변기에 역류방지기를 설치하는 이유로 맞는 것은? |  |  | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급수오염 방지 | A | 급수오염 방지 | 급수소음 방지 | 취기 방지 | 급수압력 조절
연면적 800m2인 사무소 건물의 시간평균 예상급수량이 1000ℓ /h일 때 시간최대 예상급수량은? |  |  | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 1500 ~ 2000 ℓ /h | C | 500 ~ 1000 ℓ /h | 1000 ~ 1500 ℓ /h | 1500 ~ 2000 ℓ /h | 2000 ~ 3000 ℓ /h
수세식 변소의 정화조의 용량결정시 기준이 되는 것으로 가장 적당한 것은? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수세식 변소 사용인원 | D | 건축연면적 | 대소변기의 수 | 건물의 층수 | 수세식 변소 사용인원
펌프의 전양정이 60m이고, 매시간 30m3의 물을 공급하고 자 한다. 펌프의 동력을 kW와 Hp으로 나타내면 각각 약 얼마인가? (단, 펌프의 효율은 55 %) |  |  | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 8.9, 12.1 | A | 8.9, 12.1 | 5.3, 7.3 | 4.9, 6.7 | 2.7, 3.7
가스설비에 관한 다음 사항 중에서 가장 적당한 것은? |  | LPG 는 공기 보다 무겁다도시가스 공급압력 저압 1kg/cm^2 미만, 중압 1 ~ 10kg/cm^2 미만, 고압 10kg/cm^2 이상LNG 주성분 메탄[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.26 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 웨베지수는 가스의 연소성을 나타낸다. | B | 액화석유가스(lpg)는 공기보다 가볍다. | 웨베지수는 가스의 연소성을 나타낸다. | 도시가스를 공급압력에 따라 분류한 경우, 저압 공급시의 압력은 3㎏/cm2 미만을 말한다. | 액화천연가스(lng)의 주성분은 에탄이다.
수격작용 발생의 방지법이 아닌 것은? |  |  | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 양수펌프와 고가수조가 평면적으로 떨어져 있는 경우에 양수관의 수평배관을 가능한한 높은 위치에 설치한다. | A | 양수펌프와 고가수조가 평면적으로 떨어져 있는 경우에 양수관의 수평배관을 가능한한 높은 위치에 설치한다. | 바이패스밸브를 통하여 소량의 역류를 일정시간 행한 후 전폐로 하는 완폐(緩閉)바이패스밸브 부착 체크밸브를 이용한다. | 압력상승이 일어나기 시작했을 때 방출밸브 또는 안전밸브를 작용시켜 과잉압력을 관외로 방출한다. | 볼텝을 수위조절밸브로 변경한다.
통기배관에 관한 기술에서 틀린 것은? |  |  | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 통기 수직관의 하단은 배수 수직관에 60° 이상의 각도로 접속한다. | A | 통기 수직관의 하단은 배수 수직관에 60° 이상의 각도로 접속한다. | 통기수직관을 빗물수직관과 연결해서는 안된다. | 루우프 통기관의 인출 위치는 배수 수평지관 최상류 기구의 하단측으로 한다. | 지붕을 관통하는 통기관은 지붕으로부터 150mm 이상 입상하여 대기중에 개구한다.
고가수조 급수방식의 설명 중 가장 적당하지 않은 것은? |  |  | 0.78 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 위생 및 유지,관리 측면에서 가장 바람직한 방식이다. | C | 단수가 자주 되는 지역에 사용한다. | 수압이 과다하여 관이나 밸브가 파손될 우려가 있을 때 사용한다. | 위생 및 유지,관리 측면에서 가장 바람직한 방식이다. | 취급이 비교적 간단하며, 대규모 설비에 적합하다.
아파트 1동 90세대의 급탕설비를 중앙공급식으로 할 경우, 시간당 최대 급탕량(ℓ /h)과 저탕량이 가장 알맞게 짝지어진 것은? (단, 1세대당의 샤워 110ℓ /h, 싱크 40ℓ /h, 세탁기 70ℓ/h를 기준으로 하고, 동시사용률은 30%를 저탕계수는 1.25를 각각 적용한다.) |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 시간당 최대 급탕량 5,940ℓ /h, 저탕량 7,425ℓ | B | 시간당 최대 급탕량 25,740ℓ /h, 저탕량 32,175ℓ | 시간당 최대 급탕량 5,940ℓ /h, 저탕량 7,425ℓ | 시간당 최대 급탕량 25,740ℓ /h, 저탕량 7,425ℓ | 시간당 최대 급탕량 7,425ℓ /h, 저탕량 5,940ℓ
아파트의 급수설비 배관계획에 관한 설명중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.76 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급수계량기는 보온할 필요가 없다. | B | 음료용 급수관과 다른 용도의 배관을 크로스 커넥션해서는 안된다. | 급수계량기는 보온할 필요가 없다. | 배관의 수리 및 교체가 용이하도록 적당한 위치에 플랜지 등의 이음을 한다. | 내식성 배관 자재를 사용한다.
양수펌프의 크기 결정에 있어서 실양정(actual head)을 바르게 나타낸 것으로 맞는 것은? |  |  | 0.8 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 흡입양정 + 토출양정 | A | 흡입양정 + 토출양정 | 흡입양정 + 마찰양정 | 흡입양정 + 속도수두 | 토출양정 + 마찰양정
옥내소화전 설비에 대한 설명 중 틀린 것은? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 영하 10℃이하의 추운 곳은 습식으로 한다. | D | 주배관 중 수직관은 50mm 이상의 것으로 한다. | 방수구의 설치 높이는 바닥으로부터 높이 1.5m 이하이다. | 소화펌프는 일반적으로 다단 터빈 펌프를 사용한다. | 영하 10℃이하의 추운 곳은 습식으로 한다.
같은 구경의 관을 접합할 때 사용하는 이음류가 아닌 것은? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 레듀서 | C | 니플 | 소켓 | 레듀서 | 유니언
급탕설비의 열원기기를 설계할 경우 주의 사항을 설명한 것 중 틀린 것은? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 탕의 사용상태가 간헐적이며 일시적으로 사용량이 많은 건물에서는 저탕용량을 크게 하고 가열능력도 크게 한다. | B | 가열기의 능력과 저탕량을 결정하기 위하여, 시간최대급탕량과 피크로드의 계속시간을 알아야 한다. | 탕의 사용상태가 간헐적이며 일시적으로 사용량이 많은 건물에서는 저탕용량을 크게 하고 가열능력도 크게 한다. | 장시간에 걸쳐서 탕의 사용량이 평균적인 건물에서는 저탕 용량을 작게 하고 가열능력을 크게 취한다. | 공장과 같이 증기 등의 열원을 풍부하게 얻을 수 있는 경우에는 가열기의 능력을 크게 한다.
실내 설계조건 t1=20℃, ф1=50%인 어떤 실의 난방부하를 계산한 결과 현열부하 qs=15,000㎉/h, 잠열부하 q1=3,000㎉/h 였다. 실내 송풍량이 10,000kg/h라 하면이때 필요한 취출공기의 온도는? |  |  | 0.46 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 26.3℃ | B | 25.2℃ | 26.3℃ | 27.5℃ | 29.2℃
공조 배관법의 일반적 사항으로 볼 수 없는 것은? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 수압시험은 사용압력의 2배로 하고 10분 이상 가압하여 누수를 확인한다. | B | 냉수코일의 드레인관은 결로되는 경우가 있으므로 유의한다. | 수압시험은 사용압력의 2배로 하고 10분 이상 가압하여 누수를 확인한다. | 필요에 따라 계통별로 구획밸브를 설치하여 개보수에 편리하도록 한다. | 드레인 배관은 필요개소에 소제구를 설치하여야 한다.
응축수 환수용으로 리피트 피팅을 사용하였을 경우 리프트 피팅(Lift fitting)은 몇m 정도의 흡상이 가능한가? |  |  | 0.35 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 1.5m | A | 1.5m | 2m | 2.5m | 3m
다음 그림에서 덕트 (1)점의 풍속 V1 = 14㎧,정압 PS1 =5㎜Aq, (2)점의 풍속 V2 = 6㎧,정압 PS2 = 10㎜Aq일 때 (1), (2)점 간의 전압손실(㎜Aq)은? (단,공기의 비중량은 1.2㎏/m3,중력가속 g = 9.8m/s2으로 한다.) | output/img\기사-건축설비기사-2003년05월25일-044.png |  | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 4.8 | A | 4.8 | 9.6 | 14.4 | 19.2
천장 높이가 높거나 외기에 번번히 개방되는 공간에 적합한 난방방식은? |  |  | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 복사난방 | B | 증기난방 | 복사난방 | 온수난방 | 온풍난방
다음 중 압력계를 설치해야 할 곳은? |  |  | 0.79 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 펌프 출입구 | B | 급수관 입구 | 펌프 출입구 | 냉수코일 출입구 | 열교환기 출구
습구온도선을 이용하여 엔탈피의 값을 읽도록 되어있는 공기선도는? |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | t - x 선도 | B | λ - re 선도 | t - x 선도 | t - p 선도 | p - i 선도
냉· 온수코일의 선정에 대한 사항 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.44 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 냉· 온수코일 겸용인 경우의 선정은 온수코일을 기준으로 한다. | D | 냉수코일의 정면풍속은 일반적으로 2.5㎧를 기준으로 한다. | 코일내 수속(水涑)은 1.0㎧ 내외가 되도록 한다. | 코일을 통과하는 수온의 변화는 5℃ 전후로 한다. | 냉· 온수코일 겸용인 경우의 선정은 온수코일을 기준으로 한다.
건축설비용 배관재로써 강관의 사용범위가 점차 줄어들고 있다. 그 이유로 적합한 것은? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 내구연한이 짧기 때문에 | D | 열전도율이 낮아서 | 선팽창율이 크기 때문에 | 값이 비싸기 때문에 | 내구연한이 짧기 때문에
대기압 P kg/cm2의 상태에서 습공기에 함유되어 있는 수증기의 분압을 Pw kg/cm2, 건조공기의 분압을 Pa kg/cm2라고 할 때 절대습도(kg/kg')를 나타내는 식은? (단, 상수α = 0.622) |  |  | 0.34 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | x=α ·pw/p-pw | A | x=α ·pw/p-pw | x=α ·pw/p-pa | x=α ·pa/pa-pw | x=α ·pw/pa-pw
2중 효용 흡수식 냉동기에 대한 설명 중 부적당한 것은? |  |  | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 팽창밸브를 이용한다. | D | 저온발생기, 고온발생기가 필요하다. | 에너지가 절약될 수 있고 냉각탑의 용량도 줄일 수 있다. | 단효용 흡수식 냉동기의 응축기에서 버리던 증기의 응축열을 효율적으로 이용한 것이다. | 팽창밸브를 이용한다.
실내의 발생 현열량이 10,000㎉/h,실내온도가 24℃, 외기온도는 15℃일 때 실온을 유지하기 위한 필요 환기량은 몇 m3/h인가?(단, 공기의 비중량은 1.2kg/m3, 공기의 비열은 0.24kcal/kg ℃) |  | Q=10000/(1.2x0.24x(24-15))=3858[해설작성자 : OF] | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 3858 | A | 3858 | 4520 | 6231 | 2760
다음 가변풍량 유니트중 부하변동에 따른 동력용 에너지 절약을 별로 기대할 수 없는 것은? |  |  | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 바이패스형 | D | 교축형 | 슬롯형 | 유인형 | 바이패스형
급기측과 배기측에서 각각 전용 송풍기를 설치하되 배기량 보다 급기량을 증가시키지 않으면 안되는 실은? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 보일러실 | B | 주방 | 보일러실 | 변소 | 욕실
에너지 절약대책으로서 공조방식 선정시 고려해야 할 사항 중 틀린 것은? |  |  | 0.4 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 이중덕트 방식은 혼합에 따른 열손실이 작아 에너지절약에 유효하다. | B | 대공간의 공장이나 환기량이 많은 주방 등에는 국소공조를 행한다. | 이중덕트 방식은 혼합에 따른 열손실이 작아 에너지절약에 유효하다. | 우물물을 이용해서 히트펌프를 운전한다. | 중형 사무소 빌딩의 큰 실로서 안길이가 작은 경우, 조닝을 행하면 열손실을 일으킨다.
지역난방에 관한 기술로 옳은 것은? |  |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 코-제너레이션 시스템(co-generation system)을 적용할 수 있다. | C | 열원기기의 고효율 운전이 어렵다. | 열원설비의 용량은 개개의 건물에 설치할 경우에 비하여 커진다. | 코-제너레이션 시스템(co-generation system)을 적용할 수 있다. | 지역난방은 건물의 밀집도가 낮은 농촌 지역에 적합하다.
다음 설명 중 틀린 것은? |  |  | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 습공기 선도에서 현열비 상태선이 수평일 때 현열비는 0 이다. | A | 습공기 선도에서 현열비 상태선이 수평일 때 현열비는 0 이다. | 현열비는 실내 전열부하값에 대한 실내 현열부하 값의 비이다. | 장치 노점온도에서 건구온도, 습구온도 및 노점온도가 일치한다. | 단열변화란 습공기 선도의 습구온도가 일정한 선상을 이동하는 변화이다.
온수난방과 증기난방을 비교 설명한 내용 중 옳지 않은것은? |  |  | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 쾌적성은 증기난방이 유리하다. | B | 온수난방이 취급하기 용이하다. | 쾌적성은 증기난방이 유리하다. | 온수난방이 증기난방에 비해 설비비가 비싸다. | 증기난방은 예열 및 냉각이 빠르고 동결위험이 작다.
공조설비의 취출구 종류 중에서 천장에 설치하지 않는 것은? |  |  | 0.46 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 머쉬룸형 | D | 팬형 | 아네모스탯형 | 다공판형 | 머쉬룸형
일반 건물의 공기조화용 송풍기중 저속덕트용으로 가장 많이 사용되는 것은? |  |  | 0.4 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 다익 송풍기 | A | 다익 송풍기 | 축류 송풍기 | 익형 송풍기 | 사일렌트 송풍기
다음 그림을 간단히 나타낸 논리식은? | output/img\기사-건축설비기사-2003년05월25일-061.png |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | x | A | x | 1 | y | xy
피뢰침에 근접한 뇌격을 흡인하여 전극으로 확실하게 방류하기 위하여 필요한 것은? |  |  | 0.63 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 접지저항이 작아야 한다. | B | 돌침의 보호각이 작아야 한다. | 접지저항이 작아야 한다. | 접촉저항이 커야 한다. | 도체저항이 커야 한다.
충전 완료한 납축전지의 양극은? |  |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | pbo2 | C | pb2o | pbo | pbo2 | pb3o4
정보통신(데이터통신) 시스템의 구성요소가 아닌 것은? |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 인터폰 | D | 단말장치 | 통신제어장치 | 데이터 전송회선 | 인터폰
전기력이 미치고 있는 주위공간을 무엇이라고 하는가? |  |  | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 전계 | D | 자로 | 자계 | 전로 | 전계
설비 자동제어의 제어동작중 잔류편차(OFF SET)를 제거할 때 효과적인 제어동작은? |  |  | 0.42 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 2위치 제어(on-off 동작) | A | 2위치 제어(on-off 동작) | 비례동작(p동작) | 적분동작(i동작) | 다위치 제어동작
다음 블록선도의 C(s)/R(s)는? | output/img\기사-건축설비기사-2003년05월25일-067.png |  | 0.46 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | g(s)/1-g(s)h(s) | B | g(s)/1+g(s)h(s) | g(s)/1-g(s)h(s) | h(s)/1+g(s)h(s) | h(s)/1-g(s)h(s)
자극의 세기가 m[wb]이고, 자축의 길이가 ℓ[m]인 자석의 자기 모멘트는? |  |  | 0.41 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | mℓ | A | mℓ | ℓ/m | m/ℓ | mℓ2
부하의 종류에 따라서 직류와 교류의 소비전력이 틀려지는 원인은? |  |  | 0.44 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 역률 | D | 주파수 | 유도 리액턴스 | 직류와 교류전압의 크기 차이 | 역률
직류전동기의 전기자 회로나 계자회로의 단자를 반대로 접속하였을 때 변화되는 것은? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 회전 방향 | C | 회전 속도 | 출력 토크 | 회전 방향 | 회전 자계
100[V], 60[W]의 백열전구에 50[V]의 전압을 가했을 때 흐르는 전류는 약 몇 [A]인가? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 0.3 | B | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7
큰 용량의 부하 또는 분산되어 있는 부하에 대하여 단독회선으로 배선하는 것으로 배선비가 많아지는 단점이 있는 배선방식은? |  |  | 0.35 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 평행식 | C | 수지상식 | 나무가지식 | 평행식 | 병용식
변압기의 2차측 전압을 변화시키기 위하여 필요한 것은? |  |  | 0.69 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 권수비 | B | 효율비 | 권수비 | 용량비 | 전압변동률
구조가 간단하고 가격이 싸므로 엘리베이터나 에스컬레이터 등 건축설비에서 가장 많이 사용되는 전동기는? |  |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 3상 유도 전동기 | D | 동기 전동기 | 단상 유도 전동기 | 콘덴서형 전동기 | 3상 유도 전동기
구름과 대지간에 전류가 흐르는 낙뢰는? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 정전유도작용에 의한 현상이다. | D | 전자유도작용에 의한 현상이다. | 자기유도(self-induction)작용에 의한 현상이다. | 자기유도(magnetic induction)작용에 의한 현상이다. | 정전유도작용에 의한 현상이다.
그림과 같은 회로의 10[㎌]에 인가되는 전압[V]은 얼마인가? | output/img\기사-건축설비기사-2003년05월25일-076.png |  | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 75 | C | 25 | 50 | 75 | 90
그림과 같은 전기회로에서 전압 100[V]를 가할때 15(Ω)의 저항에 흐르는 전류[A]는? | output/img\기사-건축설비기사-2003년05월25일-077.png |  | 0.38 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 4 | C | 10 | 6 | 4 | 2
비상 콘센트는 지하층을 제외한 층수가 몇 층 이상인 소방대상물에 설치하여야 하는가? |  |  | 0.64 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 11층 | C | 5층 | 7층 | 11층 | 15층
다음 중 에너지절약제어가 아닌 것은? |  |  | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 디지탈제어 | D | 전력수요제어 | 역률개선제어 | 외기도입제어 | 디지탈제어
건물 높이가 얼마이상일 때 피뢰침을 설치하여야 하는가? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 20[m] | B | 10[m] | 20[m] | 30[m] | 40[m]
다음 중 가설건축물의 기준으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 전기· 수도· 가스 등 새로운 간선공급설비의 설치를 요할 것 | D | 철근콘크리트조 또는 철골철근콘크리트조가 아닐 것 | 존치기간은 3년 이내일 것 | 3층 이하일 것 | 전기· 수도· 가스 등 새로운 간선공급설비의 설치를 요할 것
같은 건축물안에 원칙적으로 함께 설치할 수 없는 용도는? |  |  | 0.33 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 위락시설과 의료시설 | A | 위락시설과 의료시설 | 위락시설과 공장 | 위험물저장 및 처리시설과 자동차정비공장 | 의료시설과 공동주택
건축물에 설치하는 지하층 비상탈출구의 기준으로 적합하지 않은 것은? |  |  | 0.34 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 비상탈출구의 유효너비는 90cm 이상으로 할 것 | A | 비상탈출구의 유효너비는 90cm 이상으로 할 것 | 비상탈출구는 출입구로부터 3m 이상 떨어진 곳에 설치할 것 | 비상탈출구의 문은 피난방향으로 열리도록 할 것 | 비상탈출구의 유효높이는 1.5m 이상으로 할 것
바닥으로부터 높이 1m까지는 내수재료로 안벽마감을 하여야 하는 대상건축물이 아닌 것은? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 제1종 근린생활시설중 미용원의 세면장 | B | 제1종 근린생활시설중 휴게음식점의 조리장 | 제1종 근린생활시설중 미용원의 세면장 | 제2종 근린생활시설중 휴게음식점의 조리장 | 제2종 근린생활시설중 숙박시설의 욕실
지방자치단체가 분뇨의 수집· 운반 및 처리가 어려운 지역으로 정할 수 있는 대상지역은 가구수를 기준으로 할때 몇 호 미만인 지역인가? |  |  | 0.25 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 50호 | C | 20호 | 30호 | 50호 | 100호
문화 및 집회시설중 공연장의 개별관람석 바닥면적이 300m2이상일 때의 법적 기준으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.68 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 각 출구의 유효너비는 1.6m 이상으로 해야 한다. | C | 관람석으로부터 바깥쪽으로의 출구로 쓰이는 문은 안여닫이로 하여서는 아니된다. | 출구는 2개소 이상 설치해야 한다. | 각 출구의 유효너비는 1.6m 이상으로 해야 한다. | 개별 관람석 출구의 유효너비의 합계는 개별관람석 바닥면적 100m2마다 0.6ｍ의 비유로 산정한 너비 이상으로 하여야 한다.
중앙집중식 난방설비를 한 건축물로서 당해 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 2,400m2인 경우에 에너지절약계획서 제출대상이 아닌 것은? |  |  | 0.38 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 소매시장 | C | 병원 | 기숙사 | 소매시장 | 유스호스텔
다음 소방시설 중 소방법령에서 규정한 경보설비에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 무선통신보조설비 | D | 비상방송설비 | 자동화재탐지설비 | 자동화재속보설비 | 무선통신보조설비
에너지기술개발계획은 몇 년 이상을 계획기간으로 하는가? |  |  | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 10년 | C | 1년 | 5년 | 10년 | 20년
분뇨처리시설의 관리자는 분뇨처리시설의 적정운영을 도모하기 위하여 분뇨처리시설의 가동개시일부터 얼마기간마다 기술진단을 실시하는가? |  |  | 0.26 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 5년 | D | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년
건축법상 공동주택과 오피스텔의 난방설비를 개별난방방식으로 하는 경우 기준에 적합한 것은? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 보일러는 거실 외의 곳에 설치한다. | A | 보일러는 거실 외의 곳에 설치한다. | 기름보일러를 설치하는 경우 따로 기름저장소를 둘필요는 없다. | 오피스텔의 경우에는 난방구획마다 난연구조로 된 벽으로 구획한다. | 보일러의 연도는 개별연도로 설치한다.
층수가 28층인 아파트에는 몇 층 이상의 층에 스프링클러설비를 설치하여야 하는가? |  |  | 0.4 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 16층 | A | 16층 | 15층 | 11층 | 6층
각층 관람석의 바닥면적이 1,000m2인 10층 공연장에 필요한 승용승강기의 최소대수는? (단, 15인승으로 한다.) |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 3대 | B | 2대 | 3대 | 5대 | 7대
도시의 건물밀집지대로서 화재발생의 우려가 많거나 화재로 인한 피해가 많을 것으로 예상되는 일정한 구역을 화재경계지구로 지정할 수 있는 자는 누구인가? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 시· 도지사 | C | 소방서장 | 소방본부장 | 시· 도지사 | 행정자치부장관
에너지저장의무 부과대상자가 아닌자는? |  |  | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 연간 10,000 t.o.e 이상의 에너지를 사용하는자 | D | 전기사업자 | 도시가스사업자 | 석탄가공업자 | 연간 10,000 t.o.e 이상의 에너지를 사용하는자
에너지이용합리화법의 목적으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 새로운 에너지 개발에 관한 사항 | B | 에너지수급의 안정에 관한 사항 | 새로운 에너지 개발에 관한 사항 | 에너지의 효율적인 이용증진에 관한 사항 | 에너지소비로 인한 환경피해 억제에 관한 사항
다음 중 산업표준화법에 의한 한국산업규격이 정하는 바에 의하여 시험한 결과 난연 1급에 해당하는 건축재료는? |  |  | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 불연재료 | A | 불연재료 | 난연재료 | 내수재료 | 준불연재료
건축법의 거실에 대한 용어 정의에 따른 설명 중 틀린 것은? |  |  | 0.65 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 건축물 안에서 화장실로 사용되는 방 | D | 건축물 안에서 거주 및 집무로 사용되는 방 | 건축물 안에서 작업 및 집회로 사용되는 방 | 건축물 안에서 오락으로 사용되는 방 | 건축물 안에서 화장실로 사용되는 방
특정지역에서 단독정화조의 생물화학적 산소요구량의 제거율은 얼마인가? |  |  | 0.12 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 65% 이상 | C | 50% 이상 | 60% 이상 | 65% 이상 | 70% 이상
건축법의 정의에서 건축설비에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-05-25 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 비상방송설비 | D | 국기게양대 | 유선방송수신시설 | 오물처리설비 | 비상방송설비
벽돌벽의 균열의 원인이 될 수 없는 것은? |  |  | 0.77 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 상하층의 개구부 위치의 일치 | D | 벽돌 및 모르타르의 강도 부족 | 벽돌벽의 부분적 시공결함 | 기초의 부동침하 | 상하층의 개구부 위치의 일치
사무소 설비계획에 관한 기술중 옳은 것은? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 엘리베이터는 출입구 문에 바싹 접근해 배치하지 않는다. | D | 우편물 수취함은 각층에 배치한다. | 화장실은 되도록 분산시키도록 한다. | 지하층 식당에는 채광, 환기를 위하여 스모크타워(smoke tower)를 둔다. | 엘리베이터는 출입구 문에 바싹 접근해 배치하지 않는다.
일반적으로 대학교의 교사,운동장,녹지,공지등을 포함한 학생 1인당 교지면적 개산(慨算)은 얼마로 하는가? |  |  | 0.34 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 60m2 | C | 20m2 | 30m2 | 60m2 | 70m2
병원건축의 계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.72 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 일반병동의 1개의 간호사 대기소에서 관리할 수 있는 병상수는 10‾5개 이하로 한다. | C | 중앙진료부문은 외래진료부와 병동부의 중간에 위치한다. | 병실의 종류는 1인실, 2인실, 4인실, 6인실 등을 적절히 배분한다. | 일반병동의 1개의 간호사 대기소에서 관리할 수 있는 병상수는 10‾5개 이하로 한다. | 병원의 조직은 시설계획상 중앙진료부, 외래부, 공급부, 관리부 등으로 구분되며, 각부는 동선이 교차 되지 않도록 계획되어야 한다.
다음 용어의 단위로서 옳지 않은 것은? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 열관류율 : ㎉/m3· h· ℃ | C | 열전도율 : ㎉/m· h· ℃ | 열전달율 : ㎉/m2· h· ℃ | 열관류율 : ㎉/m3· h· ℃ | 열용량 : ㎉/℃
다음중 결로의 방지 방법이 아닌 것은? |  |  | 0.71 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 적절한 투습저항을 갖춘 방습층을 단열재의 저온측에 설치한다. | C | 실내에서 수증기 발생을 억제한다. | 비난방실 등으로의 수증기 침입을 억제한다. | 적절한 투습저항을 갖춘 방습층을 단열재의 저온측에 설치한다. | 벽체의 표면온도를 실내공기의 노점온도보다 크게 한다.
측창채광(side lighting)의 특성 중 잘못된 것은? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 통풍 및 차열(遮熱)에 불리하다. | A | 통풍 및 차열(遮熱)에 불리하다. | 투명부분을 개방용으로 대치할 수 있다. | 주변상황에 큰 영향을 받는다. | 조도분포가 불균형하여 넓은 실에는 불리하다.
철근 콘크리트 구조에 대한 내용 중 틀린 것은? |  | 1.5배 이상[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.37 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 기둥과 보의 주근간격은 2.5cm이상 또는 공칭지름의 2배 이상이다. | C | 기둥단면의 최소치수는 20㎝ 이상이다. | 기둥의 최소단면적은 600cm2 이상이다. | 기둥과 보의 주근간격은 2.5cm이상 또는 공칭지름의 2배 이상이다. | 기둥의 띠철근은 6mm이상의 철근 또는 철선으로 한다.
잔향시간이란 음원으로부터 발생되는 소리가 정지했을때 음에너지량이 몇 dB 감쇠하는데 소요되는 시간인가? |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 60db | C | 40db | 50db | 60db | 70db
실내조명설계에서 설계순서가 맞는 것은? |  |  | 0.37 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 소요조도결정 - 광원선정 - 조명방식결정 - 조명기구배치 | A | 소요조도결정 - 광원선정 - 조명방식결정 - 조명기구배치 | 소요조도결정 - 조명방식결정 - 광원선정 - 조명기구배치 | 소요조도결정 - 광원선정 - 조명기구배치 - 조명방식결정 | 소요조도결정 - 조명방식결정 - 조명기구배치 - 광원선정
리조트호텔의 대지조건으로 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.67 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 교통이 원활하고 주차장 시설이 충분해야 한다. | A | 교통이 원활하고 주차장 시설이 충분해야 한다. | 주위의 경치가 좋아야 한다. | 물이 맑고 수원이 풍부해야 한다. | 수해나 풍해 등으로부터 위험이 없어야 한다.
1인당 소요공기량이 60m3/시간이고 자연환기 횟수가 3회/시간 이고 천장 높이가 2m일때 성인 1인용 침실면적으로 적당한 값은? |  |  | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 10m2 | B | 5m2 | 10m2 | 15m2 | 20m2
개방형 사무실 계획의 설명으로 알맞지 않은 것은? |  |  | 0.73 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 방길이에는 변화를 줄 수 있으나, 방깊이에 변화를 줄 수 없다. | C | 개실형에 비해 독립성이 적다. | 개실형에 비해 내부 공사비가 낮다. | 방길이에는 변화를 줄 수 있으나, 방깊이에 변화를 줄 수 없다. | 개실형에 비해 전체면적을 유효하게 사용할 수 있다.
결로에 관한 설명 중 부적합한 것은? |  |  | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 결로의 발생원인은 건물의 표면온도가 접촉하고 있는 공기의 노점온도보다 높을 경우 그 표면에 발생한다. | A | 결로의 발생원인은 건물의 표면온도가 접촉하고 있는 공기의 노점온도보다 높을 경우 그 표면에 발생한다. | 일시적 결로는 절대습도가 표면온도 조건에 비해서 급속히 증가하는 경우에 발생한다. | 내부 결로의 방지책 중에 하나는 벽체 내부의 수증기압을 포화 수증기압보다 작게 한다. | 결로의 발생원인 중 하나는 단열시공 불완전과 시공직후 미건조에 의한다.
커튼월(curtain wall)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 강도가 높아서 상부하중에 잘 견딘다. | A | 강도가 높아서 상부하중에 잘 견딘다. | 고층건물에 주로 사용한다. | 패스너(fastener)를 사용하여 구조체에 고정한다. | 접합부위 시공에 주의한다.
다음 설명 중 철근콘크리트 강도와의 관계로 옳은 것은? |  |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 물시멘트비가 작을수록 커진다. | C | 슬럼프값이 클수록 커진다. | 시멘트의 강도와는 무관하다. | 물시멘트비가 작을수록 커진다. | 잔골재의 최대치수가 작을수록 커진다.
주택에서 다용도실은 어느 것과 가장 관계가 깊은가? |  |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 부엌 | D | 거실 | 침실 | 화장실 | 부엌
철근과 콘크리트의 부착력에 관한 기술 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 부착력은 철근(상부 또는 하부)의 위치와 관계없다. | C | 콘크리트의 압축강도가 클수록 부착력은 증가한다. | 부착력은 피복 두께가 얇을수록 감소한다. | 부착력은 철근(상부 또는 하부)의 위치와 관계없다. | 철근의 주장이 클수록 부착력은 증가한다.
백화점에 에스컬레이터를 설치하는 내용으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 지하층 외에 각 층에 설치할 수 있다. | D | 대량의 인원을 짧은 시간에 수송할 수 있다. | 손님을 기다리게 하지 않고 종업원이 없어도 된다. | 수송력에 비하여 점유 면적이 작다. | 지하층 외에 각 층에 설치할 수 있다.
다음 창호와 창호철물의 연결 중에서 잘못된 것은? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 1과목 : 건축일반 | 0 | door closer - 미서기문 | A | door closer - 미서기문 | crescent - 오르내리창 | floor hinge - 자재문 | lavatory hinge - 공중화장실 칸막이문
소화설비에 있어서 각각의 표준 방수압력으로 틀린 것은? |  |  | 0.26 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 물분무 소화설비 : 1.5kg/cm2 | B | 옥내소화전 설비 : 1.7kg/cm2 | 물분무 소화설비 : 1.5kg/cm2 | 옥외소화전 설비 : 2.5kg/cm2 | 스프링클러 설비 : 1.0kg/cm2
전동기와 펌프를 직결한 경우 펌프의 축동력에 어느 정도의 여유율을 주어 전동기의 소요동력을 구하는가? |  |  | 0.26 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 0.1 | A | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 0.75
물을 수송하는 직선관로의 마찰손실수두에 관한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 관내 유속이 2배로 되면 마찰손실은 4배로 된다. | C | 마찰손실수두는 관경에 정비례한다. | 마찰손실수두는 속도수두에 반비례한다. | 관내 유속이 2배로 되면 마찰손실은 4배로 된다. | 배관 길이가 2배로 되면 마찰손실은 8배로 된다.
절수형 대변기에 관한 내용이다. 가장 부적당한 것은? |  |  | 0.61 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 대소변을 분리하여 세척하는 방식의 대변기는 절수형 대변기로 간주할 수 없다. | D | 씻겨나오는 식 및 씻겨내리는 식의 대변기는 1회당 사용수량이 8ℓ 이하면 충분하도록 고안하여 만든 대변기를 말한다. | 절수형 플러시 밸브 등 전용의 기구가 필요하기 때문에 설치가격은 약간 비싸다. | 절수효과에 따른 경비절약 등으로 에너지 절약상 유리하다. | 대소변을 분리하여 세척하는 방식의 대변기는 절수형 대변기로 간주할 수 없다.
위생기구에 관한 설명중 틀린 것은? |  |  | 0.44 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 세면기등에서 오버플로우가 있는 것은 반드시 그 기구 부속트랩의 하류에 접속한다. | B | 대변기나 소변기의 세척수는 일정 수량이 일정 시간내에 급수되고, 또 배수되지 않으면 완전한 세척 작용은 어렵다. | 세면기등에서 오버플로우가 있는 것은 반드시 그 기구 부속트랩의 하류에 접속한다. | 급수를 받는 기구등의 오버플로우선과 급수기구의 배수구 선단과의 사이를 배수구 공간이라 하고, 일반적으로 배수관경의 2배 이상이 필요하다. | 세면기 수전의 온수용과 냉수용 구별은 사용자가 수전을 바라보고 오른쪽이 냉수, 왼쪽이 온수이다.
배수관에 대한 기술 중 틀린 것은? |  | 종국 유속에 도달할때 까지의 낙하거리를 종국길이라 한다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.34 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배수관내의 물이 바닥 횡주관까지의 도달거리를 종국 길이라 한다. | D | 배수관내에서 일정유속을 유지하게 되는 것을 종국유속이라 한다. | 배수관경 결정법에는 정상유량법과 기구배수부하단위법이 있다. | 기구 단위법에서는 최대 배수시 유량을 채택하고 있다. | 배수관내의 물이 바닥 횡주관까지의 도달거리를 종국 길이라 한다.
급탕설비에서 팽창관의 역할에 대한 설명 중 틀린 것은? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 보일러의 자동 급수조절 장치이다. | A | 보일러의 자동 급수조절 장치이다. | 안전밸브와 같은 역할을 한다. | 보일러내의 공기나 증기를 배출시킨다. | 물의 온도상승에 따른 체적 팽창을 흡수한다.
연결송수관설비에 관한 설명으로 가장 적합하지 않은 것은? |  |  | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 건축물의 외벽, 창, 지붕 등에 설치하여 인접 건물에 화재가 발생하였을때 유수막을 형성하여 건물을 화재의 연소로부터 보호하는 방화 설비이다. | D | 연결송수관 전체를 사이어미즈 커넥션 또는 소방대전용전이라고 한다. | 송수구, 송수관 및 방수구로 구성된다. | 방수용 기구함은 길이 15m의 호오스 5개 이상을 수납할 수 있어야 한다. | 건축물의 외벽, 창, 지붕 등에 설치하여 인접 건물에 화재가 발생하였을때 유수막을 형성하여 건물을 화재의 연소로부터 보호하는 방화 설비이다.
배수트랩에 대한 다음 설명중 틀린 것은? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 2과목 : 위생설비 | 0 | s트랩은 욕실 및 다용도실의 바닥배수에 사용한다. | D | 트랩은 하수 유해 가스가 역류해서 실내로 침입하는 것을 방지하기 위해서 설치한다. | u트랩은 옥내 배수 수평주관의 말단에 부착한다. | 드럼트랩은 싱크류의 배수용에 사용된다. | s트랩은 욕실 및 다용도실의 바닥배수에 사용한다.
도시가스 배관 방법에 관한 설명이다. 옳지 못한 것은? |  |  | 0.4 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 가스관과 옥내 전기 배선과의 간격은 60cm 이상으로 한다. | B | 공급본관에서 분지된 인입관은 지중매설 깊이를 60cm이상으로 한다. | 가스관과 옥내 전기 배선과의 간격은 60cm 이상으로 한다. | 가스미터 출구에서의 옥내배관은 횡주관을 선하향 구배로 한다. | 공급관은 본관에서 직각방향이 되도록 인출한다.
높이 10ｍ에 설치된 세척밸브식 대변기의 급수에 필요한 수도 본관의 최저압력은? (단, 배관내의 마찰손실은 4mAq임) |  |  | 0.3 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 2.1㎏/cm2 | D | 0.7㎏/cm2 | 1.0㎏/cm2 | 1.4㎏/cm2 | 2.1㎏/cm2
대변기의 세척방식 중 세척밸브식에 대한 설명으로 틀린 것은? |  |  | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급수관은 최소 25mm를 필요로 하므로 일반 주택에서 도 사용할 수 있다. | B | 수도본관의 수압이 낮은 지역에서는 수도직결의 경우밸브가 작동하지 않는다. | 급수관은 최소 25mm를 필요로 하므로 일반 주택에서 도 사용할 수 있다. | 수세시 단시간내에 다량의 물을 필요로 하므로 인접수전에 영향을 준다. | 세척시 소음이 크다.
급수배관의 관경결정에 관계없는 것은? |  |  | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 등압표 | B | 관경균등표 | 등압표 | 마찰저항선도 | 동시사용률
BOD 제거율을 바르게 나타낸 관계식은? |  |  | 0.66 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 2과목 : 위생설비 | 0 | {(유입수의 bod-유출수의 bod)/유입수의 bod}× 100 | D | (유입수의 bod/유출수의 bod)× 100 | (유출수의 bod/유입수의 bod)× 100 | {(유출수의 bod-유입수의 bod)/유출수의 bod}× 100 | {(유입수의 bod-유출수의 bod)/유입수의 bod}× 100
유효면적이 800m2인 사무소 건물에서 한사람이 하루에 사용하는 급탕량이 10ℓ인 경우 이 건물이 하루에 필요로하는 최대 급탕량(m3)은 얼마인가? (단, 유효면적당 0.2인원/m2 이다.) |  | 800*10*0.2/1000=1.6[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 1.6 | C | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0
급수관에서 발생되는 워터해머를 방지하기 위한 방법을 설명한 것중 틀린 것은? |  |  | 0.7 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수격압은 흐르는 유체의 유속에 비례하게 되므로 관내 유속을 가능한 빠르게 한다. | A | 수격압은 흐르는 유체의 유속에 비례하게 되므로 관내 유속을 가능한 빠르게 한다. | 수격압을 흡수할 수 있는 급수관의 동일 구경 또는 1구경 큰 길이 300-600mm정도의 에어챔버를 설치 한다. | 대구경의 볼탭을 설치해야하는 경우 소구경의 볼탭을 2개 설치하는 편이 좋다. | 양수펌프에서는 워터해머 방지형 체크밸브를 사용하여 수주분리가 일어나지 않도록 한다.
배관설비에서 신축 이음쇠의 종류가 아닌 것은? |  |  | 0.58 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 플랜지형 | D | 슬리브형 | 벨로우즈형 | 루프형 | 플랜지형
건물의 내부에 사용하는 급수배관 재료에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.39 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 스테인레스 강관은 적수나 청수의 염려가 없지만 동결이나 충격에 약하다. | C | 아연도강관은 기계적 강도와 시공성은 양호하지만 부식으로 인한 수질오염의 문제가 있다. | 수도용 동관은 내식성이 뛰어나고 마찰저항이 작다. | 스테인레스 강관은 적수나 청수의 염려가 없지만 동결이나 충격에 약하다. | 경질염화비닐관은 배관의 지지 및 고정이 어렵고 내화성이 없다.
간접가열식 급탕설비와 관계가 가장 먼 것은? |  |  | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 마노미터 | C | 가열코일 | 열동트랩 | 마노미터 | 서머스탯
배수통기관을 설명한 것 중 틀린 것은? |  |  | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배수입상관의 끝부분을 연장하여 대기 중에 개방하는 것을 환상통기관이라 한다. | B | 결합통기관이란 배수수직관과 통기수직관을 연결하는 관을 지칭한다. | 배수입상관의 끝부분을 연장하여 대기 중에 개방하는 것을 환상통기관이라 한다. | 도피 통기관은 배수수평지관 최하류에 설치한다. | 기구배수관과 통기관의 역할을 겸용하는 것을 습통기관이라 한다.
덕트 재료중 부식성이 적은 일반 공조용 환기용 덕트로서 널리 사용되는 재료는? |  |  | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 아연도금강판 | A | 아연도금강판 | 열간(냉간)압연박강판 | 알루미늄판 | 글라스울판
냉동기 중 설비비는 많이 소요되나 운전비가 적게 드는 것은? |  |  | 0.4 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 흡수식 | C | 왕복동식 | 원심식 | 흡수식 | 스크류식
다음 짝지은 것중 가장 부적합한 것은? |  |  | 0.48 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 호텔객실 - 단일 덕트방식 | D | 반도체 공장 - 수직층류형 클린룸 | 극장 - 머쉬룸형 흡입구 | 공장 - 유니트 히터 | 호텔객실 - 단일 덕트방식
다음은 동관의 사용용도를 나타낸 것이다. 가장 부적합한 것은? |  |  | 0.55 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 증기관 | D | 냉온수관 | 냉각수관 | 급수관 | 증기관
냉방부하 계산시 구조체의 축열부하에 관한 다음 기술 중 부적당한 것은? |  |  | 0.36 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 구조체의 열용량이 클수록 피크로드를 상승시킨다. | D | 구조체의 열용량과 관련이 있다. | 시간지연(time-lag) 현상을 유발한다. | 간헐냉방을 하는 경우 예냉부하를 필요로 한다. | 구조체의 열용량이 클수록 피크로드를 상승시킨다.
덕트의 단면적이 줄었을 경우에 대한 설명이다. 옳은 것은? |  |  | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 속도가 커지며 동압은 증가하고 정압은 감소한다. | D | 속도가 커지지만 동압과 정압에는 변화가 없다. | 속도가 줄어들지만 동압과 정압에는 변화가 없다. | 속도가 줄어들며 동압은 감소하고 정압은 증가한다. | 속도가 커지며 동압은 증가하고 정압은 감소한다.
개별유닛 방식에 대한 일반적인 설명 중 옳지 못한 것은? |  |  | 0.21 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 습도제어가 용이하다. | D | 온도제어가 용이하다. | 공간변경에 대한 대응이 쉽다. | 환기능력에 한계가 있다. | 습도제어가 용이하다.
습공기 선도 상에 표시할 수 있는 습공기의 상태가 아닌 것은? |  |  | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 비열 | B | 습구온도 | 비열 | 비체적 | 엔탈피
송풍기의 풍량을 제어하는 방법의 하나로 비용이 많이 들지만 효율이 좋은 방식이며, 최근에는 인버터를 사용하여 전기의 주파수를 변화시키는 방식을 많이 사용한다. 이와 같은 송풍기 풍량제어방식은? |  |  | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 회전수에 의한 제어 | D | 토출댐퍼에 의한 제어 | 흡입댐퍼에 의한 제어 | 가변 피치 제어 | 회전수에 의한 제어
냉방시 틈새바람 200㎏/h에 대한 전열부하[㎉/h]를 구하면? (단,외기의 상태는 to : 32℃,xo : 0.018㎏/㎏', 실내공기의 상태는 ti : 22℃,xi : 0.010㎏/㎏', 공기의 비열은 0.24㎉/kg℃, 물의 증발잠열은 597.5㎉/kg이다.) |  |  | 0.29 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 1436㎉/h | D | 527㎉/h | 887㎉/h | 1235㎉/h | 1436㎉/h
인체의 온열환경에 관한 다음 기술중 가장 적당한 것은? |  |  | 0.37 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | clo는 의복의 단열력을 나타내는 단위로 나체상태를0 clo로 한다. | A | clo는 의복의 단열력을 나타내는 단위로 나체상태를0 clo로 한다. | met는 대사열량을 나타내는 단위로 취침시 1 met,착 석시 0.5 met 정도이다. | 건구온도와 상대습도만으로도 종합적인 열환경을 평가할 수 있다. | 인체의 온열환경을 좌우하는 주요요인은 기온, 습도, 압력이다.
다음은 에너지 절약을 위한 실내온습도 설계조건이다. 가장 적당한 것은? | output/img\기사-건축설비기사-2003년03월16일-052.png |  | 0.38 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 난방용 실내 상대습도를 40%로 유지한다. | C | 난방용 실내온도를 26℃로 유지한다. | 냉방용 실내온도를 24℃로 유지한다. | 난방용 실내 상대습도를 40%로 유지한다. | 냉방용 실내 상대습도를 45%로 유지한다.
고압, 대용량의 공조용으로 가장 적합한 보일러는? |  |  | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 수관 보일러 | A | 수관 보일러 | 입형 원통보일러 | 연관 보일러 | 섹셔널 보일러
피토관을 이용하여 덕트의 압력을 측정하고자 한다. 측정되는 압력의 순서가 바른 것은? |  |  | 0.39 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 정압 → 동압 → 전압 | D | 정압 → 전압 → 동압 | 전압 → 동압 → 정압 | 동압 → 전압 → 정압 | 정압 → 동압 → 전압
상대습도가 60%인 습공기의 대기압이 745㎜Hg일때, 건공기의 분압은 얼마인가? (단,포화수증기의 압력은 25㎜Hg이다.) |  |  | 0.31 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 730㎜hg | B | 720㎜hg | 730㎜hg | 740㎜hg | 750㎜hg
증기관의 주관에서는 몇m 마다 1개소의 비율로 트랩장치를 설치하는 것이 좋은가? |  |  | 0.33 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 50m | D | 35m | 40m | 45m | 50m
다익형 송풍기의 압력 및 효율특성을 설명한 것 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.35 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 일반적으로 고압의 공조용으로 사용한다. | D | 최고압력점의 오른쪽 영역에서 최고 효율점이 존재 한다. | 풍량이 증가함에 따라 소비동력이 현저히 증가한다. | 최고압력점 왼쪽영역에서 압력이 감소한다. | 일반적으로 고압의 공조용으로 사용한다.
실내 기류 분포 중 콜드 드래프트(cold draft)의 원인이 아닌 것은? |  |  | 0.32 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 주위공기의 습도가 높을 때 | C | 인체주위의 공기온도가 너무 낮을 때 | 인체주위의 기류속도가 클 때 | 주위공기의 습도가 높을 때 | 주위 벽면의 온도가 낮을 때
배관의 식별표시에 대한 조합으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.56 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 공기 - 흑색 | C | 물 - 청색 | 가스 - 황색 | 공기 - 흑색 | 증기 - 어두운 적색
증기배관에서 증기유속의 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.24 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 저압 증기관 최대 35㎧,고압 증기관 최대 45㎧ | D | 저압 증기관 최저 35㎧,고압 증기압 최저 45㎧ | 저압 증기관 최저 35㎧,고압 증기관 최대 45㎧ | 저압 증기관 최대 35㎧,고압 증기관 최저 45㎧ | 저압 증기관 최대 35㎧,고압 증기관 최대 45㎧
다음 중 3상 교류의 유효전력은? |  |  | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | p = √3 vi cosθ [w] | A | p = √3 vi cosθ [w] | p = √2 vi cosθ [w] | p = √2 vi sinθ [w] | p = √3 vi sinθ [w]
다음 회로의 합성 정전 용량은? | output/img\기사-건축설비기사-2003년03월16일-063.png |  | 0.46 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | c1c2/c1+c2 | A | c1c2/c1+c2 | c1+c2 | c1c2 | c1+c2/c1c2
다음 중 비상 발전기의 부하 대상이 아닌 것은? |  |  | 0.53 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 백화점의 공기조화설비 | D | 도난경보장치 | 병원의 병실 | 은행의 현금 보관소 | 백화점의 공기조화설비
600(W)의 전열기를 15분간 사용하였을때 발생한 열량(cal)은? |  |  | 0.36 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 129,600 | A | 129,600 | 21,600 | 14,400 | 7,740
다음은 변전소의 개폐장치에 관한 설명이다. 옳지 않은 것은? |  |  | 0.4 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 단로기는 개폐를 주목적으로 하는 것으로 평상시의 부하전류 정도에 해당하는 전류를 개폐한다. | D | 차단기는 평상시에 부하 전류 선로의 충전전류, 변압기의 여자전류 등을 개폐한다. | 부하개폐기와 차단기를 조합병용하면 경제적인 변전소의 설계가 가능하다. | 전력 퓨즈는 대전류 및 약간의 고장전류를 차단하는 것으로 차단기와 보호계전기의 기능을 합한 것이다. | 단로기는 개폐를 주목적으로 하는 것으로 평상시의 부하전류 정도에 해당하는 전류를 개폐한다.
전선의 전압 220[v]를 올바르게 설명한 것은? |  |  | 0.5 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 두전선에서 한쪽전선은 +220[v], 다른쪽 전선은 0[v] | A | 두전선에서 한쪽전선은 +220[v], 다른쪽 전선은 0[v] | 두전선에서 한쪽전선은 +220[v], 다른쪽 전선은 -220[v] | 두전선에서 한쪽전선은 +110[v], 다른쪽 전선은 -220[v] | 두전선에서 한쪽전선은 +110[v], 다른쪽 전선은 0[v]
다음 그림과 같은 회로는 무엇에 해당되는가? | output/img\기사-건축설비기사-2003년03월16일-068.png |  | 0.49 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | not회로 | C | and회로 | or회로 | not회로 | nand회로
다음의 전기 발생장치 중에서 화학적 에너지 변화를 이용하는 것은? |  |  | 0.52 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 축전지 | A | 축전지 | 열전대 | 동기발전기 | 전기집진기
자동 조절밸브의 선정시 고려사항이 아닌 것은? |  |  | 0.33 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 한계압력특성 | D | 필요 유량결정 | 유량계수(cv값)산출 | 필요한 제어속도 | 한계압력특성
그림과 같이 접속한 회로에서 a, b 단자간에 합성저항은 몇(Ω)인가? | output/img\기사-건축설비기사-2003년03월16일-071.png | 휘스톤브릿지 계산식을 대입하면 대각선의 저항의 곱이 각각 8옴으로 동일하므로 가운데 저항 1에는 전류가 흐리지 않아 제거해도 된다. 따라서 6옴 저항이 병렬로 3개 연결된 회로와 같다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.4 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 1 | 2 | C | 1 | 1.5 | 2 | 3
역률이 100% 라는 것은 어느 경우를 뜻하는가? |  |  | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 전압과 전류의 변화가 동시에 발생한다는 것 | D | 전류가 전압보다 앞선다는 것 | 전류가 전압보다 뒤진다는 것 | 전압이 전류보다 크다는 것 | 전압과 전류의 변화가 동시에 발생한다는 것
제어결과가 사이클링을 일으키며 잔류편차가 발생하는 제어동작은? |  |  | 0.23 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 2위치 동작 | A | 2위치 동작 | 비례 동작 | 적분 동작 | 비례 적분 동작
엔탈피제어에 대한 설명중 옳지 않는 것은? |  |  | 0.23 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 주로 동하절기에 많이 사용해야 에너지 절약효과가 크다. | D | 에너지절약 제어방식 중 하나이다. | 통상적으로 외기냉방제어와 탄산가스농도제어와 같이 사용한다. | 사람의 출입이 이용시간대에 따라서 크게 변화하는 백화점, 쇼핑스토아 등에 사용하면 효과가 크다. | 주로 동하절기에 많이 사용해야 에너지 절약효과가 크다.
천장에 붙여서 전등 코드를 접속시키는 기구는? |  |  | 0.31 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 로우젯(rosette) | A | 로우젯(rosette) | 콘센트(consent) | 소켓(socket) | 리셉터클(receptacle)
다음 중에서 보호장치에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.62 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 변압기 | D | 피뢰기 | 검루기 | 서키트 브레이크 | 변압기
절연파괴 등의 전기사고가 발생하여 인체에 가해져도 위험이 없는 전압은? |  |  | 0.6 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 안전 전압 | C | 규정 전압 | 선로 전압 | 안전 전압 | 감전 전압
절연효과를 잃지 않도록 전선의 허용전류를 정해놓는 것은 무엇 때문인가? |  |  | 0.31 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 주울열 | B | 온도계수 | 주울열 | 저항 | 도전율
태양열 설비시스템의 구성요소가 아닌 것은? |  |  | 0.59 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 응축기 | D | 집열기 | 축열조 | 열교환기 | 응축기
항공장애등의 설치조건으로 적합한 것은? |  |  | 0.34 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 4과목 : 소방 및 전기설비 | 0 | 수면으로부터 60m이상 높이의 건물에 설치한다. | A | 수면으로부터 60m이상 높이의 건물에 설치한다. | 반드시 건축물의 꼭대기에 설치한다. | 1분간의 명멸 횟수는 70이어야 한다. | 최대 광도는 1000cd 이상이어야 한다.
소방법의 용어 정의 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.54 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 관계인이라 함은 소방대상물의 소유자 또는 방재를 위한 공무원 등이다. | A | 관계인이라 함은 소방대상물의 소유자 또는 방재를 위한 공무원 등이다. | 소방시설이라 함은 소화설비· 경보설비· 피난설비·소화용수설비 등이다. | 위험물이라 함은 인화성 또는 발화성 등의 물품이다. | 소방용기계· 기구 등이라 함은 소방용 기계· 기구 및 소화약제· 방염도료· 방염액 등이다.
피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단을 반드시 특별 피난계단으로 해야하는 경우가 아닌 것은? |  |  | 0.25 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 지하 6층으로 바닥면적이 300m2인 층 | D | 갓복도식 공동주택을 제외한 건축물의 11층이상의 층 | 공동주택의 경우 16층 이상의 층 | 바닥면적이 500m2인 지하 3층 | 지하 6층으로 바닥면적이 300m2인 층
다음 건축물의 용도 분류상 관계가 잘못된 것은? |  |  | 0.33 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 동물 및 식물관련시설 - 동물원 | B | 제2종 근린생활시설 - 안마시술소 | 동물 및 식물관련시설 - 동물원 | 제1종 근린생활시설 - 양수장 | 숙박시설 - 한국전통호텔
다음 중에서 건축법상 거실에 속하는 것은? |  |  | 0.3 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 부엌 | D | 갱의실 | 계단 | 복도 | 부엌
거실의 용도에 따른 조도기준으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.25 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 설계, 제도, 계산 - 500룩스 이상 | B | 독서, 식사, 조리 - 150룩스 이상 | 설계, 제도, 계산 - 500룩스 이상 | 검사, 수술, 시험 - 700룩스 이상 | 오락일반 - 150룩스 이상
에너지이용합리화를 위한 효율관리기자재가 아닌 것은? |  |  | 0.31 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 전기승용차 | B | 전기냉방기 | 전기승용차 | 조명기기 | 발전설비
건축물에 설치하는 굴뚝에 관한 기술중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.57 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 금속제 또는 석면제 굴뚝은 목재 기타 가연재료로부터 10㎝이상 떨어져서 설치할 것 | D | 굴뚝의 옥상 돌출부는 지붕면으로부터의 수직거리를 1m 이상으로 할 것 | 용마루가 있는 건축물에 있어서 굴뚝의 주위에 연기 배출을 방해하는 장애물이 있는 경우 그 굴뚝의 상단을 용마루보다 높게 할 것 | 금속제 또는 석면제 굴뚝으로서 건축물의 지붕속·반자위 및 가장 아랫바닥 밑에 있는 굴뚝의 부분은 금속외의 불연재료로 덮을 것 | 금속제 또는 석면제 굴뚝은 목재 기타 가연재료로부터 10㎝이상 떨어져서 설치할 것
구조기준 및 구조계산에 따라 구조안전을 확인하지 않아도 되는 것은? |  |  | 0.32 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 기둥과 기둥 사이의 거리가 9ｍ인 공장 건축물 | D | 연면적 1,500m2인 철근콘크리트조의 건축물 | 건축물 높이가 15ｍ인 2층 건축물 | 층수가 3층인 건축물 | 기둥과 기둥 사이의 거리가 9ｍ인 공장 건축물
7층의 유스호스텔 배연설비에 관한 사항 중 틀린 것은? |  |  | 0.43 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 배연창의 유효면적은 1m2 이상이거나 건축물의 바닥면적의 1/100 이상으로 한다. | A | 배연창의 유효면적은 1m2 이상이거나 건축물의 바닥면적의 1/100 이상으로 한다. | 배연구는 손으로도 열고 닫을 수 있어야 한다. | 방화구획이 설치된 경우에는 그 구획마다 1개소 이상의 배연창을 설치하여야 한다. | 배연구는 예비전원에 의해 열 수 있도록 한다.
근린생활시설· 위락시설· 숙박시설· 의료시설 및 복합건축물은 연면적 몇 제곱미터 이상인 경우에 자동화재탐지 설비를 설치하여야 하는가? |  |  | 0.4 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 600m2 | C | 300m2 | 500m2 | 600m2 | 1,000m2
소방법상 건축허가시 건축법에 의해 허가를 받아야 할 건축물 중 특수장소로서 소방본부장, 소방서장의 동의 대상물의 기준은? |  |  | 0.34 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 연면적 400제곱미터 이상인 건축물 | C | 연면적 200제곱미터 이상인 건축물 | 연면적 300제곱미터 이상인 건축물 | 연면적 400제곱미터 이상인 건축물 | 연면적 500제곱미터 이상인 건축물
건축허가신청시 에너지절약계획서를 반드시 제출해야하는 건축물은? |  |  | 0.15 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 한 세대당 바닥면적이 100m2이고 세대수가 50세대인 공동주택 | D | 바닥면적의 합계가 3,000m2인 개별식 냉· 난방설비의 판매 및 영업시설 | 연면적의 합계가 5,000m2인 중앙집중식 냉· 난방설비의 공연장 | 바닥면적의 합계가 1,500m2인 개별식 냉· 난방설비의 숙박시설 | 한 세대당 바닥면적이 100m2이고 세대수가 50세대인 공동주택
스프링클러설비를 설치해야 할 소방대상물은? |  |  | 0.47 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 20층인 아파트로서 16층 | C | 지하층에 있는 관람집회시설로서 무대부분의 바닥면적이 200m2인 것 | 3층인 백화점으로서 바닥면적의 합계가 4,000m2인 것 | 20층인 아파트로서 16층 | 10층인 여관 용도의 건축물로서 9층
에너지공급자가 제출하여야 하는 연차별 수요관리투자계획에 포함될 사항으로 부적합한 것은? |  |  | 0.39 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 수요자의 계층별 분포 | A | 수요자의 계층별 분포 | 장· 단기 에너지수요전망 | 에너지절약잠재량의 추정내용 | 수요관리의 목표 및 그 달성방법
다음 중 건축법에 규정되어 있지 아니한 용어는? |  |  | 0.31 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 방수재료 | B | 내수재료 | 방수재료 | 방화구조 | 난연재료
다음 중 바닥면적에 산입되는 시설물은? |  |  | 0.31 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 사무소의 지상층 조경시설 | A | 사무소의 지상층 조경시설 | 아파트의 승강기탑 | 학교 외벽의 중심선에서 1.5m 돌출한 노대 | 연립주택의 층고 1.4m의 다락
에너지사용계획을 수립하여 산업자원부장관에게 제출하여야 하는 공공사업주관자의 전력을 사용하는 시설은 연간 사용량이 최소 얼마인가? |  |  | 0.28 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 2천만 킬로와트시 | B | 1천만 킬로와트시 | 2천만 킬로와트시 | 3천만 킬로와트시 | 4천만 킬로와트시
에너지사용계획을 수립하여 산업자원부장관에게 제출하여야 하는 사업이 아닌 것은? |  |  | 0.37 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 열사용기자재개발사업 | D | 산업단지개발사업 | 관광단지개발사업 | 개발촉진지구개발사업 | 열사용기자재개발사업
태양열을 이용하는 주택의 건축면적 산정방법 기준으로 옳은 것은? |  |  | 0.45 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 외벽 중 내측 내력벽의 중심선 | C | 외벽 중 외측벽의 중심선 | 외벽 중 공간부분의 중심선 | 외벽 중 내측 내력벽의 중심선 | 외측벽을 합한 두께의 중심선
분뇨처리시설의 유지· 관리기준에서 각 설비의 관리상태의 점검기간과 점검결과 기록의 보존기간은? |  |  | 0.29 | 기사 | 건축설비기사 | 2003-03-16 | 5과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 주 1회 이상 점검, 최종기재를 한 날부터 3년간 | C | 주 1회 이상 점검, 최종기재를 한 날부터 5년간 | 월 1회 이상 점검, 최종기재를 한 날부터 5년간 | 주 1회 이상 점검, 최종기재를 한 날부터 3년간 | 월 1회 이상 점검, 최종기재를 한 날부터 3년간