## Sheet1
Question | Figure | Explanation | Human Accuracy | Field | Test | Date | Subject | Vision Encoder | Answer | Answer Key | A | B | C | D
호텔의 동선계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 호텔관리상 숙박고객이 프런트를 통하지 않고 직접 주차장으로 갈 수 있는 동선은 피한다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 숙박고객은 프런트를 거치지 않고 직접 주차장으로 가도록 한다. | D | 고객동선과 서비스 동선은 분리시킨다. | 숙박고객과 연회고객의 출입구는 분리시킨다. | 고객동선은 명료하고 단순해야 한다. | 숙박고객은 프런트를 거치지 않고 직접 주차장으로 가도록 한다.
음환경에서 정의하는 음압(sound pressure)의 단위로 옳은 것은?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.) |  | 1. 음압(P):음파에 의해 공기진동으로 생기는 대기 중의 변동으로 단위 면적에 작용하는 힘(Pa)2. 음압레벨(SPL):2X10ˉ5을 기준 값으로 하여 어떤 음의 음압이 기준음압의 몇 배인가를 대수로서 표시한 것(dB)3. 주파수(f):음이 1초간에 진동하는 횟수(Hz)4. 음의 강도(phon):1kHz의 음압 레벨(SPL)이 1dB SPL일 때의 값5. 손(sone):음의 감각적인 크기를 나타내는 청도.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과]아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]음압의 단위는 파(Pa) 또는 손(Sone)을 사용하고, 음압레벨의 단위로는 데시벨(dB) 또는 폰(phone)을 사용한다.따라서 정답은 4번이 맞음.[해설작성자 : 독학맨][추가 오류 신고]정답 4번 기문사 2021년 마지막회차 1번문제와 같음[해설작성자 : comcbt.com 이용자][관리자 입니다.문제지 사진원본 확인해 봤는데정답은 2번이네요.관련 규정이 개정 되었을 경우 개정된 법령집 내용 및 링크 삽입부탁 드립니다.그외 다른 문제집 확인 가능한분 계시면 확인 부탁 드립니다.신고시 출판사명까지 기제 부탁 드립니다.] | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 데시벨(db) | B | 폰(phon) | 데시벨(db) | 주파수(hz) | 손(sone)
철근콘크리트 보에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 인장철근은 인장력에 대응하므로 전달력에 대하여 유효한 보강을 하려면 늑근(전단 보강근)을 보강해야 한다[해설작성자 : 모띠]철근콘크리트 보: 응력을 받는 주철근으로 인장 쪽에 배치한 주철근이다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 인장철근을 증가시키면 전단력에 대하여 유효한 보강법이 된다. | A | 인장철근을 증가시키면 전단력에 대하여 유효한 보강법이 된다. | 압축철근은 보의 장기처럼 감소에 기여한다. | 압축철근을 바꾸지 않고 인장철근을 이동한다. | 압축철근을 증가시키는 것은 크리프 변형을 줄이는데 유효하다.
이중복도형 병동에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | ■ 이중복도형 병동은 병실의 배치가 용이하고 간호가 신속히 이루어지고 간호능력이 향상된다.■ 병동부 형태1. 중복도형: 중규모, 소규모 병원, 잔연환기가 되므로 계획이 능률적임.2. 이중복도형: 코어에 인공조명, 기계환기 필요.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 설비와 서비스부분을 집중시킬 수 없다. | C | 병실의 배치가 용이하다. | 간호가 신속히 이루어지고 간호능력이 향상된다. | 설비와 서비스부분을 집중시킬 수 없다. | 코어부에 인공조명과 기계환기 설비가 필요하다.
주택의 평면계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | ■ 계단실형(홀형):계단이나 승강기 홀에서 직접 들어가는 방식으로 프라이버시가 가장좋다.1. 독립성(프라이버시)이 좋다.2. 동선이 짧아 출입이 용이하다.3. 통행부의 면적이 작으므로 건물의 이용도가 높다.4. 고층의 경우계단실(홀)마다 엘리베이트를 설치해야 하므로 시설비가 많이 든다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 홀식은 외측에 복도를 갖는 형식으로 실(室)수가 많은 대저택에 유리하다. | C | 편복도식의 동선은 하나의 복도에 모이고 각 실이 일렬로 있으므로 길이가 길어진다. | 중복도식은 건물의 폭이 커지고 맞은편에 실이 생겨 프라이버시가 침해된다. | 홀식은 외측에 복도를 갖는 형식으로 실(室)수가 많은 대저택에 유리하다. | 회랑식은 복도 외면의 어디서나 옥내로 출입이 편리하나 각실의 독립성이 없다.
치수조정(Modulor Coordination)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | ■ 치수조정(Modular Coordination):기준치수를 설계와 시공에 적용.1. 설계작업이 단순화되어 편리하다.2. 현장작업이 단순화되고 공기가 단축된다.3. 대량생산이 용이하고 생산비용이 낮아진다.4. 건물이 획일적이고 무미건조해질 우려가 있다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 건축계획상 단조롭고 획일화될 우려가 적으며, 창의성이 발휘된다. | C | 설계 작업이 간편하고 단순하다. | 대량생산이 용이하다. | 건축계획상 단조롭고 획일화될 우려가 적으며, 창의성이 발휘된다. | 현장작업이 단순해지고 공기가 단축된다.
고층사무소 건축에서 층고를 낮게 잡는 이유와 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.54 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 방화계획상 유리한 이점확보를 위하여 | A | 방화계획상 유리한 이점확보를 위하여 | 건축비를 절감하기 위하여 | 많은 층수를 확보하기 위하여 | 실내 공기조화의 효과를 높이기 위하여
목구조의 접합부에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 목구조에서 접합부의 강도는 부재의 강도보다 큰 것이 이상적이다.배관에서도 용접부가 모재보다 강한 것이 좋다.[해설작성자 : 모띠] | 0.61 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 접합부의 강도는 부재의 강도보다 작은 것이 이상적이다. | A | 접합부의 강도는 부재의 강도보다 작은 것이 이상적이다. | 부재의 접합은 응력이 크게 작용하는 위치를 피한다. | 못접합은 목재섬유방향을 고려해야 한다. | 이음과 맞춤의 단면은 응력의 직각 방향으로한다.
실내 음환경에서 잔향시간에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 음향 청취 목적 공간의 잔향 시간은 음성 전달 목적 공간의 잔향 시간보다 일반적으로 길다.음의 잔향 시간은 실의 용적에 비례하며 벽면의 흡입력에 따라 결정된다.실의 형태와 잔향시간은 큰 관계가 없으며, 영화관은 전기 음향 설비가 주가 되므로 잔향 시간은 약간 짧게 한다.[해설작성자 : 모띠]■ 잔향시간1.음 발생이 중지되어도 소리가 실내에 남는 시간2.강연이나 연극 등 언어를 주 사용목적으로 할 경우 잔향시간은 비교적 짧게 처리 한다.3.오케스트라나 뮤지컬 등 음악 감상이 이루어지는 실내에서는 잔향시간을 비교적 길게하여 음질을 우선한다.4.Sebine의 잔향식:실의용적에 비례하며 벽면의 흡음력에 비례하다. V※ RT=0.16 ─ A여기서, RT:잔향시간(초), V:실의 용적(m3), A:실내의 총 흡음력(m2)[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.54 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 음의 잔향 시간은 실의 용적에 비례하며 벽면의 흡음력에 따라 결정된다. | B | 음향 청취를 목적으로 하는 공간에서의 잔향 시간은 음성 전달을 목적으로 하는 공간에서의 잔향 시간보다 짧아야 한다. | 음의 잔향 시간은 실의 용적에 비례하며 벽면의 흡음력에 따라 결정된다. | 실의 형태를 변경하면 잔향 시간은 조정이 가능하다. | 영화관은 전기 음향 설비가 주가 되므로 잔향 시간은 길수록 좋다.
백화점에서 사용되는 에스컬레이터에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 에스컬레이터1. 수송능력:엘리베이트에 비해 10배이상2. 고객이 매장을 여러각도에서 보면서 오르내린다.3. 점유면적이 크고 설비비가 고가.4. 환자나 화물 수송에는 곤란.5. 에스컬레이터의 오름 구배는 30º가 한도.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 점유면적이 작고 설비비가 저가이다. | C | 엘리베이터에 비해 10배 이상의 용량을 보유한다. | 고객이 매장을 여러 각도에서 보면서 오르내릴수 있다. | 점유면적이 작고 설비비가 저가이다. | 고객을 기다리게 하지 않는다.
광속이 3000[lm]인 백열전구로부터 1m 떨어진 책상에서 조도가 400[lx]로 측정되었다. 이 책상을 백열전구로부터 2m 떨어진 곳에 놓았을 때 조도는? |  | 조도는 거리의 제곱에 반비례하므로 거리가 2배이면 조도는 처음 조도(400lx)의 1/4인 100lx가 된다.[해설작성자 : 모띠] | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 100[lx] | B | 200[lx] | 100[lx] | 50[lx] | 40[lx]
일반적인 목조 계단의 구성부재에 속하지 않는 것은? |  | 베게보는 기둥과 보를 연결하는 구성 부재이다.[해설작성자 : 모띠]정식계단의 구성: 디딤판, 챌판, 옆판, 멍에, 엄지기둥, 난간두겁, 난간동자 등.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.56 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 베개보 | B | 멍에 | 베개보 | 옆판 | 챌판
상점 건축에서 진열창(show window)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 진열창 흐림은 결로에 의해 발생하는 것으로 환기 또는 창대 밑에 난방장치를 하여 내·외부의 온도차를 적게 하여 방지할 수 있다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 진열창의 흐림 방지를 위해 진열창에 외기가 통하지 않도록 한다. | C | 진열창 내부 조명은 전반조명과 국부조명을 사용한다. | 진열창의 바닥 높이는 시계, 귀금속 등의 경우 높게 한다. | 진열창의 흐림 방지를 위해 진열창에 외기가 통하지 않도록 한다. | 진열창의 반사 방지를 위해 진열창 내의 밝기를 외부보다 더 밝게 한다.
결로의 원인으로 보기 어려운 것은? |  | 결로의 원인1. 실내외 온도차 클수록2. 실내 습기의 과다 발생3. 생활 습관에 의한 환기부족4. 단열이 어려운 보 등 구조체의 열적 특성5. 시공직후 콘크리트, 모르타르 등의 미건조에 따른 결로[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 생활습관에 의한 잦은 환기 실시 | A | 생활습관에 의한 잦은 환기 실시 | 시공직후 콘크리트, 모르타르 등의 미건조 상태 | 실내와 실외의 큰 온도차 | 실내 습기의 과다 발생
철근콘크리트기둥에서 띠철근(Tie Bar)의 가장 주된 역할은? |  | 스티프너: 기둥과 보의 접합부에서 국부 좌굴을 방지하기 위하여 설치하는 보강재.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 주근의 좌굴을 방지한다. | B | 기둥의 축방향 내력을 담당한다. | 주근의 좌굴을 방지한다. | 주근과 콘크리트의 부착력을 증가시킨다. | 기둥과 접합된 보의 횡좌굴을 방지한다.
교사의 배치형식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 클러스터형은 교실을 소단위로 분리시킨 방식으로 전체 배치계획에 융통성은 있으나 건물 사이 공간 활용성은 분산병령형에 비해 낮다. [해설작성자 : 모띠]건물 사이의 공간 활용성이 좋은 교사배치는 분산병렬형.클러스터형: 중앙에 학생이 중심적으로 사용하는 부분을 집약하고 외곽에 특별교실을 두어 동선이 원활.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 클러스터형 – 건물 사이 공간 활용성이 좋다. | D | 폐쇄형 – 대지의 효율성이 크다. | 분산병렬형 – 소음에 유리하다. | 집합형 – 동선이 짧아 학생 이동이 유리하다. | 클러스터형 – 건물 사이 공간 활용성이 좋다.
다음 구조형식 중 일체식 구조에 해당하는 것은? |  | 철근콘크리트(RC)는 철근과 콘크리트 2개 재질이 조합하여 단일체를 형성하며, 이때 구조적으로 강력한 응력을 갖는 구조이다.[해설작성자 : 모띠]일체식 구조: 철근콘크리트 구조, 철골철근콘크리트 구조[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 철근콘크리트구조 | A | 철근콘크리트구조 | 벽돌구조 | 철골구조 | 목구조
주택단지내의 건물 배치계획에서 남북간 인동간격의 결정요소와 가장 거리가 먼 것은? |  | 건물 인동간격의 결정요소1. 태양의 고도2. 전면 건물의 높이3. 건물의 방위각4. 대지의 경사도5. 그늘의 길이 등[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.61 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 창의 크기 | D | 대지 경사도 | 태양의 고도 | 건물의 높이 | 창의 크기
학교운영방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 1. 플라툰형: 전학급을 2분단으로 나누어 일반교실과 특별교실 사용한다.2. 달톤형: 학급, 학년을 없애고 학생들은 각자 능력에 따라 교과를 골라 일정교과를 끝내면 졸업한다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.56 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 달톤형에서는 전학급을 2분단으로 하고, 한쪽이 일반교실을 사용할 때 다른 분단은 특별교실을 사용한다. | D | 종합교실형에서는 학급수와 교실수가 일치한다. | 교과교실형에서는 모든 교실이 특정 교과 때문에 만들어지며 일반교실은 없다. | 플래툰형은 교사의 수와 적당한 시설이 없으면 실시가 곤란하다. | 달톤형에서는 전학급을 2분단으로 하고, 한쪽이 일반교실을 사용할 때 다른 분단은 특별교실을 사용한다.
사무소건축의 코어에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 엘리베이터 홀은 출입구문에 접근해 있지 않도록 한다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 엘리베이터홀은 출입구문에 최대한 인접하여 배치한다. | C | 엘리베이터는 가급적 중앙에 집중되게 한다. | 코어 내의 각 공간은 각층마다 공통의 위치에 있게 한다. | 엘리베이터홀은 출입구문에 최대한 인접하여 배치한다. | 계단과 엘리베이터 및 화장실은 가능한 한 접근시킨다.
배수트랩이 갖추어야할 요건에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.54 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 유수의 힘으로 가동부분이 열리고 유수가 끝나면 자동으로 닫히게 되는 구조일 것 | D | 자정 작용이 가능할 것 | 봉수깊이는 50mm 이상 100mm 이하일 것 | 기구내장 트랩의 내벽 및 배수로의 단면형상에 급격한 변화가 없을 것 | 유수의 힘으로 가동부분이 열리고 유수가 끝나면 자동으로 닫히게 되는 구조일 것
다음과 같은 조건에서 전기순간 온수기를 사용하여 매시 500L/h의 급탕을 할 경우 전기소모량은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2020년08월22일-022.png | 계산값이 나오려면 500*4.2*(60-10)/(0.96*3600)[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.25 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 30.4 kw | D | 10.5 kw | 20.2 kw | 25.3 kw | 30.4 kw
다음 중 원칙적으로 청소구를 설치하여야 하는 장소에 속하지 않는 것은? |  | 청소구는 45도 [해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.61 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배수관이 30°의 각도로 방향을 바꾸는 곳 | D | 배수 수직관의 최하부 | 배수 수평주관의 기점(起点) | 배수 수평지관의 기점(起点) | 배수관이 30°의 각도로 방향을 바꾸는 곳
오수 중의 유기물이 미생물의 작용에 의해 산화 분해되어 안정한 물질로 변해갈 때 소비하는 산소량을 무엇이라 하는가? |  | PPM(parts per million): 백만분율, 어떤 양이 전체의 백만분의 몇을 차지하는지 나타냄COD(chemical oxygen demand): 유기오염물질을 화학적으로 분해할 때 요구되는 산소의 양BOD(biochemical oxygen demand): 미생물이 물 속에있는 유기물을 분해할 때 사용하는 산소의 양SS(suspended solid): 물에 용해되지 않은 물질(부유물질, 현탁물질)[해설작성자 : 한번쳐볼까] | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 2과목 : 위생설비 | 0 | bod | C | ppm | cod | bod | ss
게이트 밸브라고도 하며 유체의 흐름을 단속하는 밸브로써 배관용으로 사용되는 것은? |  | 게이트밸브는 슬루스 밸브의 일종[해설작성자 : 이용자] | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 슬루스 밸브 | C | 콕 | 감압밸브 | 슬루스 밸브 | 글로브 밸브
스프링클러헤드의 방수구에서 유출되는 물을 세분시키는 작용을 하는 것은? |  | 디프렉터는 헤드 하단에 있는 꽃잎 같은 반사판으로 물을 분산시킨다.[해설작성자 : 모띠] | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 디프렉타 | C | 노즐 | 가지배관 | 디프렉타 | 솔러레버
급탕설비에서 서모스탯(termostat)은 어떤 용도로 사용되는가? |  | 써모스탯 = 온도조절기 [해설작성자 : 이용자] | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 온수온도 자동조절 | D | 안전밸브 역할 | 유량분배 조절 | 체적팽창 흡수 | 온수온도 자동조절
Pole의 공식은 어떤 관의 관경을 산정하기 위한 공식인가? |  | pole의 공식은 가스관의 수송량과 관경을 산정하기 위한 공식으로 이용된다[해설작성자 : 조선대 건축공학과] | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 가스관 | A | 가스관 | 통기관 | 배수관 | 급탕관
급탕배관에서 관의 신축을 고려한 조치사항으로 옳지 않은 것은? |  | 전식방지는 전기화학적 부식 방지방법으로 배관의 신축이랑 상관없음[해설작성자 : 이용자] | 0.49 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 이종금속 배관재의 접속시에는 전식(電蝕)방지 이음쇠를 사용한다. | D | 배관 중간에 신축이음을 설치한다. | 배관의 굽힘부분에는 스위블 이음으로 접합한다. | 건물의 벽관통부분의 배관에는 슬리브를 설치한다. | 이종금속 배관재의 접속시에는 전식(電蝕)방지 이음쇠를 사용한다.
배관의 마찰저항에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 마찰손실수두는 관마찰계수, 관의 길이 및 유속의 제곱에 비례하고, 관의 내경및 중력가속도에 반비례한다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자]마찰저항의 공식 : 관계 마찰계수 x 관의 길이/ 관의 내경 x 관의 유속제곱/2g(중력가속도)[해설작성자 : 검둥이 아님] | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 마찰저항은 유속에 반비례한다. | A | 마찰저항은 유속에 반비례한다. | 마찰저항은 관길이에 비례한다. | 마찰저항은 관내경에 반비례한다. | 마찰저항은 관마찰계수에 비례한다.
로 탱크식 대변기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 로 탱크 방식 대변기1. 설치면적을 많이 차지한다2. 고장 시 수리 보수가 비교적 용이하다.3. 하이 탱크방식에 비하여 소음이 적다.4. 수도직결의 경우 저압의 지역에서 사용이 가능하다.5. 탱크로의 급수압력에 관계 없이 세정 시 대변기로의 공급압력이 일정하다.6. 일반 주택, 아파트에서 주로 사용되는 대변기 세정수의 급수 방식이다[해설작성자 : 조선대 건축공학과] | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 하이 탱크식에 비해 세정소음이 크다. | A | 하이 탱크식에 비해 세정소음이 크다. | 볼탭에 의해 탱크 내에 급수하는 방식이다. | 우리나라의 아파트에서 널리 채용되고 있다. | 탱크로의 급수압력에 관계없이 대변기 세정압력은 일정하다.
급수설비에 사용되는 저수 및 고가탱크와 같은 상수 탱크에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 상수 탱크의 천장, 바닥 또는 주변 벽은 건축물의 구조부분과 겸용하여 설치하지 않는다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 상수 탱크의 천장·바닥 또는 주변 벽은 건축물의 구조부분과 겸용하여 설치한다. | C | 상수 탱크에 설치하는 뚜껑은 유효안지름 1000mm이상의 것으로 한다. | 상수관 이외의 관은 상수용 탱크를 관통하거나 상부를 횡단해서는 안 된다. | 상수 탱크의 천장·바닥 또는 주변 벽은 건축물의 구조부분과 겸용하여 설치한다. | 청소 시 급수에 지장이 있을 경우에 대비하여 분할하여 설치하거나 또는 칸막이를 설치한다.
옥내소화전설비 설치 대상 건축물에서 옥내소화전의 설치개수가 가장 많은 층의 옥내소화전 설치개수가 4개일 경우, 옥내소화전 설비의 수원의 저수량은 최소 얼마 이상이 되도록하여야 하는가?(2021년 04월 01일 개정된 규정 적용됨) |  | [2021년 04월 01일 개정된 규정]옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102)제4조(수원) ① 옥내소화전설비의 수원은 그 저수량이 옥내소화전의 설치개수가 가장 많은 층의 설치개수(2개 이상 설치된 경우에는 2개)에 2.6m^3(호스릴옥내소화전설비를 포함한다)를 곱한 양 이상이 되도록 하여야 한다. <개정 2021. 4. 1.>위 법령과 같이 최대 기준개수가 2개로 변경되었기 때문에 2.6 * 2 를 하여 5.2가 정답이 됩니다. | 0.47 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 5.2m3 | A | 5.2m3 | 7m3 | 10.4m3 | 14m3
강관 이음쇠의 종류와 사용 용도의 연결이 옳지 않은 것은? |  | 배관을 휠 때: 엘보우, 밴드분기관을 뽑을 때: T,Y, 크로스직관의 접합: 소켓, 플랜지, 유니언, 니플구경이 다른 관 접합: 이경소켓, 이경엘보, 이경티, 부싱, 리듀서배관의 말단부: 플러그, 캡[해설작성자 : 조선대 건축공학과] | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 소켓 – 배관의 말단부를 막을 때 | B | 엘보 – 배관을 굴곡할 때 | 소켓 – 배관의 말단부를 막을 때 | 크로스 – 배관을 도중에서 분기할 때 | 니플 – 동일 관경의 배관을 직선 연결할 때
통기관은 위생기구의 물 넘친선보다 최소 얼마 이상 높게 배관하여 연결하여야 하는가? |  |  | 0.49 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 150mm | C | 50mm | 100mm | 150mm | 200mm
급수배관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 수직배관이 방향을 바꾸어 수평배관으로 이어지고, 수평배관이 다시 수직하강하는 등의 굴곡배관이 불가피한 경우에는 최초의 수직배관 상단에는 진공방지밸브를, 두번째 수직배관에는 공기빼기밸브를 부착하여 진공발생을 방지하여야 한다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수평배관에서 물이 고일 수 있는 부분에는 진공방지밸브를 설치하여야 한다. | A | 수평배관에서 물이 고일 수 있는 부분에는 진공방지밸브를 설치하여야 한다. | 수평배관에서 공기가 모일 수 있는 부분에는 공기빼기밸브를 설치하여야 한다. | 수평배관은 상향 급수배관 방식의 경우 진행방향에 따라 올라가는 기울기로 한다. | 수평배관은 하향 급수배관 방식의 경우 진행방향에 따라 내려가는 기울기로 한다.
스테인리스 강관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 스테인레스 강관1. 내식성이 우수하여, 부식성이 있는 유체를 이송할 경우에 사용된다.2. 강관에 비해 기계적 성질이 우수하며 두께가 얇다.3. 운반 및 시공이 용이하며 위생적이다.4. 동결에 대한 저항이 크다.5. 급수, 급탕관으로 사용된다[해설작성자 : 조선대 건축공학과] | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 열전도율이 동관에 비해 크다. | D | 내식성이 우수하다. | 저온 충격성이 크다. | 동결에 대한 저항이 크다. | 열전도율이 동관에 비해 크다.
급수설비에서 워터해머를 방지하기 위한 배관 구성 방법으로 옳지 않은 것은? |  | 워터해머를 방지하기 위해 배관에 자동수압 조절밸브를 설치하고, 펌프의 토출측에 릴리프밸브나 스모렌스카 체크밸브를 설치한다. (압력상승 방지)[해설작성자 : 조선대 건축공학과] | 0.56 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배관에 전자밸브, 모터밸브 등 급폐형 밸브를 설치한다. | B | 관내의 수압은 평상시 높아지지 않도록 구획한다. | 배관에 전자밸브, 모터밸브 등 급폐형 밸브를 설치한다. | 배관은 가능한한 우회하지 않고 직선이 되도록 계획한다. | 계획적 배려가 곤란한 경우에는 워터해머 흡수기를 적절하게 설치한다.
기계실의 면적이 필요없는 급수방식은? |  |  | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수도직결방식 | A | 수도직결방식 | 압력수조방식 | 펌프직송방식 | 고가수조방식
다음과 같이 정의되는 통기관의 종류는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2020년08월22일-040.png | 공용통기관 : 2개의 위생기구가 같은 위치에 설치되어 있을 때 기구 배수관의 교착점에서 수직으로 올려 세운 통기관[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.41 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 공용통기관 | A | 공용통기관 | 각개통기관 | 결합통기관 | 루프통기관
급기팬과 자연배기의 조합으로 실내를 가압함으로써 오염공기의 침입을 방지하거나 또는 연소용 공기가 필요한 경우에 적합한 환기방식은? |  | 문제는 강제급기+자연배기 방식을 묻는 문제다.2종 환기 (강제급기+자연배기)에 대한 설명이므로 2번이 답이다.3종(자연급기+강제배기): 실내의 오염공기를 외부로 유출방지1종(강제급기+강제배기): 열 에너지 낭비 방지[해설작성자 : 이용자] | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 압입방식(제2종 환기) | B | 자연환기방식 | 압입방식(제2종 환기) | 흡출방식(제3종 환기) | 압입흡출병용방식(제1종 환기)
증기트랩 중 플로트 트랩에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 플로트 트랩은 응축수가 다량으로 유출되는곳에 설치하므로 동결의 우려가 있는곳에는 동파위험이 있으므로설치해서는 안된다[해설작성자 : 이용자] | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 구조상 동결의 우려가 있는 곳에 적합하다. | A | 구조상 동결의 우려가 있는 곳에 적합하다. | 증기해머에 의해 내부손상을 입을 수 있다. | 다량 및 소량의 응축수를 모두 처리할 수 있다. | 넓은 범위의 압력과 급격한 압력변화에도 원활히 작동한다.
건구온도 및 습구온도에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 1. 불포화 공기의 경우 건구온도는 습구온도보다 항상 높디.2. 포화공기의 경우 건구온도와 습구온도와 노점온도가 같다.3. 습구온도는 공기 중에 수분이 많을 수록 높다4. 건구온도와 습구온도의 차이가 클수록 공기 중의 상대습도는 낮다[해설작성자 : 조선대 건축공학과] | 0.41 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 포화공기는 건구온도와 습구온도가 같다. | B | 습구온도는 항상 건구온도보다 높다. | 포화공기는 건구온도와 습구온도가 같다. | 습구온도는 공기 중에 수분이 많을수록 낮다. | 건구온도와 습구온도의 차가 클수록 공기 중의 상대습도는 높다.
면적이 300m2인 호텔의 커피숍을 냉방하고자 한다. 이 때의 인체 발생현열량은? (단, 재실인원 0.6인/m2, 1인당 발생현열량 49W) |  | 49 X 300 X 0.6 = 8820 W[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.45 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 8820w | A | 8820w | 9250w | 10000w | 11450w
기온, 습도, 기류의 3요소의 조합에 의한 실내온열감각을 기온의 척도로 나타낸 것은? |  | 작용온도 = 기온+기류+평균복사온도노점온도 = 결로가 발생하기 시작하는 온도등가온도 = 실내온도+기류+평균복사온도 [해설작성자 : 이용자] | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 유효온도 | A | 유효온도 | 작용온도 | 노점온도 | 등가온도
옥내의 공조배관에서 보온 또는 보냉을 하지 않는 관은? |  | 냉각수란 다른물질을 냉각하는 물을 의미하며 단열조치가 필요없다.[해설작성자 : 이용자] | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 냉각수관 | D | 증기관 | 냉수관 | 온수관 | 냉각수관
주철제 보일러에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 주철제 보일러 - 조립식이므로 용량을 쉽게 증가 시킬 수 잇다. - 취급이 간편하고, 분할, 반입, 조립, 증설이 용이하다 - 내식성이 우수하며, 수명이 길다. - 수용압력은 0.1MPa 이하 온수용은 수두 50m 이하로 제한한다[해설작성자 : 조선대 건축공학과] | 0.44 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 재질이 강하여 고압용으로 주로 사용된다. | C | 내식성이 우수하여 수명이 길다. | 규모가 작은 건물의 난방용으로 사용된다. | 재질이 강하여 고압용으로 주로 사용된다. | 주철제로 된 여러 장의 섹션을 난방부하의 크기에 따라 조립하여 사용한다.
히트펌프에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 히트펌프의 성적계수는 저온측과 고온측의 온도차가 적어질수록 커진다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.41 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 저온측과 고온측의 온도차가 커질수록 성적계수는 커진다. | A | 저온측과 고온측의 온도차가 커질수록 성적계수는 커진다. | 장치내를 순환하는 작동매체인 냉매는 증발→압축→응축→팽창→증발의 변화를 반복한다. | 냉동사이클에서 응축기의 방열량을 이용하기 위한 것으로 공기조화에서는 난방용으로 응용된다. | 기본적인 구성요소는 저온부의 열교환기인 증발기, 고온부의 열교환기인 응축기, 압축기, 팽창밸브 등이다.
다음 중 다단펌프를 사용하는 가장 주된 목적은? |  | 다단펌프 목적1. 고압수 얻음2. 고양정 얻음[해설작성자 : 이용자] | 0.56 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 높은 토출양정이 필요한 경우 | C | 흡입양정이 큰 경우 | 토출량을 줄이기 위한 경우 | 높은 토출양정이 필요한 경우 | 수중에 펌프를 설치하는 경우
습공기선도에 표현되지 않은 상태값은? |  | 습공기선도를 구성하는 요소 : 건구온도, 습구온도, 노점온도, 절대습도, 상대습도, 수증기분압, 비체적. 엔탈피, 헌열비 등[해설작성자 : 조선대 건축공학과] | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 열용량 | C | 엔탈피 | 비체적 | 열용량 | 수증기분압
장방형 덕트 단면의 아스펙트비는 원칙적으로 얼마 이하로 하여야 하는가? |  |  | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 4 : 1 | C | 2 : 1 | 3 : 1 | 4 : 1 | 5 : 1
어떤 수평덕트 내를 흐르는 공기의 전압 및 정압을 측정한 결과 각각 33.8 mmAq, 25 mmAq 이었다. 이 때 덕트 내 공기의 유속은 얼마인가? (단, 공기의 밀도는 1.2 kg/m3이다.) |  | √ 2 X 9.8 X ( 33.8 - 25 ) / 1.2 = 12 m/s[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.34 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 12 m/s | C | 8 m/s | 10 m/s | 12 m/s | 14 m/s
이중효용 흡수식냉동기에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 이중호용 흡수식 냉동기 - 단효용 흡수식 냉동기의 응축기에서 버리던 증기의 응축열을 효율적으로 이용한 것이다. - 냉매증기는 수증기 이고 증기보일러와 연동하여 구동한다. - 고온발생기와 저온발생기가 있어 단효용 흡수식에 비해 효율이 높다[해설작성자 : 조선대 건축공학과] | 0.49 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 발생기가 저온발생기와 고온발생기로 구성되어 있다. | D | 냉매로서 libr 수용액을 사용한다. | 기계적 에너지에 의해 냉동효과를 얻는다. | libr 수용액의 농축을 위하여 증발기를 사용한다. | 발생기가 저온발생기와 고온발생기로 구성되어 있다.
다음과 같은 조건에 있는 실의 필요환기량은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2020년08월22일-054.png | 300000 X 3.6 / 1.2 X ( 33 - 27 ) = 148760 m3/h[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과]환기량=발열량x3.6(w->kw/1000, s->h *3600)/1,21x(33-27)[해설작성자 : strongju성은] | 0.39 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 148760 m3/h | B | 124420 m3/h | 148760 m3/h | 182624 m3/h | 196640 m3/h
사무실의 북측 외벽이 다음과 같은 조건에 있을 때, 난방 시 이 벽체로부터의 손실열량은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2020년08월22일-055.png | 0.4 X 50 X ( 21 + 4 ) X 1.1 = 550 W[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.47 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 550w | B | 500w | 550w | 600w | 650w
공기조화배간의 배관회로방식 중 개방회로 방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 순환펌프 양정계산시 물탱크에서 배관 최상단부분까지 정수두를 계산하여야 한다[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.51 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 펌프의 양정에 실양정은 포함되지 않으므로 동력비가 적게 든다. | D | 배관의 말단이 대기에 개방된 회로이다. | 개방식 냉각탑이 냉각수배관 등에 응용된다. | 공기와의 접촉으로 배관 부식의 우려가 높다. | 펌프의 양정에 실양정은 포함되지 않으므로 동력비가 적게 든다.
냉동기 주변 배관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 냉수배관의 가장 "낮은" 부분에 물빼기밸브를 설치한다.[해설작성자 : 지나가던 사람] | 0.51 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 냉수배관의 가장 높은 부분에는 물빼기밸브를 설치한다. | C | 냉각기 또는 응축기의 출입구에는 밸브를 설치한다. | 냉동기의 냉수배관 입구측에는 스트레이너를 설치한다. | 냉수배관의 가장 높은 부분에는 물빼기밸브를 설치한다. | 흡수식 냉온수기의 냉수배관 입구측에는 스트레이너를 설치한다.
다음은 정풍량 단일덕트 공조방식의 구성개념도이다. 그림에서 외기 및 배기덕트가 없을 경우 발생하는 현상은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2020년08월22일-058.png |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 실내의 쾌적한 공기질을 보장할 수 없다. | D | 에너지소비가 과다해진다. | 급기팬의 정압손실이 증가된다. | 급기온도의 조절이 어렵게 된다. | 실내의 쾌적한 공기질을 보장할 수 없다.
공기조화방식 중 변풍량 방식에 사용되는 변풍량 유닛에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 슬롯형은 덕트의 정압변화에 대응 할 수 있는 정압제어가 필요하다[해설작성자 : 조선대 건축공학과] | 0.33 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 슬롯형은 송풍덕트 내의 정압제어가 필요없고, 유닛의 소음 발생이 적다. | C | 바이패스형은 천장 내의 조명으로 인한 발생열을 제거할 수 있다. | 유인형은 고압의 송풍기가 필요하고 실내의 오염물 제거 성능이 낮다. | 슬롯형은 송풍덕트 내의 정압제어가 필요없고, 유닛의 소음 발생이 적다. | 바이패스형은 송풍동력의 절감이 어렵고, 덕트 계통의 증설이나 개설에 대한 적응성이 적다.
공기조화설비의 조닝계획에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 조닝: 공조설비의 효율적인 제어 및 관리를 위하여 건축물 내의 공간을 동일한 부하특성을 나타나는 몇 개의 공조계통으로 구분하여 각 구역에 별개의 계통으로 덕트나 냉온수 배관을 하여 시스템을 구성하는 것.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.45 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 조닝계획은 별도의 공조계통을 구분하고자 하는 것이다. | D | 조닝계획은 실 사용시간과는 무관하다. | 조닝을 세분화할수록 에너지 소비가 많아진다. | 조닝을 세분화할수록 공사비를 감소시킬 수 있다. | 조닝계획은 별도의 공조계통을 구분하고자 하는 것이다.
건축물에 급수·배수(配水)·배수(排水)·환기·난방 등의 설비를 설치하는 경우 건축기계 설비기술사 또는 공조냉동기계기술사의 협력을 받아야 하는 대상 건축물에 속하지 않는 것은? |  | 건축기계설비기술사 또는 공조냉동기계기술사의 협력대상 건축물1. 냉동냉장시설/항온항습시설 또는 특수청정시설로서 당해 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 500m2 이상인 건축물2. 아파트 및 연립주택3. 바닥면적의 합계가 500m2 이상인 건축물:목욕장,물놀이형 시설 및 수영장(실내에 설치된 경우로 한정)[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.51 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 다세대주택 | B | 아파트 | 다세대주택 | 의료시설로서 해당 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 2000m2인 건축물 | 숙박시설로서 해당 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 2000m2인 건축물
건축물의 에너지절약 설계기준에 따른 건축부문의 권장사항으로 옳지 않은 것은? |  | 건축부문 설계기준(건축부문의 권장사항) 중 배치계획1. 건축물은 대지의 향, 일조 및 주풍향 등을 고려하여 배치하며, 남향 또는 남동향 배치를 한다.2. 공동주택은 인동간격을 넓게 하여 저층부의 일사 수열량을 증대시킨다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 공동주택은 인동간격을 좁게 하여 저층부의 일사 수열량을 증대시킨다. | B | 외벽 부위는 외단열로 시공한다. | 공동주택은 인동간격을 좁게 하여 저층부의 일사 수열량을 증대시킨다. | 건축물의 체적에 대한 외피면적의 비 또는 연면적에 대한 외피면적의 비는 가능한 작게한다. | 거실의 층고 및 반자 높이는 실의 용도와 기능에 지장을 주지 않는 범위 내에서 가능한 낮게 한다.
화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령에 따른 피난층의 정의로 옳은 것은? |  | 피난층 - 계단을 사용하지 않고 지상으로 직접 통하는 출입구가 있는 층.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 곧바로 지상으로 갈 수 있는 출입구가 있는 층 | C | 지상 1층 | 지하와 지상이 연결되는 통로가 있는 층 | 곧바로 지상으로 갈 수 있는 출입구가 있는 층 | 곧바로 무창층으로 갈 수 있는 직통계단이 있는 층
건축물 지하층에 설치하는 비상탈출구에 관한 기준내용으로 옳지 않은 것은? |  | 비상탈출구는 출입구로부터 3미터 이상 떨어진 곳에 설치할 것[해설작성자 : 백선자] | 0.47 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 비상탈출구는 출입구로부터 2m 이상 떨어진 곳에 설치할 것 | D | 비상탈출구의 유효높이는 1.5m 이상으로 할 것 | 비상탈출구의 유효너비는 0.75m 이상으로 할 것 | 비상탈출구의 문은 피난방향으로 열리도록 할 것 | 비상탈출구는 출입구로부터 2m 이상 떨어진 곳에 설치할 것
건축법령에 따라 건축물에 건축설비를 설치한 경우, 해당 분양의 기술사가 그 설치상태를 확인한 후 건축주 및 공사감리자에게 제출하여야 하는 것은? |  | 건축물에 건축설비를 설치한 경우에는 해당 분양의 기술사가 그 설치상태를 확인한 후 건축주 및 공사감리자에게 건축설비설치확인서를 제출하여야 한다[해설작성자 : 조선대 건축공학과] | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 건축설비설치확인서 | D | 공사감리일지 | 감리중간보고서 | 감리완료보고서 | 건축설비설치확인서
다음의 옥상광장 등의 설치에 관한 기준 내용 중 ( ) 안에 속하지 않는 건축물의 용도는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2020년08월22일-066.png | 종교시설,판매시설,위락시설,장례시설[해설작성자 : 백선자] | 0.4 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 의료시설 | B | 종교시설 | 의료시설 | 장례시설 | 판매시설
축냉식 전기냉방설비의 설계기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 열교환기는 시간당 최대냉방열량을 처리할 수 있는 용량이상으로 설치하여야 한다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 열교환기는 시간당 최대냉방열량을 처리할 수 있는 용량 이하로 설치하여야 한다. | B | 축열조는 보온을 철저히 하여 열손실과 결로를 방지하여야 한다. | 열교환기는 시간당 최대냉방열량을 처리할 수 있는 용량 이하로 설치하여야 한다. | 자동제어설비는 필요할 경우 수동조작이 가능하도록 하여야 하며 감시기능 등을 갖추어야 한다. | 축열조는 축냉 및 방냉운전을 반복적으로 수행하는데 적합한 재질의 축냉재를 사용하여야한다.
건축물의 관림실 또는 집회실로서 그 바닥면적이 200m2 이상인 것의 반자의 높이를 4m이상으로 하여야 하는 대상 건축물에 속하지 않는 것은? (단, 기계환기장치를 설치하지 않은 경우) |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 문화 및 집회시설 중 전시장 | C | 종교시설 | 장례식장 | 문화 및 집회시설 중 전시장 | 문화 및 집회시설 중 공연장
다음 중 건축물 관련 건축기준의 허용오차 범위가 3% 이내인 것은? |  | 높이 출구너비 평면길이 반자높이 2%[해설작성자 : 화이팅] | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 벽체두께 | B | 출구너비 | 벽체두께 | 평면길이 | 건축물 높이
허가 대상 건축물이라 하더라도 미리 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 신고를 하면 건축허가를 받은 것으로 보는 건축물의 대수선 기준은? |  |  | 0.42 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 연면적이 200m2 미만이고 3층 미만인 건축물의 대수선 | A | 연면적이 200m2 미만이고 3층 미만인 건축물의 대수선 | 연면적이 200m2 미만이고 5층 미만인 건축물의 대수선 | 연면적이 300m2 미만이고 3층 미만인 건축물의 대수선 | 연면적이 300m2 미만이고 5층 미만인 건축물의 대수선
문화 및 집회시설 중 공연장의 관람실과 접하는 복도의 유효너비는 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가? (단, 해당 층에서 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1000m2인 경우) |  | 문화 및 집회시설(공연장,집회장,관람장,전시장에 한함),종교시설 중 종교집회장,노유자시설 중 아동 관련 시설,노인복지시설,수련시설 중 생활권수련시설,위락시설 중 유흥주점 및 장례식장의 관람석 또는 집회실과 접하는 복도의 유효너비1. 당해 층의 바닥면적 합계가 500m2 미만인 경우:1.5m 이상2. 당해 층의 바닥면적 합계가 500m2 이상 1000m2 미만인 경우:1.8m 이상3. 당해 층의 바닥면적 합계가 1000m2 이상인 경우:2.4m 이상[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.34 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 2.4m | D | 1.5m | 1.8m | 2.1m | 2.4m
건축물의 옥상에 설치하는 대피공간에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 대피공간 기준1. 대피공간의 면적은 지붕 수평투영면적의 10분의 1 이상일 것2. 특별피난계단 또는 피난계단과 연결되도록 할 것3. 출입구/창문을 제외한 부분은 해당 건축물의 다른 부분과 내화구조의 바닥 및 벽으로 구획 할 것4. 출입구는 유효너비 0.9 m 이상으로 하고, 그 출입구에는 갑종방화문을 설치할 것5. 내부 마감재료는 불연재료로 할 것6. 예비전원으로 작동하는 조명설비를 설치할 것7. 관리사무소 등과 긴급 연락이 가능한 통신시설을 설치할 것[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 대피공간의 면적은 지붕 수평투영면적의 15분의 1 이상 일 것 | B | 특별피난계단 또는 피난계단과 연결되도록 할 것 | 대피공간의 면적은 지붕 수평투영면적의 15분의 1 이상 일 것 | 관리사무소 등과 긴급 연락이 가능한 통신시설을 설치할 것 | 출입구는 유효너비 0.9m 이상으로 하고, 그 출입구에는 갑종방화문을 설치할 것
다음 중 소방안전관리대상물의 소방계획서에 포함되어야 하는 사항이 아닌 것은? |  | 소방시설/피난시설 및 방화시설의 점검/정비계획.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.41 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 소방시설·피난시설 및 방화시설의 설치 계획 | C | 공동 및 분임 소방안전관리에 관한 사항 | 화재예방을 위한 자체점검계획 및 진압대책 | 소방시설·피난시설 및 방화시설의 설치 계획 | 피난층 및 피난시설의 위치와 피난경로의 설정 등을 포함한 피난계획
건축법령에 따른 용도별 건축물의 종류 중 의료시설에 속하지 않는 것은? |  | 의료시설가. 병원(종합병원, 병원, 치과병원, 한방병원, 정신병원 및 요양병원을 말한다)나. 격리병원(전염병원, 마약진료소, 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다)[해설작성자 : 아비발치]한의원 1종근린생활시설[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.56 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 한의원 | A | 한의원 | 한방병원 | 치과병원 | 요양병원
비상용 승강기를 설치하여야 하는 건축물의 높이 기준은? |  | 승강기시설 안전관리법 시행규칙 별표 1높이 31m를 넘는 건축물에는 승용 승강기와 별도로 추가 설치를 하여야 한다.[해설작성자 : 학생2] | 0.56 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 31m를 넘는 건축물 | B | 25m를 넘는 건축물 | 31m를 넘는 건축물 | 41m를 넘는 건축물 | 55m를 넘는 건축물
다음 중 층수와 관계없이 방염성능기준 이상의 실내 장식물 등을 설치하여야 하는 특정소방대상물에 속하지 않는 것은? |  | 방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치하여야 하는 특정소방대상물 <개정 2019.8.6>1. 근린생활시설 중 의원, 체력단련장, 겅연장 및 종교집회장2. 건축물의 옥내에 있는 시설물로 문화 및 집회시설, 종교시설, 운동시설(수영장은 제외), 의료시설, 교육연구시설 중 합숙소3. 노유자시설, 숙박이 가능한 수련시설, 숙박시설, 방송통신시설 중 방송국 및 촬영소, 다중이용업소4. 1~3에 해당하지 않는 것으로서 층수가 11층 이상인 것(아파트는 제외)[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.46 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 기숙사 | A | 기숙사 | 종합병원 | 숙박시설 | 숙박이 가능한 수련시설
6층 이상의 거실면적의 합계가 8000m2인 업무시설에 설치하여야 하는 승용승강기의 최소대수는? (단, 8인승 승강기의 경우) |  | 1 + {(8000-3000) ÷ 2000} = 3.5[해설작성자 : 대전지킴이] | 0.42 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 4대 | B | 3대 | 4대 | 5대 | 6대
높이 31m 넘는 각 층의 바닥면적 중 최대 바닥면적이 3000m2인 사무소 건축에 원칙적으로 설치하여야 하는비상용 승강기의 최소 대수는? |  | 비상용 승강기의 설치1.설치대상:높이 30m를 넘는 건축물2.설치기준 - 각 층의 바닥면적 중 최대 바닥면적이 1500m2 이하인 건축물:1대 이상 - 각 층의 바닥면적 중 최대 바닥면적이 1500m2를 넘는 건축물:1대에 1500m2를 넘는 3000m2 이내 마다 1대씩 더한 대수 이상[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과]1 + ( 3000 - 1500 ) / 3000 = 1.5 = 2대[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.45 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 2대 | B | 1대 | 2대 | 3대 | 4대
특정소방대상물 중 특급 소방안전관리대상물의 층수 기준은? (단, 아파트는 제외) |  | 특급 소방안전관리대상물(특정소방대상물 중 동/식물원,철강 등 불연성 물품을 저장/취급하는 창고,위험물 저장 및 처리 시설 중 위험물 제조소등,지하구를 제외한 것)㉠50층 이상(지하층은 제외)이거나 지상으로부터 높이가 200m 이상인 아파트㉡30층 이상(지하층을 포함)이거나 지상으로부터 높이가 120m 이상인 특정소방대상물(아파트는 제외)㉢㉡를 제외한 연면적이 20000m2 이상인 특정소방대상물(아파트는 제외)[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.38 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 30층 이상(지하층 포함) | A | 30층 이상(지하층 포함) | 30층 이상(지하층 제외) | 50층 이상(지하층 포함) | 50층 이상(지하층 제외)
건축법령상 건축물의 주요구조부에 속하지 않는 것은? |  | 주요구조부: 내력벽, 기둥, 주계단, 지붕틀, 바닥, 보(기초, 사이기둥, 옥외계단, 최하층바닥 등은 제외)[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-08-22 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 작은 보 | D | 기둥 | 바닥 | 주계단 | 작은 보
실외로의 공기유출 방지효과와 아울러 출입인원의 조절을 목적으로 설치하는 문은? |  |  | 0.9 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 회전문 | C | 셔터 | 망사문 | 회전문 | 자재문
다음 중 열관류율의 단위로 옳은 것은? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | w/m2ㆍk | D | kcal/kgㆍ℃ | mㆍ℃/kcal | w/mㆍ℃ | w/m2ㆍk
학교의 배치형식 중 분산병렬형의 특징이 아닌 것은? |  | 분산병렬형(finger plan) 특징1. 일조,통풍 등이 균등2. 구조계획 간단,규격형 이용 편리3. 건물사이 놀이터,정원이 생겨 생활환경 개선4. 넓은 부지 필요,동선이 길어지며 유기적인 구성이 어렵다[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.54 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 편복도로 할 경우 복도면적을 많이 차지하지 않고 유기적인 구성이 가능하다. | A | 편복도로 할 경우 복도면적을 많이 차지하지 않고 유기적인 구성이 가능하다. | 일조, 통풍 등 교실의 환경조건이 균등하다. | 구조계획이 간단하다. | 동선이 길어지고 각 건물사이의 연결을 필요로 한다.
주택설계의 기본방향과 가장 거리가 먼 것은? |  | 주택설계 시 주부 동선은 축소!*주택설계 기본방향1. 생활의 쾌적함 증대2. 가사노동의 경감3. 가족 본위의 주거4. 좌식,의자식 혼용 (절충식)5. 프라이버시 확립[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.84 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 주부 동선의 확장 | A | 주부 동선의 확장 | 가족 본위의 주택 | 가사노동의 경감 | 생활의 쾌적함 증대
조립식 구조(precast concrete)의 특징으로 옳지 않은 것은? |  | 조립식 구조는 접합부가 일체화 될 수 없어 연결부위의 응력전달이 떨어지며 접합부의 강성이 취약.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 연결부위의 응력 전달이 확실하다. | A | 연결부위의 응력 전달이 확실하다. | 주위 환경의 영향을 덜 받는다. | 시공 속도가 개선된다. | 대량생산으로 품질이 향상된다.
상점별 조명계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 귀금속점은 전체조도는 낮게 하고 국부조도는 높게 한다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과]국부=스포트[해설작성자 : P2KKA] | 0.83 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 귀금속점-전체조도는 높게 하고 국부조도는 낮게 함 | D | 서점-조도를 균일하게 함 | 제화점-바닥까지 충분한 조도가 요구됨 | 피혁, 가방 상점-높은 조도가 요구됨 | 귀금속점-전체조도는 높게 하고 국부조도는 낮게 함
상점에서 진열창의 반사방지를 위한 방법이 아닌 것은? |  | 진열창의 반사방지: 유리를 경사지게 설치.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 유리면을 직각이 되게 한다. | C | 진열창 내의 밝기를 인공적으로 높게 한다. | 차양을 설치한다. | 유리면을 직각이 되게 한다. | 특수한 경우에는 곡면유리를 사용한다.
표준형 벽돌벽의 두께를 2.0B로 하였을 경우 벽두께는? |  | 벽돌의 두께2.0B=(190×2)+(10×1)=390mm벽돌의 크기:190×90×57 기준길이:190, 나비:90, 두께:57[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 390mm | C | 190mm | 290mm | 390mm | 490mm
주택의 실내동선 계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 주택 실내동선 계획1. 사람이 움직이는 선으로 가능한 동선을 짧고 직선적으로 한다.2. 주택의 주요 출입구 즉,현관문에서 시작된다.3. 서로 다른 종류의 동선이나 차량,사람의 동선 등은 가능한 분리하고 필요 이상의 교차는 피한다.4. 거실을 통과하지 않고 각 실에 접근하는 것이 좋다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.79 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 거실의 중앙부를 통과하도록 계획하여 각 실에 쉽게 접근할 수 있도록 한다. | B | 동선은 현관에서 시작된다. | 거실의 중앙부를 통과하도록 계획하여 각 실에 쉽게 접근할 수 있도록 한다. | 짧고 직선적이어야 한다. | 다른 행위를 방해하지 않아야 한다.
실내의 환기량 산정에서 1인당의 환기량을 나타내는 방법으로 옳은 것은? |  | 실내이기 때문에 가로*세로*높이 M3/h 로 단위가 나타난다 m2/h는 바닥면적 [해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | m3/hㆍ인 | D | g/m3ㆍ인 | m2/hㆍ인 | kg/m3ㆍ인 | m3/hㆍ인
철근콘크리트 구조에서 철근의 피복두께를 확보하는 목적으로 볼 수 없는 것은? |  | 철근피복 목적1. 내화성 확보2. 내구성 확보3. 부착강도 확보4. 시공시 유동성 확보[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 철근의 수축방지 | B | 철근의 부식방지 | 철근의 수축방지 | 철근과의 부착력 확보 | 구조물의 내화성 확보
아파트의 편복도형과 계단실형을 비교한 설명 중 옳지 않은 것은? |  | 편복도형은 엘리베이터 1대당 가구수가 많기 때문에 엘리베이터 1대당 이용률이 높다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 편복도형이 계단실형보다 엘리베이터 1대당 이용률을 낮다. | C | 편복도형이 계단실형보다 공사비 대비 경제적이다. | 편복도형이 계단실형보다 프라이버시에 불리하다. | 편복도형이 계단실형보다 엘리베이터 1대당 이용률을 낮다. | 편복도형이 계단실형보다 단위 평면 구성에 있어 제한적이다.
사무소건축에 있어서 기준층의 층고 결정과 관계가 먼 것은? |  | 기준층의 층고 결정과 엘리베이터의 대수와는 관계 없다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 엘리베이터의 대수 | C | 건물의 높이제한과 층수 | 채광 | 엘리베이터의 대수 | 냉난방설비 덕트의 조건
조명 설계에서 연색성이 의미하는 것으로 옳은 것은? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 사물의 색에 대한 인공광원의 구현능력 | D | 인공광원의 빛의 세기 | 인공광원의 눈부심 | 인공광원의 명암 | 사물의 색에 대한 인공광원의 구현능력
사무소 건축에서 엘레베이터 대수 산정의 필요 조건으로 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.52 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 건물의 구조시스템 | B | 이용 인원수 | 건물의 구조시스템 | 건물의 성격 | 대실면적
학교 계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 강당과 실내체육관을 겸할 경우 실내체육관 목적에 치중하는 것이 좋다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 강당과 실내체육관을 겸할 경우 강당의 목적에 치중하는 것이 좋다. | A | 강당과 실내체육관을 겸할 경우 강당의 목적에 치중하는 것이 좋다. | 초등학교 저학년 교실은 저층에 둔다. | 교실의 색체 선택은 교실의 종류와 연령에 따라서 달라져야 한다. | 교실의 채광은 칠판을 향하여 좌측광선이 무난하다.
소음조절을 위한 건축계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 아파트 경계벽을 중심으로 같은 종류의 방을 배치한다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 아파트 경계벽을 중심으로 다른 종류의 방을 배치한다. | B | 부지경계선에 장벽을 설치한다. | 아파트 경계벽을 중심으로 다른 종류의 방을 배치한다. | 소음원쪽에 건물의 배면이 향하도록 배치한다. | 침실, 서재 등은 소음원의 반대쪽에 배치한다.
계단의 길이가 길거나 돌음 부분이 있는 경우 중간에 설치하는 계단 구성 요소는? |  | 계단참(stair Ianding): 계단 중간에 폭이 넓게 되어 있는 부분으로 계단의 방향을 바꾼다든지, 피난, 휴식 등의 목적으로 설치.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 계단참(stair ianding) | B | 계단실(stair case) | 계단참(stair ianding) | 디딤판(tread) | 챌판(riser)
호텔의 세부계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 지배인실: 외래객이 알기 쉽고 자유롭게 이야기 할 수 있는 위치에 배치.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 지배인실은 관리자 개인의 공간으로 외래객과 직접 대면할 수 있는 곳을 피한다. | D | 객실의 평면형은 실폭과 실길이의 종횡비와 욕실, 받침의 위치에 따라 침대와 가구의 배치를 검토하여 결정해야 한다. | 현관은 호텔의 외부 접객장소로서 로비, 라운지와 분리한다. | 로비는 퍼블릭 스페이스의 중심이 되어 휴식, 면회, 담화, 독서 등 다목적으로 사용되는 공간이다. | 지배인실은 관리자 개인의 공간으로 외래객과 직접 대면할 수 있는 곳을 피한다.
호텔에 있어서 린넨룸(linen room)의 용도는? |  | 린넨룸(linen room): 숙박객이 객실 내부에서 사용하는 각종 용품들을 보관하는 실로 숙박객의 세탁물 등을 수납하는 곳.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.86 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 시트, 수건 등 객실 내부에서 사용하는 물건의 보관 | D | 주방의 식품 보관 | 룸 보이의 대기공간 | 숙박비를 계산하는 장소 | 시트, 수건 등 객실 내부에서 사용하는 물건의 보관
다음과 같은 조건에 있는 연면적 2000m2인 사무소 건물에 필요한 1일 급수량은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2020년06월06일-021.png | 2000 X 0.5 X 0.2 X 100 = 20000 L/day = 20 m3/day[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 20m3/d | B | 10m3/d | 20m3/d | 30m3/d | 40m3/d
연결송수관설비의 송수구에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 제4조(송수구) 연결송수관설비의 송수구는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다. 1. 소방차가 쉽게 접근할 수 있고 잘 보이는 장소에 설치할 것 <개정 2014.8.18.> 2. 지면으로부터 높이가 0.5m 이상 1m 이하의 위치에 설치할 것 3. 송수구는 화재층으로부터 지면으로 떨어지는 유리창 등이 송수 및 그 밖의 소화작업에 지장을 주지 아니하는 장소에 설치할 것 4. 송수구로부터 연결송수관설비의 주배관에 이르는 연결배관에 개폐밸브를 설치한 때에는 그 개폐상태를 쉽게 확인 및 조작할 수 있는 옥외 또는 기계실 등의 장소에 설치할 것. 이 경우 개폐밸브에는 그 밸브의 개폐상태를 감시제어반에서 확인할 수 있도록 급수개폐밸브 작동표시 스위치를 다음 각 목의 기준에 따라 설치하여야 한다. <개정 2014.8.18.> 가. 급수개폐밸브가 잠길 경우 탬퍼 스위치의 동작으로 인하여 감시제어반 또는 수신기에 표시되어야 하며 경보음을 발할 것 <신설 2014.8.18.> 나. 탬퍼 스위치는 감시제어반 또는 수신기에서 동작의 유무확인과 동작시험, 도통시험을 할 수 있을 것 <신설 2014.8.18.> 다. 급수개폐밸브의 작동표시 스위치에 사용되는 전기배선은 내화전선 또는 내열전선으로 설치할 것 <신설 2014.8.18.> 5. 구경 65mm의 쌍구형으로 할 것 6. 송수구에는 그 가까운 곳의 보기 쉬운 곳에 송수압력범위를 표시한 표지를 할 것 7. 송수구는 연결송수관의 수직배관마다 1개 이상을 설치할 것. 다만, 하나의 건축물에 설치된 각 수직배관이 중간에 개폐밸브가 설치되지 아니한 배관으로 상호 연결되어 있는 경우에는 건축물마다 1개씩 설치할 수 있다. 8. 송수구의 부근에는 자동배수밸브 및 체크밸브를 다음 각목의 기준에 따라 설치할 것. 이 경우 자동배수밸브는 배관안의 물이 잘빠질 수 있는 위치에 설치하되, 배수로 인하여 다른 물건이나 장소에 피해를 주지 아니하여야 한다. 가. 습식의 경우에는 송수구·자동배수밸브·체크밸브의 순으로 설치할 것 나. 건식의 경우에는 송수구·자동배수밸브·체크밸브·자동배수밸브의 순으로 설치할 것 9. 송수구에는 가까운 곳의 보기 쉬운 곳에 "연결송수관설비송수구"라고 표시한 표지를 설치할 것 10. 송수구에는 이물질을 막기 위한 마개를 씌울 것＜신설 2008.12.15.＞[해설작성자 : 국가법령정보센터 참고] | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 건축물마다 1개씩 설치하는 것을 원칙으로 한다. | B | 구경 65mm의 쌍구형으로 한다. | 건축물마다 1개씩 설치하는 것을 원칙으로 한다. | 소방차가 쉽게 접근할 수 있고 잘 보이는 장소에 설치한다. | 지면으로부터 높이가 0.5m 이상 1m 이하의 위치에 설치한다.
도시가스 배관 중 지상배관의 표면은 색상은 원칙적으로 어떤 색으로 하는가? |  | (나) 가스배관의 표면색상은 지상배관은 황색으로, 지하매몰배관은 적 색 또는 황색으로 할 것. (다) 지하매몰배관은 KS D 3589(폴리에틸렌피복강관)로서 KS표시허 가제품 또는 이와 동등이상의 제품(노출배관을 포함한다)이어야 하며, 이음부 에는 이와 동등이상의 부식방지조치를 할 것.[해설작성자 : 국가법령정보센터 참고] | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 황색 | B | 적색 | 황색 | 청색 | 녹색
수도직결식 급수방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 수도직결식 급수방식 특징1. 수질오염의 가능성 거의없다2. 급수압의 변화 : 수도 본관의 압력에 따라 변화한다.3. 단수시의 급수 : 급수가 안된다4. 정전시의 급수 : 관계없다5. 최하층 기계실면적 : 필요없다6. 옥상탱크용 면적 : 필요없다7. 설비비 : 싸다8. 유지관리비 : 싸다[해설작성자 : 수도공사닷컴 내용 참조] | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수도본관의 압력이 변동되어도 급수압력이 일정하다. | D | 고층으로의 급수가 어렵다. | 정전 등으로 인한 단수의 염려가 없다. | 위생성 측면에서 가장 바람직한 방식이다. | 수도본관의 압력이 변동되어도 급수압력이 일정하다.
다음의 급수 배관에 관한 설명 중 ()안에 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2020년06월06일-025.png |  | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 2과목 : 위생설비 | 1 | ㉠ 진공방지밸브, ㉡ 공기빼기밸브 | C | ㉠ 퇴수밸브, ㉡ 워터해머흡수기 | ㉠ 워터해머흡수기, ㉡ 퇴수밸브 | ㉠ 진공방지밸브, ㉡ 공기빼기밸브 | ㉠ 공기빼기밸브, ㉡ 진공방지밸브
배관 이음쇠 중 관을 직선으로 접합할 때 사용되는 것은? |  | 소켓 : 파이프 이음쇠엘보 : 배관 방향 전환플러그 : 배관 마감재크로스 : 유체의 방향을 분기시켜줌[해설작성자 : 배관 블로그 내용참조] | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 소켓 | A | 소켓 | 엘보 | 플러그 | 크로스
다음 중 통기효과가 가장 우수한 통기방식은? |  | 통기 : 내외부 공기를 연결하여 압력변동에 대한 봉수파괴 방지각개통기 : 위생기구 배수배관마다 설치 . 설비비가 고가이지만 가장 이상적인 방식[해설작성자 : 지나가는 수험생] | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 각개통기방식 | A | 각개통기방식 | 루프통기방식 | 신정통기방식 | 결합통기방식
인화성 액체, 가연성 액체, 타르, 오일, 유성도료, 솔벤트, 래커, 알코올 및 인화성 가스와 같은 유류가 타고 나서 재가 남지 않는 화재의 종류는? |  | A급화재: 일반화재(일반 가연성물질에 의한 화재, 물로 소화가능, 재가 남음)B급화재: 유류가스화재(유류종류 및 가스에 의한 화재, 물로 소화 불가능, 재가 남지 않음)C급화재: 전기화재(전기로인한 화재, 특수소화기 사용-물사용시 감전위험)D급화재: 금속화재(금속물질에 의한 화재, 특수소화기 사용-물사용시 폭발위험)[해설작성자 : 한번쳐볼까] | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | b급 화재 | B | a급 화재 | b급 화재 | c급 화재 | d급 화재ll
수평투영한 지붕면적 450m2, 수직 외벽면적 500m2를 가진 지붕의 배수를 위한 우수수직관의 관경은? (단, 강우량 기준은 시간당 100mm로 하며, 수직외벽면은 그 면적의 50%를 수평투영한 지붕면적에 가산한다.) | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2020년06월06일-029.png | 450 + ( 500 X 0.5 ) = 700 m2 ∴ 770 으로 보고 관경은 125 mm[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 125mm | B | 100mm | 125mm | 150mm | 200mm
다음 설명에 알맞은 통기관의 종류는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2020년06월06일-030.png | 결합통기관 : 배수 수직관내의 압력변화를 방지 또는 완화하기 위하여 배수수직관과 통기수직관을 연결하는 통기관[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 결합통기관 | B | 습통기관 | 결합통기관 | 신정통기관 | 공용통기관
양수량이 200L/min, 전양정이 50m, 효율이 60%인 양수 펌프의 축동력은? |  | 축동력(kW) = 1000 * 양수량(m3/m) * 전양정(m) / (6120 * 효율)200L = 0.2m^31000 * 0.2 * 50 / (6120 * 0.6) = 2.72 kW[해설작성자 : 내일시험] | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 2.72kw | B | 1.63kw | 2.72kw | 3.70kw | 4.22kw
중앙식 급탕방식에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 기구의 동시이용률을 고려하여 가열장치의 총용량을 적게 할 수 있다. | C | 국소식에 비해 배관 및 기기로부터의 열손실이 적다. | 국소식에 비해 시공 후 기구 증설에 따른 배관변경공사를 하기 쉽다. | 기구의 동시이용률을 고려하여 가열장치의 총용량을 적게 할 수 있다. | 열원장치는 공조설비와 겸용하여 설치할 수 없기 때문에 열원단가가 비싸다.
다음 중 사용이 금지되는 트랩에 속하지 않는 것은? |  | 수봉식 트랩 : 하수가스 침입방지 장치[해설작성자 : 한솔 참고] | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수봉식 트랩 | B | 2중 트랩 | 수봉식 트랩 | 정부(頂部)통기트랩 | 기동부분이 있는 것
다음 중 생활배수와 같은 유기성 오수에 포함된 오염물질의 양과 질에 대한 지표로 가장 대표적으로 이용되는 것은? |  |  | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | bod | C | ph | od | bod | 총질소
먹는물의 수질기준에서 건강상 유해영향 유기물질에 관한 기준의 대상에 포함되지 않는 것은? |  | 먹는물 수질기준: 미생물에 관한기준, 유해영향 무기물질에 관한기준, 유해영향 유기물질에 관한기준, 소독제 및 소독부산물질에 관한기준, 심미적 영향물질에 관한기준 등으로 분류되어있음대장균은 미생물에 관한 기준임[해설작성자 : 한번쳐볼까] | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 대장균 | B | 페놀 | 대장균 | 벤젠 | 톨루엔
수도질결방식에서 수도본관으로부터 수직 높이 3m에 설치되어 있는 일반수전의 사용을 위해 필요한 수도본관의 최저압력은? (단, 배관 내 전 마찰손실수두는 3mAq이며, 일반수전의 최저 필요압력은 30kPa이다.) |  | 0.03+0 03+0.03[해설작성자 : 하.] | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 0.09mps | B | 0.03mps | 0.09mps | 0.36mps | 0.63mps
대변기의 세정방식 중 세정밸브식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 세정벨브식은 급수관경이 25mm 이상이다. [해설작성자 : 황병만] | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급수관경이 최소 20mm 이상 필요하다. | D | 소음이 큰 편이다. | 연속사용이 기능하다. | 최저 필요 수압의 제한이 있다. | 급수관경이 최소 20mm 이상 필요하다.
급탕설비에 사용되는 밀폐식 팽창탱크에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급수방식이 압력탱크방식이나 펌프직송방식인 중앙식 급탕설비의 경우에는 사용할 수 없다. | C | 안전밸브를 설치할 필요가 있다. | 보급수 관에는 역류방지밸브를 설치한다. | 급수방식이 압력탱크방식이나 펌프직송방식인 중앙식 급탕설비의 경우에는 사용할 수 없다. | 탱크내의 기체를 압축하여 팽창량을 흡수하므로 급탕계통내의 압력은 급수압력보다 상승한다.
급탕배관에 개폐밸브를 설치하는 목적과 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배관 중 공기정체 방지 | B | 긴급 시 급수의 차단 | 배관 중 공기정체 방지 | 증ㆍ개축 시 급탕계통의 차단 | 배관이나 기구ㆍ장치의 수리
증기 또는 물을 고속으로 노즐로부터 분사하면 노즐 주위의 압력이 떨어지는 것을 이용하여 물을 흡상ㆍ양수하는 펌프는? |  | 마찰 펌프 : 홈을 가진 임펠러를 고속 회전시켜 케 이싱 벽과의 마찰에너지에 의해 압력이 생겨 송수기어 펌프 : 흡입구에서 Gear 맞물림이 풀어질 때 회전 Gear의 홈에 액체가 채워진다.이때 Gear Casing 및 Plate에 의해 생긴 공간에 액체가 채워지면 Casing 내부원주를 따라 토출 쪽으로 이동하고, 토출구에서 액체는 Gear 맞물림에 의해 흘러간다.볼류트 펌프 : 임펠러를 회전시켜 물에 원심력을 주어 압력이 생기도록 하여 물을 낮은곳에서 높은곳으로 올리는 펌프[[해설작성자 : 지나가는 수험생] | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 제트펌프 | B | 마찰펌프 | 제트펌프 | 기어펌프 | 볼류트펌프
현열량과 잠열량의 합인 전열량에 대한 현열량의 비율을 의미하는 것은? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 현열비 | A | 현열비 | 포화도 | 비체적 | 열수분비
열팽창에 의한 배관계통의 자유로운 움직임을 구속하거나 제한하기 위한 장치는? |  | 레스트레인트1. 설치목적: 열팽창에 의한 배관의 움직음을 구속하거나 제한하기 위한 장치2. 종류: 앵커, 스톱, 가이드[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 레스트레인트 | D | 서포트 | 브레이스 | 파이프 수 | 레스트레인트
다음과 같은 조건에 있는 증기난방 방식의 건물에서 보일러의 정격출력은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2020년06월06일-043.png | 정격출력 = 상용출력 + 예열부하 입니다. 즉, 정격출력 = 난방부하 + 급탕부하 + 배관부하 + 예열부하난방부하 = 손실열량 이고, 방열기의 상당방열면적을 이용하여 구할 수 있습니다.1000 = (손실열량kW)/0.756.손실열량=난방부하 = 756kW 입니다.급탕부하는 급탕량(kg/h) * 비열 * 온도차 / 3600 입니다.2000 * 4.2 * 60 / 3600 = 140 kW배관부하는 난방과 급탕부하의 합계의 20%이라고 주어졌습니다. (756+140) * 0.2 = 179.2 kW입니다.상용출력(난방부하 + 급탕부하 + 배관부하)는 756+140+179.2 = 1075.2 kW예열부하는 상용출력의 25% 이라고 주어졌으니, 1075.2 * 0.25 = 268.8 kW상용출력 + 예열부하 = 1344kW 입니다.[해설작성자 : 3일후시험!!] | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 1344kw | B | 994.5kw | 1344kw | 1642.5kw | 1760kw
취출구의 취출기류 4영역 중 취출거리의 대부분을 차지하며, 1차공기(취출공기)가 취출풍속에 의해 도착되는 한계영역은? |  |  | 0.56 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 제3영역 | C | 제1영역 | 제2영역 | 제3영역 | 제4영역
어떤 배관계 전체에 20℃인 물 10000L가 있다. 이 물을 60℃까지 가열할 경우 물의 팽창량은? (단, 20℃ 물의 밀도는 998.2kg/m3, 60℃ 물의 밀도는 987.5kg/m3이다.) |  | 물의 팽창량 = [(1/p2)-(1/p1)] * V부피= (1/0.9875-1/0.9982)*10,000=108 | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 약 108l | B | 약 87l | 약 108l | 약 137l | 약 152l
실내공기 오염을 평가하는 종합적인 지표로서 이산화탄소 농도를 사용하는 가장 주된 이유는? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 이산화탄소의 양에 비례해서 다른 오염원의 정도가 변화된다고 판단되므로 | D | 이산화탄소가 인체에 가장 유해하므로 | 이산화탄소의 측정이 비교적 쉬우므로 | 이산화탄소의 양이 다른 오염물질보다 많으므로 | 이산화탄소의 양에 비례해서 다른 오염원의 정도가 변화된다고 판단되므로
단일덕트 변풍량 방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 각 실이나 존의 온도를 개별제어할 수 없다. | C | 전공기방식의 특성이 있다. | 실내부하가 적어지면 송풍량이 줄어든다. | 각 실이나 존의 온도를 개별제어할 수 없다. | 일사량 변화가 심한 페리미터 존에 적합하다.
어떤 실의 전체손실열량이 10000W일 때, 방열기의 상당방열면적은? (단, 열매는 온수이다.) |  | 온수난방의 상당방열면적(m^2) = 손실열량(kW) / 0.52310000W = 10kW10kW / 0.523 = 19.12m^2[해설작성자 : 내일시험] | 0.47 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 19.1m2 | C | 13.2m2 | 15.4m2 | 19.1m2 | 25.8m2
중앙식 공기조화방식 중 전수방식의 일반적 특징으로 옳지 않은 것은? |  | 전수 방식 : 물만을 이용해 공기를 냉각 가열[해설작성자 : 이용자] | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 송풍 공기량이 많아서 실내 공기의 오염이 적다. | D | 덕트 스페이스가 필요없다. | 팬코일 유닛방식 등이 있다. | 실내의 배관에 의해 누수될 우려가 있다. | 송풍 공기량이 많아서 실내 공기의 오염이 적다.
다음 중 천장설치형 흡입구에 속하지 않는 것은? |  | 머쉬룸형 : 바닥에 설치[해설작성자 : 이용자] | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 머쉬룸형 흡입구 | C | 라인형 흡입구 | 격자형 흡입구 | 머쉬룸형 흡입구 | 라이트 트로퍼형 흡입구
기기주변 배관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 팽창관 : 물이 팽창시 배관을 파괴시킬수 있기때문에 물을 도피시키는 용도임. 밸브로 막혀있으면 안됨스트레이너 : 이물질 걸러주는용도 입구측에 설치드레인밸브 : 동파방지목적으로 설치[해설작성자 : 이용자] | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 공기조화기에 접속하는 배관에는 원칙적으로 밸브를 설치하지 않는다. | D | 팽창관에는 밸브를 설치하지 않는다. | 냉동기의 냉수배관 입구 측에는 스트레이너를 설치한다. | 냉수 또는 냉각수배관의 가장 낮은 부분에는 물빼기밸브를 설치한다. | 공기조화기에 접속하는 배관에는 원칙적으로 밸브를 설치하지 않는다.
환기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 대규모 주차장의 경우 전체환기보다 국소환기가 바람직하다. | B | 제3종 환기는 화장실, 욕실 등의 환기에 적합하다. | 대규모 주차장의 경우 전체환기보다 국소환기가 바람직하다. | 희석환기는 열기나 유해물질이 실내에 널리 산재되어 있거나 이동되는 경우에 채용된다. | 제1종 환기는 정확한 환기량과 급기량 변화에 의해 실내압을 정압(+) 또는 부압(-)으로 유지할 수 있다.
냉각탑의 종류를 공기 흐름에 따라 분류한 방식에 속하는 것은? |  | 냉각탑은 공기의 흐름에 따라 대향류형, 직교류형, 평행류형 등이 있다.[해설작성자 : 독학맨] | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 직교류형 | D | 흡입식 | 밀폐형 | 필름형 | 직교류형
다음 중 물리적 온열 4요소에 속하지 않는 것은? |  | 기온 기류 습도 복사열[해설작성자 : 독학러] | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 열용량 | C | 기온 | 습도 | 열용량 | 복사열
다음 중 공기조화 설비계획에서 일반적으로 사용되는 조닝 방법과 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 계절별 조닝 | C | 층별 조닝 | 방위별 조닝 | 계절별 조닝 | 부하 특성별 조닝
공기조화방식에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.49 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 전공기방식은 중간기에 외기냉방이 가능하다. | D | 전수방식은 외기도입이 용이하다. | 냉매방식은 부분운전이 불가능하다. | 공기ㆍ수방식에는 이중덕트방식 등이 있다. | 전공기방식은 중간기에 외기냉방이 가능하다.
실내에 열을 발산하는 기기가 있으며 공기에 가해진 열량이 9kW, 실용적이 1000m3인 실을 20℃로 유지하기 위한 필요환기량은? (단, 외기온도 15℃, 공기의 정압비열은 1.01kJ/kgㆍK, 공기의 밀도는 1.2kg/m3이다.) |  | 환기량(m3/h)=9000*3.6/1.01*1.2(20-15)[해설작성자 : jun] | 0.45 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 약 5347m3/h | C | 약 2041m3/h | 약 2792m3/h | 약 5347m3/h | 약 7627m3/h
다음 중 겨울철 건물의 외벽을 통한 손실열량을 감소시키는 방법과 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.61 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 실내 설계기준 온도를 높인다. | D | 벽체의 두께를 증가시킨다. | 벽체의 면적을 감소시킨다. | 벽체의 열관류율을 감소시킨다. | 실내 설계기준 온도를 높인다.
다음 중 공기여과기용 에어필터 선정 시 고려사항과 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 필터의 중량 | B | 압력손실 | 필터의 중량 | 분집포집 효율 | 적용분진 입자경
다음 중 온도조절식 증기트랩에 속하는 것은? |  | 버킷트랩 - 기계식 증기트랩드럼트랩 - 배수트랩벨로즈 트랩 - 온도조절식 증기트랩플로트 트랩 - 기계식 증기트랩온도조절식 증기트랩 : 벨로즈,바이메탈,와퍼[해설작성자 : 이용자] | 0.54 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 벨로즈 트랩 | C | 버킷 트랩 | 드럼 트랩 | 벨로즈 트랩 | 플로트 트랩
건축물의 관람실 또는 집회실부터 바깥쪽으로의 출구로 쓰이는 문을 안여닫이로 하여서는 안되는 건축물의 용도는? |  |  | 0.49 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 종교시설 | A | 종교시설 | 업무시설 | 판매시설 | 문화 및 집회시설 중 전시장
다음의 소방시설 중 소화활동설비에 속하는 것은? |  | 소화 활동설비 : 제연설비 연결송수관설비 연결살수설비 비상콘센트설비 무선통신보조설비 연소방지설비소화 설비 : 소화기구 자동소화장치 온내소화전설비 스프링클러설비 물분무등소화설비 옥외소화전설비 [해설작성자 : 화이팅] | 0.61 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 비상콘센트설비 | D | 소화기구 | 비상방송설비 | 옥외소화전설비 | 비상콘센트설비
다음 중 6층 이상의 거실면적의 합계가 2000m2인 경우, 승용승강기를 최소 2대 이상 설치하여야 하는 건축물의 용도는? (단, 8인승 승강기 사용) |  | 1. 공연장,집회장,관람장(문화 및 집회시설)2. 도매시장,소매시장,상점(판매 및 영업시설)3. 병원,격리병원(의료시설)[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 의료시설 | C | 위락시설 | 숙박시설 | 의료시설 | 문화 및 집회시설 중 전시장
건축물의 에너지절약설계기준에 따른 용어의 정의가 옳지 않은 것은? |  | 대수분할운전 : 기기를 여러 대 설치하여 부하상태에 따라 최적 운전상태를 유지할 수 있도록 기기를 조합하여 운전하는 방식을 말한다[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.51 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | “비례제어운전”이라 함은 기기를 여러 대 설치하여 부하상태에 따라 최적 운전상태를 유지할 수 있도록 기기를 조합하여 운전하는 방식을 말한다. | C | “효율”이라 함은 설비기기에 공급된 에너지에 대하여 출력된 유효에너지의 비를 말한다. | “태양열취득률(shgc)”이라 함은 입사된 태양열에 대하여 실내로 유입된 태양열취득의 비율을 말한다. | “비례제어운전”이라 함은 기기를 여러 대 설치하여 부하상태에 따라 최적 운전상태를 유지할 수 있도록 기기를 조합하여 운전하는 방식을 말한다. | “이코노마이저시스템”이라 함은 중간기 또는 동계에 발생하는 냉방부하를 실내 엔탈피보다 낮은 도입 외기에 의하여 제거 또는 감소시키는 시스템을 말한다.
건축물의 출입구에 설치하는 회전문의 설치에 관한 기준으로 옳지 않은 것은? |  | 2미터[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 에스컬레이터로부터 1.5m 이상의 거리를 둘 것 | B | 계단으로부터 2m 이상의 거리를 둘 것 | 에스컬레이터로부터 1.5m 이상의 거리를 둘 것 | 회전문의 회전속도는 분당회전수가 8회를 넘지 아니하도록 할 것 | 출입에 지장이 없도록 일정한 방향으로 회전하는 구조로 할 것
다음 중 건축법령상 건축물의 주요구조부에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 옥외 계단 | D | 기둥 | 내력벽 | 주계단 | 옥외 계단
다음 중 방화에 장애가 되는 용도의 제한과 관련하여 같은 건축물에 함께 설치할 수 없는 것은? |  |  | 0.52 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 공동주택과 제2종 근린생활시설 중 다중생활시설 | D | 기숙사와 오피스텔 | 위락시설과 공연장 | 아동관련시설과 노인복지시설 | 공동주택과 제2종 근린생활시설 중 다중생활시설
다음 중 건축허가신청에 필요한 설계도서에 속하지 않는 것은? |  | 건축계획서 배치도 평면도 입면도 단면도 구조도 구조계산서 시방서 실내 마감도 소방설비도 건축설비도 토지굴착 및 옹벽도[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 투시도 | A | 투시도 | 배치도 | 실내마감도 | 건축계획서
건축물 관련 건축기준의 허용오차범위가 옳지 않은 것은? |  | 벽체두께 : 3% 이내[해설작성자 : 내일시험] | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 벽체두께:2% 이내 | A | 벽체두께:2% 이내 | 출구너비:2% 이내 | 반자높이:2% 이내 | 건축물 높이:2% 이내
배연설비의 설치에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 배연창의 유효면적은 1.5m2이상->1m2이상으로 할 것[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 배연창의 유효면적은 1.5m2이상으로 할 것 | A | 배연창의 유효면적은 1.5m2이상으로 할 것 | 배연구는 예비전원에 의하여 열 수 있도록 할 것 | 배연구는 연기감지기 또는 열감지기에 의하여 자동으로 열 수 있는 구조로 할 것 | 관련 규정에 따라 건축물이 방화구획으로 구획된 경우에는 그 구획마다 1개소 이상의 배연창을 설치할 것
공동주택과 오피스텔의 난방설빙비를 개별난방방식으로 하는 경우에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 4. "방화구조의 벽"으로 구획할 것 → "내화구조의 벽"으로 구획[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 보일러를 설치하는 곳과 거실 사이의 경계벽은 출입구를 제외하고는 방화구조의 벽으로 구획할 것 | D | 보일러실의 윗부분에는 그 면적이 0.5m2이상인 환기창을 설치할 것 | 보일러의 연도는 내화구조로서 공동연도로 설치할 것 | 기름보일러를 설치하는 경우에는 기름저장소를 보일러실외의 다른 곳에 설치할 것 | 보일러를 설치하는 곳과 거실 사이의 경계벽은 출입구를 제외하고는 방화구조의 벽으로 구획할 것
비상용승강기의 승강장의 바닥면적은 비상용 승강기 1대에 대하여 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가? (단, 승강장을 옥내에 설치하는 경우) |  |  | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 6m2 | B | 3m2 | 6m2 | 9m2 | 12m2
방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치하여야 하는 특정소방대상물에 속하지 않는 것은? (단, 층수가 10층인 경우) |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 업무시설 | B | 의료시설 | 업무시설 | 방송통신 시설 중 방송국 | 숙박의 가능한 수련시설
다음은 지하층과 피난층 사이의 개방공간 설치에 관한 기준 내용이다. ()안에 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2020년06월06일-074.png | 지하층과 피난층 사이의 개방공간 설치 : 바닥면적 합계가 3000m2 이상인 공연장/집회장/관람장 또는 전시장을 지하층에 설치하는 경우[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.51 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 3000m2 | C | 1000m2 | 2000m2 | 3000m2 | 4000m2
다음은 건축물의 냉방설비에 대한 설치 및 설계기준에 따른 축열률의 정의이다. ()안에 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2020년06월06일-075.png |  | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 연중 최대냉방부하를 갖는 날 | B | 연중 최소냉방부하를 갖는 날 | 연중 최대냉방부하를 갖는 날 | 연중 최소냉방부하를 갖는 달 | 연중 최대냉방부하를 갖는 달
다음은 무창층에 관한 용어의 정의이다. 밑줄 친 각 목의 요건 내용으로 옳지 않은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2020년06월06일-076.png |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 외부에서 쉽게 부수거나 열 수 없을 것 | A | 외부에서 쉽게 부수거나 열 수 없을 것 | 도로 또는 차량이 진입할 수 있는 빈터를 향할 것 | 크기는 지름 50cm 이상의 원이 내접할 수 있는 크기일 것 | 해당 층의 바닥면으로부터 개구부 밑부분까지의 높이가 1.2m 이내일 것
건축법령상 시ㆍ군ㆍ구에 두는 건축위원회의 심의사항에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.61 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 건축물의 건축등과 관련된 분쟁이 조정 또는 재정에 관한 사항 | D | 건축선의 지정에 관한 사항 | 다중이용 건축물의 구조안전에 관한 사항 | 특수구조 건축물의 구조안전에 관한 사항 | 건축물의 건축등과 관련된 분쟁이 조정 또는 재정에 관한 사항
연면적 200m2를 초과하는 건축물에 설치하는 계단의 설치에 관한 기준으로 옳지 않은 것은? |  | 초등학교 계단1. 계단 및 참너비 : 150 ㎝ 이상2. 단높이 : 16 ㎝ 이하3. 단너비 : 26 ㎝ 이상중/고등학교의 계단1. 계단 및 참너비 : 150 ㎝ 이상2. 단높이 : 18 ㎝ 이하3. 단너비 : 26 ㎝ 이상[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.44 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 중학교 계단의 단너비는 20cm 이상아어야 한다. | A | 중학교 계단의 단너비는 20cm 이상아어야 한다. | 초등학교 계단이 단높이는 16cm 이하이어야 한다. | 고등학교 계단의 유효너비는 150cm 이상이어야 한다. | 높이가 3m를 넘는 계단에는 높이 3m 이내마다 유효너비 120cm 이상의 계단참을 설치하여야 한다.
다음은 특정소방대상물의 소방시설 설치의 면제기준 내용이다. ()안에 알맞은 설비는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2020년06월06일-079.png |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 스프링클러설비 | B | 연결살수설비 | 스프링클러설비 | 옥내소화전설비 | 옥외소화전설비
연면적이 200m2를 초과하는 오피스텔에 설치하는 복도의 유효너비는 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가? (단, 양옆에 거실이 있는 복도의 경우) |  | 복도의 유효너비(공동주택, 오피스텔)1. 양옆에 거실이 있는 복도 : 1.8m 이상2. 기타의 복도 : 1.2m 이상[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.44 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2020-06-06 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1.8m | C | 1.2m | 1.5m | 1.8m | 2.4m
MC(Modular Coordination)의 특징이 아닌 것은? |  | MC flow chart치수조정 -> 3S system(표준화, 단순화, 전문화) -> 재료의 부품화 -> 현장 조립화 -> 공업화장점1. 자재상산의 경제성 확보2. 현장에서의 자재 낭비 방지3. 비규격 자재의 생산감소4. 빠르고 정확한 설계의 확보5. 설계표준화에 의한 디자인 노동력 절감6. 표준상세의 사용으로 상세도면 감소7. 단순화된 시스템 디자인 8. 시공의 균일성과 수준 보장9. 건식공법 사용으로 연중공사 가능10. 다양한 가격의 표준화된 부재 선택단점>1. 동일 형태가 집단적으로 이루어지므로 시각적으로 단조롭다.2. 획일화에 의해 개성이 상실된다3. 건물의 배치 및 배색에 신경을 써야 한다. | 0.88 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 보다 다양한 입면이 나타난다. | D | 설계작업이 단순화 된다. | 부재의 대량생산이 가능하다. | 현장작업이 단순해지고 공기가 단축된다. | 보다 다양한 입면이 나타난다.
장소별 최적의 잔향시간에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 음악감상이 이루어지는 실은 잔향시간이 길어야 한다.[해설작성자 : 코코텍] | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 오케스트라나 뮤지컬 등 음악감상이 이루어지는 실에서는 잔향시간을 비교적 짧게 하여 명료도를 높인다. | D | 실의 사용목적과 실 용적에 의하여 최적의 잔향시간을 결정한다. | 강연이나 연극이 이루어지는 실에서는 잔향시간을 비교적 짧게 한다. | 음향설비를 이용하는 경우에는 잔향시간을 최적치보다 짧게 한다. | 오케스트라나 뮤지컬 등 음악감상이 이루어지는 실에서는 잔향시간을 비교적 짧게 하여 명료도를 높인다.
공동주택 건물의 인동간격에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 동지를 기준으로 9시에서 15시 사이에 2시간 이상 계속하여 일조를 확보 할수 있는 거리 이상으로 건축한다면 '건축법'에서 규정하는 인동간격 기준을 적용하지 않아도 된다.(건축법 시행령 제86조 제3항 제2호) | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 최소한 3시간 이상의 일조시간을 유지해야 한다. | D | 동지를 기준으로 한다. | 태양의 고도 및 일조권에 관계가 있다. | 건물의 높이와 관계가 있다. | 최소한 3시간 이상의 일조시간을 유지해야 한다.
호텔의 동선계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 연회객의 동선은 숙박객 및 프론트 동선과 구분하여 독립된 주차장 연계동선을 계획한다. | 0.88 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 숙박고객은 프런트를 거치지 않고 직접주차장으로 갈 수 있어야 한다. | C | 고객동선과 서비스 동선은 분리시킨다. | 숙박고객과 서비스 동선은 분리시킨다. | 숙박고객은 프런트를 거치지 않고 직접주차장으로 갈 수 있어야 한다. | 고객동선은 명료하고 단순해야 한다.
상점건축의 정면(facade)구성에서 필요한 광고 요소5가지에 해당되지 않는 것은? |  | 상점 정면(facade, 파사드) 구성을 위한 광고요소(AIDMA법칙)1. A(Attention : 주의) 주목시키는 배려2. I(Interest : 흥미) 공감을 주는 호소력3. D(Desire : 욕망) 욕구를 일으키는 연상4. M(Memory : 기억) 인상적인 변화5. A(Action : 행동) 들어가기 쉬운 구성 | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 특성(characteristic) | C | 주의(attention) | 기억(memory) | 특성(characteristic) | 행동(action)
도서관계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 열람실은 채광이 좋고 조용하며 서고에서 멀리 떨어진 곳에 배치시킨다. | A | 열람실은 채광이 좋고 조용하며 서고에서 멀리 떨어진 곳에 배치시킨다. | 도서관의 신축 시 대지선정과 배치단계에서부터 장해의 성장에 따른 증축 간증한 공간을 확보할 필요가 있다. | 서고의 수장능력 기준은 능률적인 작업용량으로서 서고공간 1m3당 약 66권 정도이다. | 서고 내에 있는 서가는 정리, 수납에 중점을 열람의 용이성에 중점을 둔다.
조명에 악센트를 주며 상품전시를 대상으로 하여 스포트라이트가 사용되는 조명은? |  |  | 0.88 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 국부조명 | C | 직접조명 | 간접조명 | 국부조명 | 반간접조명
철근코크리트 구조의 철근조립 시 철근의 간격을 유지해야 하는 주된 이유와 가장 거리가 먼 것은? |  | 내화성은 콘크리트의 피복두께와 관계가 깊으며 스페이서를 사용하여 피복두께를 유지한다[해설작성자 : 김기룡] | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 내화성 확보 | C | 부재의 소요강도 확보 | 재료분리 방지 | 내화성 확보 | 콘크리트 티설 시 유동성에 확보
합판, 각종 섬유제 보드류, 석면시멘트판, 석고판 등을 30~60cm 정도의 소형판으로 만들어 반자를 구성한 것은? |  |  | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 작은판반자 | B | 구성반자 | 작은판반자 | 내화성 확보 | 회반죽반자
목구조의 계단에 설치되는 멍에에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 계단폭이 넓은 경우, 디딤널의 휨을 방지하기 위해 중앙에 설치한 보강재. | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 계단을 오르내리기에 편리하고 조형적 안정성의 목적으로 설치한다. | D | 계단의 너비가 약 1m 이상인 경우에 설치한다. | 디딤판의 휨과 보행잡음을 방지하기 위하여 설치한다. | 디딤판의 진동을 방지하기 위하여 강도가 있는 각재를 사용한다. | 계단을 오르내리기에 편리하고 조형적 안정성의 목적으로 설치한다.
목재의 집함에 있어 듀벨과 같이 사용되며 인장력에 작용하는 접합철물로 옳은 것은? |  | 목재 접합에서 듀벨은 전단력에, 볼트는 인장력에 작용하는 철물이다[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 볼트 | B | 리벳 | 볼트 | 나사 못 | 인서트
기초의 설치 시 유의사항에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 지하실은 침하의 방지를 위해 가급적 건물의 일부에만 설치한다. | A | 지하실은 침하의 방지를 위해 가급적 건물의 일부에만 설치한다. | 지중보를 충분히 크게 하여 강성을 높여 부동침하를 방지한다. | 다른 형태의 기초나 말뚝은 동일건물에 혼용하지 않도록 한다. | 기초판(footing)은 그 지방의 동결선 이하에 설치한다.
학교교사의 배치형식과 거리가 먼 것은? |  |  | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 플랫형 | A | 플랫형 | 폐쇄형 | 분산병렬형 | 클러스터형
사무소건축의 코어시스템에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | ⓐ편심코어형-기준층 바닥 면적이 적은 경우에 적합하며 너무 고층인 경우는 구조상 좋지 않다.-바닥 면적이 커지면 코어 이외에 피난시설, 설비 샤프트 등이 필요해진다.[해설작성자 : 시연아빠] | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 편심 코어형은 바닥면적이 큰 고층 규모의 오피스에 적합하다. | C | 공용부분을 한 곳에 집약시켜 사무소의 유효면적이 증대된다. | 설비요소의 집약으로 순환성, 효율성이 증대된다. | 편심 코어형은 바닥면적이 큰 고층 규모의 오피스에 적합하다. | 중심 코어형은 내부공간과 외관이 획일적으로 되기 쉽다.
호텔건축의 기능적 분류에 해당되지 않는 것은?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.) |  | 아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]호텔의 기능분류에 따르면; 관리부분, 숙박부분, 요리부분, 공공부분이 있습니다.이 중 연회(사교)부분은 공공부분에 속하므로, 기능적 분류에 해당하지 않는것은 사교부분이므로 정답은 3번이 됩니다.[해설작성자 : 독학맨][추가 오류 신고]3번 사교부분은 공공부분에 속하므로 기능적분류가 아닙니다정답은 3번입니다[관리자 입니다.다른 문제집 확인 가능한분 계시면 확인 부탁 드립니다.신고시 출판사명까지 기제 부탁 드립니다.] | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 요리부분 | A | 요리부분 | 관리부분 | 사교부분 | 숙박부분
화장실 및 호텔의 주방에 일반적으로 채용되는 환기방식은? |  |  | 0.81 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 자연 급기-강제 배기 | A | 자연 급기-강제 배기 | 자연 급기-자연 배기 | 강제 급기-자연 배기 | 강제 급기- 강제 배기
강구조에서 기둥과 보의 접합에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 보와 기둥의 강접합 시 플랜지와 웨브는 기둥에 모두 모살용접으로 처리한다. | B | 휨모멘트에 작은 곳에서 접합한다. | 보와 기둥의 강접합 시 플랜지와 웨브는 기둥에 모두 모살용접으로 처리한다. | 보를 기둥에 직접 용접하면 하향자세로 용접이 가능하여 용접속도가 좋다. | 접합된 기둥에 웨브에는 스티프너로 보강한다.
다음 반자의 분류 중 널반자에 속하지 않는 것은? |  | 널반자:반자틀을 짜고 그 밑에 널이나 루버를 붙여대는 방식1. 치받이널반자2. 살대반자3. 우물반자구성반자:층단으로 구성하여 장식 및 음향효과를 갖도록 하고 간접조명을 설치[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.54 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 구성반자 | B | 치받이널반자 | 구성반자 | 살대반자 | 우물반자
사무소 건축의 화장실 배치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.85 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 각 층에서 3개소 이상 여러 곳에 분산 배치할 것 | D | 각 사무실로부터 동선이 간단할 것 | 각층마다 공통의 위치에 있을 것 | 가능하면 외기에 접하는 위치로 할 것 | 각 층에서 3개소 이상 여러 곳에 분산 배치할 것
주택의 동선계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 복도가 없는 거실은 가족동선의 집중으로 안정된 분위기가 확보된다. | C | 동선이 가지는 요소는 빈도, 속도, 하중의 세 가지이다. | 동선상의 하중이 큰 가사노동은 굵고 짧게 배치하는 것이 좋다. | 복도가 없는 거실은 가족동선의 집중으로 안정된 분위기가 확보된다. | 개인, 사회, 가사노동권의 3개 동선이 서로 분리되어 간섭이 없어야 한다.
급수 배관에 에어챔버를 설치하는 주된 이유는? |  |  | 0.81 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수격작용을 방지하기 위하여 | A | 수격작용을 방지하기 위하여 | 배관의 부식을 방지하기 위하여 | 배관의 동파를 방지하기 위하여 | 크로스 커넥션을 방지하기 위하여
건축물 지분의 수평투영 면적이 600m2인 경우, 4개의 우수수직관을 설치하고자 한다. 최대 강우량이 130mm/h일 때 우수수직관의 관경으로 가장 적당한 것은? (단, 아래 표의 허용 최대 지붕면적은 강우량이 100mm/h일 경우이다.) | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2019년09월21일-022.png | 600 X 130 / 100 = 780 m2 (허용최대 지붕면적)780 / 4 = 195 m2 (수직관 1개당 지붕면적)∴ 허용최대 지붕면적을 204로 하여 관경은 75 mm[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 75mm | B | 65mm | 75mm | 100mm | 125mm
다음의 급수방식 중 일반적으로 하향급수 배관방식으로 배관하는 것은? |  | ***수도 직결 방식일반적으로 도로에 매설되어 있는 수도 본관에서 급수 인입관을 분기하고 부지내에서 건물내의 필요한 장소에 급수하는 방식으로서 주택과 같은 소규모 건물에 많이 이용된다.이 방식에서 수도 본관에 필요한 최저 수압은 다음식으로 계산한다.P≥ P1+ P2 + h/10P : 수도본관의 최저필요 압력(㎏/cm2)P1:기구별 소요 압력(㎏/cm2)P2: 마찰손실 수두(㎏/cm2)h : 수도본관에서 최고층 급수기구까지의 높이(m)***고가 탱크 방식(옥상탱크)우물물이나 수돗물을 수수탱크(receiving tank)에 저장한 후 이것을 양수 펌프에 의해 건물옥상이나 높은 곳에 설치한 탱크로 양수하여, 그 수위를 이용하여 탱크에서 밑으로 세운 급수관을 통하여 급수하는 방식이다.고가 탱크의 설치 높이는 다음 식으로 구한다.H ≥ H1+ H2+ hH : 고가탱크의 높이(m)H1: 최고층의 급수전 또는 기구에서의 소요압력에 해당하는 높이(m)H2: 고가탱크에서 최고층의 급수전 또는 기구에 이르는 사이의 마찰손실 수두에 해당하는 높이(m)h : 지반에서 최고층 또는 기구까지의 높이(m)***압력 탱크 방식수도 본관으로 부터의 인입관 등에 의해 일단 물받이 탱크에 저수한 다음 급수 펌프로 압력 탱크에 보내면 압력 탱크에서 공기를 압축 가압하여 그 압력에 의해 물을 필요한 장소에 급수하는 방식이다. 그러므로 조작상 최고·최저의 압력차가 크므로 급수압이 일정하지 않으나 탱크의 설치 위치의 제한을 받지 않고 특히 국부적으로 고압을 필요로 하는 경우에 채택된다 | 0.83 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 고가탱크방식 | B | 수도직결방식 | 고가탱크방식 | 압력탱크방식 | 펌프직송방식
직접가열식 급탕방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 간접가열식 : 증기 보일러에서 공급된 증기로 열교환기(저탕조)에서 냉수를 가열하여 온수를 공급. 저장 탱크에 설치된 서모스탯에 의해 증기 공급량이 조절되어 일정한 온도의 온수를 얻을 수 있음. (증기를 가지고 물이 지나가는 배관을 가열) -난방 보일러로 동시에 급탕이 가능 -건물 높이에 따른 수압이 보일러에 작용하지 않으므로 저압 보일러로도 가능 -대규모 설비에 적합 -스케일 형성이 적고 보일러 수명이 김직접가열식: 온수보일러로 가열한 온수를 저탕조에 저장하여 공급하는 방식 -열효율 좋음. -보일러에 공급되는 냉수로 인해 보일러 본체에 불균등한 신축이 생길 수 있음 -급탕전용 보일러를 필요로 함 -주택 또는 소규모 건물에 적합 | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 일반적으로 저압 보일러를 사용한다. | B | 간접가열식에 비해 열효율이 높다. | 일반적으로 저압 보일러를 사용한다. | 보일러 내부에 방식처리를 고려할 필요가 있다. | 저탕조와 보일러를 직결하여 순환가열하는 방식이다.
오수처리방법 중 물리적 처리방법에 속하지 않는 것은? |  | 소독 : 화학적 처리침전 : 물리적 처리교반 : 물리적 처리스크린 : 물리적 여과[해설작성자 : 코코텍] | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 소독 | A | 소독 | 침전 | 교반 | 스크린
다음 설명에 알맞은 통기관의 종류는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2019년09월21일-026.png | 공용통기관 : 2개의 위생기구가 같은 위치에 설치되어 있을 때 기구 배수관의 교차점에서 수직으로 올려 세운 통기관[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.56 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 공용통기관 | D | 각개통기관 | 결합통기관 | 신정통기관 | 공용통기관
기구배수부하단위(EFU)의 기준이 되는 기구는? |  | 기구배수부하단위 : 배수 설비에서 배수 유량의 크기를 세면기의 배수 유량을 1로 기준 삼아 비교하여 나타낸 단위. | 0.79 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 세면기 | B | 세탁기 | 세면기 | 소변기 | 대변기
10℃의 물 150kg과 80℃의 물 100kg을 혼합할 경우, 혼합된 물의 온도는? |  | (물1의 온도 * 물1의 용량) + (물2의 온도 * 물2의 용량) = (혼합된 물의 온도 * 물의 총 용량) 을 이용하면 됩니다.(10*150) + (80*100) = (물온도 * 250)물온도 = 38도 입니다.[해설작성자 : 3일후시험!!]( 10 X 150 ) + ( 80 X 100 ) = 9500℃ / ( 150 + 100 ) = 38℃[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 38℃ | B | 28℃ | 38℃ | 45℃ | 63.2℃
경질 염화 비닐관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 장점1. 전기절연성, 내산성, 내알칼리성, 내식성이 우수하다.2. 배관의 가공이 용이하고, 경량으로 시공성이 우수하다.3. 관 표면이 매끄러워 마찰손실이 적고, 내면에 스케일이 잘 발생하지 않는다.4. 상대적으로 가격이 저렴하다.단점1. 충격과 열에 약하다2. 선팽창계수(열팽창률)가 크므로 온도변화에 따른 신축이 크다3. 온도에 따라 강도가 저하된다. | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 금속관에 비해 산, 알칼리에 약하다. | C | 금속관에 비해 열에 약하다. | 금속관에 비해 전기 절연성이 크다. | 금속관에 비해 산, 알칼리에 약하다. | 금속관에 비해 온도변화로 인한 신축이 크다.
다음 중 배관의 신축ㆍ팽창량을 흡수 처리하기 위해 사용되는 신축이음에 속하지 않는 것은? |  | 플랜지는 유지보수시 사용[해설작성자 : 수험생] | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 플랜지형 이음 | C | 슬리브형 이음 | 벨로즈형 이음 | 플랜지형 이음 | 스위블형 이음
옥외소화전의 설치개수가 3개인 경우, 옥외소화전설비의 수원의 저수량은 최소 얼마 이상이 되도록 하여야 하는가? |  | 옥외소화전 법정기준1. 방수압력:0.25 MPa이상2. 방수량:350 l/min3. 저수량(m3):7 X N(최대 2개)옥외소화전의 저수량(수원)Q = 350 l/min X 20 min X 최대 2개 (L) = 7 X N(m3) = 7 X 2 = 14m3[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 14m3 | C | 4.8m3 | 7.8m3 | 14m3 | 21m3
다음 중 건물의 급수량 게산에 고려할 사항과 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 건물의 용적률 | C | 급수기구의 종류 | 급수기구의 수 | 건물의 용적률 | 사용 인원수
간접배수에서 음료용 저수탱크의 간접배수관의 배수구 공간은 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가? |  |  | 0.56 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 150mm | C | 50mm | 100mm | 150mm | 200mm
내경 25mm, 광길이 15m인 매끈한 관을 통하여 물을 1.5m/s의 속도로 보낼 때, 압력손실은? (단, 관마찰계수는 0.03이다.) |  | 0.03 X 15 / 0.025 X 1.52/ 2 X 1000 = 20250 Pa = 20.25kPa[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.52 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 20.25kpa | B | 20.25pa | 20.25kpa | 40.5pa | 40.5kpa
가스의 연소성을 나타내는 것은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 웨버지수 | C | 비열비 | 가버너 | 웨버지수 | 단열지수
다음 설명에 알맞은 화재의 종류는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2019년09월21일-036.png | A급 : 일반화재, B급 : 유류화재, C급 : 전기화재, D급 : 금속화재, K급 : 주방화재[해설작성자 : 화이팅!] | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 2과목 : 위생설비 | 1 | b급 화재 | B | a급 화재 | b급 화재 | c급 화재 | k급 화재
배관용 동관을 M, L 및 K 타입으로 구분하는 기준이 되는 것은? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 관의 두께 | A | 관의 두께 | 관의 외경 | 관의 재질 | 관의 길이
급수방식 중 고가탱크방식에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 고가수조방식 .장점 -거의 일정한 수압으로 확실한 급수가 가능하다 -운전비가 적게든다 -단수,정전,펌프고장시에도 일정 시간동안 급수 가능 .단점 -저수조,고가수조 수질관리가 필요하다 -설치공간필요하다 -건물이 하중을 받는다 -최상층 수압부족 현상 최하층 수압과다 현상발생 | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 단수 시에도 일정량의 급수를 계속할 수 있다. | B | 대규모의 급수 수요에 대응할 수 없다. | 단수 시에도 일정량의 급수를 계속할 수 있다. | 급수공급압력의 변화가 심하고 취급이 까다롭다. | 위생성 및 유지ㆍ관리 측면에서 가장 바람직한 방식이다.
다음 중 터빈 펌프에서 안내날개를 설치하는 이유로 가장 알맞은 것은? |  |  | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 속도 에너지를 압력 에너지로 효율 좋게 변환하기 위해서 | D | 진동을 감소시키기 위해서 | 소음을 감소시키기 위해서 | 펌프 내에 스케일 발생을 감소시키기 위해서 | 속도 에너지를 압력 에너지로 효율 좋게 변환하기 위해서
펌프설치 시 유효흡입양정을 고려하는 이유는? |  |  | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 캐비테이션을 방지하기 위해서 | D | 고양정을 얻기 위해서 | 대유량을 얻기 위해서 | 수격작용을 방지하기 위해서 | 캐비테이션을 방지하기 위해서
다음의 습공기선도 구성 내용으로 옳지 않은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2019년09월21일-041.png | d - 상대습도[해설작성자 : ㅎㅇㅌ] | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | d:엔탈피 | D | a:건구온도 | b:절대습도 | c:습구온도 | d:엔탈피
다음 중 환기공간과 배출요소의 연결이 옳지 않은 것은? |  |  | 0.84 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 화장실-분진 | B | 전기실-열 | 화장실-분진 | 주방-수증기 | 주차장-배기가스
다음 중 냉난방 설계용 외기온도 설정 시 TAC온도를 적용하는 이유와 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 혹한기나 혹서기 대비 | D | 에너지 절약 | 합리적인 적용 | 과대 장치용량 지양 | 혹한기나 혹서기 대비
단일덕트방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 각 실이나 존의 부하변동에 즉시 대응할 수 있다. | C | 전공기방식의 특성이 있다. | 냉풍과 온풍을 혼합하는 혼합상자가 필요없다. | 각 실이나 존의 부하변동에 즉시 대응할 수 있다. | 2중덕트방식에 비해 덕트 스페이스를 적게 차지한다.
다음과 같은 조건에서 실의 환기량이 2500m3/h인 경우, 환기에 의한 잠열부하는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2019년09월21일-045.png | ㉠ 1.2 X 2500 X 2501 X (0.012-0.003) / 3600 = 18.76 kW㉡ 834 X 2501 X (0.012-0.003) = 18772 W = 18.77kW[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.44 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 18.76kw | C | 10.93kw | 14.19kw | 18.76kw | 23.73kw
공기조화기의 에어필터에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 필터에 공기의 흐름방향이 있는 경우에는 역방향으로 설치한다. | B | 송풍기의 흡입측이면서 코일의 흡입측에 설치한다. | 필터에 공기의 흐름방향이 있는 경우에는 역방향으로 설치한다. | 필터의 설치 위치 전후에는 점검과 보수를 위한 충분한 공간과 점검문을 설치한다. | 유닛형 필터를 여러 개 조합하여 설치하는 경우에는 지그재그로 하여 통과면적을 크게 한다.
송풍기의 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 다익형 : 날개의 끝부분이 회전방향으로 굽은 적곡형으로 동일 용량에 대해서 다른 형식에 비해 회전수가 상당히 적다.관류형 : 회전날개는 후곡형이며, 원심력으로 빠져나간 기류는 축방향으로 안내되어 나감 관류송풍기는 정압이 비교적 낮고, 송풍량도 적은 환기팬으로 옥상에 많이 설치 됨익 형 : 후곡형과 다익형을 개량한 것으로 고속회적이 가능하며 소음이 적다. | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 다익형은 다른 형식에 비해 동일 용량에 대해서 회전수가 가장 많다. | D | 방사형은 자기청소(self clening)의 특성이 있다. | 측류형은 낮은 충압에 많은 풍량을 송풍하는데 적합하다. | 후곡형은 효율이 높고 논오버로드(nonover load) 특성이 있다. | 다익형은 다른 형식에 비해 동일 용량에 대해서 회전수가 가장 많다.
전기히터를 사용하여 습공기를 가열한 경우에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 절대습도는 일정하고 상태습도는 낮아진다. | C | 습구온도와 절대습도가 낮아진다. | 건구온도는 높아지고 엔탈피는 일정하다. | 절대습도는 일정하고 상태습도는 낮아진다. | 절대습도는 높아지고 상대습도는 일정하다.
공조기부하에 펌프 및 배관 등의 열부하를 더한 것으로서 냉동기나 보일러 용량을 결정하는데 이용되는 부하는? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 열원부하 | B | 외기부하 | 열원부하 | 기간부하 | 현열부하
덕트 경로 중 풍량이 일정한 상태에서 덕트의 크기가 축소되었을 경우 압력변화에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.61 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 동압이 증가한다. | B | 정압이 증가한다. | 동압이 증가한다. | 전압과 정압이 증가한다. | 전압, 동압, 정압이 모두 증가한다.
직경이 50cm인 원형덕트에서 동압을 측정한 결과 60Pa이었다. 이 때 덕트를 통과하는 풍량은? |  | √ 2 X 60 / 1.2 = 10 m/s 3.14 X 0.52X 10 / 4 = 1.96 m3/s[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.37 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 1.96m3/s | B | 0.96m3/s | 1.96m3/s | 2.96m3/s | 3.96m3/s
어떤 실내의 취득 현열량이 8000W, 잠열량이 2000W이다. 실내의 공기조건을 26℃, 50%RH로 유지하기 위하여 취출온도를 17℃로 송풍하고자 할 때 현열비(SHF)는? |  | 현열비: 현열량/(현열량+잠열량)8000/(8000+2000)=0.8[해설작성자 : 한번쳐볼까] | 0.43 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 0.8 | A | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 0.25
길이 20m의 증기난방 배관에서 관의 온도를 30℃에서 109℃로 높였을 경우 늘어난 길이는? (단, 선팽창계수 1.3×10-5/℃이다.) |  | 1.3×10-5 X 20 X (109 - 30) = 0.02051 m = 20.54 mm[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 20.54mm | C | 18.54mm | 19.54mm | 20.54mm | 21.54mm
외기 CO2 농도는 350ppm 이며, 실내 CO2의 허용농도를 1000ppm으로 할 때, 호흡시의 1인당 CO2 배출량이 0.02m3/h일 경우 1인당 요구되는 필요 환기량은? |  | 1 X 0.02 X 106 / 1000 - 350 = 30.8 m3/h·인 [해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.42 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 30.8m3/hㆍ인 | C | 24.9m3/hㆍ인 | 27.5m3/hㆍ인 | 30.8m3/hㆍ인 | 35.6m3/hㆍ인
냉온수 배관의 기본회로 방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 배관의 최소 구경은 원칙적으로 호칭경으로 15A로 한다[해설작성자 : 12222] | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 배관의 최소 구경은 원칙적으로 호칭경은 25a로 한다. | C | 배관의 분기부에 원칙적으로 밸브를 설치한다. | 배관방식은 원칙적으로 리버스리턴방식으로 한다. | 배관의 최소 구경은 원칙적으로 호칭경은 25a로 한다. | 밀폐회로 방식에 대해서는 1개의 순환계통에 팽창탱크는 1기로 한다.
외기온도 t0=-10℃, 실내온도 ti=20℃일 때, 벽체 면적 10m2를 통하여 손실되는 열량은? (단, 벽체의 열관류율 K=0.5W/m2ㆍK)(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.) |  | 벽체를 통한 손실열량 : 열관류율 * 구조체면적 * 실내외온도차0.5 * 10 * 30 = 150 (W)[해설작성자 : 이틀후시험!!]아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]외기온도 t0=-10℃, 실내온도 ti=20℃일 때외기 온도 -10 ℃, 실내온도 20 ℃ 임문제에서 외기온도가 10도로 착오 가능성 있음[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 150w | C | 50w | 100w | 150w | 200w
전열교환기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 전열교환기는 실내 배기와 도입 외기와의 현열 및 잠열을 교환하여 에너지를 절감하고 기기의 용량을 줄일 수 있는 에너지 절감장치이다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 잠열만이 교환된다. | A | 잠열만이 교환된다. | 공기 대 공기의 열교환기이다. | 공장 등에서 환기에서의 에너지 회수방식으로 사용한다. | 공조시스템에서 보일러나 냉동기의 용량을 줄일 수 있다.
공조조화기 내 냉각코일은 통과하는 공기와 열교환을 하게 된다. 이와 관련된 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 바이패스 팩터와 콘텍트 팩터의 합은 1이다.BF + CF = 1[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 바이패스 팩터와 콘택트 팩터의 곱은 1이다. | A | 바이패스 팩터와 콘택트 팩터의 곱은 1이다. | 코일 핀의 형상에 따라 바이패스 팩터는 작아진다. | 냉각코일의 열수가 많을수록 바이패스 팩터는 작아진다. | 냉각코일을 통과하는 공기의 속도가 빠를수록 바이패스 팩터는 커진다.
증기트랩 중 벨로즈식 트랩에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.61 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 구조상 역류의 우려가 없다. | C | 온도조절식 트랩이다. | 방열기 트랩 등에 적용된다. | 구조상 역류의 우려가 없다. | 초기 가동 시에 공기배출능력이 좋다.
다음과 같은 특징을 갖는 밸브는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2019년09월21일-060.png |  | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 앵글밸브 | C | 콕 | 볼밸브 | 앵글밸브 | 체크밸브
건축물의 거실(피난층의 거실 제외)에 국토교통부령으로 정하는 기준에 따라 배연설비를 하여야 하는 대상 건축물에 속하지 않는 것은? (단, 6층 이상인 건축물의 경우) |  | 건축물의 거실(피난층의 거실은 제외) 배연설비 설치대상 <개정 2019.10.22>1. 6층 이상인 ㄱ건축물로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 용도로 쓰는 건축물 ㉠ 제2종 근린생활시설 중 공연장, 종교집회장, 인터넷컴퓨터게임시설제공업소 및 다중생활시설(공연장, 종교집회장 및 인터넷컴퓨터게임시설제공업소는 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 각각 300m2 이상인 경우만 해당) ㉡ 문화 및 집회시설, " 종교시설 "," 판매시설 ", 운수시설, 의료시설(요양병원 및 정신병원은 제외), 교육연구시설 중 연구소, 노유자시설 중 아동 관련 시설, 노인복지시설(노인요양시설 제외), 수련시설 중 유스호스텔, " 운동시설 ", 업무시설, 숙박시설, 위락시설, 관광휴게시설, 장례시설2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 용도로 쓰는 건축물 ㉠ 의료시설 중 요양병원 및 정신병원 ㉡ 노유자시설 중 노인요양시설/장애인 거주시설 및 장애인 의료재활시설[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.61 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 공동주택 | D | 종교시설 | 판매시설 | 운동시설 | 공동주택
건축물의 주계단ㆍ피난계단 또는 특별피난계단에 설치하는 난간 및 바닥을 이동의 이용에 안전하고 노약자 및 신체장애인의 이용에 편리한 구조로 하여야 하는 대상 건축물에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 공동주택 중 기숙사 | D | 판매시설 | 위락시설 | 문화 및 집회시설 | 공동주택 중 기숙사
피난 용도로 쓸 수 있는 광장을 옥상에 설치하여야 하는 경우에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.51 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 5층 이상인 층이 문화 및 집회시설 중 전시장의 용도로 쓰는 경우 | D | 5층 이상인 층이 판매시설의 용도로 쓰는 경우 | 5층 이상인 층이 종교시설의 용도로 쓰는 경우 | 5층 이상인 층이 위락시설 중 주점영업의 용도로 쓰는 경우 | 5층 이상인 층이 문화 및 집회시설 중 전시장의 용도로 쓰는 경우
다음은 건축법상 건축허가에 관한 기준이다. ()안에 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2019년09월21일-064.png | 건축물을 건축하거나 대수선하려는 자는 특별자치시장, 특별자치도지사 또는 시장, 군수, 구청장의 허가를 받아야 한다. 다만, 21층 이상의 건축물 등 대통령령으로 정하는 용도 및 규모의 건축물을 특별시나 광역시에 건축하려는 특별시장이나 광역시장의 허가를 받아야 한다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 21층 | C | 10층 | 16층 | 21층 | 41층
공동주택의 거실에서 채광을 위하여 설치하는 창문 등의 면적은 그 거실의 바닥면적의 최소 얼마 이상이어야 하는가? (단, 거실의 용도에 따른 조도 기준 이상의 조명장치를 설치하지 않은 경우) |  | 채광 - 1/10환기 - 1/20[해설작성자 : ㅎㅇㅌ] | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 10분의 1 | B | 5분의 1 | 10분의 1 | 20분의 1 | 30분의 1
다음 중 건축법령상 건축에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 대수선 | D | 증축 | 개축 | 재축 | 대수선
공동주택과 오피스텔의 난방설비를 개별난방 방식으로 하는 경우에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 공동주택과 오피스텔의 난방설비를 개별난방방식 기준(기숙사 제외)보일러실의 윗부분에는 그면적이 0.5m2 이상인 환기창을 설치하고, 보일러실의 윗부분과 아랫부분에는 각각 지름 10㎝ 이상의 공기흡입구 및 배기구를 항상 열려있는 상태로 바깥공기에 접하도록 설치할 것(단, 전기보일러 예외)[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 보일러실의 아랫부분에는 지름 5cm이상의 배기구를 항상 열려있는 상태로 바깥공기에 접하도록 설치할 것 | D | 보일러는 거실외의 곳에 설치할 것 | 오피스텔의 경우에는 난방구획을 방화구획으로 구획할 것 | 보일러를 설치하는 곳과 거실사이의 경계벽은 출입구를 제외하고는 내화구조의 벽으로 구획할 것 | 보일러실의 아랫부분에는 지름 5cm이상의 배기구를 항상 열려있는 상태로 바깥공기에 접하도록 설치할 것
제연설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물에 속하지 않는 것은? |  | 문화 및 집회시설, 종교시설, 운동시설로서 무대부의 바닥면적이 200m2 이상 또는 문화 및 집회시설 중 영화상영관으로서 수용인원 100명 이상인 것.지하가(터널은 제외)로서 연면적 1000m2 이상인 것.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 문화 및 집회시설로서 무대부의 바닥면적이 150m2 이상인 것 | C | 지하가(터널 제외)로서 연면적 1000m2 이상인 것 | 종교시설로서 무대부의 바닥면적이 200m2 이상인 것 | 문화 및 집회시설로서 무대부의 바닥면적이 150m2 이상인 것 | 문화 및 집회시설 중 영화상영관으로서 수용 인원 100명 이상인 것
건축법령상 문화 및 집회시설에 속하지 않는 것은? |  | 종교집회장은 종교시설이다[해설작성자 : 공무원ㄱㄱ] | 0.51 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 종교집회장 | C | 기념관 | 박람회장 | 종교집회장 | 산업전시장
건축물 관련 긴축기준의 허용오차 범위가 3% 이내인 것은? |  | ■ 벽체 두께, 바닥판 두께 : 3%■ 높이, 길이 : 2%[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 벽체 두께 | C | 출구 너비 | 반자 높이 | 벽체 두께 | 건축물 높이
다음 중 방화벽의 구조 기준으로 옳지 않은 것은? |  | 방화벽의 구조1. 내화구조로서 홀로 설 수 있는 구조일 것2. 방화벽의 양쪽 끝과 윗쪽 끝을 건축물의 외벽면 및 지붕면으로부터 0.5m 이상 튀어나오게 할 것3. 방화벽에 설치하는 출입문의 너비 및 높이는 각각 2.5m 이하로 하고, 당해 출입문에는 갑종방화문을 설치할 것[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.54 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 방화벽에 설치하는 출입문에는 갑종 또는 을종방화물을 설치할 것 | B | 내화구조로서 홀로 설 수 있는 구조일 것 | 방화벽에 설치하는 출입문에는 갑종 또는 을종방화물을 설치할 것 | 방화벽에 설치하는 출입문의 너비 및 높이는 각각 2.5m 이하로 할 것 | 방화벽의 양쪽 끝과 위쪽 끝을 건축물의 외벽면 및 지붕면으로부터 0.5m 이상 튀어나오게 할 것
층수가 10층이고, 각 층의 거실면적이 1000m2인 업무시설에 설치하여야 하는 승용승강기의 최소 대수는? (단, 16인승 승강기인 경우) | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2019년09월21일-072.png | 아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]이미지를 보면 6층이상의 거실면적합계가 3000m^2이하는 1대로 규정되어있고 그 초과는 1+(면적합계-3000)/2000m^2으로 되어있다. 문제를 보면 층수가 10층이고 각 층 거실면적이 1000m^2이다. 따라서 6층이상은 5개층, 5*1000=5000이다 3000m^2이 넘으므로 공식을 써야 문제를 풀 수 있다.거기다 이건 8~15인승의 승강기에 해당되는 이야기, 16인승은 +1대가 아닌 +2대다따라서 2+(5000-3000)/2000=3대가 맞는 정답이 아닌가본인이 틀렸다면 답변 부탁드립니다.[해설작성자 : 2020/2/25 산기신청한 대학생][오류신고 반론]16인승은 2대로 본다. 라는말은 [15인승 2대=16인승 1대] 위 식처럼 1+(5000-3000)/2000=2대 (15인승일경우)따라서 16인승일경우는 1대가 맞음해설수정 부탁드릴게요 [해설작성자 : 동하][오류신고 반론]아래 동하님의 설명이 맞으시네요위의 식은 8~15인승기준으로 한 식이고 16인승이상 승강기면 2로 나누는것이 맞습니다1+(5000-3000)/2000=2, 여기서 나온 2는 8~15인승기준입니다 그런데 문제에서 16인승 승강기라고 하였으니정답은 2/2=1 즉, 작은승강기 두대를 설치해야하는 조건이나 그 두배를 수용할수있는 승강기로 설치한다면 한대를 설치한다가 정답이네요[해설작성자 : 한번쳐볼까] | 0.4 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 1대 | A | 1대 | 2대 | 3대 | 4대
축냉식 전기냉방설비의 설계기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 자동제어설비는 수동조작을 할 수 없도록 하며 감시기능 등을 갖추어야 한다. | D | 축열조는 보온을 철저히 하여 열손실과 결로를 방지해야 한다. | 열교환기에서 점검을 위한 부분은 해체와 조립이 용이하도록 하여야 한다. | 열교환기는 시간당 최대냉난방열량을 처리할 수 있는 용량 이상으로 설치하여야 한다. | 자동제어설비는 수동조작을 할 수 없도록 하며 감시기능 등을 갖추어야 한다.
공동 소방안전관리자 선임대상 특정소방대상물의 층수 기준은? (단, 복합건축물의 경우) |  | 복합건축물로서 연면적이 5000m2 이상인 것 또는 층수가 5층 이상인 것.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 층수가 5층 이상인 것 | B | 층수가 3층 이상인 것 | 층수가 5층 이상인 것 | 층수가 8층 이상인 것 | 층수가 10층 이상인 것
건축물의 바깥쪽으로 나가는 출구를 안여닫이로 하여서는 안되는 건축물에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 문화 및 집회시설 중 전시장 | C | 종교시설 | 위락시설 | 문화 및 집회시설 중 전시장 | 문화 및 집회시설 중 공연장
건축물의 에너지절약설계기준상 다음과 같이 정의되는 용어는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2019년09월21일-076.png |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 위험률 | A | 위험률 | 온도율 | 부분부하율 | 최대부하율
다음의 소방시설 중 소화활동설비에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 자동화재탐지설비 | D | 연소방지설비 | 연결살수설비 | 연결송수관설비 | 자동화재탐지설비
다음은 건축허가등을 할 때 미리 소방본부장 또는 소방서장의 동의를 받아야 하는 건축물 등의 범위에 관한 기준 내용이다. ()안에 알맞은 것은? (단, 공연장이 아닌 경우) | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2019년09월21일-078.png | 지하층 또는 무창층이 있는 건축물로서 바닥면적이 150m2 ( 공연장의 경우에는 100m2 ) 이상인 층이 있는 것.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.42 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 150m2 | B | 100m2 | 150m2 | 200m2 | 300m2
신축 또는 리모델링하는 100세대 이상의 공동주택은 시간당 최소 몇 회 이상의 환기가 이루어질 수 있도록 자연환기설비 또는 기계환기설비를 설치하여야 하는가? |  |  | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 0.5회 | A | 0.5회 | 0.7회 | 1.2회 | 1.5회
상업지역 및 주거지역에서 건축물에 설치하는 냉방 및 환기시설의 배기구는 도로면으로부터 최소 얼마 이상의 높이에 설치하여야 하는가? |  |  | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-09-21 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 2.0m | C | 1.5m | 1.8m | 2.0m | 2.5m
주택의 실내동선 계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 거실은 통로로 사용하면 가족의 단란을 깨뜨리는 일이 되기 때문에 피하여야 한다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.88 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 거실을 통과하여 각 실에 접근하는 것이 좋다. | D | 동선은 현관에서 시작된다. | 짧고 직선적이어야 한다. | 다른 행위를 방해하지 않아야 한다. | 거실을 통과하여 각 실에 접근하는 것이 좋다.
벽체의 모서리, 창문 옆 또는 붙임기둥에 많이 사용되는 블록의 종류는? |  | 평마구리형 블럭: 벽체의 모서리, 창문 옆 또는 붙임기둥 등에 쓰이는 것으로 한쪽 마구리만 평평하게 된 한마구리 블럭과 양마구리가 평평하게 된 양마구리 블럭이 있다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 평마구리형 블록 | B | 반블록 | 평마구리형 블록 | 가로근용 블록 | 인방블록
전면도로와 상점 내부와의 경계인 숍 프런트(shop front)의 형식은 크게 3가지로 구분되는데 이에 해당되지 않는 것은? |  | 숍 프런트의 분류1. 개방형: 길에 면하는 쪽을 전면적으로 개방시킨 구조.2. 폐쇄형: 출입구 이외의 부분은 벽 또는 장식창에 의해 완전히 외부와 차단된 형식.3. 혼합형: 개방형과 폐쇄형을 조합한 형식.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 병렬형 | C | 개방형 | 폐쇄형 | 병렬형 | 혼합형
다음 창호 중 개폐방식에 의한 종류가 아닌 것은? |  | 1.개폐방식(기능)에 의한 분류 1)여닫이 창호: 문의 한쪽에 지도리(경첩, 돌쩌귀)를 달아서 여단을 수 있게 한 문이며, 외여닫이와 쌍여닫이가 있으며, 여는 방법에 따라 안여닫이와 밖여닫이가 있다. ​ 2)미닫이창호: 문짝을 상, 하 문틀에 홈을 파서 끼우고 옆벽에 붙이는 문이다. 3)미서기(미세기)창호: 위틀과 밑틀에 두 줄로 홈을 파서 문 한짝을 다른 한 쪽 옆에 밀어 붙이게한 창호이며 두 짝이나 네 짝으로 한 것이 보통이며, 방풍을 위한 풍소란을 설치한다. 4)자재문: 문찍에 자유경첩을 달아 문을 안팎으로 여닫을 수 있게 한 문이며, 문닫기에는 편리하나 기밀하지 못하고 문단속이 불완전하다. 5)접문(홀딩도어): 여러 장의 문을 경첩으로 연결하고, 상부에 도어행거를 사용하여 방의 가변적 구획을 위한 문이며, 큰 방을 분할하거나 전체를 개방할 때 사용한다. 6)회전문: 서로 직각을 이루도록 십자형으로 장치한 4개의 문짝중심을 출입구와 중앙에 설치한 수직축 위에 고정하고, 그것을 중심으로 회전시켜 출입하게 만든 문으로 통풍, 기류를 방지하고 출입인원을 조절하는 목적으로 사용한다. 7)회전창: 창짝의 중심부에 축을 장치하여 가로나 세로로 돌려 여닫게 만든 창이며, 높은 곳이나 간단한 창고, 변소 등에 사용된다. 8)오르내리창: 수직 홈에 문을 달아 상하로 슬라이딩시키는 창으로, 추를 매달아 균형을 유지하며, 환기에 유효하나 통풍면적이 1/2 이하로 제한되는 단점이 있다.2.구성에 의한 분류 1)양판문: 밑막이와 선대로 둘레를 만들고, 속에 중간막이를 넣고 그 사이에 통널판을 끼운 문이며, 문의 징두리에 양판을 대고 위쪽에는 유리를 끼운 문을 징두리 양판문이라고 한다. 2)플러시문: 올거미를 짜고 중간살을 25cm 정도의 간격으로 배치하여 양면에 합판을 부착한 문으로, 뒤틀림이나 변형이 적은 특징이 있다. 3)비늘살창호(갤러리창호): 올거미를 짜고 그 안쪽에 얇고 넓은 살을 45도 방향으로 빗대어 댄 창호이며, 치양과 통풍을 목적으로 사용된다. 4)무테문: 문짝을 강화유리나 아크릴판으로 하고 상하단에 스테인리스 스틸 등으로 보강테를 댄 형태이며, 백화점, 사무실 등의 출입문에 주로 설치된다. 5)아코디언 도어: 아코디언의 몸통처럼 접었다 폈다 하면서 여닫을 수 있는 커튼 모양의 칸막이문이며, 넓은 공간의 실을 필요에 따라 구분할 수 있는 칸막이문으로 이용된다. 6)주름문: 창살형의 문으로 세로살을 마름모형으로 팔대를 연결하여 그 끝이 세로살의 옆을 끌어당겨 줄어들게한 것이며, 자동차의 차고나 승강기 등에 방법의 목적으로 사용된다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 양판문 | B | 미닫이 문 | 양판문 | 회전문 | 미서기 문
개실형(복도형)사무실에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | **개실형-독립성, 쾌적성, 자연채광 양호-공사비 비쌈-방길이 변화 가능, 방 깊이 변화 불가능(복도때문에)-임대가 용이**개방형-전 면적을 유효하게 이용가능, 공간절약 유리-자연 채광에 인공 조명 필요(실 깊이가 길기 때문)-개실형에 비해 공사비 저렴-방 길이, 깊이 모두 변화 가능-소음이 크고 독립성이 저하됨**오피스 랜드스케이핑-개방형 특징을 가짐-서열, 직급에 따른 책상 없음.-자유로운 평면, 불규칙적[해설작성자 : comcbt.com 이용자]] | 0.49 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 신축성이 있으며 전면적을 유용하게 이용할 수 있다. | D | 방 길이에는 변화를 줄 수 있다. | 방 깊이에는 변화를 줄 수 없다. | 독립성은 있으나 공사비가 비교적 높다. | 신축성이 있으며 전면적을 유용하게 이용할 수 있다.
아파트 배치계획에서의 인동간격과 가장 거리가 먼 요소는? |  | 인동간격: 이웃하고 있는 건물과의 거리로서 일조람과 통풍 등에 의한 생활환경을 위한 적정한 간격 거리로 단위세대의 면적과는 관계가 없다.1. 남북 간 인동간격: 일조, 채광2. 동서 간 인동간격: 통풍, 방화[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 단위세대의 면적 | D | 일조 | 통풍 | 방화 | 단위세대의 면적
실표면의 총 흡음량이 160m2 이고, 실의 크기가 10m×18m×4m인 학교 교실에서 세이빈(Sabine)의 공식을 이용하여 구한 잔향시간은? |  | 0.16V/A=0.16X10X18X4/160=0.72잔향식에서 A :실표면의 총 흡음량(160m^2) V= 실의크기 (10mX18mX4m)[해설작성자 : comcbt.com 이용자]RT60 =0.16V/A =0.16X10X18X4/160=0.72A:실표면의 총 흡음량 160m^2 V:실의크기(10mX18mX4m)[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.41 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 0.72초 | D | 0.42초 | 0.52초 | 0.62초 | 0.72초
15층인 중소형 아파트를 시공할 때 현재 가장 많이 적용되는 구조 방식은? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 내력벽식 구조 | A | 내력벽식 구조 | 가구식 구조 | 현수 구조 | 박판 구조
철골조에서 보와 슬래브의 합성 거동을 향상시키기 위하여 설치하는 부재는? |  |  | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 스터드 볼트(stud bolt) | A | 스터드 볼트(stud bolt) | 슬리브(sleeve) | 철근 간격재(spacer) | 형틀 간격재(separator)
5kg의 물을 20℃에서 60℃로 올리는데 필요한 열량 값은? (단. 물의 비열은 4.2kJ/kg·℃이다.) |  | 5×4.2×(60-20)=840kJ[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 840kj | C | 420kj | 630kj | 840kj | 1050kj
수평하중에 의한 목조 뼈대의 변형을 방지하는 가장 유효한 방법은? |  | 가새는 수평력에 견디게 하고 안정한 구조로 하기 위한 보강철물이다.[해설작성자 : 냣뇨]수평하중을 받는 목조 뼈대에는 대각선 방향으로 가새를 대어 세모구조로 하면 안정된 구조체가 된다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 가새를 넣는다. | C | 버팀대를 넣는다. | 부축기동을 넣는다. | 가새를 넣는다. | 붙임기둥을 넣는다.
사무소 건축에서 코어시스템(core system)을 채용하는 이유와 가장 거리가 먼 것은? |  | 코어 시스템: 공용부분을 한 곳에 집약시키므로 건축물의 유효면적이 증가한다. 코어시스템과 독립성 보장과는 관계가 없다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 개실의 독립성 보장 | A | 개실의 독립성 보장 | 내진성능확보 등 구조적 이점 | 설비비의 절약 | 공용공간 집중으로 인한 사용상 이점
시티호텔의 종류가 아닌 것은? |  | 1. 시티 호텔: 커머셜 호텔,레지덴셜 호텔,아파트먼트 호텔,터미널 호텔 등.2. 리조트 호텔:해변, 산장,온천,스키장,스포츠 호텔,클럽 하우스 등.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.79 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 클럽 하우스(club house) | B | 아파트먼트 호텔(apartment hotel) | 클럽 하우스(club house) | 레지덴셜 호텔(residential hotel) | 커머셜 호텔(commercial hotel)
상점이 위치할 대지의 선정조건으로 옳지 않은 것은? |  | 상점 대지의 조건1. 교통이 편리한 곳2. 사람의 통행이 많고 번화한 곳3. 눈에 잘 띄는 곳4. 도로에 면한 곳(2면 이상)5. 부지가 불규칙적이며 구석진 곳을 피할 것.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.87 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 2면 이상 도로에 접하지 않은 곳 | A | 2면 이상 도로에 접하지 않은 곳 | 교통이 편리한 곳 | 사람의 통행이 많고 번화한 곳 | 눈에 잘 띄는 곳
호텔건축 계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 숙박(객실)부분은 호텔의 가장 중요한 부분으로 이에 의한 호텔의 형태가 결정된다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 공공부분은 호텔의 가장 중요한 부분으로, 이에 의해 호텔의 형이 결정된다. | B | 사교부분은 공공성을 주체로 하며 호텔 전체의 매개공간 역할을 한다. | 공공부분은 호텔의 가장 중요한 부분으로, 이에 의해 호텔의 형이 결정된다. | 관리부분은 경영과 서비스의 중추적인 역할을 한다. | 시티 호텔의 경우 부지의 제한으로 대지경계선에 따라 모양이 결정되기 쉽다.
열려진 여닫이문이 자동으로 닫아지게 하는 창호철물은? |  | 1. 도어 스톱: 문을 90도 또는 180도 개방상태에서 정지하는 장치가 붙은 것.2. 도어 체크: 열려진 여닫이문이 저절로 닫히게 하는 장치.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 도어 체크 | B | 도어 스톱 | 도어 체크 | 문버팀쇠 | 크레센트
일주일 평균 48시간 수업을 하는 어느 중학교에서 한 교실의 과학수업에 6시간 사용할 때 이 교실의 이용률은? |  | 6×100/48=12.5%[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 12.5% | A | 12.5% | 14.5% | 20.5% | 32.5%
내부결로의 방지대책으로 옳지 않은 것은? |  | 내부결로 방지대책1. 벽체 내부로 수중기의 침입을 어제한다.2. 벽체 내부온도가 노점온도 이상 되도록 단열을 강화한다.3. 단열공법은 외단열로 한다.4. 내부결로를 방지하기 위해 방습층은 온도가 높은 단열재의 실내측에 위치한다.5. 벽체 내부 단열재 실외측에 공기층을 두어 통기시킨다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 단열재를 가능한 한 벽의 내측에 설치 | A | 단열재를 가능한 한 벽의 내측에 설치 | 벽체 내부온도를 그 부분의 노점온도보다 높게 할 것 | 실내의 수증기 발생 억제 | 벽체 내부의 수증기압을 포화수증기압보다 작게 할 것
급수방식 중 수도직결방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 수도직결식은 수도본관에 따라 압력이 달라진다[해설작성자 : 해설작성자] | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급수압력이 일정하다. | A | 급수압력이 일정하다. | 고층으로의 급수가 어렵다. | 정전으로 인한 단수의 염려가 없다. | 위생성 측면에서 바람직한 방식이다.
액화천연가스에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 작은 용기에 담아 간단히 사용할 수 있다. | D | 주성분은 메탄이다. | 공기보다 가벼워 안정성이 높다. | 천연가스를 냉각 액화한 것을 말한다. | 작은 용기에 담아 간단히 사용할 수 있다.
통기관의 최소관경에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 통기관의 관경1. 각개통기관 : 베수관 관경의 1/2 이상(최소 32mm이상)2. 루프통기관 : 배수수평지관과 통기수직관 중 작은 쪽의 1/2이상(최소 40mm이상)3. 결합통기관 : 통기 및 배수수직관 중 작은 쪽 이상(최소 50mm이상)4. 도피통기관 : 배수수평관의 1/2 이상(최소 32mm이상)5. 신정통기관 : 배수수직관경과 동일[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.39 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배수수평지과의 도피통기관의 관경은 그것을 집속하는 배수수평지관의 관경보다 작게 해서는 안 된다. | D | 각개통기관의 관경은 그것이 집속되는 배수관 관경의 1/2 이상으로 한다. | 루프통기관의 관경은 배수수평지관과 통기수직관 중 작은 쪽 관경의 1/2 이상으로 한다. | 결합통기관의 관경은 통기수직관과 배수수직관 중 작은 쪽의 관경 이상으로 한다. | 배수수평지과의 도피통기관의 관경은 그것을 집속하는 배수수평지관의 관경보다 작게 해서는 안 된다.
오수 중에 분해가능한 유기물이 용존산소의 존재 하에 미생물의 작용에 의해 산화분해되어 안정한 물질로 변해갈 때 소비되는 산소량을 의미하는 것은? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 2과목 : 위생설비 | 0 | bod | C | ph | ppm | bod | cod
기구배수 부하단위 산정에 기준이 되는 기구는? |  |  | 0.83 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 세면기 | B | 욕조 | 세면기 | 소변기 | 대변기
스프링클러설비의 배관 중 직접 또는 수직배관을 통하여 가지배관에 급수하는 배관은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 교차배관 | B | 주배관 | 교차배관 | 급수배관 | 신축배관
저탕식 전기가열기를 사용하여 0.2m3/h의 급탕을 공급할 경우 사용 전력은? (단, 물의 비열은 4.2kJ/kg·K, 급탕온도는 60℃, 급수온도는 10℃, 전기효율은 100% 이다.) |  | 0.2×1000×4.2×(60-10)/1×3600=11.7kW[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.46 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 11.7kw | B | 3.5kw | 11.7kw | 23.1kw | 50.4kw
강관 또는 동관 등의 배관으로 곡관을 만들어 배관의 신축을 흡수하는 신축이음쇠로 신축곡관이라고도 불리는 것은? |  | 루프형 신축이음쇠는 배관 자신을 밴딩(곡관)하여 배관의 휘어짐으로 신축을 흡수함[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 루프형 신축이음쇠 | A | 루프형 신축이음쇠 | 밸로즈형 신축이음쇠 | 스위블형 신축이음쇠 | 슬리브형 신축이음쇠
베르누이의 정리에 따른 전압, 정압 및 동압에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배관의 관경이 증가하면 동압은 감소한다. | C | 동압에서 정압을 뺀 것이 전압이다. | 압력수두에서의 압력은 전압을 의미한다. | 배관의 관경이 증가하면 동압은 감소한다. | 배관 내 마찰저항이 증가하면 정압은 증가한다.
배수용 트랩으로서의 성능에 문제가 있어 사용하지 않는 것이 바람직한 트랩에 속하지 않는 것은? |  | 수봉식 트랩은 가장안전하고 하수가스 침입방지 목적이므로 바람직한 트랩임[해설작성자 : 이용자] | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수봉식 트랩 | C | 2중 트랩 | 격벽 트랩 | 수봉식 트랩 | 가동부분이 있는 것
저수 및 고가탱크 등 상수 탱크에 관한 설명으로 옳지 않는 것은? |  |  | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 상수 탱크의 천장•바닥 또는 주변 벽은 건축물의 구조부분과 겸용하도록 한다. | D | 물의 정체를 방지할 수 있는 조치를 취하여야 한다. | 건물 최하층의 바닥 밑 또는 바닥 밑의 지중에 설치하지 않는다. | 상수관 이외의 관이 상수 탱크를 관통하거나 상부를 횡단하지 않도록 한다. | 상수 탱크의 천장•바닥 또는 주변 벽은 건축물의 구조부분과 겸용하도록 한다.
연결살수설비에서 송수구의 설치 위치로 옳은 것은? |  |  | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 지면으로부터 높이가 0.5m 이상 1m 이하의 위치 | A | 지면으로부터 높이가 0.5m 이상 1m 이하의 위치 | 지면으로부터 높이가 0.5m 이상 1.5m 이하의 위치 | 지면으로부터 높이가 1m 이상 1.5m 이하의 위치 | 지면으로부터 높이가 1m 이상 2m 이하의 위치
관의 스케쥴 번호의 결정 요소는? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 관의 두께 | C | 관의 내경 | 관의 외경 | 관의 두께 | 관의 길이
강관 이음쇠와 사용 용도의 연결이 옳지 않은 것은? |  | 플러그 용도 : 말단을 막을때 쓰는것임 캡이랑 같음[해설작성자 : 이용자] | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 플러그 - 관경이 다른 관을 연결할 때 | D | 엘보 - 관의 방향을 바꿀 때 | 와이 - 관을 도중에서 분기할 때 | 니플 - 관경이 같은 관을 연결할 때 | 플러그 - 관경이 다른 관을 연결할 때
2개 이상의 트랩을 보호하기 위하여 기구배수관이 배수수평지관에 접속하는 지점의 바로 하류에서 취출하여, 통기수직관에 연결하는 통기관은? |  | 1. 신정통기관 최상부의 배수수평관이 배수수직관에 접속된 위치보다도 더욱 위로 배수수직관을 끌어올려 대기 중에 개구하여 통기하여 사용하는 부분이다. 관경은 배수수직관보다 작게해서는 안된다. 보통 PVC 100A 파이프를 설치. 소벤트 방식이나, 섹스티아 방식은 이 신정통기관을 변형하여 설치한 것.2. 각개통기관 트랩마다 통기하기 위해 설치한 배관설비. 가장 안정도가 높은 방식으로서 자기 사이펀 작용의 방지에도 효과가 큼. 관경은 그것이 접속되는 배수관 관경의 1/2 이상함.3. 루프 통기관 2개 이상의 기구 트랩에 공용으로 하나의 통기관을 설치하는 방식. 회로통기방식과 환상통기방식이 이에 속함. 관경은 접속하는 배수수평지관과 통기수직관의 관경 중 작은 쪽 관경의 1/2 이상으로 함.4.도피통기관 루프통기관을 도와서 통기 능률을 향상시키기 위해 배수횡지관 최하류에서 통기 수직관과 연결하는 통기관. 기구 트랩에 발생하는 배압이나 그것에 위한 봉수의 유실을 막는 역할을 함. 관경은 최소 32A 이상으로 함.5. 결합통기관 배수수직주관과 통기수직주관을 접속하는 통기관으로 5개 층마다 설치해서 배수수직주관의 통기를 좋게 하는 역할을 함. 관경은 배수수직관과 통기수직관 중 작은 값으로 하거나 최소 50A 이상으로 함.6. 습윤통기관 배수횡주관 최상류 기구의 바로 아래에서 연결하는 통기관이며 통기와 배수의 역할을 겸하는 배관. | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 회로통기관 | D | 습통기관 | 신정통기관 | 각개통기관 | 회로통기관
급탕설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 개방형은 대기압의 영향을 받기 때문에 팽창탱크가 필요없다[해설작성자 : 이용자] | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 개방형 급탕시스템에는 온도상승에 의한 압력을 도피시킬 수 있는 팽창탱크를 설치하여야 한다. | C | 배관은 적정한 압력손실 상태에서 피크시를 충족시킬수 있어야 한다. | 냉수, 온수를 혼합사용 해도 압력차에 의한 온도변화가 없도록 하여야 한다. | 개방형 급탕시스템에는 온도상승에 의한 압력을 도피시킬 수 있는 팽창탱크를 설치하여야 한다. | 배관거리가 30m를 초과하는 중앙급탕 방식에서는 일정한 급탕온도 유지를 위하여 환탕관과 순환펌프를 설치한다.
급탕설비의 가열방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.52 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 직접가열식에서 가열보일러는 난방용 보일러와 일반적으로 겸용하여 사용된다. | D | 직접가열식은 간접가열식보다 열효율이 높다. | 직접가열식은 보일러 안에 스케일 부착의 우려가 있다. | 간접가열식은 일반적으로 규모가 큰 건물의 급탕에 사용 된다. | 직접가열식에서 가열보일러는 난방용 보일러와 일반적으로 겸용하여 사용된다.
고층건물의 급수시스템을 저층건물과 같이 단일계통으로 할 경우의 문제점과 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 저층부 수질 저하 | A | 저층부 수질 저하 | 저층부 소음 증대 | 저층부 수압 과대 작용 | 저층부 워터 해머 발생
수도직결방식의 급수방식에서 수도 본관의 압력이 160kPa, 수전의 높이가 6m, 마찰손실 수두가 2mAq 일 때, 이 수전이 받는 압력은? |  | 10.33mAq=101kPa (1m=10kPa)6m=60kPa, 2mAq=20kPa☆160-60-20=80kPa[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.43 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 약 80kpa | B | 약 40kpa | 약 80kpa | 약 152kpa | 약 240kpa
대변기 세정수의 급수방식 중 로 탱크식에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 탱크로의 급수압력에 관계없이 세정 시 대변기로의 공급 압력이 일정하다. | D | 대변기의 연속사용이 가능하다. | 세정음은 유수음이 포함되기 때문에 소음이 크다. | 단시간에 다량의 물이 필요하기 때문에 주변 수전에 큰 영향을 끼친다. | 탱크로의 급수압력에 관계없이 세정 시 대변기로의 공급 압력이 일정하다.
냉방부하 계산 시 잠열을 계산하지 않아도 되는 것은? |  | 유리를 통한 일사 취득열량은 현열부하만 있고 잠열 부하는 없다.냉방부하에서 잠열부하를 포함하는 부하1. 외기 부하2. 극간풍 부하3. 인체 부하4. 실내기구 부하[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.56 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 유리로부터의 취득열량 | B | 인체의 발생열량 | 유리로부터의 취득열량 | 극간풍에 의한 취득열량 | 외기의 도입으로 인한 취득열량
유리창으로 통한 취득열량을 줄이기 위한 방법으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 열관류율이 큰 유리 사용 | B | 반사율이 큰 유리 사용 | 열관류율이 큰 유리 사용 | 투과율이 작은 유리 사용 | 차폐계수가 작은 유리 사용
온수난방 배관에서 역환수방식(reverse return system)을 채택하는 가장 주된 이유는? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 균등한 유량분배 | D | 재료비 절감 | 수격작용 방지 | 펌프 동력절감 | 균등한 유량분배
다음 중 배관의 신축에 대응하기 위해 사용되는 신축이음에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 플로트형 | B | 스위블형 | 플로트형 | 슬리브형 | 벨로즈형
다음과 같은 조건에서 난방 시 외기에 의한 현열부하는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2019년04월27일-045.png | 500×1.01×(24-5)/3600=2.67kW[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.34 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 2.67kw | A | 2.67kw | 3.17kw | 3.68kw | 4.12kw
다음 중 습공기선도에 직접 표현되지 않는 상태 값은? |  |  | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 열용량 | C | 비체적 | 엔탈피 | 열용량 | 상대습도
건구온도 20℃, 절대습도 0.01kg/kg′인 습공기 10kg의 엔탈피는? (단, 건공기의 정압비열은 1.01kJ/kg·K, 수증기의 정압지열은 1.85kJ/kg·K, 0℃에서 포화수의 증발잠열은 2501kJ/kg 이다.) |  | (1.01 X 20) + [ 0.01 X ｛ 2501 + ( 1.85 X 20 ) ｝] = 45.58 kJ/㎏ X 10 = 455.8 kJ[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.24 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 455.8kj | D | 201.6kj | 254.5kj | 369.6kj | 455.8kj
아네모스탯형 취출구에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 천장에 설치함[해설작성자 : 이용자] | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 주로 벽체 하부에 설치되어 사용된다. | C | 확산형 취출구이다. | 확산반경이 크고 도달거리가 짧다. | 주로 벽체 하부에 설치되어 사용된다. | 1차 공기에 의한 2차 공기의 유인성능이 좋다.
덕트의 방향전환을 위해 사용되는 장방형 단면의 원호형 엘보의 국부저항손실계수가 0.22일 때, 이 엘보에 발생하는 국부저항손실은? (단, 풍속은 10m/s, 공기의 밀도는 1.2kg/m3 이다.) |  | 0.22 X 102X 1.2 / 2 = 13.2 Pa[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.41 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 13.2pa | B | 11.0pa | 13.2pa | 15.4pa | 19.6pa
다음 중 펌프의 비교회전수가 가장 적은 것은? |  |  | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 터빈펌프 | C | 사류펌프 | 축류펌프 | 터빈펌프 | 볼류트펌프
용량 15kW의 전동기로 작동되는 기계가 있다. 전동기는 실내에 있고 기계는 실외에 있을 경우 실내취득열량은? (단, 전동기에 대한 부하율(모터출력/정격출력)은 0.8, 전동기 효율은 0.86 이며, 기타 주어 지지 않은 조건은 무시한다.) |  | 15 x 0.8 x {(1/0.86) - 1} = 1.95 kW 가 됩니다.[해설작성자 : 독학맨] | 0.19 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 1.95kw | D | 12.9kw | 12kw | 10.32kw | 1.95kw
배관에 설치하여 관속의 유체에 섞여 있는 모래 등의 이물질을 제거하여 기기의 성능을 보호하는 기구로서 여과기라고도 불리는 것은? |  |  | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 스트레이너 | D | 트랩 | 밸브 | 볼조인트 | 스트레이너
다음 중 증기트랩의 설치위치로 가장 적당한 곳은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 방열기의 환수구 | D | 펌프의 입구 | 펌프의 출구 | 방열기의 입구 | 방열기의 환수구
외기의 이산화탄소(CO2) 함유량이 300ppm, 사람의 호흡 시 1인당 CO2 배출량이 0.017m3/h인 경우, 1인당 필요한 환기량은? (단, CO2의 실내허용농도는 1000ppm이다.) |  | { 1 X 0.017 / ( 1000 - 300 ) } X 106 = 24.3 m3/h·인[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.36 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 24.3m3/h·인 | A | 24.3m3/h·인 | 25.9m3/h·인 | 26.7m3/h·인 | 28.3m3/h·인
보일러에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 입형보일러 : 수직으로 서 있는 동 내에 연관 또는 수관이 있는 형태로, 입형으로 설치면적이 작고 설치가 용이하므로 소규모 난방에 주로 사용 된다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 입형보일러는 사용압력이 높아 규모가 큰 건물에 주로 사용된다. | A | 입형보일러는 사용압력이 높아 규모가 큰 건물에 주로 사용된다. | 노통 연관보일러는 부유수면이 넓어서 급수 조절이 용이하다. | 관류보일러는 수관보일러와 같이 수관으로 되어 있으나 드럼이 없다. | 수관보일러는 대형 건물 또는 병원이나 호텔 등과 같이 고압증기를 다량 사용하는 곳이나 지역난방 등에 사용된다.
송풍량 300m3/min, 정압 30mmAq 인 송풍기의 회전수를 높여 풍량을 360m3/min로 변화시킬 경우 정압은? |  | 30 X ( 360 / 300 )2 = 43.2 mmAq[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.41 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 43.2mmaq | B | 36mmaq | 43.2mmaq | 51.8mmaq | 64.6mmaq
바닥복사난방에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 예열시간이 짧기 때문에 간헐난방에 적합하다. | B | 증기난방에 비해 쾌적감이 높다. | 예열시간이 짧기 때문에 간헐난방에 적합하다. | 천장고가 높은 경우에도 난방감을 얻을 수 있다. | 실내에 방열기를 설치하지 않으므로 바닥이나 벽면을 유용하게 이용할 수 있다.
다음과 같은 특징을 갖는 냉동기는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2019년04월27일-058.png |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 터보식 냉동기 | A | 터보식 냉동기 | 흡수식 냉동기 | 왕복동식 냉동기 | 스크루식 냉동기
덕트의 배치방식 중 개별덕트방식에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 각 실의 개별 제어성이 우수하다. | C | 공장의 급배기에 주로 사용된다. | 소요되는 덕트 스페이스가 작다. | 각 실의 개별 제어성이 우수하다. | 공사비는 저렴하나 실내에서 기류 분포가 좋지 않다.
공기조화시스템에서 공기를 가습하는 방법으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 직접 팽창코일의 이용 | D | 증기의 직접분무 | 온수의 직접분무 | 에어 와셔의 이용 | 직접 팽창코일의 이용
바닥면적이 200m2인 학교 교실에 채광을 위하여 설치하는 창문등의 최소 면적은? (단, 별도의 조명장치를 설치하지 않고 창문등으로만 채광을 하는 경우) |  | 1/10 | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 20m2 | B | 10m2 | 20m2 | 30m2 | 40m2
6층 이상의 거실면적의 합계가 20000m2인 15층 아파트에 설치하여야 할 승용승강기의 최소 대수는? (단, 12인승 승용승강기의 경우) |  | 1+(20000-3000)/3000 = 6.7 = 7대[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.43 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 7대 | C | 5대 | 6대 | 7대 | 8대
건축물의 용도변경과 관련된 시설군 중 주거 업무시설군에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.43 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 노유자시설 | C | 공동주택 | 업무시설 | 노유자시설 | 교정 및 군사시설
건축물의 에너지절약설계기준에 따른 야간단열장치의 총열관류저항 기준은? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 0.4m2·k/w 이상 | D | 0.1m2·k/w 이상 | 0.2m2·k/w 이상 | 0.3m2·k/w 이상 | 0.4m2·k/w 이상
건축물의 에너지절약설계기준상 다음과 같이 정의되는 용어는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2019년04월27일-065.png |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 위험률 | B | 효율 | 위험률 | 수용률 | 분포율
건축물의 설비기준 등에 관한 규칙에 따라 피뢰설비를 설치하여야 하는 대상 건축물의 높이 기준은? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 20m 이상 | A | 20m 이상 | 24m 이상 | 27m 이상 | 31m 이상
피난용 승강기의 설치에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 승강기 안전관리법건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제14조승강장의 바닥면적은 승강기 1대당 6제곱미터 이상으로 할것[해설작성자 : 한번쳐볼까] | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 승가장의 바닥면적은 승강기 1대당 5m2 이상으로 할 것 | B | 예비전원으로 작동하는 조명설비를 설치할 것 | 승가장의 바닥면적은 승강기 1대당 5m2 이상으로 할 것 | 각 층으로부터 피난층까지 이르는 승강로를 단일구조로 연결하여 설치할 것 | 승강장의 출입구 부근의 잘 보이는 곳에 해당 승강기가 피난용 승강기임을 알리는 표지를 설치할 것
건축물의 일부를 완공하여 임시로 사용하고자 할 때 임시사용승인의 기간은 몇 년 이내를 원칙으로 하는가? |  |  | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 2년 | B | 1년 | 2년 | 3년 | 4년
다음은 다중이용시설을 신축하는 경우 기계환기설비를 설치하여야 하는 대상 다중이용 시설에 관한 기준 내용이다. ( )안에 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2019년04월27일-069.png |  | 0.54 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | ㉠ 2000m2, ㉡ 100개 | C | ㉠ 1000m2, ㉡ 100개 | ㉠ 1000m2, ㉡ 200개 | ㉠ 2000m2, ㉡ 100개 | ㉠ 2000m2, ㉡ 200개
특정소방대상물이 문화 및 집회시설인 경우, 모든 층에 스프링클러설비를 설치하여야 하는 수용인원 기준은? (단, 동·식물원은 제외) |  |  | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 100명 이상 | B | 50명 이상 | 100명 이상 | 150명 이상 | 200명 이상
건축물의 바깥쪽에 설치하는 피난계단의 유효너비는 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가? |  |  | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 0.9m | C | 0.7m | 0.8m | 0.9m | 1.0m
다음 승강기의 설치에 관한 기준 내용이다. 밑줄 친 대통령령으로 정하는 건축물의 기준 내용으로 옳은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2019년04월27일-072.png |  | 0.41 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 층수가 6층인 건축물로서 각 층 거실의 바닥 면적 300m2 이내마다 1개소 이상의 직통계단을 설치한 건축물 | A | 층수가 6층인 건축물로서 각 층 거실의 바닥 면적 300m2 이내마다 1개소 이상의 직통계단을 설치한 건축물 | 층수가 6층인 건축물로서 각 층 거실의 바닥 면적 500m2 이내마다 1개소 이상의 직통계단을 설치한 건축물 | 연면적이 2000m2인 건축물로서 각 층 거실의 바닥 면적 300m2 이내마다 1개소 이상의 직통계단을 설치한 건축물 | 연면적이 2000m2인 건축물로서 각 층 거실의 바닥 면적 500m2 이내마다 1개소 이상의 직통계단을 설치한 건축물
다음은 거실등의 방습에 관한 기준 내용이다. ( )안에 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2019년04월27일-073.png |  | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 1m | B | 0.5m | 1m | 1.2m | 1.5m
건축법령상 다중주택이 갖춰야 할 요건에 속하지 않는 것은? |  | 19세대 이하는 다세대주택 조건 중의 하나임.[해설작성자 : comcbt.com 이용자]아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]19세대 이하는 다가구 주택임[해설작성자 : 박길로이] | 0.49 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 19세대 이하가 거주할 수 있을 것 | A | 19세대 이하가 거주할 수 있을 것 | 독립된 주거의 형태를 갖추지 아니한 것 | 1개 동의 주택으로 쓰이는 바닥면적의 합계가 330m2 이하일 것 | 학생 또는 직장인 등 여러 사람이 장기간 거주할 수 있는 구조로 되어 있는 것
에스컬레이터는 건축물의 출입구에 설치하는 회전문으로부터 최소 얼마 이상의 거리를 두어야 하는가? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 2m | A | 2m | 4m | 6m | 8m
건축물을 건축하려는 경우, 허가 대상 건축물이라 하더라도 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 신고를 하면 건축허가를 받은 것으로 보는 건축물의 연면적 기준은? |  |  | 0.38 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 연면적의 합계가 100m2 이하인 건축물 | A | 연면적의 합계가 100m2 이하인 건축물 | 연면적의 합계가 200m2 이하인 건축물 | 연면적의 합계가 300m2 이하인 건축물 | 연면적의 합계가 500m2 이하인 건축물
다음은 특정소방대상물의 소방시설 설치의 면제에 관한 기준 내용이다. ( )안에 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2019년04월27일-077.png |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 물분무등소화설비 | D | 연결살수설비 | 옥내소화전설비 | 옥외소화전설비 | 물분무등소화설비
다음은 연결살수설비를 설치하여야 하는 특정 소방대상물에 관한 기준 내용이다. ( )안에 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2019년04월27일-078.png | 연결살수설비(지하구는 제외)1. 판매시설, 운수시설, 창고시설 중 물류터미널로서 해당 용도로 사용되는 부분의 바닥면적이 1000m2 이상인 것.2. 지하층(피난층으로 주된 출입구가 도로와 접한 경우는 제외)으로서 바닥면적의 합계가 150m2 이상인 것(다만, "주택법 시행령"에 따른 국민주택규모 이하인 아파트의 지하층 대피시설로 사용하는 것만 해당)과 교육연구시설 중 학교의 지하층의 경우에는 700m2 이상인 것으로 한다.3. 가스시설 중 지상에 노출된 탱크의 용량.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.37 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 1000m2 | C | 300m2 | 500m2 | 1000m2 | 1500m2
다음의 소방시설 중 소화활동설비에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.54 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 자동화재속보설비 | C | 제연설비 | 비상콘센트설비 | 자동화재속보설비 | 무선통신보조설비
6층 이상인 건축물로서 건축물의 거실(피난층의 거실 제외)에 국토교통부령으로 정하는 기준에 따라 배연설비를 하여야 하는 대상 건축물에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.45 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-04-27 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 제1종 근린생활시설 | C | 운동시설 | 종교시설 | 제1종 근린생활시설 | 교육연구시설 중 연구소
2가지 음이 동시에 귀에 들어와서 한쪽의 음 때문에 다른 쪽의 음이 작게 들리는 현상을 무엇이라 하는가? |  | *마킹스 효과:2가지 음이 동시에 귀에 들어와서 한쪽의 음 때문에 다른 쪽의 음이 작게 들리는 현상.1. 명료도:사람이 말을 할 때 어느 정도 정확할 수 있는가를 표시하는 기준을 백분율로 나타낸 것.2. 정재파 현상:진행되는 음파가 반사면에 부딪칠 때 반대방향으로 되돌아오는 음파의 중첩으로 음압의 변동이 중복되면서 실내에 머물러 있는 현상.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 마스킹 효과 | C | 명료도 | 정재파 현상 | 마스킹 효과 | 반향
전시장의 자연채광 방법 중 지붕을 통해 들어온 자연광을 지붕과 천장사이에서 조정하여 실내전체를 조명하는 형식은? |  | 전시장의 채광1. 정광창 형식: 천장 중앙에 천장을 설치하여 전시실 중앙부를 가장 밝게 하여 전시벽면에 조도를 균등하게 한다.2. 측광창 형식: 측면 창에 광선을 들이는 것으로 소규모 전시실 외에는 부적합하다.3. 고측광창 형식: 천장부근에서 채광창식과 정광형식의 절충식이다.4. 정측광창 형식: 관람자가 서 있는 상부 천장을 불투명하게 하여 측벽에 가깝게 채광창을 설치하는 방법.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 정광형 형식 | B | 측광 형식 | 정광형 형식 | 고측광 형식 | 정측광 형식
다음과 같은 특징을 갖는 도서관의 출납 시스템은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2019년03월03일-003.png | ⑴자유 개가식free open system열람자 자신이 서가에서 책을 꺼내어 책을 고르고 그대로 검열을 받지 않고 열람하는 형식이다.⑵안전 개가식safe guarded open access자유개가식과 반개가식의 장점을 취한 것으로서 열람자가 책을 직접 서가에서 꺼내지만 관원의 검열을 받고 기록을 남긴 후 열람하는 형식이다.⑶반개가식semi open access열람자는 직접 서가에 면하여 책의 체제나 표지 정도는 볼 수 있으나 내용을 보려면 관원에게 요구하여 대출기록을 남긴 후 열람하는 형식으로서 신간서적 안내에 채용되며 다량의 도서에는 부적당하다.⑷폐가식closed access열람자는 책의 목록에 의해 책을 선택하여 관원에게 대출기록을 제출한 후 대출받는 형식으로 서고와 열람실이 분리되어 있다. | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 1과목 : 건축일반 | 1 | 반개가식 | C | 자유개가식 | 안전개가식 | 반개가식 | 폐가식
상점의 진열장 배치에서 부문별의 상품진열이 용이하고 대량판매 형식이 가능한 형태로 주로 침구코너, 식기코너, 서점 등에서 사용되는 것은? |  | 상점판매형식-대면판매(금은방) 상품설명이 편리함 종업원 위치를 저하기 용이함 상품 포장이 편리함 종업원에 의해 통로가 소요되어 진열 면적이 적어짐 진열장이 많아지면 상점 분위기가 딱딱해진다-측면판매(의류, 가구매장) 종업원 면적이 적을수록 진열 면적이 증가한다. 상품에 대한 친근감 종업원 위치 정하기 어려움 상품의 설명, 포장이 불편하다.진열장 배열형-굴절 배열형 : 양복, 모자, 안경, 문방구-직렬 배열형 : 면적 이용률 최고, 가장 일반적, 침구, 의복, 가전, 식기, 서점-환상 배열형 : 수예, 민예품점-복합형 : 부인복지점, 피혁제품, 서점 등 | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 직렬배열형 | C | 환상배열형 | 굴절배열형 | 직렬배열형 | 복합형
석조건축물의 장점으로 옳지 않은 것은? |  | 장점-내구, 방서, 방한, 방화에 강하다-외관이 정중하고 아름답다.단점-재료와 공사비가 비싸다.-공기가 길다.-시공이 까다롭다.-횡력에 약하다. | 0.84 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 가공이 쉽고 비교적 저렴하다. | D | 외관이 장중·미려하다. | 마모에 대한 저항성이 크다. | 내화적이다. | 가공이 쉽고 비교적 저렴하다.
다음에서 설명하는 빛의 단위는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2019년03월03일-006.png | 광속(luminous flux) 단위는 lumen(lm) - 광원에서 나오는 빛의 총량광도(luminous intensity) 단위는 candela(cd) - 광원에서 어느 방향으로의 빛의 세기조도(illuminance)는 어느 곳의 밝기를 나타내는 것으로서 lux(lx), 혹은 footcandle 이 단위 - 내장면에 도달하는 빛의 양휘도(luminance) 이것은 불빛이 어떤 면에 반사되어 혹은 그곳에서 나오는 빛을 말합니다. 단위는 apostilb - 빛이 반사되는 반사면의 발기 눈부심 정도(휘도는 시야 검사를 할 때 사용) | 0.61 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 1과목 : 건축일반 | 1 | 광속 | C | 조도 | 광도 | 광속 | 휘도
철근콘크리트구조에서 건조수축이나 온도변화에 의해 발생한 균열에 저항하기 위해 배근하는 것은? |  | 배력근: 콘크리트의 건조로 인한 수축이나 온도변화 등에 의한 균열을 방지하기 위해 반드시 주근의 안쪽에,주근에 직각방향으로 배치.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 배력근 | B | 주근 | 배력근 | 스터럽 | 띠철근
벽이나 기둥모서리를 마모로부터 보호하기 위해 사용하는 철물은? |  | 코너비드: 벽이나 기둥모서리를 보호하기 위한 보호용 철물.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 코너비드 | B | 논슬립 | 코너비드 | 도어체크 | 피벗힌지
판보에서 웨브에 스티프너를 설치하는 가장 주된 목적은? |  | 스티프너: 철골보 웨브부분의 전단보강 및 좌굴 방지.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 웨브판의 좌굴 방지 | A | 웨브판의 좌굴 방지 | 플랜지의 처짐 방지 | 플랜지의 부식 방지 | 철근의 배근 용이
호텔의 동선계획으로 옳지 않은 것은? |  | 호텔관리상 숙박고객이 프런트를 통하지 않고 직접 주차장으로 갈 수 있는 동선은 피한다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.86 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 숙박고객이 프런트를 통하지 않고 주차장으로 갈 수 있도록 하는 것이 좋다. | D | 고객동선과 서비스동선이 교차되지 않도록 한다. | 숙박고객과 연회고객의 출입구는 분리하는 것이 좋다. | 고객동선은 고객이 원하는 장소에 갈 수 있도록 명확하게 하는 것이 좋다. | 숙박고객이 프런트를 통하지 않고 주차장으로 갈 수 있도록 하는 것이 좋다.
다음 각 구조형식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 트러스구조의 각 부재에는 인장력과 축방향력이 발생한다[해설작성자 : dis]트러스구조는 강재 등의 단재를 핀 접합으로 세모지게 구성하고, 그 3각형을 연결하여 조립한 뼈대. 각 단재는 축방향으로 외력과 평형하여 휨/전단력은 발생하지 않는다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.61 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 트러스구조의 각 부재에는 축방향력과 전단력, 휨이 발생한다. | D | 철골철근콘크리트구조는 철골을 중심으로 그 주위를 철근으로 둘러싸는 구조이다. | 트러스구조는 각 부재를 절점에서 연결해 삼각형으로 짜 맞춘 구조이다. | 라멘구조에서 기둥과 보 접합부는 강정합으로 된다. | 트러스구조의 각 부재에는 축방향력과 전단력, 휨이 발생한다.
일사에 의한 복사열의 흡수로 불투명한 벽면 또는 지붕면에서의 외표면 온도는 차츰 상승하게 되는데, 이와 같은 효과로 상승되는 온도에 외기온도를 가산한 값을 의미하는 것은? |  | 상당외기온도: 일사에 의한 복사열의 흡수로 불투명한 벽면 또는 지붕면에서의 외표면 온도는 차츰 상승하게 되는데,이와 같은 효과로 상승되는 온도에 외기온도를 가산한 온도.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.79 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 상당외기온도 | B | 유효 온도 | 상당외기온도 | 습구 온도 | 효과 온도
아파트의 중복도형의 특징이 아닌 것은? |  | 1. 편복도형계단이나 엘리베이터를 이용해 각층에 올라간 뒤, 길게 나 있는 복도를 지나서 각자의 집으로 들어갈 수 있게 만들어진 구조다.-장점 : 건설비가 저렴한 편이라는 것과 엘리베이터 1대에 더 많은 인원들이 사용하게 되므로 관리비 등도 절약할 수 있다는 점이다.-단점 : 긴 복도로 되어 있는 면으로는 창문을 열어 놓기 어렵다는 점 등으로 통풍이 쉽지 않고 일조도 쉽지 않다는 것이다. 또한 여러 세대가 복도를 통해 모두 이동해야만 자신의 집에 들어갈 수 있어 수시로 사람들이 지나다니는 소음에 시달릴 수 있으며, 화재가 발생할 경우 출입구까지 가려면 복도를 지나서 가야하므로 빠져나가는데 시간이 오래 걸린다는 위험이 있다.2. 계단형복도가 없이 계단이나 엘리베이터에서 나오는 순간 바로 각자의 집에 이를 수 있게 되어 있는 구조다. 엘리베이터 승강기가 있는 곳을 '홀(Hall)'이라 하여 홀과 직접 통한다고 '홀 형'이라고도 한다.-장점 : 통풍과 일조가 더 잘 되며, 소음이 적고, 화재 발생시 빠르게 빠져나갈 수 있다.-단점 : 범죄에 노출될 확률이 조금 높다는 것.3. 중간복도형긴 복도가 나있고, 그 복도의 양옆에 각 세대가 배치되어 서로의 현관이 마주보도록 되어있는 것을 중간복도형이라고 한다.-장점 : 건설비가 많이 저렴하며, 엘리베이터 1대당 사용인원등도 많은 편이므로 관리비도 싸다. 즉, 저렴함이 최대의 장점.-단점 : 세대의 사이에 복도를 놓아야 하므로 복도가 어두운 편이라 칙칙할 수 있고, 일조와 통풍권에서 많은 제한을 받으며, 많은 사람들이 복도에 돌아다니므로 소음이 자주 발생하는 등 개인의 사생활이 자주 침해받게 된다. | 0.56 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 복도의 불필요한 면적이 적다. | D | 대지에 대한 이용도가 좋다. | 채광과 통풍을 동시에 좋게 할 수 없다. | 프라이버시가 나쁘고 시끄럽다. | 복도의 불필요한 면적이 적다.
상점건축에서 진열장의 반사를 방지하는 방법과 거리가 먼 것은? |  | **반사방지**-주간(실내 조도<실외 조도)진열장 내부 밝기를 외부보다 밝게한다.차양을 달아 외부에 그늘을 만든다.유리면을 경사지게 배치, 특수한 곡면유리 사용건너편 건물 비침 방지로 가로수를 이용한다.-야간(실내 조도 > 실외 조도)광원을 외부로 노출하지 않음눈에 입사하는 광속(빛의 양)을 적게 한다.**진열장 배치 고려사항**-손님쪽에서 상품이 효과적으로 보이게 한다.-감시하기 쉬우면서 감시한다는 인상을 주지 않게 한다.-동선이 원활하게 배치, 다수 손님 수용, 소수 종업원으로 관리되게 한다.-들어오는 손님과 종업원의 시선은 직접 마주치지 않게 한다.진열장 내/외부의 온도차를 적게 하는 것은 진열창의 흐림현상을 방지한다. [해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 진열장 내, 외부의 온도차를 적게 한다. | A | 진열장 내, 외부의 온도차를 적게 한다. | 진열장 내부의 조도를 높인다. | 차양을 설치하여 진열장 외부에 그늘을 만든다. | 진열장의 유리를 경사지게 한다.
아파트의 평면형식에 의한 분류 중 계단실형에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 계단실(홀)형-장점 : 독립성이 좋고 출입이 편하며 통행부 면적이 적으므로 건물의 이용도가 높다.-단점 : 고층아파트일 경우 각 계단실마다 엘리베이터를 설치해야 하므로 시설비가 많이 든다. | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 코어의 시설비가 낮고, 이용률이 높아 경제적으로 매우 유리하다. | B | 각 호 내의 주거성 및 독립성이 강하다. | 코어의 시설비가 낮고, 이용률이 높아 경제적으로 매우 유리하다. | 동선이 짧으므로 출입이 용이하다. | 통행부의 면적이 작으므로 건물의 이용도가 높다.
사무소 건축에서 코어(core)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 기계 및 전기, 통신설비 등을 집약시켜 설비계통의 순환이 좋아지며 각 층에서의 계통거리가 최단이 된다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 기계·전기 설비와는 별도로 구성한다. | B | 사람 및 물품의 수직방향 교통시설이다. | 기계·전기 설비와는 별도로 구성한다. | 주 내력벽 구조체의 역할을 담당하는 경우가 많다. | 코어설치 시 사무소의 유효면적이 증대된다.
건물 에너지 절약을 위하여 고려하여야 할 사항으로 옳지 않은 것은? |  | 건물 에너지 절약을 위해서는 열전도율이 낮은 단열재를 사용하여 열을 차단한다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 열전도율이 높은 단열재 사용 | C | 고기밀·고단열 창호의 적용 | 주광을 적극적으로 이용하는 조명 방식 | 열전도율이 높은 단열재 사용 | 자연 에너지의 이용
병원의 간호사대기소에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 간호사대기소는 오물 처리실 및 배전실 등의 공간이 설치되지 않는다.병동부의 간호사대기소는 병실에서 보행거리 24m 이내에 두어야 하며,수직 및 수평 교통수단의 중심 지역에 두는 것이 원칙이다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.79 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 오물 처리실 및 배선실 등의 공간이 설치된다. | D | 병실군의 중앙에 위치시킨다. | 각 간호단위 또는 각층 및 동별로 설치한다. | 가능하면 계단이나 엘리베이터실 등에 인접하여 외부인의 출입을 감시할 수 있도록 한다. | 오물 처리실 및 배선실 등의 공간이 설치된다.
학교 교실의 배치 및 세부계획에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 교실의 채광은 일조시간이 긴 방위를 택하고,1방향일 때에는 깊은 곳까지 고른 조도가 얻어질 수 있도록 한다.교실의 출입구는 각 교실마다 2개소에 설치하고,여닫이문일 경우 여는 방향은 밖여닫이로 한다. 가장 가까운 옥외 출입구나 계단을 향하는 복도 교통의 방향으로 열리게 한다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 교실의 채광은 일조시간이 긴 방위를 택한다. | C | 교실은 운동장에 직접 면하는 것이 좋다. | 출입구는 각 교실마다 1개소에 설치하고, 여닫이문일 경우 여는 방향은 안여닫이로 한다. | 교실의 채광은 일조시간이 긴 방위를 택한다. | 초등학교 저학년 교실은 최상층에 두는 것이 좋다.
주거공간 계획에서 가사노동을 경감하기 위한 방안이 아닌 것은? |  | 가사노동 경감을 위해 필요 이상의 주거공간을 최소한으로 한다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.81 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 필요 이상의 주거공간을 최대한 확보한다. | A | 필요 이상의 주거공간을 최대한 확보한다. | 세탁실과 건조실은 근접시킨다. | 설비를 고도화하고 자동화한다. | 입식 부엌을 도입한다.
1개의 트랩을 위해 트랩 하류에서 취출하여, 그 기구보다 윗부분에서 통기계통에 접속하거나 또는 대기 중에 개구하도록 설치한 통기관은? |  | ※ 통기관의 종류1. 습식(습윤) 통기관 : 배수수평지관의 최상류 기구 바로 아래에서 회로(루프)통기에 연결하여 통기와 배수의 역활을 동시에 하는 통기관.2. 각개 통기관 : 위생기구마다 각각 통기관을 설치(가장 이상적이나 설비비가 비쌈), 통기관경(접속 배수관경 이상, 32mm 이상)3. 결합 통기관 : 배수수직관에서 분기·입상하여 통기수지관에 접속하는 통기관.4. 신정 통기관 : 최상층의 배수수직주관의 상단을 축소하지 않고 그대로 대기중에 개방하는 통기관.5. 루프(회로, 환상) 통기관 : 배수수평지관에 직접 접속하여 2~8개 이내의 트랩을 보호, 통기관경(입상관의 1/2 이상, 40mm 이상), 통기관 길이(7.5m 이내)6. 도피 통기관 : 많은 기구가 접속된 경우나 배수 횡지관이 긴 경우의 회로통기배관에서 통기 능률을 촉진시키기 위한 통기관으로 최하류 기구배수관과 배수수직관 사이에 설치.7. 공용 통기관 : 2개의 위생기구가 같은 위치에서 설치되어 있을 때 기구 배수관의 교점에서 수직으로 올려 세운 통기관.※ 특수통기수방식신정 통기관을 변형시킨 것으로 별도의 통기관을 사용하지 않고 하나의 배수수직관으로 배수와 통기를 겸라는 통기방식.1. 섹스티아 방식 : 유수에 선회력을 주어 하나의 관으로 배수, 통기관을 겸하는 방식으로 고층이나 APT 등에 사용.2. 소벤트 방식 : 별도의 통기관을 사용하지 않고 신정통기관만으로 배수와 통기를 겸하는 방식.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.44 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 각개통기관 | B | 습통기관 | 각개통기관 | 결합통기관 | 신정통기관
정화조 중 유입된 오수를 혐기성균에 의한 소화 작용으로 분리 침전이 이루어지도록 하는 곳은? |  | 혐기성은 부패조, 호기성은 산화조[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 부패조 | A | 부패조 | 여과조 | 산화조 | 소독조
콘크리트 벽이나 바닥 등의 배관이 관통하는 곳에 관의 보호를 위하여 사용하는 것은? |  |  | 0.79 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 슬리브 | C | 티 | 행거 | 슬리브 | 신축곡관
건물 내 급수방식에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 고가수조방식은 급수압력이 일정하다는 장점이 있다. | C | 압력수조방식에는 수수조를 설치하지 않는다. | 펌프직송방식은 유지·관리가 가장 용이한 방식이다. | 고가수조방식은 급수압력이 일정하다는 장점이 있다. | 수도직결방식은 일반적으로 중·고층의 건물에 사용된다.
급탕기기의 부속장치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 온수탱크 상단 _ 진공방지밸브, 오버플로우관 설치 하단 _ 배수펌프[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 온수탱크 상단에는 배수밸브(drain valve)를, 하부에는 진공방지밸브(vacuum relief valve)가 설치되어야 한다. | C | 안전밸브와 팽창탱크 및 배관 사이에는 어떠한 밸브도 설치되어서는 안 된다. | 밀폐형 가열장치에는 일정 압력 이상이면 압력을 도피시킬 수 있도록 도피밸브나 안전밸브를 설치한다. | 온수탱크 상단에는 배수밸브(drain valve)를, 하부에는 진공방지밸브(vacuum relief valve)가 설치되어야 한다. | 온수탱크의 보급수관에는 급수관의 압력변화에 의한 환탕의 유입을 방지하도록 역류방지밸브를 설치한다.
고가탱크에 시간당 20m3의 물을 양수할 때 유속을 2m/sec라 하면 양수펌프의 구경은? |  | √ 4 X 20 / 3.14 X 2 X 3600 = 0.0595 m ≒ 59.5 mm[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과]√ 4 X 20 / 3.14 / 2 / 3600 = 0.0595[해설작성자 : ㅈ정기] | 0.3 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 59.5mm | D | 38.6mm | 47.2mm | 56.4mm | 59.5mm
다음 중 급수설비에서 수격작용의 발생이 가장 우려되는 경우는? |  |  | 0.81 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급수관내에서 물의 흐름을 갑자기 정지할 경우 | D | 급수관의 지름이 클 경우 | 물을 과도하게 사용할 경우 | 급수관 내의 유속이 느릴 경우 | 급수관내에서 물의 흐름을 갑자기 정지할 경우
옥내의 배수수평주관 끝에 설치하여 공공하수관으로부터의 유해가스가 건물 안으로 침입하는 것을 방지하는데 사용되는 트랩은? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 2과목 : 위생설비 | 0 | u트랩 | B | p트랩 | u트랩 | s트랩 | 벨트랩
다음의 옥내소화전설비의 배관에 관한 설명 중 ( )안에 알맞은 내용은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2019년03월03일-029.png |  | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 2과목 : 위생설비 | 1 | ㉠ 4m/s, ㉡ 40mm | A | ㉠ 4m/s, ㉡ 40mm | ㉠ 4m/s, ㉡ 50mm | ㉠ 6m/s, ㉡ 40mm | ㉠ 6m/s, ㉡ 50mm
2개 이상의 엘보를 사용하여 이음부의 나사회전을 이용, 배관의 신축을 흡수하는 신축 이음쇠는? |  | 신축이음이의 역할은 배관의 신축 팽창량을 흡수하기 위하여 사용하고 배관에서 길이 방향의 팽창량을 흡수하는 역할을 하는 이음이며 배관과 배관을 이어주는 역할도하고 신축이음이 없으면 배관이 틀어지거나 터져버릴수 있게 때문에 사용합니다.대표적으로 루프(곡관)형 , 슬리브(미끄럼)형 , 벨로즈형 , 스위블형 신축이음4가지로 나눌수 있습니다.*참고 : 설치시에는 강관근 30m , 동관은 20m 마다 1개씩 설치하여야 합니다.**루프(곡관)형.관을 루프모양으로 구부려 그 휨에 의하여 신축을 흡수 하는 방식입니다.고온, 고압의 옥외배관에 설치하여야 하고 설치장소를 많이 차지하며 신축에 따른 자체응력이 바랭합니다.또한 곡률반경은 관지름의 6배 이상으로 해야합니다.-설치 공간을 많이 차지한다.-신축에 따른 자체 응력이 생긴다.-고온 고압의 옥외 배관에 많이 사용된다.**슬리브(미끄럼)형.-신축향이 크고 신축으로 인한 응력이 생기지 않는다.-직선으로 이음하므로 설치 공간이 루프형에 비해 적다.-배관에 곡선 부분이 있으면 신축 이음쇠에 비틀림이 생겨 파손의 원인이 된다.-장시간 사용시 패킹의 마모로 누수의 원인이 된다.**벨로즈형벨로즈형을 보면 주름이 있는데 그주름에 의햇 신축을 흡수하는 방법입니다.-설치 공간을 넓게 차지하지 않는다-고압배관에는 부적당 하다-자체 응력 및 누설이 없다-벨로스는 부식되지 않는 스테인리스,청동제품 등을 사용한다.**스위블형 신축이음2개 이상의 나사엘보를 사용하여 신축을 흡수하며 방열기 주위배관 등에 사용하는 것을 스위블형 신축이음이라 합니다.-굴곡부에서 압력 강하를 가져온다-신축량이 큰 배관에는 부적당하다-설치비가 싸고 쉽게 조립할수 있다. | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 스위블형 | A | 스위블형 | 슬리브형 | 벨로즈형 | 루프형
도시가스는 압력에 따라 고압, 중압, 저압으로 구분할 수 있다. 고압의 기준으로 옳은 것은? (단, 게이지압력) |  | 고압 : 1MPa 이상중압 : 0.1MPa 이상 1MPa 이하저압 : 0.1MPa 이하[해설작성자 : P2KKA] | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 1mpa 이상 | C | 10kpa 이상 | 0.1mpa 이상 | 1mpa 이상 | 10mpa 이상
다음 중 원칙적으로 청소구를 설치해야 하는 곳이 아닌 것은? |  | 배수관의 각도 45도인곳[해설작성자 : P2KKA] | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배수관이 30°의 각도로 방향을 바꾸는 곳 | C | 배수수직관의 최하부 | 배수수평주관 및 배수수평지관의 기점 | 배수관이 30°의 각도로 방향을 바꾸는 곳 | 배수수평주관과 부지배수관의 접속점에 가까운 곳
펌프의 전양정이 25m, 양수량이 60m3/h 일 때 펌프의 축동력은? (단, 펌프의 효율은 70%) |  | 1000 X ( 60 / 60 ) X 25 / 102 X 60 X 0.7 = 5.84kW[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.37 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 5.84kw | A | 5.84kw | 6.84kw | 58.4kw | 68.4kw
관로를 전개하거나 전개할 목적으로 사용되는 것으로 게이트밸브라고도 불리는 것은? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 슬루스밸브 | D | 앵글밸브 | 체크밸브 | 글로브밸브 | 슬루스밸브
스프링클러설비에서 스프링클러헤드의 방수구에서 유출되는 물을 세분시키는 작용을 하는 것은? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 반사판 | A | 반사판 | 연성계 | 교차배관 | 충압펌프
다음 중 기구급수 부하단위가 가장 큰 것은? (단, 개인용의 경우) |  | 욕조 : 7샤워 : 7세면기 : 2대변기 : 10[해설작성자 : P2KKA] | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 세정밸브식 대변기 | D | 욕조 | 샤워 | 세면기 | 세정밸브식 대변기
다음의 급수 수직 배관에 관한 설명 중 ( )안에 공통으로 들어가는 용어는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2019년03월03일-037.png |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 체크밸브 | A | 체크밸브 | 퇴수밸브 | 슬루스밸브 | 공기빼기밸브
먹는물 중 수돗물의 경도는 최대 얼마를 넘지 아니하여야 하는가? |  |  | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 300mg/l | B | 100mg/l | 300mg/l | 1000mg/l | 1200mg/l
포집기의 종류와 그 사용 용도의 연결이 옳지 않은 것은? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 런드리 포집기 – 치과 병원의 배수 | C | 오일 포집기 – 주유소의 배수 | 모발용 포집기 – 미용실의 배수 | 런드리 포집기 – 치과 병원의 배수 | 그리스 포집기 – 영업용 조리장의 배수
급탕설비에 사용하는 순환펌프에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.51 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 피스톤 펌프와 사류 펌프가 주로 사용된다. | A | 피스톤 펌프와 사류 펌프가 주로 사용된다. | 소규모 설비에서는 배관도중에 설치하는 라인펌프(line pump)가 사용된다. | 순환펌프의 수량은 순환관로의 열손실과 급탕관, 반탕관의 온도차로 구한다. | 순환펌프의 양정이 지나치게 높으며 관내를 진공상태로 만들기 쉽기 때문에 충분히 주의해야 한다.
다음 중 공기조화배관에 사용되는 신축이음의 종류에 속하지 않는 것은? |  | *루프형(만곡관형) : 신축곡관 이라고 하며, 강관 또는 동관 등을 루프 모양으로 구부려서 그 휨에 의하여 신축을 흡수하는 것으로 설치장소가 크고 고온고압의 옥외용에 주로 사용하며 곡률반경은 관지름의 6배 이상으로 한다.*벨로즈형 : 단관식과 복관식이 있으며 가장 많이 사용*스위블형 : 2개 이상의 나사 엘보를 사용하여 그 나사의 회전에 의하여 배관의 신축을 흡수하는 것으로 온수나 저압 증기난방 등의 방열기 주위 배관에 사용*슬리브형(미끄럼형) : 설치장소가 적고 장시간 사용시 패킹의 마모로누수 | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 리프트형 | B | 루프형 | 리프트형 | 슬리브형 | 벨로즈형
보일러의 출력 중 난방부하와 급탕부하를 합한 용량으로 표시되는 것은? |  | **보일러- 보일러는 난방 및 급탕을 위한 온열원을 생산하는 장치- 발생 열매에 따라 증기보일러와 온수보일러로 구분됨**보일러의 종류- 주철제 보일러 : 주철제로 된 여러 장의 섹션을 난방 부하의 크기에 따라 조립하여 사용- 노통연관식 보일러 : 노통 내의 파이프 속으로 연소 가스를 통과시켜 파이프 밖에 있는 물을 가열 또는 증발시킴- 수관식 보일러 : 드럼과 드럼 간에 여러 개의 수관을 통해 보일러 수가 흐르고 튜브 외부에 연소 가스가 흘러 관내에 흐르는 물을 가열하므로 열매 발생- 진공온수 보일러 : 보일러 내에 감압 증기실을 대기압 이하로 유지하여 비교적 낮은 온도에서 증기를 발생시켜 증기의 응축 잠열을 이용하여 온수를 간접 가열시킴**보일러의 출력과 용량 선정- 과부하 출력 : 정격출력의 10~20%정도 증가- 정격출력 = 난방부하 + 급탕부하 + 배관 부하 + 예열부하- 상용출력 = 난방부하 + 급탕부하 + 배관 부하- 정미출력 = 난방부하 + 급탕부하 | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 정미출력 | B | 상용출력 | 정미출력 | 정격출력 | 과부하출력
도달거리가 길며 소음이 적은 축류형 취출구는? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 노즐형 | B | 팬형 | 노즐형 | 아네모스탯형 | 브리즈라인형
각종 밸브에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 체크밸브에서 리프트형은 수평배관 및 흐름방향이 상향인 수직배관에 사용되며, 스윙형은 수평배관에만 사용된다. | C | 앵글밸브는 유체의 흐름방향을 90°로 전환시킬 수 있다. | 글로브 밸브는 유체가 밸브내의 아래에서 위쪽으로 흐르도록 설치된다. | 체크밸브에서 리프트형은 수평배관 및 흐름방향이 상향인 수직배관에 사용되며, 스윙형은 수평배관에만 사용된다. | 게이트 밸브는 밸브를 완전히 열면 배관경과 밸브의 구경이 동일하므로 유체의 저항이 적으나, 부분개폐 상태에서는 밸브판이 침식되어 완전히 닫아도 누설될 우려가 있다.
습공기의 건구온도와 습구온도를 알 때 습공기 선도상에서 알 수 없는 것은? |  | ※ 습공기 선도에서의 상태량1. 건구온도, 2. 습구온도, 3. 상대습도, 4. 절대습도, 5. 수증기 분압, 6. 엔탈피, 7. 비체적, 8. 열수분비, 9. 노점온도, 10. 현열비선.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 복사온도 | C | 엔탈피 | 상대습도 | 복사온도 | 절대습도
건구온도 26℃, 상대습도 50%인 공기 1000m3과 건구온도 32℃인 공기 500m3를 혼합하였을 때, 혼합공기의 건구온도는? |  | ( 1000 X 26 ) + ( 500 X 32 ) / 1000 + 500 = 28 ℃[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 28.0℃ | C | 27.2℃ | 27.6℃ | 28.0℃ | 28.3℃
2중효용 흡수식 냉동기에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 고온발생기와 저온발생기로 구성된다. | D | 저압흡수기와 고압흡수기로 구성된다. | 고온증발기와 저온증발기로 구성된다. | 저압응축기와 고압응축기로 구성된다. | 고온발생기와 저온발생기로 구성된다.
여름철 건물 내 어떤 실의 취득 현열량이 25000W이고 잠열량이 7000W일 경우, 현열비는? |  | 25000 / 25000 + 7000 = 0.78[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.61 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 0.78 | C | 0.52 | 0.64 | 0.78 | 0.90
복사난방에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 복사난방은 24시간 난방하는 주택이나 APT 등에서 경제적이고, 쾌감도가 높기 때문에 많이 사용되고 있습니다. 또한 강당이나 건물의 로비 등과 같이 천장이 높은 공간의 경우도 복사난방을 채용하면, 대류난방과는 달리, 천장부근에 따뜻한 공기가 모여 난방효과가 저하되는 일이 없어 효과적입니다.우리나라에서는, 은행 영업장, 로비 등과 같이 장소의 특성상, 대류 방식으로 만족할 만한 난방효과를 거둘 수 없을 때 주로 적용됩니다.**장점① 복사열을 이용하므로 실내온도 분포가 균등하여 쾌감도를 높일 수 있습니다.② 실온이 낮으므로 대류난방보다 열손실이 적습니다.③ 복사열에 의한 난방은 넓은 개방공간에서도 난방효과가 높습니다.④ 대류현상이 없어 바닥면의 먼지 상승이 적어 환기의 필요성이 대류난방보다 상대적으로 낮습니다.⑤ 실내 바닥 위에 방열기 등의 장비나 기기가 없으므로 공간활용도가 높습니다.**단점① 가열코일등을 매설해야 하므로 대류난방에 비하여 상대적으로 설비비가 비쌉니다.② 적정한 온도를 유지하기 위한 보유해야 하는 물의 양이 많으므로 예열시간이 길어집니다.③ 바닥배관인 경우 누수사고에 대처하기 어렵습니다.④ 방열체의 열용량이 크기 때문에 제어응답이 늦습니다.⑤ 냉방시 제어가 부적당하게 되면 냉각 패널에 결로가 생길 염려가 있으며, 특히 잠열 부하가 많은 공간에는 부적당합니다.⑥ 배관을 건물에 매입하는 경우 단열을 완벽히 하여야 합니다.⑦ 방의 모양을 바꿀 때에 융통성이 적습니다. | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 열용량이 작아 간헐난방에 적합하다. | C | 실내 상하의 온도차가 작다. | 증기난방에 비하여 쾌적감이 높다. | 열용량이 작아 간헐난방에 적합하다. | 외기 침입이 있는 곳에서도 난방감을 얻을 수 있다.
계산된 냉온수량을 수송하기 위한 적정 관경을 마찰저항선도를 사용하여 선정할 때, 필요한 값은? |  |  | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 제반 손실을 고려한 관마찰 저항과 유속 | D | 레이놀드수와 배관길이 | 배관길이와 사용배관재의 조도 | 수력반경과 유체의 동점성 계수 | 제반 손실을 고려한 관마찰 저항과 유속
다음의 가습방식 중 물을 공기 중에 직접 분무하는 수분 무식에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 괴열증기식 | C | 원심식 | 초음파식 | 괴열증기식 | 노즐 분무식
다음 중 겨울철 건물의 출입구로부터 들어오는 틈새바람량을 줄이기 위한 방법으로 가장 적당한 것은? |  |  | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 방풍실에 회전문 설치 | A | 방풍실에 회전문 설치 | 방풍실에 자동문 설치 | 방풍실에 자재문 설치 | 방풍실에 여닫이문 설치
주방, 화장실 등과 같이 냄새 또는 유해가스나 증기발생이 많은 공간에 주로 사용되는 환기 방식은? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 급기구+강제배기 | C | 자연환기 | 강제급기+배기구 | 급기구+강제배기 | 강제급기+강제배기
난방부하 계산 시 일반적으로 고려하지 않는 것은? |  | 난방부하 계산시 일반적으로 인체부하, 조명부하, 기구부하, 일사부하 등은 고려하지 않는다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 인체부하 | A | 인체부하 | 외벽을 통한 관류부하 | 틈새바람에 의한 외기부하 | 도입외기에 의한 외기부하
직교류식 냉각탑에서 cooling range를 바르게 표시한 것은? |  | 쿨링 렌지 = 냉각탑 입구수온 - 냉각탑 출구수온쿨링 어프리치 = 냉각탑 출구구온 - 냉각탑 입구공기의 습구온도[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 냉각탑 입구수온-냉각탑 출구수온 | D | 냉각탑 입구수온+냉각탑 출구수온 | 냉각탑 출구수온-외기 습구온도 | 외기 습구온도-냉각탑 입구수온 | 냉각탑 입구수온-냉각탑 출구수온
1800m3의 실용적을 갖는 사무실에서 시간당 0.5회의 환기를 할 때 환기량은? |  | 환기횟수로 환기량 구하기환기량(m3/h)=용적(m3)*필요한환기횟수 | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 900m3/h | C | 750m3/h | 750m3/min | 900m3/h | 900m3/min
공조기부하에 펌프 및 배관 등의 열부하를 더한 것으로 냉동기나 보일러 용량을 결정하는데 이용되는 것은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 열원부하 | C | 외기부하 | 현열부하 | 열원부하 | 예냉부하
다음과 같은 조건에서 재실인원이 20명인 실내의 냉방에 요구되는 외기부하량은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2019년03월03일-058.png | 1.2 X ( 20 X 25 ) X ( 84.8 - 55.4 ) = 17640 kJ/h / 3600 = 4.9kW[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.49 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 4.9kw | C | 3.4kw | 4.2kw | 4.9kw | 5.7kw
배관 내에 1.5m/sec의 유속으로 0.042m3/min의 물이 흐를 때 계산에 의한 배관의 관경은? |  | √ ( 4 X 0.042 ) / ( 3.14 X 1.5 X 60 ) = 0.024 m = 24.4 mm[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.42 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 24.4mm | B | 20.2mm | 24.4mm | 28.5mm | 31.6mm
공기조화용 덕트로 원형이 아닌 장방형을 사용하는 가장 주된 이유는? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 층고를 낮출 수 있다. | A | 층고를 낮출 수 있다. | 소음을 적게 할 수 있다. | 마찰저항을 줄일 수 있다. | 송풍기의 필요 동력을 낮출 수 있다.
세대수가 7세대인 주거용 건축물에 설치하는 급수관 지름의 최소 기준은? |  | 1세대 : 15 mm2~3 세대 : 20 mm4~5 세대 : 25 mm6~8 세대 : 32 mm9~16 세대 : 40 mm17이상 세대 : 50 mm[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 32mm | C | 20mm | 25mm | 32mm | 40mm
건축법령상 다음과 같이 정의되는 용어는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2019년03월03일-062.png |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 실내건축 | A | 실내건축 | 실내장식 | 리모델링 | 실내디자인
다음의 소방시설 중 소화활동설비에 속하는 것은? |  | **소화활동설비- 화재를 진압하거나 인명구조 활동을 위하여 사용하는 설비가. 제연설비 나. 연결송수관설비다. 연결살수설비 라. 비상콘센트설비마. 무선통신보조설비 바. 연소방지설비 | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 연결살수설비 | A | 연결살수설비 | 옥내소화전설비 | 자동화재탐지설비 | 상수도소화용수설비
거실의 바닥면적이 50m2 이상인 지하층에 설치하는 비상탈출구에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? (단, 주택의 경우 제외) |  | 비상탈출구는 출입구로부터 3m 이상 떨어진 곳에 설치할 것[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.45 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 비상탈출구는 출입구로부터 3m 이내의 장소에 설치할 것 | A | 비상탈출구는 출입구로부터 3m 이내의 장소에 설치할 것 | 비상탈출구의 유효너비는 0.75m 이상으로 하고, 유효높이는 1.5m 이상으로 할 것 | 비상탈출구의 문은 피난방향으로 열리도록 하고, 실내에서 항상 열 수 있는 구조로 할 것 | 비상탈출구는 피난층 또는 지상으로 통하는 복도나 직통계단에 직접 접하거나 통로 등으로 연결될 수 있도록 설치할 것
건축물을 특별시나 광역시에 건축하려는 경우 특별시장이나 광역시장의 허가를 받아야 하는 대상 건축물의 연면적 기준은? |  | 특별시장, 광역시장의 허가대상1. 21층 이상 건축물2. 연면적 100000 m2이상인 건축물[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 연면적의 합계가 10만 제곱미터 이상인 건축물 | C | 연면적의 합계가 5천 제곱미터 이상인 건축물 | 연면적의 합계가 1만 제곱미터 이상인 건축물 | 연면적의 합계가 10만 제곱미터 이상인 건축물 | 연면적의 합계가 20만 제곱미터 이상인 건축물
건축물의 거실(피난층의 거실 제외)에 국토교통부령으로 정하는 기준에 따라 배연설비를 하여야 하는 대상건축물에 속하지 않는 것은? (단, 6층 이상인 건축물의 경우) |  |  | 0.52 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 공동주택 | A | 공동주택 | 종교시설 | 업무시설 | 장례시설
건축물에 설치하는 굴뚝의 옥상 돌출부는 지붕면으로부터의 수직거리를 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가? |  |  | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1m | B | 0.5m | 1m | 1.5m | 2m
다음 중 건축물의 층수와 상관없이 방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치하여야 하는 특정소방대상물에 속하지 않는 것은? |  | 방염 성능 기준 이상의 실내장식물 등을 설치하여야 하는 특정소방대상물1. 근린생활시설 중 안마시설소 및 헬스클럽장, 건축물의 옥내에 있는 문화집회 및 운동시설로서 수영장을 제외한 것 " 숙박시설 ", " 종합병원 ", 통신촬영시설 중 방송국 및 촬영소2. " 노유자시설 ", 의료시설 중 정신보건시설 및 숙박시설이 있는 청소년시설3. 다중이용업의 영업장4. 1, 3에 해당하지 아니하는 것으로서 층수가 11층 이상인 것(아파트를 제외)[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.52 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 판매시설 | B | 숙박시설 | 판매시설 | 노유자시설 | 의료시설 중 종합병원
공동주택과 오피스텔의 난방설비를 개별난방방식으로 하는 경우에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 전기보일러는 환기창 설치 안해도 됨[해설작성자 : P2KKA] | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 전기보일러를 사용하는 경우, 보일러실의 윗부분에는 면적이 0.5m2 이상인 환기창을 설치할 것 | D | 보일러는 거실외의 곳에 설치할 것 | 보일러의 연도는 내화구조로서 공동연도로 설치할 것 | 오피스텔의 경우에는 난방구획을 방화구획으로 구획할 것 | 전기보일러를 사용하는 경우, 보일러실의 윗부분에는 면적이 0.5m2 이상인 환기창을 설치할 것
문화 및 집회시설 중 공연장의 개별관람석 각 출구의 유효너비는 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가? (단, 바닥면적이 300m2 이상인 경우) |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1.5m | B | 1m | 1.5m | 2m | 2.5m
건축물의 에너지절약설계기준에 따른 건축부문의 권장사항으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 거실의 층고 및 반자 높이는 실의 용도와 기능에 지장을 주지 않는 범위 내에서 가능한 높게 한다. | C | 공동주택은 인동간격을 넓게 하여 저층부의 일사 수열량을 증대시킨다. | 건축물의 체적에 대한 외피면적의 비 또는 연면적에 대한 외피면적의 비는 가능한 작게 한다. | 거실의 층고 및 반자 높이는 실의 용도와 기능에 지장을 주지 않는 범위 내에서 가능한 높게 한다. | 건물 옥상에는 조경을 하여 최상층 지붕의 열저항을 높이고, 옥상면에 직접 도찰하는 일사를 차단하여 냉방부하를 감소시킨다.
다음의 무창층의 정의에 관한 기준 내용 중 밑줄 친 요건에 해당하지 않는 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2019년03월03일-072.png | ***무창증 무창층이란 지상 층 중 다음이 요건을 모두 갖춘 개구부(건축물에서 채광, 환기, 통풍 또는 출입 등을 위하여 만든 창, 출입구, 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다)의 면적의 합계가 해당 층의 바닥면적 ("건축법 시행령" 제119조 제1항 제3호에 따라 산정된 면적을 말한다. 이와 같다)의 30분의 1 이하가 되는 층을 말한다. 1)크기는 지름 50cm 이상의 원이 내접할 수 있는 크기일 것 2)해당 층의 바닥면으로부터 개구부 밑부분까지의 높이가 1.2m 이내일 것 3)도로 또는 차량이 진입할 수 있는 빈터를 향할 것 4)화재 시 건축물로부터 쉽게 피난할 수 있도록 창살이나 그 밖의 장애물이 설치되지 아니할 것 5)내부 또는 외부에서 쉽게 부수거나 열 수 있을 것 | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 내부 또는 외부에서 파괴할 수 없을 것 | A | 내부 또는 외부에서 파괴할 수 없을 것 | 도로 또는 차량이 진입할 수 있는 빈터를 향할 것 | 크기는 지름 50cm 이상의 원이 내접(內接)할 수 있는 크기일 것 | 해당 층의 바닥면으로부터 개구부 밑부분까지의 높이가 1.2m 이내일 것
옥내에 있는 계단 및 계단참의 유효너비를 최소 120cm 이상으로 하여야 하는 것은? (단, 연면적 200m2를 초과하는 건축물의 경우) |  |  | 0.61 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 판매시설의 계단 | D | 중학교의 계단 | 초등학교의 계단 | 고등학교의 계단 | 판매시설의 계단
상업지역 및 주거지역에서 건축물에 설치하는 냉방시설 및 환기시설의 배기구는 도로면으로부터 최소 얼마 이상의 높이에 설치하여야 하는가? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 2m | B | 1m | 2m | 3m | 4m
건축법령상 의료시설에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 한의원 | A | 한의원 | 치과병원 | 한방병원 | 요양병원
다음 중 신고 대상에 속하는 용도변경은? |  |  | 0.45 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 위락시설에서 판매시설로의 용도변경 | A | 위락시설에서 판매시설로의 용도변경 | 수련시설에서 숙박시설로의 용도변경 | 의료시설에서 장례시설로의 용도변경 | 업무시설에서 교육연구시설로의 용도변경
건축물의 에너지절약설계기준에 따른 용어의 정의가 옳지 않은 것은? |  | 투광부 30% → 50%[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 투광부라 함은 창, 문면적의 30% 이상이 투과체로 구성된 문, 유리블럭, 플라스틱패널 등과 같이 투과재료로 구성되며, 외기에 접하여 채광이 가능한 부위를 말한다. | C | 일사조절장치라 함은 태양열의 실내 유입을 조절하기 위한 목적으로 설치하는 장치를 말한다. | 태양열취득률(shgc)이라 함은 입사된 태양열에 대하여 실내로 유입된 태양열취득의 비율을 말한다. | 투광부라 함은 창, 문면적의 30% 이상이 투과체로 구성된 문, 유리블럭, 플라스틱패널 등과 같이 투과재료로 구성되며, 외기에 접하여 채광이 가능한 부위를 말한다. | 야간단열장치라 함은 창의 야간 열손실을 방지할 목적으로 설치하는 단열셔터, 단열덧문으로서 총열관류저항(열관류율의 역수)이 0.4m2·k/w 이상인 것을 말한다.
다음은 연결살수설비를 설치하여야 하는 특정 소방대상물에 관한 기준 내용이다. ( )안에 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2019년03월03일-078.png | 연결살수설비(지하구는 제외) 설치대상1. 판매시설, 운수시설, 창고시설 중 물류터미널로서 해당 용도로 사용되는 부분의 바닥면적의 합계가 1000m2 이상인 것2. 지하층(피난층으로 주된 출입구가 도로와 접한 경우는 제외)으로서 바닥면적의 합계가 150m2 이상인 것3. 가스시설 중 지상에 노출된 탱크의 용량이 30톤 이상인 탱크시설4. 1 및 2의 특정소방대상물에 부속된 연결통로[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 1000m2 | C | 300m2 | 500m2 | 1000m2 | 1500m2
다음은 건축설비 설치의 원칙에 관한 기준 내용이다. ( )안에 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2019년03월03일-079.png | 건축법 시행령 (제87조 건축설비 설치의 원칙)연면적이 500m2이상인 건축물의 대지에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 "전기사업법" 제2조 제2호에 따른 전기사업자가 전기를 배전(配電)하는 데 필요한 전기설비를 설치할 수 있는 공간을 확보하여야 한다. <개정 2013. 3. 23>[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 500m2 | C | 100m2 | 200m2 | 500m2 | 1000m2
6층 이상의 거실면적의 합계가 10000m2인 업무시설에 설치하여야 하는 승용승강기의 최소 대수는? (단, 8인승 승강기의 경우) |  | 10000-3000 / 2000 = 3.5 = 4대 기본 1대+4대 = 5대[해설작성자 : P2KKA] | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2019-03-03 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 5대 | C | 3대 | 4대 | 5대 | 6대
도서관 서고계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 서고 도서 보존위해 기계환기,인공조명으로 하며 자연채광을 안함 | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 서고의 채광과 통풍을 원활히 할 수 있는 넓은 창호가 되어야 한다. | A | 서고의 채광과 통풍을 원활히 할 수 있는 넓은 창호가 되어야 한다. | 개가식 서고 통로는 폐가식 서고 통로보다 커야 한다. | 서고내의 온도는 15℃, 습도 63% 이하가 좋다. | 서고의 층고는 열람실의 층고와 달리 별도 계획할 수도 있다.
환기횟수의 의미를 옳게 설명한 것은 |  | 한 시간동안 환기량을 실의 욕적으로 나눈 값으로 1회/h란 그 실의 체적만큼의 공기가 1시간에 1회 교체된다는 의미 | 0.79 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 한 시간 동안의 환기량을 실의 용적으로 나눈 것이다. | D | 한 시간 동안에 창문을 여닫는 횟수를 의미한다. | 하루 동안에 공조기를 작동하는 횟수를 의미한다. | 하루 동안의 환기량을 창의 면적으로 나눈 것을 의미한다. | 한 시간 동안의 환기량을 실의 용적으로 나눈 것이다.
음식점 건축의 서비스 형식에 따른 종류가 옳게 연결된 것은 |  | 카운터 서비스형- 고객의 회전율이 빠르고 수익성도 좋아지기 때문에 런지 룸,그릴,스낵바 등에 적당한 형식 | 0.81 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 카운터 서비스형(counter service) - 스낵바 | B | 테이블 서비스형(table service) - 드라이브인 레스토랑 | 카운터 서비스형(counter service) - 스낵바 | 셀프 서비스형(self service) - 중국요리 음식점 | 객실 서비스형(room service) - 푸드코트
사무소건축의 코어시스템에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 편심 코어형은 바닥면적이 작은 경우에 적합하다 | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 편심 코어형은 바닥면적이 큰 경우에 적합하며, 2방향 피난에 이상적이다. | C | 공용부분을 한 곳에 집약시킴으로써 사무실의 유효면적이 증대된다. | 설비시설을 집약시킬 수 있다. | 편심 코어형은 바닥면적이 큰 경우에 적합하며, 2방향 피난에 이상적이다. | 중심 코어형은 내부공간과 외관이 획일적으로 되기 쉽다.
공동주택의 평면형식 중 편복도형에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 편복도형은 계단실형에 비해 통행부 면적이 커서 건물의 이용도가 낮다 | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 계단실형에 비해 통행부 면적이 작아서 건물의 이용도가 높다. | D | 각호의 통풍 및 채광이 양호하다. | 공용복도에 있어서는 프라이버시가 침해되기 쉽다. | 고층에서는 개방형 복도에 안정감을 갖도록 설계하여야 한다. | 계단실형에 비해 통행부 면적이 작아서 건물의 이용도가 높다.
치수조정(Modular coordination : MC)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 설계작업이 단순화되어 편리현장작업이 단순화되고 공기가 단축대량생산이 용이하고 생산비용이 낮아짐건물이 획일적이고 무미건조해질 우려가 있음 | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 다양한 형태의 건축물 생산이 가능하다. | D | 설계작업을 단순화할 수 있다. | 대량생산에 의한 생산비용을 낮출 수 있다. | 현장작업이 단순하므로 공기를 단축시킬 수 있다. | 다양한 형태의 건축물 생산이 가능하다.
상점의 부지 선정 시 고려하여야 할 사항으로 옳지 않은 것은? |  | 상점의 부지 선정고려사항교통이 편리번화한곳보행자의 눈에 잘 띄는 곳도로에 면한곳 | 0.87 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 2면 이상 도로에 면하지 않은 곳 | C | 사람의 통행이 많고 번화한 곳 | 부지가 불규칙적이지 않은 곳 | 2면 이상 도로에 면하지 않은 곳 | 보행자의 눈에 잘 띄는 곳
사무소 건축계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 사무소의 최상층은 옥상으로부터의 단열과 옥상 슬래브의 물매를 계획하기 위해서 2중 천장으로 하며, 기준층보다 적어도 30cm정도 높게 계획 | 0.61 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 최상층은 기준층의 층고보다 낮게 계획한다. | B | 엘리베이터 홀이 출입구면에 근접해 있지 않도록 한다. | 최상층은 기준층의 층고보다 낮게 계획한다. | 코어는 각 층마다 공통의 위치로 계획한다. | 엘리베이터는 규모가 큰 건물의 경우에도 되도록 1개소에 집중해서 배치하는 것이 바람직하다.
건축물에 설치하는 루버장치의 주된 역할로 옳은 것은? |  | 태양광선의 직사를 피하는 장치 | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 태양광선의 직사를 피한다. | C | 외관상의 변화를 준다. | 자연환기를 돕는다. | 태양광선의 직사를 피한다. | 비와 눈을 막아준다.
도서관 내부의 서고 채광에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 서고는 도서보존을 위해 어두운 편이 좋고 인공조명과 기계환기로 방진,방음,방습과 함께 세균의 침입을 막도록 한다 | 0.83 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 서고 내부는 자연 채광으로 하는 편이 좋다. | D | 서고 조명은 서가 표면 통로를 균등하게 조명한다. | 서고 통로는 충분하게 조명하며 눈이 부시지 않게 한다. | 서고 조명기구는 파손이 적고 취급이 용이한 기구를 사용한다. | 서고 내부는 자연 채광으로 하는 편이 좋다.
두께 20mm의 마루널을 장선위에 깔 때 사용하는 못의 길이로 가장 적당한 것은? |  | 두께 20mm의 마루널을 장선 위에 깔 때 못의 길이 50~60mm | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 50~60mm | C | 10~20mm | 20~30mm | 50~60mm | 70~80mm
창호에 사용하는 철물에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 열려진 여닫이문이 자동으로 닫아지게 하는 장치 | 0.61 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 미닫이문에는 도어 체크(door check)를 단다. | A | 미닫이문에는 도어 체크(door check)를 단다. | 여닫이문에는 도어 스톱(door stop)을 단다. | 미서기창에는 크레센트(crescent)를 사용한다. | 자재문에는 플로어 힌지(floor hinge)를 사용한다.
병원 건축형식 중 집중식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 관리가 편리하고 동선이 짧고 시설비가 적게듬 | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 분관식에 비하여 보행거리가 길다. | C | 고층집약적인 형태이다. | 일조, 통풍, 등의 조건이 불리해진다. | 분관식에 비하여 보행거리가 길다. | 관리가 편리하고 설비 등의 시설비가 적게 소요된다.
아파트의 단면형식 중 복층형에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 한 주호가 2개층 이상에 걸쳐 구성되므로 소규모 주택에서는 비경제적 | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 소규모 주택에 경제적으로 유리하여 활용도가 높다. | C | 주택내의 공간의 변화가 있다. | 복도가 없는 층은 피난상 불리하다. | 소규모 주택에 경제적으로 유리하여 활용도가 높다. | 엘리베이터의 정지층수가 적어지므로 운행면에서 경제적이다.
철골조에서 기동과 기둥의 접합에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 철골 기둥과 기둥의 접합은 고장력 볼트를 사용하는 경우가 가장많음 | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 주로 볼트로 접합을 하며 볼트는 일반볼트를 사용한다. | A | 주로 볼트로 접합을 하며 볼트는 일반볼트를 사용한다. | 윗기둥과 아랫기둥의 크기가 서로 다를 때에는 보통 끼움판을 설치하고 접합한다. | 용접 접합시 완전 용입을 위하여 철골의 단면에 각도를 주어 절단한다. | 슬래브 상단 1~1.5m 정도에서 이음을 하는 것이 좋다.
실내의 표면 결로 방지법으로 옳지 않은 것은? |  | 벽 표면의 온도가 실내 노접온도보다 높게 유지하여야 하므로 벽체를 외단열로 시공함 | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 벽체를 내단열로 시공한다. | A | 벽체를 내단열로 시공한다. | 벽체 내부에 방습층을 설치한다. | 벽체표면을 환기시킨다. | 실내의 온도를 상승시킨다.
광도 1200cd인 전등으로부터 2m 떨어진 면에서 조도를 측정하였더니 300lx이었다. 이 면을 전등으로부터 4m 떨어진 곳에 놓으면 그 면에서의 조도는? |  | 조도는 광원에서의 거리 제공에 반비례[해설작성자 : 잘살아보세] | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 75lx | B | 100lx | 75lx | 50lx | 25lx
병원설립을 위한 기본계획 시 검토하여야 할 사항으로 옳지 않은 것은? |  | 병원의 시설계획상 주요구성 부분의 동선이 교차되지 않도록 하여야 한다 | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 병원의 시설계획상 주요구성 부분의 동선이 교차되도록 계획되어야 한다. | B | 부지선정을 위해서는 병원이 건립될 지역, 면적 등이 함께 검토되어야 한다. | 병원의 시설계획상 주요구성 부분의 동선이 교차되도록 계획되어야 한다. | 병원의 규모는 병상규모, 입원환자의 배분율의 추정을 통하여 산정한다. | 장래의 확장, 변경 등을 고려하여 계획되어야 한다.
철근의 정착 위치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 기둥 철근의 정착은 기초,상부층기둥,보,슬래브,벽체등에 정착길이를 맞게 정착하여야 한다[해설작성자 : comcbt.com 이용자]기둥 철근은 큰보 또는 기초에 장착한다[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.52 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 기둥 철근은 큰보 또는 슬래브에 정착한다. | A | 기둥 철근은 큰보 또는 슬래브에 정착한다. | 벽 철근은 보 또는 슬래브에 정착한다. | 슬래브 철근은 보 또는 벽체에 정착한다. | 지중보 철근은 기초 또는 기둥에 정착한다.
연관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 내식이 뛰어남상온 가공이 용이재질이 부드럽고 전성 및 연성이 풍부 | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 내식성이 작다. | A | 내식성이 작다. | 가공이 용이하다. | 전성, 연성이 풍부하다. | 건조한 공기 중에서는 침식되지 않는다.
가스계량기의 설치위치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 전기계량기, 개폐기, 안전기 60cm이상전기콘센트, 굴뚝 30cm이상저압전선 15cm이상LPG 용기 설치옥외통풍 잘되는 그늘화기와 2m 이상 이격40°C 이하로충격, 부식조심[해설작성자 : sumomo] | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 전기접속기와 15cm 이상 떨어져 있어야 한다. | C | 전기계량기와 60cm 이상 떨어져 있어야 한다. | 전기계폐기와 60cm 이상 떨어져 있어야 한다. | 전기접속기와 15cm 이상 떨어져 있어야 한다. | 절연조치를 하지 않은 전선과 15cm 이상 떨어져 있어야 한다.
대규모 건물에서 간접가열식 중앙식 급탕방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 직접가열식에 비해 열효율이 높다. | A | 직접가열식에 비해 열효율이 높다. | 가열보일러는 난방보일러와 겸용할 수 있다. | 직접가열식에 비해 구조가 약간 복잡해진다. | 고온의 탕을 얻기 위해서는 증기 또는 고온수 보일러를 사용한다.
유류화재에 대한 소화기의 적응 화재별 표시로 옳은 것은? |  | A - 일반B - 유류C - 전기D - 금속[해설작성자 : ㅎㅇㅌ] | 0.81 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 2과목 : 위생설비 | 0 | b | B | a | b | c | d
대변기의 세정방식에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 하이 탱크식과 로 탱크식은 급수압이 낮아도 사용이 가능하다. | B | 로 탱크식은 연속사용이 가능하다. | 하이 탱크식과 로 탱크식은 급수압이 낮아도 사용이 가능하다. | 플러시 밸브식은 급수관경에 제한이 없어 일반 가정용으로 주로 사용된다. | 로 탱크식은 하이 탱크식에 비해 세정소음이 크나, 화장실 면적을 넓게 사용할 수 있다는 장점이 있다.
다음 중 오수정화시설에서 유량조정조를 설치하는 이유와 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 유입되는 오수의 찌꺼기를 제거할 수 있기 때문에 | D | 처리기능을 안정화할 수 있기 때문에 | 건물 내 오수량의 시간별 차이가 크기 때문에 | 후속 처리공정의 용량을 줄일 수 있기 때문에 | 유입되는 오수의 찌꺼기를 제거할 수 있기 때문에
내경 500mm, 길이 50m인 주철관에 1.7m/s의 유속으로 물이 흐를 때 마찰손실수두는? (단, 마찰계수 λ = 0.03이다.) |  | 0.03 X ( 50 / 0.5 ) X ( 1.72/ 2 X 9.8 ) = 0.44 m[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.36 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 0.44m | A | 0.44m | 0.52m | 0.78m | 0.97m
옥내소화전설비에서 압력수조를 이용한 가압송수장치의 경우, 압력수조의 압력은 다음의 어느식에 의하여 산출한 수치 이상으로 하여아 하는가? (단, P: 필요한 압력, P1: 소방용호스의 마찰손실 수두압, P2: 배관의 마찰손실 수두압, P3: 낙차의 환산 수두압, 단위는 MPa) |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 2과목 : 위생설비 | 0 | p = p1 + p2 + p3 + 0.17 | A | p = p1 + p2 + p3 + 0.17 | p = p1 + p2 + p3 - 0.17 | p = p1 + p2 - p3 + 0.17 | p = p1 + p2 - p3 - 0.17
다음과 같이 정의되는 통기관의 종류는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2018년09월15일-029.png |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 회로통기관 | B | 각개통기관 | 회로통기관 | 신정통기관 | 결합통기관
급수설비의 조닝방식 중 중간수조방식에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.52 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 감압밸브 방식에 비해 에너지 절약을 꾀할 수 있다. | D | 정밀한 조닝이 용이하다. | 중간수조실 및 양수펌프가 필요없다. | 수압이 일정하지 않고 변화가 심하다. | 감압밸브 방식에 비해 에너지 절약을 꾀할 수 있다.
배수관 계통에서 통기관을 설치하는 목적은? |  | 1-트랩 봉수를 보호2-배수의 흐름을 원할히 한다.3-신선한 공기를 유통시켜 관내 청결을 유지한다.4-배수관 내의 기압을 일하게 유지한다.[해설작성자 : 네이버 블로그 통쾌배관] | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 트랩의 봉수를 보호하기 위하여 | B | 배관의 결로방지를 위하여 | 트랩의 봉수를 보호하기 위하여 | 배관의 수명을 연장하기 위하여 | 배관 내의 소음을 방지하기 위하여
간접가열식 급탕설비에서 트랩을 설치하는 가장 주된 이유는? |  |  | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 응축수를 보일러로 환수하기 위하여 | D | 신축을 흡수하기 위하여 | 급탕의 오염을 방지하기 위하여 | 저탕조의 온도를 감지하기 위하여 | 응축수를 보일러로 환수하기 위하여
펌프에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 원심식으로 작동되는 볼류트 펌프, 터빈 펌프​[해설작성자 : ​[출처] 펌프의 종류¦작성자 랜드월드] | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 원심식 펌프에는 피스톤 펌프, 다이아프램 펌프 등이 있다. | B | 마찰펌프는 소용량에 비해 높은 양정을 얻을 수 있다. | 원심식 펌프에는 피스톤 펌프, 다이아프램 펌프 등이 있다. | 급수설비에서 급수 및 양수 펌프로는 주로 원심식 펌프가 사용된다. | 볼류트 펌프는 와권 케이싱과 회전차로 구성되며, 디퓨저 펌프는 회전차 주위에 디퓨저인 안내 날개를 가지고 있다.
다음의 급수방식 중 수질오염 가능성이 가장 큰 것은? |  |  | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 고가탱크방식 | C | 수도직결방식 | 압력탱크방식 | 고가탱크방식 | 펌프직송방식
배관을 통해 고가수조에 매시 25.2m3의 물을 유속 1.5m/s로 양수하려고 할 경우, 필요한 배관의 내경은? |  |  | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 약 77mm | C | 약 65mm | 약 70mm | 약 77mm | 약 81mm
급탕 인원수 150명인 아파트의 1일당 최대 예상급탕량은? (단, 1일 1인당 급탕량은 140L/c/d 이다.) |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 21000l/d | B | 17800l/d | 21000l/d | 24000l/d | 16800l/d
배수관 관경결정에 이용되는 기구배수부하 단위의 기준이 되는 기구는? |  |  | 0.83 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 세면기 | C | 욕조 | 소변기 | 세면기 | 대변기
양수펌프에서 흡수면으로부터 토출수면까지 물이 올라가는데 필요한 에너지를 무엇이라 하는가? |  | 1. 흡수면으로부터 토출수면까지 물 "높이" = 실양정2. 흡수면으로부터 토출수면까지 물이 올라가는데 필요한 "에너지"= 전양정[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 전양정 | B | 실양정 | 전양정 | 압력수두 | 속도수두
각종 밸브에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 체크밸브 : 역류방지밸브로서 스윙형은 저항손실이 적고 수평, 수직배관에 모두 사용이 가능하다. | B | 볼밸브 : 콕의 일종으로 구조가 간단하나 밸브를 완전히 열고 사용할 때 저항손실이 크다. | 체크밸브 : 역류방지밸브로서 스윙형은 저항손실이 적고 수평, 수직배관에 모두 사용이 가능하다. | 슬루스밸브 : 밸브를 일부만 열고 사용하여도 유체의 저항손실이 작기 때문에 유량조절용에 적합하다. | 글로브밸브 : 밸브를 완전히 열고 사용하는 경우에는 유체저항손실이 없으나 일부만 열고 사용하는 경우에는 저항손실이 크다.
최대강우량 60mm/h의 지역에 있는 수평투영면적 1200m2의 건물에 4개의 우수배수수직관을 설치할 경우 알맞은 관경은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2018년09월15일-040.png | 1200 X 60 / 100 = 720 m2720 / 4 = 180 m2[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 75mm | C | 50mm | 65mm | 75mm | 100mm
덕트에 사용되는 스플릿 댐퍼에 관한 설명으로 옳지 않는 것은? |  | 스플릿 댐퍼는 분기부에 설치하여 풍량조절용으로 사용되지만 정밀한 풍량제어는 곤란하다[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 정밀한 풍량조절이 용이하다. | B | 주덕트의 압력강하가 적다. | 정밀한 풍량조절이 용이하다. | 누설이 많아 폐쇄용으로 사용이 곤란하다. | 분기부에 설치하여 풍량조절용으로 사용된다.
건구온도 25℃의 공기 1000m3를 32℃로 가열하기 위해 필요한 열량은? (단, 공기의 비열은 1.01kJ/kg·K이고, 공기의 밀도는 1.2kg/m3이다.) |  | 1.2×1.01×1000×(32-25) = 8484kJ[해설작성자 : ㅎㅇㅌ] | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 8484kj | B | 7070kj | 8484kj | 9642kj | 9854kj
진공환수시 방열기보다 높은 곳에 환수횡주관을 배관하거나, 환수주관보다 높은 위치에 진공 펌프를 설치하는 경우 환수관의 응축수를 끌어올리기 위해 사용하는 것은? |  |  | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 리프트 이음 | C | 팽창관 | 증발탱크 | 리프트 이음 | 응축수 트랩
다음과 같은 [조건]에 있는 사무실의 환기에 의한 손실 열량(현열)은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2018년09월15일-044.png | 손실열량=공기의밀도*환기량*정압비열*(실내온도-외기온도)환기량=환기횟수*면적크기[해설작성자 : 아비발치]1W=3.6Kj/h[해설작성자 : 아비발치] | 0.49 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 1237.25w | C | 842.01w | 1075.78w | 1237.25w | 4274.03w
취출구에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 노즐형은 도달거리가 길기때문에 실내공간이 넓은 경우에 벽면에 부착하여 횡방향으로 취출하는 예가 많지만 천장이 높은 경우에 천장에 설치하여 하향 취출하는 경우도 있다. 또한 소음이 적기 때문에 취출풍속을 5m/s 이상으로 사용하며, 소음규제가 심한 방송국 스튜디오나 음악감상실 등에 사용되는 취출구이다.[해설작성자 : 아비발치] | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 노즐형은 소음이 크기 때문에 취출풍속을 5m/s 이하로 하여 사용된다. | C | 팬(pan)형은 유인비 및 소음발생이 적다. | 아네모스탯형은 1차공기에 의한 2차공기의 유인성능이 좋다. | 노즐형은 소음이 크기 때문에 취출풍속을 5m/s 이하로 하여 사용된다. | 브리즈 라인형은 선의 개념을 통하여 인테리어 디자인에서 미적인 감각을 살릴 수 있다.
중앙공기조화방식 중 전공기 방식의 일반적 특징으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.56 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 덕트 스페이스가 필요 없다. | A | 덕트 스페이스가 필요 없다. | 중간기에 외기냉방이 가능하다. | 실내에 배관으로 인한 누수의 우려가 없다. | 외기도입이 가능하여 실내 공기의 오염이 적다.
화장실, 부엌 및 욕실 등과 같이 부압을 유지해야 하는 공간에 주로 적용되는 환기 방식은?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.) |  | 제1종 환기(병용식) 강제송풍 +강제배풍 :병원 수술실, 거실, 지하극장, 변전실제2종 환기(압입식) 강제송풍 +자연배풍 : 클린룸, 무균실, 반도체공장, 식당, 창고제3종 환기(흡출식) 자연송풍 +강제배풍 : 화장실,욕실, 주방, 흡연실, 자동차차고[해설작성자 : 하진호] | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 제3종 환기 | C | 제1종 환기 | 제2종 환기 | 제3종 환기 | 자연환기
에너지절감을 목적으로 사용하는 전열교환기는 어떤 열을 회수하는 장치인가? |  |  | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 엔탈피 | C | 복사열 | 대류열 | 엔탈피 | 엔트로피
온수난방의 부속기기로 사용되는 팽창탱크에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 밀폐식 팽창탱크는 공기배출구 기능은 없으며 온수보일러의 도피관으로 사용된다.[해설작성자 : 소방관 돼서 올게요] | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 밀폐식 팽창탱크는 장치내의 주된 공기배출구로 이용되며, 온수보일러의 도피관으로도 사용된다. | C | 장치내의 온도변화에 따른 물의 체적변화를 흡수한다. | 팽창된 물의 배출을 방지하여 장치의 열손실을 방지한다. | 밀폐식 팽창탱크는 장치내의 주된 공기배출구로 이용되며, 온수보일러의 도피관으로도 사용된다. | 장치의 휴지 중에도 배관계를 일정압력 이상으로 유지하여, 물의 누수 등으로 발생하는 공기의 침입을 방지한다.
습공기를 현열만으로 가열할 경우 감소되는 것은? |  |  | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 상대습도 | D | 엔탈피 | 건구온도 | 습구온도 | 상대습도
송풍기의 특성 곡선에 나타나지 않는 것은? |  |  | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 풍속 | C | 전압 | 효율 | 풍속 | 축동력
덕트의 아스팩트비(aspect ratio)의 정의로 옳은 것은? |  |  | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 장병형덕트에서 장변과 단변의 비율 | B | 장방형덕트에서 면적과 장변의 비율 | 장병형덕트에서 장변과 단변의 비율 | 원형덕트에서 단면적과 직경의 비율 | 원형덕트에서 풍량과 단면적의 비율
다음 중 구조체의 열용량이 클 경우 발생하는 현상과 거리가 먼 것은? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 결로 방지 | A | 결로 방지 | 시간지연효과 | peak load의 감소 | 실내온열환경 안정화
증기 발생기라고도 불리우며 수관으로 되어 있으나 드럼이 없고 증기발생이 빠르므로 간단히 고압의 증기를 얻으려 하는 경우에 사용되는 보일러는? |  | 관류 보일러는 1개의 관으로 구성된 수관 보일러로 증기발생이 빠르므로 간단히 고압의 증기를 얻으려 하는 경우에 적합하다.[해설작성자 : 소방관 돼서 올게요] | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 관류 보일러 | A | 관류 보일러 | 연관 보일러 | 수관 보일러 | 주철제 보일러
다음 중 공기조화부하 계산에 사용되는 유리의 차폐계수가 가장 큰 것은? (단, 내부 블라인드가 없는 경우) |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 두께 3mm 보통유리 | A | 두께 3mm 보통유리 | 두께 3mm 흡열유리 | 두께 5mm 보통유리 | 두께 5mm 흡열유리
보일러의 실제 증발량이 2000kg/h이고, 발생증기의 엔탈피는 2768.8kJ/kg, 보일러에 보급되는 급수의 엔탈피는 335.2kJ/kg이다. 이 보일러의 환산증발량(상당증발량)은? (단, 100℃에서 물의 증발잠열은 2257kJ/kg이다.) |  | 2000 X (2768.8 - 335.2) / 2257 = 2156 ㎏/h[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.33 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 약 2156kg/h | D | 약 1000kg/h | 약 1078kg/h | 약 1124kg/h | 약 2156kg/h
다음의 냉동기 중 소음 진동이 가장 적은 것은? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 흡수식 | A | 흡수식 | 터보식 | 왕복동식 | 스크류식
길이 20m인 배관 내로 증기가 간헐적으로 흐르고 있다. 증기가 통과할 때의 관온도가 100℃, 흐르지 않고 있을 때의 관온도가 20℃라고 하면, 증기가 통과할 때 늘어나는 관길이는? (단, 배관재료의 선팽창계수는 1.2×10-5/℃이다.) |  | 1.2 X 10^-5 X 20 X (100 - 20) = 0.0192 m = 19.2 mm[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.43 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 19.2mm | A | 19.2mm | 25.2mm | 29.4mm | 38.4mm
증기난방에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.43 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 온수난방에 비해 열용량이 크다. | A | 온수난방에 비해 열용량이 크다. | 한랭지에서 동결의 우려가 적다. | 방열면적을 온수난방보다 작게 할 수 있다. | 증발잠열을 이용하기 때문에 열의 운반능력이 크다.
숙박시설의 용도로 쓰는 건축물로서 방송 공동 수신설비를 설치하여야 하는 건축물의 바닥면적 기준은? |  | 방송 공동수신설비 설치 건축물1. 공동주택2. 바닥면적의 합계가 5000m2로서 숙박시설의 용도로 쓰는 건축물[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.54 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 바닥면적의 합계가 5000m2 이상인 건축물 | C | 바닥면적의 합계가 1000m2 이상인 건축물 | 바닥면적의 합계가 2000m2 이상인 건축물 | 바닥면적의 합계가 5000m2 이상인 건축물 | 바닥면적의 합계가 10000m2 이상인 건축물
화재안전기준에 따라 소화기구를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 연면적 기준은? |  |  | 0.61 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 33m2이상 | C | 10m2이상 | 25m2이상 | 33m2이상 | 45m2이상
다음은 건축물의 에너지절약설계기준에 따른 에너지 성능지표의 판정에 관한 기준 내용이다. ( ) 안에 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2018년09월15일-063.png |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 65점 | A | 65점 | 72점 | 84점 | 90점
다음 중 철근콘크리트조로서 두께가 10cm 이상인 경우에만 내화구조에 속하는 것은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 바닥 | B | 보 | 바닥 | 지붕 | 계단
건축법령상 고층건축물의 정의로 옳은 것은? |  | 초고층 - 200m 이상 또는 50층 이상고층 - 120m 이상 또는 30층 이상[해설작성자 : ㅎㅇㅌ] | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 층수가 30층 이상거나 높이가 120m 이상인 건축물 | D | 층수가 20층 이상거나 높이가 60m 이상인 건축물 | 층수가 20층 이상거나 높이가 80m 이상인 건축물 | 층수가 30층 이상거나 높이가 90m 이상인 건축물 | 층수가 30층 이상거나 높이가 120m 이상인 건축물
건축물의 설비기준 등에 관한 규칙에 따라 피뢰설비를 설치하여야 하는 대상 건축물의 높이 기준은? |  |  | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 높이 20m 이상인 건축물 | B | 높이 10m 이상인 건축물 | 높이 20m 이상인 건축물 | 높이 30m 이상인 건축물 | 높이 50m 이상인 건축물
다음은 건축물의 바깥쪽으로의 출구의 설치에 관한 기준 내용이다. ( )안에 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2018년09월15일-067.png |  | 0.52 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 0.6m | A | 0.6m | 1.2m | 1.5m | 1.8m
다음의 소방시설 중 소화활동설비에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 상수도소화용수설비 | D | 연결송수관설비 | 비상콘센트설비 | 무선통신보조설비 | 상수도소화용수설비
건축법령상 단독주택에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 다세대주택 | C | 공관 | 다중주택 | 다세대주택 | 다가구주택
다음 중 피난용도로 쓸 수 있는 광장을 옥상에 설치 하여야 하는 대상 건축물은? |  | 5층 이상의 층이 문화 및 집회시설(전시장 및 동·식물원을 제외), 판매 및 영업시설 중 도매시장·소매시장 및 상점, 의료시설 중 장례시장 또는 위락시설 중 주점영업의 용도에 쓰이는 경우에는 피난의 용도에 쓸 수 있는 광장을 옥상에 설치하여야 한다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 5층 이상인 층이 판매시설의 용도로 사용되는 건축물 | A | 5층 이상인 층이 판매시설의 용도로 사용되는 건축물 | 5층 이상인 층이 공동주택의 용도로 사용되는 건축물 | 5층 이상인 층이 업무시설의 용도로 사용되는 건축물 | 5층 이상인 층이 의료시설의 용도로 사용되는 건축물
건축물 내부에 설치하는 피난계단의 구조에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 2. 계단실의 실내에 접하는 부분의 마감은 불연재료로 할 것 | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 계단실의 실내에 접하는 부분의 마감은 난연재료로 할 것 | B | 계단실에는 예비전원에 의한 조명설비를 할 것 | 계단실의 실내에 접하는 부분의 마감은 난연재료로 할 것 | 계단은 내화구조로 하고 피난층 또는 지상까지 직접 연결되도록 할 것 | 계단실은 창문•출입구 기타 개구부를 제외한 당해 건축물의 다른 부분과 내화구조의 벽으로 구획할 것
승용승강기 설치 대상 건축물에서 승용승강기 설치 대수의 산정 요소로만 나열된 것은? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 건축물의 용도, 6층 이상의 거실면적의 합계 | A | 건축물의 용도, 6층 이상의 거실면적의 합계 | 건축물의 층수, 6층 이상의 거실면적의 합계 | 건축물의 용도, 6층 이상의 바닥면적의 합계 | 건축물의 층수, 6층 이상의 바닥면적의 합계
건축물에 설치하는 급수•배수 등의 용도로 쓰이는 배관설비에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 건축물의 주요부분을 관통하는 경우에는 슬리브를 미리 매설하는 등 부식을 방지하고 설치함[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.47 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 건축물의 주요부분을 관통하여 배관하지 아니할 것 | B | 배수용 우수관과 오수관은 분리하여 배관 할 것 | 건축물의 주요부분을 관통하여 배관하지 아니할 것 | 배수용 배관설비의 오수에 접히는 부분은 내수재료를 사용할 것 | 승강기의 승강로안에는 승강기의 운행에 필요한 배관 설비외의 배관설비를 설치하지 아니할 것
다음의 스프링클러설비의 설치면제에 관한 기준 내용 중 ( )안에 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2018년09월15일-074.png |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 물분무등소화설비 | D | 연결살수설비 | 옥내소화전설비 | 옥외소화전설비 | 물분무등소화설비
건축물을 특별시나 광역시에 건축하고자 하는 경우 특별시장이나 광역시장의 허가를 받아야 하는 건축물의 규모 기준으로 옳은 것은? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 층수가 21층 이상이거나 연면적의 합계가 100000m2 이상인 건축물 | D | 층수가 11층 이상이거나 연면적의 합계가 10000m2 이상인 건축물 | 층수가 11층 이상이거나 연면적의 합계가 100000m2 이상인 건축물 | 층수가 21층 이상이거나 연면적의 합계가 10000m2 이상인 건축물 | 층수가 21층 이상이거나 연면적의 합계가 100000m2 이상인 건축물
다음 중 주요구조부를 내화구조로 하여야 하는 건축물은? |  | 종교 200m2, 판매 및 운수 500m2, 공장 2,000m2[해설작성자 : 수험생] | 0.41 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 운수시설의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500m2인 건축물 | D | 종교시설의 용도로 쓰이는 건축물로서 집회실의 바닥면적의 합계가 150m2인 건축물 | 판매시설의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 400m2인 건축물 | 공장의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1000m2인 건축물 | 운수시설의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500m2인 건축물
건축물의 에너지절약 설계기준상 다음과 같이 정의 되는 용어는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2018년09월15일-077.png |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 이코너마이저시스템 | B | 변풍량제어시스템 | 이코너마이저시스템 | 비례제어운전시스템 | 대수분할운전시스템
비상용승강기의 승강장 및 승강로의 구조에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 건축물에 설치하는 비상용승강기의 승강장 바닥면적은 비상용승강기 1대에 대하여 6m2 이상으로 해야 합니다[해설작성자 : 고고씽킹] | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 승강장의 바닥면적은 비상용승강기 1대에 대하여 5m2이상으로 할 것 | B | 승강로는 당해 건축물의 다른 부분과 내화구조로 구획할 것 | 승강장의 바닥면적은 비상용승강기 1대에 대하여 5m2이상으로 할 것 | 각층으로부터 피난층까지 이르는 승강로를 단일구조로 연결하여 설치할 것 | 승강장은 각층의 내부와 연결될 수 있도록 하되, 그 출입구(승강로의 출입구를 제외 한다)에는 갑종방화문을 설치할 것
공동 소방안전관리자 선임대상 특정소방대상물 기준으로 옳지 않은 것은? |  | 지하층을 제외한 층수가 6층 이상인 건축물 → 11층 이상[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.49 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 지하층을 제외한 층수가 6층 이상인 건축물 | C | 판매시설 중 도매시장 및 소매시장 | 복합건축물로서 층수가 5층 이상인 것 | 지하층을 제외한 층수가 6층 이상인 건축물 | 복합건축물로서 연면적이 5000m2 이상인 것
오피스텔의 난방설비를 개별난방방식으로 하는 경우에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 보일러의 연도는 내화구조로서 공동연도로 설치할 것.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.52 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-09-15 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 보일러의 연도는 내화구조로서 개별연도로 설치할 것 | B | 난방구획을 방화구획으로 구획할 것 | 보일러의 연도는 내화구조로서 개별연도로 설치할 것 | 가스보일러인 경우, 보일러실의 윗부분에는 그 면적이 0.5m2 이상인 환기창을 설치할 것 | 보일러는 거실외의 곳에 설치하되, 보일러를 설치하는 곳과 거실사이의 경계벽은 출입구를 제외하고는 내화구조의 벽으로 구획할 것
ALC(Auto Lightweight Concrete)의 특징에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | ALC : 경량기포콘크리트 ALC는 천연소재인 규석을 주 원료로 생석회, 석고, 시멘트, 물을 섞고 오토클레이브에 넣어 고온, 고압으로 증기양생의 과정을 거쳐 만들어지는 건축용 자재입니다. ALC는 주로 블럭과 패널 형태로 만들어져 시공에 사용되고 있습니다.1. 단열성 : 단열성능이 일반 콘크리트에 14배 이상으로 건축물의 열손실방지에 탁월한 효과가 인정되어 에너지절감이 효과적인 건축자재2. 불연내화성 : 주 성분이 무기광물질로 이루어져 있기 때문에 불에 타지 않으며, 화재 시 유독가스가 발생하지 않는 완벽한 내화자재3. 시공성 : 시공성이 뛰어나 알반 목재처럼 쉬워 시공품질을 향상4. 경량성 : 비중은 콘크리트의 1/4 정도로 가볍다. 따라서 시공효율이 향상되며 구조비용의 절감과 함께 기존 건물의 증축, 신축, 리모델링에 매우 유리5. 차음성 : 수많은 미세기포로 이루어져 있기 때문에 차음성/ 흡음성이 뛰어남6. 내구성 : 무기광물질로서 오랜 세월이 지나도 성능이 변하지 않음. 목재처럼 주기적인 페인트칠로 유지관리를 할 필요 없음. 또한 부식되거나 썩을 걱정도 없는 반영구 건축자재7. 건강한 실내환경 : ALC는 무기광물질자재로 유해물질을 일절 방출하지 않아 새집증후군 걱정이 없다. 또한, 세균번식을 억제하고 탈취작용도 하는 능력도 있는 건강한 자재8. 친환경 건축자재 : 원자래부터 생산, 운반, 시공, 거주, 폐기에 이르는 주택의 라이프사이클 전 과정이 친환경적인 자재 | 0.81 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 공장 제작이 불가하여 주로 현장에서 제작 및 설치된 다. | D | 타재료에 비하여 경량이다. | 톱으로 절단하여 사용할 수 있다. | 단열성이 우수한 편이다. | 공장 제작이 불가하여 주로 현장에서 제작 및 설치된 다.
고층 숙박시설에서의 방재 및 피난계획으로 옳지 않은 것은? |  | 피난 동선은 일상생활의 동선과 일치시키고, 2개 이상의 방향으로 피난할 수 있어야함 | 0.86 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 피난 동선은 일상동선과 별도로 4방향 이상을 확보한다. | A | 피난 동선은 일상동선과 별도로 4방향 이상을 확보한다. | 화재의 조기발견과 통보, 초기 소화, 배연 등을 위한 설비를 갖춘다. | 화재의 확산방지와 피난이 용이하도록 방화벽, 방화문 등을 설치한다. | 비상시를 위하여 자가발전설비 등을 갖추도록 한다.
주거공간 계획에서 가사노동을 경감하기 위한 방안이 아닌 것은? |  | 세탁과 의류를 정리 수선하는 장소, 청소를 위한 설비시설등을 집중시키고 아동실과 유희 장소도 접근해야함 | 0.79 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 주거공간을 최대한 확보한다. | A | 주거공간을 최대한 확보한다. | 세탁실과 건조실은 근접시킨다. | 설비를 고도화하고 자동화한다. | 입식 부엌을 도입한다.
다음과 같은 특징을 갖는 도서관의 출납시스템은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2018년04월28일-004.png | 안전개가식 : 열람자가 서가에서 책을 찾아 검열을 받고 대축기록을 남긴 후 열람 | 0.81 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 1과목 : 건축일반 | 1 | 반개가식 | C | 폐가식 | 안전개가식 | 반개가식 | 자유개가식
다음 중 유효온도의 구성요소로 옳은 것은? |  | 유효온도 결정 3요소 : 온도 습도 기류속도 | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 온도, 습도, 기류 | B | 온도, 습도, 복사열 | 온도, 습도, 기류 | 온도, 습도, 착의량 | 온도, 기류, 복사열
은행의 공간 및 평면 계획 시 유의할 점으로 옳지 않은 것은? |  | 은행 내부공간 고려사항-고객의 공간과 업무공간 원칙적으로 구분하지 않음(고객이 다 볼수 있게 구성)-고객 동선을 짧게 한다.-업무 내부 일 흐름은 고객이 알기 어렵게 한다-큰 건물일 때 고객 출입구 1개소(안여닫이 - 보안상 이유)-직원 및 내각 출입구는 따로 둔다. 영업시간 관계없이 오픈주 출입구-전실 또는 방풍실을 위한 칸막이-도난 방지 상 안여다이로 함-전실을 두는 경우, 바깥문은 외여닫이 또는 자재문(안 밖으로 양쪽 모두 열림)객장(고객 대기실)-최소 폭 3.2m(출입구에서 카운터까지의 거리)영업장-은행 건축 규모를 결정하는 부분-면적 : 은행원 1인당 10 m2, 연면적 : 1인당 20 m2-천정높이 : 5~7 m-wheh : 300~400 lx영업장 : 객장 = 3 : 2 ( 1 : 0.8 ~1.5) 비율로 구성카운터-높이 : 객장쪽 (100~110cm), 영업장쪽 (90~95cm)[추가 해설]출입문은 도난 방지상 안여닫이로 하는것이 타당 | 0.83 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 출입문은 도난방지 상 바깥여닫이로 하는 것이 타당하다. | A | 출입문은 도난방지 상 바깥여닫이로 하는 것이 타당하다. | 겨울철 기온이 낮은 우리나라에서는 주출입구에 전실 (前室)을 설치하는 것이 좋다. | 큰 건물의 경우에도 고객출입구는 되도록 1개소로 한다. | 내부 업무의 흐름은 되도록 고객이 알기 어렵게 한다.
건물의 주요 부분은 건축주가 전용으로 사용하고 나머지를 대실하는 사무소의 분류상 명칭은? |  | 1. 사무공간의 조건 1)쾌적한 온습도 : 18~26도, 40~70%, 소요조도 : 300~700 lx 2)환기 : 실내 CO2 농도 700~1000ppm 이하 유지, 소음허용도 : 40~55dB 이하2. 사무소의 종류 1)대여사무실건물의 일부를 임대하는 것으로 가장 경제성이 요구되며 렌타블비(유효율)을 최대로, 건추기와 경상비를 최소로 계획*렌타블비 = 대실면적/연면적 -> 70~75% 2)전용사무소 단독기업이나 관공서도 포함되며 상징적인 건물로 독자적인 게획을 요구 3)준대여 사무소건물의 주요부분은 건물주가 사용하고 나머지는 대여하는 형식 4)준전용 사무소여러개의 회사가 모여 건물에 대한 공동 소유하는 방식 | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 준대여 사무소 | D | 대여 사무소 | 준전용 사무소 | 전용 사무소 | 준대여 사무소
병실의 환경 및 설비계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 병실은 환자마다 머리 후면에 개별 조명시설을 하고, 직사광선을 피할 수 있도록 실 중앙에 전등을 달지 않음 | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 병실의 조명은 실 중앙에 전등을 달아 조도를 균일하게 한다. | C | 병실의 창면적은 바닥면적의 1/3~1/4 정도로 한다. | 창대의 높이는 90cm 이하로 하여 병상에서의 전망을 고려한다. | 병실의 조명은 실 중앙에 전등을 달아 조도를 균일하게 한다. | 환자마다 손이 닿는 위치에 간호사 호출용 벨을 설치한다.
왕대공 지붕틀에서 평보와 왕대공의 보강 접합 철물은? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 감잡이쇠 | A | 감잡이쇠 | 띠쇠 | 볼트 | 주걱볼트
한식주택과 양식주택을 비교한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | **한식주택의 특징평면 : 조합 평면 (은폐적이며 분산식) 위치별 실을 구분하여 다용도로 사용함.구조 : 목조가구식 구조로 바닥이 높고 개구부가 크다.생활 : 좌식 (온돌)가구 : 가구는 부차적 존재로서 가구에 관계없이 각 소요실의 크기, 설비가 결정되어진다.**양식주택의 특징평면 : 분화평면 (개방적이며 집중식) 기능별로 실을 구분하여 단일용도로 사용함.구조 : 벽돌 조적식으로 바닥이 낮고 개구부가 작다.생활 : 입식 (의자)가구 : 가구의 종류와 형태에 따라 실의 크기와 폭이 결정되어 진다. | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 한식주택의 각 실은 단일용도이며 양식주택의 각 실은 다용도 형식으로 되어있다. | B | 한식주택은 은폐적인 조합평면이다. | 한식주택의 각 실은 단일용도이며 양식주택의 각 실은 다용도 형식으로 되어있다. | 한식주택은 방한 상으로는 불리하나 통풍에는 유리한 창호구조이다. | 양식주택은 가구의 종류와 형에 따라 실의 크기가 결정된다.
에스컬레이터에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 에스컬레이터의 경사도는 30°를 초과하지 않아야 한다. 다만, 높이(h13)가 6 m 이하이고 공칭속도가 0.5 ㎧ 이하인 경우에는 경사도를 35°까지 증가시킬 수 있다 | 0.88 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 에스컬레이터의 오름 경사도는 60°가 한도이다. | D | 고객입장에서 매장을 여러 각도에서 볼 수 있다. | 환자나 화물 수송에는 곤란하다. | 엘리베이터의 10배 정도의 수송력을 가진다. | 에스컬레이터의 오름 경사도는 60°가 한도이다.
알루미늄 섀시에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 모르타르 회박죽 등의 알칼리성에 약하다 | 0.81 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 모르타르, 회반죽 등의 알칼리성에 강하다. | C | 스틸 섀시에 비하여 내화성이 약하다. | 공작이 용이하고 기밀성이 있다. | 모르타르, 회반죽 등의 알칼리성에 강하다. | 여닫음이 경쾌하다.
사질토에서 수위차에 의해 물이 기초파기면에 솟아오르는 현상을 무엇이라고 하는가? |  | 보일링 : 공사장 안 바닥에서 물이 끓듯이 지하수가 모래와 같이 솟아오르는 현상 | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 보일링(boiling) 현상 | B | 히빙(heaving) 현상 | 보일링(boiling) 현상 | 블리딩(bleeding) 현상 | 레이턴스(laitance) 현상
도서관의 어린이 열람실 계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 어린이 열람식은 개가식으로 운영한다 | 0.89 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 열람은 폐가식으로 운영한다. | B | 1층에 배치하고 출입구를 별도로 한다. | 열람은 폐가식으로 운영한다. | 실내구성은 각 연령층의 이용을 구분한다. | 개가대출실과 독서실이 함께 구성되도록 한다.
음환경에서 정의하는 음압(sound pressure)의 단위로 옳은 것은? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 데시벨(db) | B | 폰(phon) | 데시벨(db) | 주파수(hz) | 손(sone)
태양으로부터 방사되는 전 에너지 중 46%를 차지하며, 파장이 약 380~760mm 범위에 있는 것은? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 가시광선 | A | 가시광선 | 자외선 | 적외선 | x선
실내 음환경에서 잔향 시간에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 음의 잔향 시간은 실의 용적에 비례하며 벽면의 흡음력에 따라 결정된다. | B | 음향 청취를 목적으로 하는 공간에서의 잔향 시간은 음성 전달을 목적으로 하는 공간에서의 잔향 시간보다 짧아야 한다. | 음의 잔향 시간은 실의 용적에 비례하며 벽면의 흡음력에 따라 결정된다. | 실의 형태를 변경하면 잔향 시간은 조정이 가능하다. | 영화관은 전기 음향 설비가 주가 되므로 잔향 시간은 길수록 좋다.
건축에서 사용하는 모듈(module)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 모듈의 기준 척도는 10cm로 하고 이것을 1m으로 표시하여 모든 치수의 기준으로 한다 | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 미터법과 같은 정해진 치수의 절대단위이다. | D | 인간의 생활이나 동작을 토대로 한 치수상의 기준 단위이다. | 건축의 계획상, 생산상, 사용상 편리한 치수 측정 단위이다. | 모듈은 최도산위를 설정하고 이의 배수로 다양한 규모를 결정한다. | 미터법과 같은 정해진 치수의 절대단위이다.
기둥에서 콘크리트 기초로의 응력전달이 원활하도록 철골기둥 하부에 설치되는 판은? |  | 철골기둥의 하부의 철판으로 기초와 연결하는 부분으로 철골 기둥의 하중을 기초로 전달시킴 | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 베이스 플레이트 | C | 플레이트 거더 | 윙 플레이트 | 베이스 플레이트 | 거셋 플레이트
호텔건축의 공용부분에 해당되지 않는 것은? |  | 린넬실 : 숙박객이 객실 내부에서 사용하는 각종 용품들을 보관하는 실로 숙박객의 세탁물도 수납하는 곳이며, 숙박부분에 해당된다 | 0.89 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 린넨실 | C | 연회실 | 로비 | 린넨실 | 커피숍
급탕설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 밀폐형 급탕시스템에는 온도상승에 의한 압력을 도피시킬 수 있는 팽창탱크 등의 장치를 설치한다 | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 개방형 급탕시스템에는 온도상승에 의한 압력을 도피시킬 수 있는 팽창탱크를 설치하여야 한다. | C | 배관은 적정한 압력손실 상태에서 피크시를 충족시킬 수 있어야 한다. | 냉수, 온수를 혼합 사용해도 압력차에 의한 온도변화가 없도록 하여야 한다. | 개방형 급탕시스템에는 온도상승에 의한 압력을 도피시킬 수 있는 팽창탱크를 설치하여야 한다. | 배관거리가 30m를 초과하는 중앙급탕방식에서는 배관으로부터 열 손실을 보상하고, 일정한 급탕온도 유지를 위하여 환탕관과 순환펌프를 설치한다.
스프링클러설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 다른 소화설비에 비해 시공이 단순하며, 유지관리가 용이하다. 한 | D | 초기 화재의 진압에 효과적이다. | 감지부의 구조가 기계적이므로 오보 및 오동작이 적다. | 사람이 없는 야간에도 자동으로 화재를 방어할 수 있다. | 다른 소화설비에 비해 시공이 단순하며, 유지관리가 용이하다. 한
Pole의 공식은 어떤 관의 관경을 산정하기 위한 공식인가? |  |  | 0.84 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 가스관 | B | 급수관 | 가스관 | 급탕관 | 배수관
수도 본관에서 최고층 급수기구까지 높이 5m, 기구 소요압력 150kPa, 전마찰손실수두압 50kPa 일 때, 이 기구 사용에 필요한 수도 본관의 최저 압력은? (단, 수도 직결방식의 경우) |  | 아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]150+50+5/100= 200.05 2번[해설작성자 : 검둥이 아님] | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 약 250kpa | C | 약 150kpa | 약 200kpa | 약 250kpa | 약 500kpa
급탕설비에서 순환 배관로에서의 열손실이 2,000W, 급탕과 환탕의 온도차가 5℃일 경우 순환펌프의 순환량은? (단, 물의 비열은 4.2kJ/kg∙K, 밀도는 1kg/L이다.) |  | 1W = 3.6 kJ/h2000 X 3.6 / 4.2 X 5 X 60 = 5.71 ㎏/min = 5.71 L/min[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.52 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 5.7l/min | C | 1.4l/min | 2.9l/min | 5.7l/min | 8.2l/min
나무, 섬유, 종이, 고무, 플라스틱류와 같은 일반 가연물이 타고 나서 재가 남는 화재로 정의되는 화재의 종류는? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 2과목 : 위생설비 | 0 | a급 화재 | A | a급 화재 | b급 화재 | c급 화재 | k급 화재
다음 설명에 알맞은 밸브의 종류는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2018년04월28일-027.png |  | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 글로브 밸브 | C | 콕 | 체크 밸브 | 글로브 밸브 | 게이트 밸브
간접가열식 급탕방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 간접가열식의 열매로 증기가 주로 쓰이는데 고온수,증기 등도 사용된다[해설작성자 : 강구] | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 간접가열의 열매로 증기만이 사용된다. | B | 직접가열식에 비해 열효율이 낮다. | 간접가열의 열매로 증기만이 사용된다. | 가열보일러는 난방용 보일러와 겸용할 수 있다. | 일반적으로 규모가 큰 건물의 급탕에 적용된다.
급수방식 중 수도직결방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급수압력이 일정하다. | A | 급수압력이 일정하다. | 고층으로의 급수가 어렵다. | 정전으로 인한 단수의 염려가 없다. | 위생성 측면에서 바람직한 방식이다.
급수 배관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.85 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배수관과 급수관을 동일한 장소에 매설할 경우 배수관은 반드시 급수관 위에 매설한다. | C | 상향 급수배관 방식의 경우 수평배관은 진행방향에 따라 올라가는 기울기로 한다. | 하향 급수배관 방식의 경우 수평배관은 진행방향에 따라 내려가는 기울기로 한다. | 배수관과 급수관을 동일한 장소에 매설할 경우 배수관은 반드시 급수관 위에 매설한다. | 공기가 모일 수 있는 부분에는 공기빼기 밸브, 물이고일 수 있는 부분에는 퇴수밸브를 설치한다.
일반적으로 하향급수 배관방식이 사용되는 급수 방식은? |  |  | 0.84 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 고가수조방식 | A | 고가수조방식 | 수도직결방식 | 압력수조방식 | 펌프직송방식
정화조의 유입수의 BOD가 500mg/L, 방류수의 BOD가 200mg/L일 때, BOD제거율은? |  | (500 - 200) X 100 / 500 = 60 ％[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 60% | C | 40% | 50% | 60% | 70%
다음의 봉수 파괴 요인 중 통기관의 설치와 관계없이 봉수가 파괴될 수 있는 것은? |  |  | 0.61 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 증발작용 | C | 흡인작용 | 분출작용 | 증발작용 | 자기사이폰작용
대변기의 세정방식 중 플러시 밸브식에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 대변기의 연속 사용이 가능하다. | A | 대변기의 연속 사용이 가능하다. | 일반 가정용으로 주로 사용된다. | 소음이 적으며 급수압력에 제한을 받지 않는다. | 낙차에 의한 수압으로 대변기를 세정하는 방식이다.
다음 설명에 알맞은 통기관의 종류는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2018년04월28일-035.png | 습(습식)통기관 : 기구배수관과 통기관을 겸하는 통기관[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.46 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 습통기관 | A | 습통기관 | 신정통기관 | 결합통기관 | 공용통기관
동관의 두께별로 분류에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 2과목 : 위생설비 | 0 | j형 | D | k형 | l형 | m형 | j형
배수관의 관경에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 지중에 매설하는 배수관의 관경은 최소 50 mm 이상으로 하여야 한다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 지중에 매설하는 배수관의 관경은 최소 25mm 이상으로 하여야 한다. | B | 배수관은 배수의 유하방향으로 관경을 축소해서는 안된다. | 지중에 매설하는 배수관의 관경은 최소 25mm 이상으로 하여야 한다. | 기구배수관의 관경은 이것에 접속하는 위생기구의 트랩구경 이상으로 한다. | 배수수직관의 관경은 이것에 접속하는 배수수평지관의 최대관경 이상으로 한다.
배수설비에서 원칙적으로 사용이 금지되는 트랩에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수봉식 트랩 | B | 2중 트랩 | 수봉식 트랩 | 가동부분이 있는 것 | 내부 치수가 동일한 s 트랩
흐르는 물에 피토(Pitot)관을 흐름의 방향으로 세웠을 때 수주의 높이가 1mAq이었다. 유속은 얼마인가? |  | V = √2gH √2 X 9.8 X 1 = 4.43 m/s[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.47 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 4.43m/sec | A | 4.43m/sec | 4.78m/sec | 5.24m/sec | 5.69m/sec
상수의 급수∙급탕계통과 그 외의 계통배관이 장치를 통하여 직접 접속되는 것을 의미하는 용어는? |  |  | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 크로스 커넥션 | C | 더블 옵셋 | 루프 드레인 | 크로스 커넥션 | 버큠 브레이커
공기조화의 4요소에 속하지 않는 것은? |  | 공기조화의 4요소 1. 실내온도 2. 습도 3. 기류 4. 청정도[해설작성자 : 합격하자] | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 복사 | C | 기류 | 습도 | 복사 | 청정도
그림과 같은 습공기선도에 표시된 P점의 상태량이 옳지 않은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2018년04월28일-042.png |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | ㉣ : 습구온도 | D | ㉠ : 건구온도 | ㉡ : 절대습도 | ㉢ : 엔탈피 | ㉣ : 습구온도
건축물의 난방 시 발생하는 굴뚝효과에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 겨울철 난방 시 실내공기가 외기보다 온도가 높고 밀도가 작기 때문에 부력이 생겨 건물의 위쪽에서는 외부로 향하는 압력이 생기고, 아래쪽에서는 안쪽으로 향하는 압력이 생겨 내부공기가 외부로 유출되며 실내외 압력차가 0이 되는 중성대는 하부로 이동한다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 일반적으로 건물 내부온도가 상승하면 중성대 위치는 상부로 이동한다. | C | 난방 시 중성대 상부에서는 내부공기가 외부로 유출된다. | 건축물 내부의 공기유동은 온도차에 의한 밀도차가 원인이다. | 일반적으로 건물 내부온도가 상승하면 중성대 위치는 상부로 이동한다. | 중성대 하부에 개구부를 많이 설치하면 중성대 위치가 하부로 이동한다.
공기조화방식 중 전수방식의 일반적 특징으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.61 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 송풍량이 많아서 실내 공기의 오염이 거의 없다. | D | 반송동력이 적게 든다. | 덕트 스페이스가 필요 없다. | 개별제어, 개별운전이 가능하다. | 송풍량이 많아서 실내 공기의 오염이 거의 없다.
배관 지지물의 구비요건으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 관의 신축으로 움직이지 않을 것 | A | 관의 신축으로 움직이지 않을 것 | 외부의 진동이나 충격에 견딜 것 | 배관 진동을 구조체에 전달하지 않을 것 | 배관의 자중과 유체의 하중 등에 견딜 것
지역난방에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 각 세대의 설비 스페이스가 증대된다. | D | 연료비가 절감된다. | 대기오염을 줄일 수 있다. | 보일러 설비가 대용량이 된다. | 각 세대의 설비 스페이스가 증대된다.
벽체를 통과하는 관류열량에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 벽체 구성재료의 열전도율이 클수록 커진다. | D | 벽체의 열저항이 클수록 커진다. | 실내외 온도 차와는 관계가 없다. | 표면 열전달률이 작을수록 커진다. | 벽체 구성재료의 열전도율이 클수록 커진다.
냉∙난방 설계용 외기온도를 결정할 때 냉∙난방기간 중 외기 설정온도 밖으로 벗어나는 비율(%)로 정한 온도는? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | tac온도 | C | 표준온도 | 유효온도 | tac온도 | 상당외기온도
온수난방설비에서 역환수(Reverse return)방식이 아닌 직접환수방식을 적용하는 경우 각 계통의 필요유량 분배를 위하여 설치하는 것은? |  |  | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 정유량밸브 | B | 차압밸브 | 정유량밸브 | 게이트밸브 | 글로브밸브
송풍기의 토출구 풍속이 6m/s일 때, 송풍기 동압은? (단, 공기의 밀도는 1.2kg/m3이다.) |  | 62X 1.2 / 2 = 21.6 Pa[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.42 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 21.6pa | C | 2.16pa | 4.32pa | 21.6pa | 43.2pa
다음의 송풍기 풍량제어법 중 축동력이 가장 적게소요되는 것은? |  | 토출 댐퍼 제어 ＞ 흡입 댐퍼 제어 ＞ 흡입 베인 제어 ＞ 회전수 제어[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 회전수 제어 | A | 회전수 제어 | 흡입댐퍼 제어 | 흡입베인 제어 | 토출댐퍼 제어
증기압축식 냉동기의 주요구성장치 중 이용하고자 하는 냉수나 차가운 공기를 실제로 만드는 부분은? |  |  | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 증발기 | C | 압축기 | 응축기 | 증발기 | 팽창장치
다음 설명에 알맞은 증기트랩의 종류는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2018년04월28일-054.png |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 열동트랩 | B | 버킷트랩 | 열동트랩 | 충격트랩 | 플로트트랩
유량 2m3/min, 양정 50mAq인 펌프의 축동력은? (단, 펌프의 효율은 0.6으로 한다.) |  | 펌프의 축동력은 1000 * 양수량(m^3/min) * 전양정 / (6120 * 효율) 로 구할수 있습니다.1000 * 2 * 50 / (6120 * 0.6) = 100000 / 3672= 27.2 kW[해설작성자 : 3일후시험!!]1000 X 2 X 50 / 102 X 60 X 0.6 = 27.23 kW[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 27.2kw | D | 16.3kw | 22.2kw | 25.3kw | 27.2kw
덕트의 곡부에서 풍속이 15m/sec이고 국부저항 계수가 0.23일 때 국부저항은 얼마인가? (단, 유체의 밀도는 1.2kg/m3이다.) |  | 0.23 X 152X 1.2 / 2 = 31 Pa[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.43 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 약 31pa | C | 약 17pa | 약 25pa | 약 31pa | 약 43pa
냉각수 배관에서 직관부 마찰손실수두(Pa)의 크기와 반비례하는 것은? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 관의 내경 | B | 관의 길이 | 관의 내경 | 유체의 속도 | 관의 마찰계수
증기난방에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 부하변동에 따른 실내 방열량의 제어가 용이하다. | B | 방열면적을 온수난방보다 작게 할 수 있다. | 부하변동에 따른 실내 방열량의 제어가 용이하다. | 증발잠열을 이용하기 때문에 열의 운반 능력이 크다. | 예열시간이 온수난방에 비해 짧고 증기의 순환이 빠르다.
5,000W의 열을 발산하는 기계실의 온도를 26℃로 유지시키기 위한 필요 환기량(m3/h)은? (단, 외기온도 6℃, 공기의 밀도 1.2kg/m3, 공기의 정압비열 1.01kJ/kg∙K, 기계실의 열전달 손실은 무시한다.) |  | 1 W = 3.6 kJ/h5000 X 3.6 / 1.2 X 1.01 X ( 26 - 6 ) = 742.57 m3/h[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.38 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 742.6m3/h | D | 225.0m3/h | 396.8m3/h | 594.1m3/h | 742.6m3/h
아네모스탯 천장취출구에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 라인형 취출구의 일종으로 선의 개념을 통하여 인테리어 디자인에서 미적인 감각을 살릴 수 있다. | D | 확산형 취출구의 일종이다. | 몇 개의 콘(cone)이 있어서 1차 공기에 의한 2차 공기의 유인성능이 좋다. | 확산반경이 크고 도달거리가 짧아 천장취출구로 많이 사용된다. | 라인형 취출구의 일종으로 선의 개념을 통하여 인테리어 디자인에서 미적인 감각을 살릴 수 있다.
건축물의 에너지절약설계기준에 따른 단열재의 두께는 지역별로 다르다. 지역별 분류 중 중부지역에 속하지 않는 곳은? |  |  | 0.83 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 대전광역시 | C | 경기도 | 서울특별시 | 대전광역시 | 충남 천안시
다음은 건축물의 에너지절약설계기준에 따른 야간단 열장치의 정의이다. ( )안에 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2018년04월28일-062.png |  | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 0.4m2∙k/w | B | 0.2m2∙k/w | 0.4m2∙k/w | 0.6m2∙k/w | 0.8m2∙k/w
다음은 화재예방, 소방시설 설치∙유지 및 안전 관리에 관한 법령에 따른 무창층의 정의이다. 밑줄 친 각 목의 요건 내용으로 옳지 않은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2018년04월28일-063.png |  | 0.83 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 내부 또는 외부에서 부수거나 열 수 없을 것 | A | 내부 또는 외부에서 부수거나 열 수 없을 것 | 도로 또는 차량이 진입할 수 있는 빈터를 향할 것 | 크기는 지름 50cm 이상의 원이 내접(內接)할 수 있는 크기일 것 | 해당 층의 바닥면으로부터 개구부 밑부분까지의 높이가 1.2m 이내일 것
건축물의 바깥쪽에 설치하는 피난계단의 구조에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]1번인거가튼대 계단의 유효너비가 0.9가 아니고 출입구의 유효너비가 0.9고2번 계단실에 예비전원에 의한조명설비를 해야하는거 맞습니다[오류신고 반론]<피난방화구조기준 2조> 바깥쪽에 설치하는 피난계단의 구조에는 예비전원에 의한 조명설비 조건이 없으며 내부에 설치하는 피난계단에는 있다.[해설작성자 : womsok][오류신고 반론]②는 건축물의 내부에 설치하는 피난계단의 구조의 기준이다.건축물의 바깥쪽에 설치하는 피난계단의 구조1.계단은 그 계단으로 통하는 출입구외의 창문 등 (망이 들어 있는 유리의 붙박이창으로서 그 면적이 각각 1m2 이하인 것을 제외)으로부터 2m 이상의 거리를 두고 설치할 것.2.건축물의 내부에서 계단으로 통하는 출입구에는 갑종방화문을 설치할 것.3.계단의 유효너비는 0.9m 이상으로 할 것4.계단은 내화구조로 하고 지상까지 직접 연결되도록 할 것.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.56 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 계단실에는 예비전원에 의한 조명설비를 할 것 | B | 계단의 유효너비는 0.9m 이상으로 할 것 | 계단실에는 예비전원에 의한 조명설비를 할 것 | 계단은 내화구조로 하고 지상까지 직접 연결되도록할 것 | 건축물의 내부에서 계단으로 통하는 출입구에는 갑종 방화문을 설치할 것
공동주택의 난방설비를 개별난방방식으로 하는 경우에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | (설비기준 13조) 난방구획마다 내화구조로 구획한다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자]1번은 오피스텔에 해당[해설작성자 : 합격기원] | 0.44 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 난방구획을 방화구획으로 구획할 것 | A | 난방구획을 방화구획으로 구획할 것 | 보일러의 연도는 내화구조로서 공동연도로 설치할 것 | 보일러실의 윗부분에는 그 면적이 0.5m2 이상인 환기 창을 설치할 것 | 보일러를 설치하는 곳과 거실사이의 경계벽은 출입구를 제외하고는 내화구조의 벽으로 구획할 것
다음은 허가 대상 건축물이라 하더라도 미리 특별자치시장∙특별자치도지사 또는 시장∙군수∙구청장에게 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 신고를 하면 건축허가를 받은 것으로 보는 경우에 관한 기준 내용이다. ( )안에 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2018년04월28일-066.png | -건축허가를 받는 것으로 보는 경우-1. 바닥면적의 합계가 85m2 이내의 증축, 개축 또는 재축(다만,3층 이상 건축물인 경우에는 증축, 개축 또는 재축하려는 부분의 바닥면적의 합계가 건축물 연면적의 10분의 1 이내인 경우로 한정한다)2. 관리지역, 농림지역 또는 자연환경보전지역에서 연면적이 200m2 미만이고 3층 미만인 건축물의 건축(다만,다음 지구단위계획구역,방재기구 등 재해취약지역으로서 대통령령으로 정하는 구역에서의 건축은 제외한다)3. 연면적이 200m2 미만이고, 3층 미만인 건축물의 대수선4. 주요구조부의 해체가 없는 등 대통령령으로 정하는 대수선5. 그 밖에 소규모 건축물로서 대통령령으로 정하는 건축물의 건축[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 85m2 | C | 30m2 | 50m2 | 85m2 | 100m2
다음 중 건축법령상 건축물의 주요구조부에 속하지 않는 것은? |  | 주요 구조부 : 내력벽, 기둥, 주계단, 지붕툴, 바닥, 보[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 차양 | B | 보 | 차양 | 바닥 | 지붕틀
채광을 위하여 단독주택의 거실에 설치하는 창문등의 면적은 그 거실의 바닥면적의 최소 얼마 이상이어야 하는가? (단, 거실의 용도에 따라 규정된 조도 이상의 조명장치를 설치하지 않은 경우) |  |  | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 10분의1 | B | 5분의1 | 10분의1 | 20분의1 | 30분의1
다음 중 방화구조가 아닌 것은? |  |  | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 시멘트모르타르위에 타일을 붙인 것으로서 그 두께의 합계가 2cm인 것 | C | 심벽에 흙으로 맞벽치기한 것 | 철망모르타르로서 그 바름두께가 2cm인 것 | 시멘트모르타르위에 타일을 붙인 것으로서 그 두께의 합계가 2cm인 것 | 석고판위에 시멘트모르타르를 바른 것으로서 그 두께의 합계가 2.5cm인 것
건축법령상 다세대주택의 정의로 옳은 것은? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 주택으로 쓰는 1개 동의 바닥면적 합계가 660m2 이하이고, 층수가 4개 층 이하인 주택 | C | 주택으로 쓰는 1개 동의 바닥면적 합계가 330m2 이하이고, 층수가 4개 층 이하인 주택 | 주택으로 쓰는 1개 동의 바닥면적 합계가 330m2 초과하고, 층수가 4개 층 이하인 주택 | 주택으로 쓰는 1개 동의 바닥면적 합계가 660m2 이하이고, 층수가 4개 층 이하인 주택 | 주택으로 쓰는 1개 동의 바닥면적 합계가 660m2 초과하고, 층수가 4개 층 이하인 주택
건축법령상 다음과 같이 정의되는 용어는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2018년04월28일-071.png |  | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 실내건축 | C | 개축 | 대수선 | 실내건축 | 리모델링
다음은 건축물의 피난∙안전을 위하여 건축물 중간층에 설치하는 대피공간인 피난안전구역에 관한 기준 내용이다. ( )안에 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2018년04월28일-072.png |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 30 | B | 20 | 30 | 40 | 50
다음은 건축법령상 건축설비 설치의 원칙에 관한 기준 내용이다. ( )안에 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2018년04월28일-073.png | 연면적이 500m2 이상인 건축물의 대지에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 ┏전기사업법┛ 제2조 제2호에 따른 전기사업자가 전기를 배전하는 데 필요한 전기설비를 설치할 수 있는 공간을 확보하여야 한다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 500m2 | C | 100m2 | 200m2 | 500m2 | 1,000m2
급수∙배수(配水)∙배수(排水)∙환기∙난방 설비를 건축물에 설치하는 경우 건축기계설비기술사 또는 공조냉동기계기술사의 협력을 받아야 하는 대상 건축물에 속하지 않는 것은? (단, 해당 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 2,000m2인 건축물의 경우) |  | 업무시설 : 3,0000 m2[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 업무시설 | B | 기숙사 | 업무시설 | 의료시설 | 숙박시설
특정소방대상물이 아파트인 경우, 이 아파트가 1급 소방안전관리대상물에 속하기 위한 높이 기준은? |  | 1급 소방안전관리대상물(동, 식물원, 철강 등 불연성 물품을 저장, 취급하는 창고, 위험물 저장 및 처리 시설 중 위험물 제조소 등, 지하구를 제외한 것)1. 30층 이상(지하층은 제외)이거나 지상으로부터 높이가 120m 이상인 아파트2. 연면적 15000m2 이상인 특정소방대상물(아파트는 제외)3. "2"에 해당하지 아니하는 특정소방대상물로서 층수가 11층 이상인 특정소방대상물(아파트는 제외)4. 가연성 가스를 1000톤 이상 정장, 취급하는 시설[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 지상으로부터 높이가 120m 이상인 아파트 | B | 지상으로부터 높이가 80m 이상인 아파트 | 지상으로부터 높이가 120m 이상인 아파트 | 지상으로부터 높이가 160m 이상인 아파트 | 지상으로부터 높이가 200m 이상인 아파트
신축 또는 리모델링하는 경우 시간당 0.5회 이상의 환기가 이루어질 수 있도록 자연환기설비 또는 기계환기 설비를 설치하여야 하는 대상 공동주택의 세대수 기준은?(2020년 04월 09일 개정된 기준 적용됨) |  | 국토교통부령제11조(공동주택 및 다중이용시설의 환기설비기준 등)① 영 제87조제2항의 규정에 따라 신축 또는 리모델링하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 주택 또는 건축물(이하 “신축공동주택등”이라 한다)은 시간당 0.5회 이상의 환기가 이루어질 수 있도록 자연환기설비 또는 기계환기설비를 설치해야 한다. <개정 2013. 9. 2., 2013. 12. 27., 2020. 4. 9.>1. 30세대 이상의 공동주택2. 주택을 주택 외의 시설과 동일건축물로 건축하는 경우로서 주택이 30세대 이상인 건축물② 신축공동주택등에 자연환기설비를 설치하는 경우에는 자연환기설비가 제1항에 따른 환기횟수를 충족하는지에 대하여 법 제4조에 따른 지방건축위원회의 심의를 받아야 한다. 다만, 신축공동주택등에 「산업표준화법」에 따른 한국산업표준(이하 “한국산업표준”이라 한다)의 자연환기설비 환기성능 시험방법(KSF 2921)에 따라 성능시험을 거친 자연환기설비를 별표 1의3에 따른 자연환기설비 설치 길이 이상으로 설치하는 경우는 제외한다. <개정 2009. 12. 31., 2010. 11. 5., 2015. 7. 9.>[해설작성자 : 합격하자] | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 30세대 이상의 공동주택 | C | 10세대 이상의 공동주택 | 20세대 이상의 공동주택 | 30세대 이상의 공동주택 | 50세대 이상의 공동주택
다음은 자동화재속보설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물에 관한 기준 내용이다. ( )안에 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2018년04월28일-077.png |  | 0.47 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 1,500m2 | C | 500m2 | 1,000m2 | 1,500m2 | 2,000m2
다음 건축물 중 건축 시 설치하여야 하는 승용승강기의 최소 대수가 가장 많은 것은? (단, 6층 이상의 거실면적의 합계가 7,000m2이며, 15인승 승용승강기의 경우) |  |  | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 판매시설 | A | 판매시설 | 업무시설 | 숙박시설 | 위락시설
다음 중 주요구조부를 내화구조로 하여야 하는 대상 건축물에 속하지 않는 것은? |  | 판매시설 : 바닥면적의 합계가 500m2인 건축물[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 판매시설의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 200m2인 건축물 | C | 종교시설의 용도로 쓰는 건축물로서 집회실의 바닥면적의 합계가 200m2인 건축물 | 장례시설의 용도로 쓰는 건축물로서 집회실의 바닥면적의 합계가 200m2인 건축물 | 판매시설의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 200m2인 건축물 | 문화 및 집회시설 중 공연장의 용도로 쓰는 건축물로서 관람석의 바닥면적의 합계가 200m2인 건축물
다음은 건축허가등을 할 때 미리 소방본부장 또는 소방서장의 동의를 받아야 하는 건축물 등의 범위에 관한 기준 내용이다. ( )안에 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2018년04월28일-080.png |  | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-04-28 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 200 | B | 100 | 200 | 300 | 400
사무소건축의 승강기 배치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 알코브로형 배치의 1뱅크는 4~6대로 하고, 대면 거리는 3.5~4.5m로 한다. 직렬배치는 4대까지로 하고 그 이상일 경우 대면 배치하는 것을 고려한다[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 1개소의 승강기가 6대일 경우 알코브형으로는 배치할수 없으므로 직렬로 배치하도록 한다. | A | 1개소의 승강기가 6대일 경우 알코브형으로는 배치할수 없으므로 직렬로 배치하도록 한다. | 되도록 1개소에 집중 배치한다. | 외래자에게 직접 잘 알려질 수 있는 위치에 배치한다. | 승강기의 배열은 단거리 보행으로 모든 승강기에 접근할 수 있도록 한다.
천창채광방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 구조와 시공이 용이하며, 빗물처리에 탁월한 효과가 있다. | D | 통풍과 차열에 불리하다. | 조도 분포가 균일하다. | 채광량면에서 매우 우수하다. | 구조와 시공이 용이하며, 빗물처리에 탁월한 효과가 있다.
주택계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 2. 키친다이닝[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 소규모 주택에서 부엌의 일부에 식탁을 놓아 사용하는 식당의 형태를 리빙다이닝이라 한다. | B | 주택의 규모가 작을 경우 복도를 설치하는 것은 부적합하다. | 소규모 주택에서 부엌의 일부에 식탁을 놓아 사용하는 식당의 형태를 리빙다이닝이라 한다. | 거실영역이 통과 동선이 되지 않도록 한다. | 침실에서 침대상수 머리쪽에는 창을 두지 않는 것이 좋다.
목재의 이음과 맞춤에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 이음과 맞춤의 단면은 응력방향에 수평으로 한다. | D | 재는 될 수 있는 한 적게 깎아내어 약하지 않게 한다. | 이음과 맞춤은 그 응력이 작은 곳에서 만든다. | 동작이 간단한 접합을 이용하고 모양에 치중하지 않는다. | 이음과 맞춤의 단면은 응력방향에 수평으로 한다.
학교의 복도 및 계단 계획에서 고려해야 할 사항으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 알코브는 구조계획상 어려움이 동반되고 위험요소가 될 수 있으므로 되도록 피한다. | C | 단순한 통로의 기능 이외에 기타의 공간으로도 적극 활용하도록 한다. | 계단은 옥외시설, 공지 등에 출입하기 쉬운 위치에 둔다. | 알코브는 구조계획상 어려움이 동반되고 위험요소가 될 수 있으므로 되도록 피한다. | 계단의 위치는 각 층의 학생이 균일하게 이용할 수 있는 곳에 설치한다.
교실 유닛플랜 중 복도에서의 소음이 가장 적은 유형은? |  |  | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 배터리형 | A | 배터리형 | 중복도형 | 편복도형 | 오픈플랜형
철근콘크리트구조에서 철근의 부착력에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 철근의 주장(둘레길리)이 클수록 철근의 부착력은 증대된다.가는 철근 여러 개가 유리하다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 철근의 주장과는 관계가 없다. | A | 철근의 주장과는 관계가 없다. | 철근의 끝에 갈고리(hook)가 있는 것이 크다. | 압축강도가 큰 콘크리트일수록 크다. | 철근의 표면상태와 단면모양에 큰 영향을 받는다.
다음 철근콘크리트 슬래브의 구조적 명칭으로 옳은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2018년03월04일-009.png |  | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 1 | 2방향 슬래브 | B | 플랫 플레이트 | 2방향 슬래브 | 플랫 슬래브 | 워플 슬래브
경제적 채산성이 가장 우선시 되는 사무소 유형은? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 임대사무소 | C | 전용사무소 | 준전용사무소 | 임대사무소 | 운임대사무소
리조트호텔(resort hotel)에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.87 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 터미널호텔(terminal hotel) | C | 산장호텔(mountain hotel) | 온천호텔(hot spring hotel) | 터미널호텔(terminal hotel) | 해변호텔(beach hotel)
호텔의 동선계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.86 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 숙박고객은 프런트를 거치지 않고 직접 주차장으로 가도록 한다. | C | 고객 동선과 서비스 동선은 분리시킨다. | 숙박고객과 연회고객의 출입구는 분리한다. | 숙박고객은 프런트를 거치지 않고 직접 주차장으로 가도록 한다. | 고객동선은 명료하고 단순해야 한다.
환기 설비 중 후드를 설치해야 하는 장소는? |  |  | 0.86 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 부엌 | C | 다용도실 | 욕실 | 부엌 | 안방
프리스트레스트 콘크리트 구조에 사용되는 재료 또는 장비가 아닌 것은? |  | 엔드탭은 철골구조에서 용접시 양단부를 보정하는 재료이다[해설작성자 : 김기룡] | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 엔드탭 | A | 엔드탭 | 커플러 | 시스 | 긴장재
쇼핑센터(Shopping center)를 구성하는 주요 요소와 가장 관계가 먼 것은? |  | 터미널은 쇼핑센터 구성과는 직접적인 관계는 없으며 간혹 터미널과 연계하기도 한다[해설작성자 : 김기룡] | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 터미널(terminal) | D | 핵상점 | 페데스트리언 지대 | 몰(mall) | 터미널(terminal)
건축모듈의 사용방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 건물의 평면길이와 높이는 모두 2m(30cm)의 배수가 되게 한다. | D | 창호의 치수는 문틀과 벽사이의 줄눈 중심간의 치수가 모듈치수에 적합해야 한다. | 조립식 건물은 각 조립부재의 줄눈 중심간의 거리가 모듈치수에 일치해야 한다. | 모든 모듈상의 치수는 공칭치수를 말한다. | 건물의 평면길이와 높이는 모두 2m(30cm)의 배수가 되게 한다.
다음 그림과 같은 지붕의 명칭은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2018년03월04일-017.png |  | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 1 | 모임지붕 | B | 박공지붕 | 모임지붕 | 합각지붕 | 방형지붕
상점건축의 계획요소 중 외관 전시계획 수립 시 고려해야 할 내용으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.85 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 셔터를 내린 후의 건축물 외관은 영업종료 시점이므로 고려대상이 아니다. | A | 셔터를 내린 후의 건축물 외관은 영업종료 시점이므로 고려대상이 아니다. | 상점내로의 유도를 위한 효과 있는 전시계획 및 입구를 마련한다. | 통행고객의 시선을 멈추게 하는 효과를 고려한다. | 상점의 업종 취급상품이 인지될 수 있도록 투명 유리를 이용한다.
주거단위가 동일층에 한하여 구성되며 각층에 통로 또는 엘리베이터를 설치하는 아파트의 단면형식은? |  |  | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 플랫형(flat type) | A | 플랫형(flat type) | 스킵형(skip type) | 트리플렉스형(triplex type) | 메조넷형(maisonette type)
결로의 원인으로 보기 어려운 것은? |  |  | 0.88 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 생활습관에 의한 잦은 환기 실시 | A | 생활습관에 의한 잦은 환기 실시 | 시공직후 콘크리트, 모르타르 등의 미건조 상태 | 실내와 실외의 큰 온도차 | 실내 습기의 과다 발생
다음 중 배수트랩에 속하지 않는 것은? |  | 버킷트랩은 증기트랩임[해설작성자 : 킹갓제네럴] | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 버킷 트랩 | D | s 트랩 | 벨 트랩 | 드럼 트랩 | 버킷 트랩
보틀트랩에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.56 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 내부에 격벽이 있어 배수 트랩으로 많이 사용된다. | C | 청소가 용이하다. | 자기사이펀 작용으로 인한 봉수파괴가 어렵다. | 내부에 격벽이 있어 배수 트랩으로 많이 사용된다. | p형, s형, u형 등의 트랩에 비하여 자정작용이 떨어진다.
가스사용시설에서 가스계량기는 전기계량기로부터 최소 얼마 이상의 거리를 유지하여야 하는가? |  |  | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 60cm | D | 15cm | 30cm | 45cm | 60cm
지하의 수조에서 매시간 27m 의 물을 고가수조로 양수할 때 유속을 1.5m/s로 하면 필요한 양수 펌프의 구경은? |  | √ 4 X 27 / 3.14 X 1.5 X 3600 = 0.0796 m ≒ 80 mm [해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.4 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 80mm | D | 50mm | 60mm | 70mm | 80mm
수도직결방식의 급수방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 저수조가 있어 단수 시에도 일정량의 급수를 계속할 수 있다. | D | 고층으로의 급수가 어렵다. | 위생성 측면에서 바람직한 방식이다. | 수도 본관의 영향을 그대로 받아 수압 변화가 심하다. | 저수조가 있어 단수 시에도 일정량의 급수를 계속할 수 있다.
스프링클러헤드가 설치되어 있는 배관을 의미 하는 것은? |  |  | 0.79 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 가지배관 | B | 주배관 | 가지배관 | 교차배관 | 신축배관
급탕배관계통에서 배관 중 총손실열량이 15000W이고 급탕온도가 70℃, 환수온도가 60℃일 때, 순환수량은? (단, 물의 비열은 4.2kJ/kg・K, 밀도는 1kg/L이다.) |  | ( 15000 X 3.6 ) / [ 4.2 X ( 70 - 60 ) X 60 ] = 21.4[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.39 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 21.4l/min | A | 21.4l/min | 26.5l/min | 50.1l/min | 72.5l/min
배수 수직관의 상단을 연장시켜 대기 중에 개구시키는 통기관은? |  |  | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 신정통기관 | B | 각개통기관 | 신정통기관 | 루프통기관 | 결합통기관
수격작용에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수격압은 관내의 유속과 반비례한다. | A | 수격압은 관내의 유속과 반비례한다. | 수격작용은 밸브를 급속도로 개폐할 때 발생한다. | 수격작용으로 인하여 배관이 진동되고 소음이 발생되기도 한다. | 수격작용의 발생을 방지하기 위하여 위생기구 근처에 공기실을 설치한다.
역류를 방지하여 오염으로부터 상수계통을 보호하기 위한 방법으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 크로스 커넥션이 되도록 배관한다. | C | 토수구 공간을 둔다. | 역류방지밸브를 설치한다. | 크로스 커넥션이 되도록 배관한다. | 대기압식 또는 가압식 진공브레이커를 설치한다.
배수배관에 통기관을 설치하는 목적과 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 관 내의 기압을 높여 악취를 배출한다. | B | 배수의 흐름을 원활하게 한다. | 관 내의 기압을 높여 악취를 배출한다. | 배수계통 내의 공기의 흐름을 원활하게 한다. | 자기사이펀 작용, 유도사이펀 작용 등으로부터 봉수를 보호한다.
위생기구에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 위생기구의 오버플로관은 기구트랩의 유출 측에 접속하여야 한다. | A | 위생기구의 오버플로관은 기구트랩의 유출 측에 접속하여야 한다. | 위생기구에는 배수관이나 이음쇠 등의 연결부에 청소용 소제구를 설치한다. | 벽 또는 바닥에 접촉되는 위생기구의 접합부는 합성수지제 방수제로 막거나 방수처리를 한다. | 오버플로 기능을 내장한 기구는 오버플로에서 넘친물이 배수경로에 잔류하지 않는 구조로 한다.
다음은 옥내소화전설비의 방수구에 관한 설명이다. ( )안에 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2018년03월04일-033.png |  | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 25m | C | 15m | 20m | 25m | 30m
물의 경도는 물 속에 녹아있는 칼슘, 마그네슘 등의 염류의 양을 무엇의 농도로 환산하여 나타낸 것인가? |  | 물+칼슘= 탄산칼슘 | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 탄산칼슘 | A | 탄산칼슘 | 탄산나트륨 | 염화나트륨 | 염화마그네슘
급탕기기의 용량에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 동시사용률이 높은 건물은 일반적으로 가열기 능력을 크게하고 저탕탱크는 작게한다.동시사용률이 작아서 간헐적으로 이용할수록 저탕탱크를 크게한다[해설작성자 : 김기룡] | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 동시사용율이 높은 건물은 일반적으로 가열기 능력을 작게 하고 저탕탱크는 대용량으로 한다. | C | 일반적으로 가열기 능력과 저탕탱크 용량과의 사이에는 반비례 관계가 있다. | 동시사용율이 높은 건물은 일반적으로 가열 부하와 최대부하가 거의 일치한다. | 동시사용율이 높은 건물은 일반적으로 가열기 능력을 작게 하고 저탕탱크는 대용량으로 한다. | 급탕기기는 건물 내 사람의 일일 사용량과 피크시간대에 대응할 수 있는 용량으로 선정한다.
동일한 관경의 관을 직선 연결할 때 사용되는 관 이음쇠는? |  |  | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 니플 | A | 니플 | 부싱 | 크로스 | 플러그
급수배관의 설계 및 시공상의 주의점으로 옳지 않은 것은? |  | 3. "엘보(elbow)" → 티 (tee)사용[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급수주관으로부터 분기하는 경우에는 반드시 엘보(elbow)를 사용한다. | C | 고가수조에서의 수평주관은 하향기울기로 한다. | 수평배관에는 공기나 오물이 정체하지 않도록 한다. | 급수주관으로부터 분기하는 경우에는 반드시 엘보(elbow)를 사용한다. | 주배관에는 적당한 위치에 플랜지 이음을 하여 보수 점검을 용이하게 한다.
기구배수 부하단위(fuD) 산정에 기준이 되는 기구는? |  |  | 0.84 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 세면기 | A | 세면기 | 대변기 | 샤워기 | 욕조
중앙식 급탕법 중 직접가열식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 건물높이에 관계없이 저압보일러가 사용된다. | C | 열효율이 높다. | 보일러 안에 스케일이 부착될 우려가 있다. | 건물높이에 관계없이 저압보일러가 사용된다. | 저탕조와 보일러를 직결하여 순환 가열하는 방식이다.
수질과 관련된 용어 중 SS의 의미로 가장 알맞은 것은? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 부유물질 | A | 부유물질 | 용존산소 | 수소이온농도 | 생물화학적 산소요구량
다음 중 사용목적이 동일한 배관 부속의 연결이 아닌 것은? |  |  | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 티 - 레듀서 | B | 플러그 - 캡 | 티 - 레듀서 | 유니온 - 플랜지 | 부싱 - 이경소켓
송풍기의 풍량제어방식 중 축동력이 가장 많이 소요되는 방식은? |  |  | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 토출댐퍼제어 | B | 회전수제어 | 토출댐퍼제어 | 흡입베인제어 | 흡입댐퍼제어
냉난방 부하계산 시 최저 또는 최고 기온을 적용하지 않고 TAC온도를 적용하는 가장 주된 이유는? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 과대용량 억제 | B | 대수분리 제어 | 과대용량 억제 | 비정상 부하계산 | 계산의 용이성 확보
냉방부하 중 송풍기 풍량의 산출 요인과 관계가 없는 것은? |  | 냉방부하 중 송풍기 풍량의 산출은 "실내취득열량"으로만 계산됨[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.44 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 외기의 도입으로 인한 취득열량 | D | 인체의 발생열량 | 벽체로부터의 취득열량 | 극간풍에 의한 취득열량 | 외기의 도입으로 인한 취득열량
여름철 실내에 위치한 냉장고 안의 습도는 어떤 상태인가? |  | 냉장고 안의 온도가 낮아지므로 습공기선도상에서 상대습도는 높아지고 절대습도는 낮아진다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 상대습도는 높고 절대습도는 낮다. | A | 상대습도는 높고 절대습도는 낮다. | 상대습도는 높고 절대습도도 높다. | 상대습도는 낮고 절대습도는 높다. | 상대습도는 낮고 절대습도도 낮다.
다음 중 대단위 아파트 단지에 지역난방을 택하는 이유와 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 각 세대의 개별제어가 쉽다. | C | 연료관리가 합리적이다. | 보일러의 열효율이 높다. | 각 세대의 개별제어가 쉽다. | 운전관리를 전문화시킬 수 있다.
냉수코일에서 코일입구공기의 온도를 28℃, 출구 공기온도를 14℃, 입구수온을 7℃, 출구수온을 12℃라 할때 대수평균온도차 MTD는 얼마인가? (단, 공기와 냉수의 흐름은 평행류이다.) |  | ( 28 - 7 ) - ( 14 - 12 ) / ln X ( 28 - 7 ) / ( 14 - 12 ) = 8.08 ℃[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.39 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 8.08℃ | B | 5.78℃ | 8.08℃ | 10.88℃ | 22.98℃
다음 중 난방용 온수배관 설계 순서에 있어서 가장 먼저 이루어져야 하는 작업은? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 난방부하 계산 | B | 배관경 결정 | 난방부하 계산 | 온수순환펌프 결정 | 각 구간별 온수 순환량 산출
배관 내를 흐르는 유체의 마찰에 의해 발생되는 압력손실에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 관 내경에 반비례한다. | A | 관 내경에 반비례한다. | 관 길이에 반비례한다. | 유체의 밀도에 반비례한다. | 유체속도의 제곱에 반비례한다.
전공기방식의 공조에서 환기에 일정량의 외기를 혼합하여 공조기를 거치게 하는 가장 주된 이유는? |  |  | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 오염도 희석 | D | 습도조절 | 온도조절 | 에너지 절감 | 오염도 희석
공조기용 코일에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 냉수코일과 온수코일을 겸용으로 사용하는 경우, 선정은 냉수코일을 기준으로 하는 것이 원칙이다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.56 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 냉수코일과 온수코일을 겸용으로 사용하는 경우, 선정은 온수코일을 기준으로 하는 것이 원칙이다. | C | 냉수코일의 전면풍속은 2.0~3.0m/s의 범위내로 하는 것이 좋다. | 튜브내의 유속은 1.0m/s 전후로 하는 것이 배관이나 펌프의 설비비 및 효율상 적당하다. | 냉수코일과 온수코일을 겸용으로 사용하는 경우, 선정은 온수코일을 기준으로 하는 것이 원칙이다. | 냉수코일에 부착된 응축수가 날려서 송풍기의 흡입구 측으로 들어오는 것을 막기 위해 코일 출구쪽에 엘리미네이터를 설치한다.
양정 H=50m, 유량 Q=2m/min인 펌프의 축동력은? (단, 펌프의 효율은 0.58) |  | 1000 X 50 X 2 / 102 X 60 X 0.58 = 28.2kW[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과]유량Q=2m3/min | 0.54 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 28.2kw | C | 9.5kw | 16.3kw | 28.2kw | 34.2kw
다음 중 각 실의 개별제어성이 가장 우수한 덕트 배치 방식은? |  |  | 0.81 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 개별덕트(천장취출) | C | 간선덕트(천장취출) | 간선덕트(벽취출) | 개별덕트(천장취출) | 환상덕트(벽취출)
2m/s의 유속으로 35L/min의 유량이 흐르는 배관의 관경을 계산에 의해 구한 값은? |  | √ 4 X ( 35 / 1000 X 60 ) / 3.14 X 2 = 0.0193 m = 19.3 mm[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.4 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 약 19.3mm | B | 약 15.4mm | 약 19.3mm | 약 22.7mm | 약 25.2mm
취출구 및 흡입구에서의 풍속을 제한하는 가장 주된 이유는? |  |  | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 소음제어 | A | 소음제어 | 송풍동력 절감 | 덕트크기의 제한 | 기류확산 범위 확대
온수난방에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 보일러 정지 후에도 여열이 남아 있어 실내 난방이 어느 정도 지속된다. | D | 온수순환펌프는 반드시 진공펌프를 사용한다. | 증기난방보다 열용량이 적으므로 예열시간이 짧다. | 증기난방에 비하여 난방부하 변동에 따른 온도 조절이 어렵다. | 보일러 정지 후에도 여열이 남아 있어 실내 난방이 어느 정도 지속된다.
실내 취득 현열량이 50000W 일 때, 실내의 온도를 26℃로 유지하기 위해 실내에 공급하여야 할 풍량은? (단, 공기의 비열은 1.01kJ/kg・K, 공기의 밀도는 1.2kg/m3이고 실내에 공급되는 공기의 온도는 14.1℃이다.) |  | ( 50000 X 3.6 ) / { 1.2 X 1.01 X ( 26 - 14.1 ) } = 12480 m3/h[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 약 12480m3/h | C | 약 9250m3/h | 약 10450m3/h | 약 12480m3/h | 약 15115m3/h
전손실열량이 15kW인 사무실에 설치할 증기난방용 방열기의 필요 섹션수는? (단, 표준상태이며, 표준방열량은 0.756kW/m2, 방열기 섹션 1개의 방열면적은 0.2m2이다.) |  | 15kw / 0.756 / 0.2 = 99.20 이라는 답이 나와3. 100섹션으로 답이 나옵니다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자]쪽수 = 난방부하 / 쪽당면적 X 방열기 방열량15 / 0.2 X 0.756 = 99.2 = 100 쪽[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 100섹션 | C | 80섹션 | 90섹션 | 100섹션 | 120섹션
습공기에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 습공기 중에 수중기 함유량이 많을수록 수증기 분압이 커진다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 습공기 중의 수증기 함유량이 많을수록 수증기 분압이 커진다. | C | 수증기 함유량이 많을수록 엔탈피는 작아진다. | 노점온도가 낮을수록 공기 중의 수증기 함유량은 많아진다. | 습공기 중의 수증기 함유량이 많을수록 수증기 분압이 커진다. | 동일온도에서는 수증기 함유량이 많을수록 건구온도와 습구온도의 차이는 커진다.
겨울철 중력환기를 위한 급기구와 배기구의 설치위치로 가장 알맞은 것은? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 급기구는 낮은 곳, 배기구는 높은 곳에 설치 | C | 급기구 및 배기구를 모두 낮은 곳에 설치 | 급기구 및 배기구를 모두 높은 곳에 설치 | 급기구는 낮은 곳, 배기구는 높은 곳에 설치 | 급기구는 높은 곳, 배기구는 낮은 곳에 설치
다음은 건축물의 에저지절약설계기준에 따른 용어의 정의이다. ( )안에 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2018년03월04일-061.png |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 60% | C | 40% | 50% | 60% | 70%
건축물의 피난・안전을 위하여 초고층 건축물 중간층에 설치하는 대피공간인 피난안전구역의 높이는 최소 얼마 이상이어야 하는가? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 2.1m | B | 1.8m | 2.1m | 2.4m | 4.0m
공동주택과 오피스텔의 난방설비를 개별난방 방식으로 하는 경우에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 공동주택 및 오피스텔의 개별난방설비 설치기준1. 보일러는 거실 외의 곳에 설치2. 보일러를 설치하는 곳과 거실 사이의 경계벽은 출입구를 제외하고는 내화구조의 벽으로 구획할 것.3. 보일러실의 윗부분에는 그 면적이 0.5제곱미터 이상인 환기창을 설치.4. 보일러실의 윗부분과 아랫부분에는 각각 지름 10센티미터 이상의 공기 흡입구 및 배기구를 항상 열려있는 상태로 바깥공기에 접하도록 설치. 다만, 전기보일러는 제외5. 보일러실과 거실 사이의 출입구는 그 출입구가 닫힌 경우에는 보일러 가스가 거실에 들어갈 수 없는 구조로 할 것.6. 기름보일러를 설치하는 경우에는 기름 저장소를 보일러실 외의 다른 곳에 설치7. 오피스텔의 경우에는 난방구획마다 내화구조로 된 벽, 바닥과 갑종방화문으로 된 출입문으로 구획할 것8. 보일러의 연도는 내와구조로서 공동연도를 설치할 것아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]2번도 방화구획은 잘못된 거 아닌가요? 문제해설에도 있듯이 방화구조 --> 내화구조가 되어야 할거 같네요.다른 회차에 2번 내용으로 옳지 않은 것으로 나온 적이 있었던거 같습니다. | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 보일러실의 윗부분에는 공기흡입구를 평상시에 닫혀있는 상태가 되도록 설치할 것 | D | 보일러의 연도는 내화구조로서 공동연도로 설치할 것 | 오피스텔의 경우에는 난방구획을 방화구획으로 구획 것 | 보일러실의 윗부분에는 그 면적이 0.5m 이상인 환기창을 설치할 것 | 보일러실의 윗부분에는 공기흡입구를 평상시에 닫혀있는 상태가 되도록 설치할 것
다음 중 신고대상에 속하는 건축물의 용도변경은? |  |  | 0.52 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 운동시설에서 수련시설로의 용도변경 | A | 운동시설에서 수련시설로의 용도변경 | 숙박시설에서 종교시설로의 용도변경 | 위락시설에서 방송통신시설로의 용도변경 | 운수시설에서 자동차 관련 시설로의 용도변경
건축법령상 주요구조부에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 옥외 계단 | D | 보 | 바닥 | 지붕틀 | 옥외 계단
방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치하여야 하는 특정소방대상물에 속하지 않는 것은? |  | 화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제19조(방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치하여야 하는 특정소방대상물) 법 제12조제1항에서 "대통령령으로 정하는 특정소방대상물"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다. 1. 근린생활시설 중 의원, 체력단련장, 공연장 및 종교집회장2. 건축물의 옥내에 있는 시설로서 다음 각 목의 시설 가. 문화 및 집회시설 나. 종교시설 다. 운동시설(수영장은 제외한다)3. 의료시설4. 교육연구시설 중 합숙소5. 노유자시설6. 숙박이 가능한 수련시설7. 숙박시설8. 방송통신시설 중 방송국 및 촬영소9. 다중이용업소10. 제1호부터 제9호까지의 시설에 해당하지 않는 것으로서 층수가 11층 이상인 것(아파트는 제외한다) | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 수영장 | A | 수영장 | 숙박시설 | 의료시설 중 종합병원 | 방송통신시설 중 방송국
급수・배수(配水)・배수(排水)・환기・난방설비를 건축물에 설치하는 경우, 건축기계설비기술사 또는 공조냉동기계기술사의 협력을 받아야 하는 대상 건축물에 속하지 않는 것은? (단, 해당 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 2000m2인 건축물의 경우) |  | 바닥면적의 합계가 2천제곱미터 이상인 건축물가. 기숙사나. 의료시설다. 유스호스텔라. 숙박시설바닥면적의 합계가 3천제곱미터 이상인 건축물가. 판매시설나. 연구소다. 업무시설 | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 업무시설 | A | 업무시설 | 의료시설 | 숙박시설 | 유스호스텔
다음의 소방시설 중 경보설비에 속하지 않는 것은? |  | 경보설비- 화재발생 사실을 통보하는 기계ㆍ기구 또는 설비가. 단독경보형감지기나. 비상경보설비 1) 비상벨설비 2) 자동식사이렌설비다. 시각경보기 라. 자동화재탐지설비마. 비상방송설비 바. 자동화재속보설비사. 통합감시시설 아. 누전경보기자. 가스누설경보기 | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 무선통신보조설비 | D | 비상방송설비 | 자동화재탐지설비 | 자동화재속보설비 | 무선통신보조설비
문화 및 집회시설 중 공연장의 개별관람석의 출구에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? (단, 개별관람석의 바닥면적이 300m2 이상인 경우) |  | 관람석 집회실 출구 설치 기준1. 건축물의 관람석, 집회실로부터 바깥쪽으로의 출입문은 밖여닫이로 설치2. 문화 및 집회시설 중 공연장의 개별관람석의 출구는-관람석별로 2개소 이상 설치하고,-각 출구의 유효너비는 1.5미터 이상설치-개별 관람석 출구의 유효너비의 합계는 개별 관람석의 바닥면적 100제곱미터 마다 0.6미터의 비율로 산정한 너비 이상으로 설치 할 것.(공연장 바닥면적 300제곱미터 이상인 것에 한함) | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 개별 관람석 출구의 유효너비의 합계는 개별 관람석의 바닥면적 100m2마다 0.5m의 비율로 산정한 너비 이상으로 할 것 | D | 관람석별로 2개소 이상 설치할 것 | 각 출구의 유효너비는 1.5m 이상일 것 | 개별관람석으로부터 바깥쪽으로의 출구로 쓰이는 문은 안여닫이로 하지 않을 것 | 개별 관람석 출구의 유효너비의 합계는 개별 관람석의 바닥면적 100m2마다 0.5m의 비율로 산정한 너비 이상으로 할 것
피난층이 있는 비상용 승강기의 승강장 출입구로부터 도로 또는 공지(공원・광장 기타 이와 유사한 것으로 서 피난 및 소화를 위한 당해 대지에의 출입에 지장이 없는 것을 말한다)에 이르는 거리는 최대 얼마 이하로 하여야 하는가? |  |  | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 30m | C | 10m | 20m | 30m | 40m
공동주택에서 리모델링이 쉬운 구조에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 건축법 제 8조(리모델링에 대비한 특례 등)-리모델링이 쉬운 구조의 공동주택의 건축을 촉진하기 위함-리모델링이 쉬운 구조로 건축허가를 신청하면 아래의 건축제한을 120% 번위에서 완화시켜 줌->건축별 제 56조(용적률), 60조(높이제한), 61조(일조등의 확보를 위한 건축물의 높이제한) *120%번위에서 건축조례로 정함.건축법 시행령 제6조의 5(리모델링이 쉬운구조등)1. 각 세대는 인접 세대와 수직,수평 방향으로 동합, 분할 가능 구조2. 구조체에서 건축설비, 내부 마감재료 및 외부 마감재료 분리 가능 구조3. 개별 세대 안에서 구획된 실의 크기, 개수. 위치등 변경가능 구조리모델링이 용이한 공동주택 기준 제2조(적용범위)-공동주택 중 다세대주택과 기숙사는 제외 : 연립주택과 아파트만 해당 | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 공동주택의 층수, 건축면적 또는 연면적을 변경할 수 있을 것 | A | 공동주택의 층수, 건축면적 또는 연면적을 변경할 수 있을 것 | 구조체에서 건축설비, 내부 마감재료 및 외부마감재료를 분리할 수 있을 것 | 개별 세대 안에서 구획된 실(室)의 크기, 개수 또는 위치 등을 변경할 수 있을 것 | 각 세대는 인접한 세대와 수직 또는 수평 방향으로 통합하거나 분할할 수 있을 것
6층 이상의 거실 면적의 합계가 10000m2인 업무 시설에 설치하여야 하는 승용승강기의 최소 대수는? (단, 15인승 승강기의 경우) |  | *문화 및 집회시설(전시장 및 동·식물원만 해당한다) *업무시설 *숙박시설 *위락시설3천제곱미터 이하 : 1대3천제곱미터 초과 : 1대에 3천제곱미터를 초과하는 2천제곱미터 이내마다 1대를 더한 대수(1대 + (A-3,000m2/2,000m2) = 대수) 그러므로 : 기본1대+(10,000-3,000/2,000)=4.5대, 최소 대수는 5대 | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 5대 | B | 4대 | 5대 | 6대 | 7대
비상방송설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 연면적 기준은? |  |  | 0.43 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 3500m2 이상 | C | 1500m2 이상 | 2500m2 이상 | 3500m2 이상 | 4500m2 이상
다음은 건축법령상 건축설비 설치의 원칙에 관한 기준 내용이다. ( )안에 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2018년03월04일-074.png |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | ㉠ 국토교통부령, ㉡ 산업통상자원부장관 | A | ㉠ 국토교통부령, ㉡ 산업통상자원부장관 | ㉠ 국토교통부령, ㉡ 과학기술정보통신부장관 | ㉠ 산업통상자원부령, ㉡ 국토교통부장관 | ㉠ 산업통상자원부령, ㉡ 과학기술정보통신부장관
건축법령상 다음과 같이 정의되는 주택의 종류는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2018년03월04일-075.png |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 다세대주택 | D | 다중주택 | 연립주택 | 다가구주택 | 다세대주택
건축물의 출입구에 설치하는 회전문에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | **건축물의 출입구에 설치하는 회전문 설치기준(건축물의 피난, 방화구조등의 기준에 관한 규칙 제12조)1. 계단이나 에스컬레이터로부터 2미터 이상의 거리를 두어야 한다.2. 회전문과 문틀사이 및 바닥사이는 일정 간격을 확보하고 틈 사이를 고무와 고무펠트의 조합체등을 사용하여 신체나 물건 등에 손상이 없도록 해야 한다.-회전문과 문틀 사이는 5센티미터 이상의 간격확보-회전문과 바닥 사이는 3센티미터 이하의 간격확보3. 출입에 지장이 없도록 일정한 방향으로 회전하는 구조로 해야 한다.4. 회전문의 중심축에서 회전문과 문틀사이의 간격을 포함한 회전문 날개 끝부분까지의 길이는 140센티미터 이상이 되도록 해야 한다.5. 회전문의 회전속도는 분당 회전수가 8회를 넘기지 않도록 해야 한다.6. 자동 회전문은 충격이 가해지거나 사용자가 위험한 위치에 있을 경우에는 전자감지장치 등을 사용하여 정지하는 구조로 하여야 한다. | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 계단이나 에스컬레이터로부터 1.5m 이상의 거리를 둘 것 | B | 회전문과 바닥 사이는 3cm 이상의 간격을 확보할 것 | 계단이나 에스컬레이터로부터 1.5m 이상의 거리를 둘 것 | 회전문의 회전속도는 분당회전수가 8회를 넘지 아니하도록 할 것 | 출입에 지장이 없도록 일정한 방향으로 회전하는 구조로 할 것
건축물에 설치하는 경계벽을 내화구조로 하고, 지붕밑 또는 바로 윗층의 바닥판까지 닿게 하여야 하는 대상에 속하지 않는 것은? |  | 건축물 경계벽 설치 대상1. 단독주택 중 다가구주택의 각 가구 간 경계벽 또는 공동주택(기숙사 제외)의 각 세대간 경계벽.(거실, 침실 등의 용도로 사용하지 않은 발코니 부분은 제외)2. 공동주택 중 기숙사의 침실, 의료시설의 병식, 교육연구시설 중 학교의 교실, 숙박시설의 객실 간 경계벽3. 제2종 근린생활시설 중 다중생활시설의 호실 간 경계벽4. 노유자시설 중 노인복지주택의 각 세대 간 경계벽5. 노유자시설 중 노인요양시설의 호실 간 경계벽 | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 업무시설의 사무실 간 경계벽 | C | 숙박시설의 객실 간 경계벽 | 의료시설의 병실 간 경계벽 | 업무시설의 사무실 간 경계벽 | 교육연구시설 중 학교의 교실 간 경계벽
건축물의 에너지절약설계기준에 따른 건축부문의 권장사항으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 거실의 충고 및 반자 높이는 실의 용도와 기능에 지장을 주지 않는 범위 내에서 가능한 높게 한다. | D | 외벽 부위는 외단열로 시공한다. | 건축물은 대지의 향, 일조 및 주풍향 등을 고려하여 배치하며, 남향 또는 남동향 배치를 한다. | 건물의 창 및 문은 가능한 작게 설계하고, 특히 열손실이 많은 북측 거실의 창 및 문의 면적은 최소화한다. | 거실의 충고 및 반자 높이는 실의 용도와 기능에 지장을 주지 않는 범위 내에서 가능한 높게 한다.
특정소방대상물이 판매시설인 경우, 모든 층에 스프링클러설비를 설치하여야 하는 바닥면적 기준은? |  |  | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 바닥면적의 합계가 5000m2 이상인 경우 | C | 바닥면적의 합계가 1000m2 이상인 경우 | 바닥면적의 합계가 3000m2 이상인 경우 | 바닥면적의 합계가 5000m2 이상인 경우 | 바닥면적의 합계가 10000m2 이상인 경우
건축물의 피난・방화구조 등의 기준에 관한 규칙상내화구조에 속하지 않는 것은? |  | 철근콘크리트, 철골콘크리트조이면 두께와 관계없이 내화구조로 인정되는 것.벽, 바닥의 두께 10㎝ 이상, 기둥(지름 25㎝ 이상), 보, 지붕, 계단내화구조 : 화재에 견딜 수 있는 성능을 가진 구조[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.61 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2018-03-04 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 철근콘크리트조로서 두께가 8cm인 바닥 | C | 철골조 계단 | 벽돌조로서 두께가 19cm인 벽 | 철근콘크리트조로서 두께가 8cm인 바닥 | 작은 지름이 25cm인 철근콘크리트조 기둥
도서관 계획에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 진열창 내의 밝기를 외부보다 더 밝게 한다차양을 설치해 외부의 그늘을 준다유리면을 경사지게하고 특수한 곡면유리 사용[추가 해설]기존해설은 진열창 내용.도서관 계획 - 건축적으로 확장.유연성 있게 만든다.[해설작성자 : 다음주는로또1등당첨] | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 도서관은 건축적으로 확장, 또는 변화에 순응할 수 있도록 유연성 있는 평면을 계획해야 한다. | A | 도서관은 건축적으로 확장, 또는 변화에 순응할 수 있도록 유연성 있는 평면을 계획해야 한다. | 서고와 열람실의 충고는 동일하게 하여야 한다. | 계획초기부터 서고와 열람실의 위치를 분리 계획하여야 한다. | 서고는 인공조명보다 자연채광이 좋다.
곡면판이 지니는 역학적 특성을 응용한 구조로서 외력은 주로 판의 면내력으로 전달되기 때문에 경량이고 내력이 큰 구조물을 구성할 수 있는 구조는? |  | 쉘구조 : 곡면구조. 건축의 새로운 디자인을 형성하고 있는데 구조의 연구에서 얻은 하나의 형태이다. 계란이나 조개 껍데기가 얇은데도 불구하고 단단하다는 데 착안하여 고안해 낸 콘크리트 구조의 하나. 반구형, 반원통형의 형태로 공장, 시장, 학교건축 등에 쓰이고 있다. | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 쉘 구조 | C | 보강 블록조 | 철골 구조 | 쉘 구조 | 벽식 구조
실내의 환기량 산정에서 1인당의 환기량을 나타내는방법으로 옳은 것은? |  | 물리적 변수 : 기온,습도,기류,복사열 | 0.83 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | m3/h ∙인 | D | g/m3∙인 | m2/h∙인 | kg/m3∙인 | m3/h ∙인
전학급을 2개 집단으로 하고 한쪽이 일반교실을 사용할 때 다른쪽은 특별교실을 사용하는 학교운영 방식은? |  | 달톤형:학생을 수준에 맞는 학급에 배정.종합교실형:학습이나 생활의 대부분을 각 학급의 교실 또는 그 주위에서 한다.교과교실형:교과마다 전용의 교실을 두는 형.[해설작성자 : MicCheck] | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 플래툰형 | B | 달톤형 | 플래툰형 | 종합교실형 | 교과교실형
아파트의 평면형식 중 홀형에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 아파트 평면형식상의 분류①계단실(홀)형㈎장점 : 독립성이 좋고 출입이 편하며 통행부 면적이 적으므로 건물의 이용도가 높다.㈏단점 : 고층아파트일 경우 각 계단실마다 엘리베이터를 설치해야 하므로 시설비가 많이 든다.②편(갓)복도형㈎장점 : 복도 개방시 각 주호의 거주성이 좋고 프라이버시는 좋지 않으나 고층 아파트에 적합하다. 통풍, 채광이 양호하다.㈏단점 : 복도 개방시 외부에 대해 무방비 상태이므로 위험하다. 복도 폐쇄시 통풍, 채광이 불리해 지며 고층아파트의 경우 난간을 높게 해야 한다.③중(속)복도형㈎장점 : 부지의 이용률이 높다.㈏단점 : 프라이버시가 나쁘고 시끄럽다. 통풍, 채광상 불리하며 복도면적이 넓어진다.④집중형㈎장점 : 부지의 이용률이 가장 높으며 많은 주호를 집중시킬 수 있다.㈏단점 : 프라이버시가 극히 나쁘며, 통풍 채광상 극히 불리하고 복도부분의 환기 등의 문제점을 해결하기 위해 고도의 설비시설을 해야 한다. | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 채광의 통풍 조건이 매우 불리하다. | D | 프라이버시가 양호하다. | 고층 아파트의 경우 엘리베이터 설치 등에 따른 시설비가 많이 소요된다. | 세대 출입이 편리하다. | 채광의 통풍 조건이 매우 불리하다.
400~500호 정도의 규모이며 일상 소비생활에 필요한 공동시설이 운영 가능한 단위로서 소비시설을 갖추며, 후생시설, 보육시설 등으로 구성되는 주거단지는? |  |  | 0.79 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 근린분구 | B | 인보구 | 근린분구 | 인보분구 | 쿨데삭
두 부재를 끝맞춤할 때 마구리가 보이지 않도록 모서리부분을 45°로 하는 목재의 맞춤 방식은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 연귀맞춤 | C | 반턱맞춤 | 주먹장맞춤 | 연귀맞춤 | 사개맞춤
다음 중 전기 조명장치를 간접조명으로 하기에 가장 적합한 반자는? |  | 층단구성반자 : 천장 주위 또는 구석 일부를 한 단 낮게 층단으로 구성하여 장식 및 음향효과를 갖도록 하고 간접조명을 설치하기도 한다 | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 층단 구성반자 | A | 층단 구성반자 | 종이반자 | 우물반자 | 널반자
소음조절을 위한 건축계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 건축계획에 의한 소음조절 건물배치 및 실배치• 소음원에서 가능한 한 멀리 건물을 배치• 부지 경계선에 장벽 설치• 주 소음원 쪽에 건물의 배면이 향하도록• 조용함을 요하는 실과 소음발생실의 분리• 창문을 소음원 반대편으로• 소음에 덜 민감한 실을 완충공간으로 활용• 소음발생실은 밀집시켜 소음의 확산 방지 | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 아파트는 경계벽을 중심으로 다른 종류의 방을 배치한다. | B | 부지경계선에 장벽을 설치한다. | 아파트는 경계벽을 중심으로 다른 종류의 방을 배치한다. | 소음원쪽에 건물의 배면이 향하도록 배치한다. | 침실, 서재 등은 소음원의 반대쪽에 배치한다.
벽돌벽 등에 장식적으로 구멍을 내어 쌓는 벽돌 쌓기법은? |  |  | 0.81 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 영롱쌓기 | A | 영롱쌓기 | 엇모쌓기 | 영식쌓기 | 세워쌓기
시티호텔로서 장기간 체재자를 위한 것으로 일반적으로 각 단위실에 주방이 부속되어 있는 호텔은? |  |  | 0.86 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 아파트먼트 호텔(apartment hotel) | C | 커머셜 호텔(commercial hotel) | 산장 호텔(mountain hotel) | 아파트먼트 호텔(apartment hotel) | 클럽 하우스(club house)
사무실 코어설계에서 방재설비와 관련 있는 것은? |  |  | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 스모크타워 | B | 파이프샤프트 | 스모크타워 | 더스트슈트 | 메일슈트
인체의 열쾌적에 영향을 미치는 요소를 물리적 변수와 개인적 변수로 분류할 때 물리적 변수에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.83 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 활동량 | C | 기온 | 습도 | 활동량 | 기류
병원의 기능에 따라 건물의 배치가 집중식으로 되는 요인에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.79 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 장애자 특수 시설의 수용 | C | 부지의 협소화 | 종합진찰의 기능 구성 | 장애자 특수 시설의 수용 | 건축의 설비와 구조의 발달
작업환경에서 눈의 피로를 야기할 수 있는 환경요인으로 거리가 먼 것은? |  |  | 0.84 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 작업과 배경사이의 휘도대비가 매우 작을 때 | D | 부적합한 조도 | 형광등의 깜박거림 현상 | 불쾌감을 주는 현휘 발생 | 작업과 배경사이의 휘도대비가 매우 작을 때
상점에서 측면판매에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 측면판매 : 종업원과 손님이 상품을 같은 방향으로 보는 판매형식대면판매 : 고객과 종업원이 쇼케이스를 가운데 두고 상담하는 형식으로 포장하기 편리하고 시계, 귀금속, 카메라 상점에서 일반적으로 사용한다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.81 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 포장이 편리하며 시계, 귀금속, 카메라 상점에서 일반적으로 사용된다. | D | 상품이 손에 잡혀서 충동구매가 이루어 질 수 있다. | 판매원의 정위치를 정하기 어렵고 불안정하다. | 진열면적이 커지고 상품에 친근감이 있다. | 포장이 편리하며 시계, 귀금속, 카메라 상점에서 일반적으로 사용된다.
상점에서 진열장의 반사방지를 위한 방법이 아닌 것은? |  |  | 0.81 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 진열장 내의 밝기를 인공적으로 낮게 한다. | A | 진열장 내의 밝기를 인공적으로 낮게 한다. | 차양을 설치한다. | 유리면을 경사지게 한다. | 특수한 경우에는 곡면유리를 사용한다.
주택단지내의 건물 배치계획에서 남북간 인동간격의 결정요소와 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 창의 크기 | D | 대지 경사도 | 태양의 고도 | 건물의 높이 | 창의 크기
새로운 주거계획의 기본방향과 거리가 먼 것은? |  |  | 0.88 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 전통주거의 계승 | A | 전통주거의 계승 | 가족본위의 주거 | 가사노동의 경감 | 생활의 쾌적함 증대
보의 종류에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 2. 일체로 연결된 보는 내민보 → 연속보[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 2개 이상의 경간 사이에 걸쳐 일체로 연결된 보를 내민보라고 한다. | B | 양단이 벽돌, 블록 등에 얹혀있는 상태로 된 보를 단순보라고 한다. | 2개 이상의 경간 사이에 걸쳐 일체로 연결된 보를 내민보라고 한다. | 플레이트 보는 철골조 조립보의 일종이다. | 프리캐스트 콘크리트 보는 공장에서 생산하여 현장에 서 조립하는 보이다.
고가수조에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 고가수조의 용량은 고가수조로 송수하는 양수 펌프의 양수량과 관계가 없다. | D | 재질로서 강판, 스테인리스, frp 등이 사용된다. | 정기적인 청소를 위해 중간에 칸막이를 설치할 필요가 있다. | 양수관, 급수관, 오버플로우관, 배수관, 통기관 등을 구비한다. | 고가수조의 용량은 고가수조로 송수하는 양수 펌프의 양수량과 관계가 없다.
고층건물에서 배수수직관 내의 압력변화를 방지 또는 완화하기 위하여, 배수수직관으로부터 분기 ∙입상하여 통기수직관에 접속하는 통기관은? |  | 결합통기관 : 배수수직관 내의 압력 변화를 방지 또는 완화하기 위하여 배수수직관과 통기수직관을 연결하는 통기관.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 결합통기관 | C | 신정통기관 | 공용통기관 | 결합통기관 | 각개통기관
2개 이상의 엘보를 사용하여 나사부분의 회전에 의해 신축을 흡수하는 신축이음은? |  | 2개 이상의 신축이음은 스위블형 신축이음이다[해설작성자 : 공무원ㄱㄱ] | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 스위블형 | B | 루프형 | 스위블형 | 슬리브형 | 벨로즈형
스프링클러설비의 배관에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 가지배관이란 스프링클러헤드가 설치되어 있는 배관을 말한다. | A | 가지배관이란 스프링클러헤드가 설치되어 있는 배관을 말한다. | 교차배관이란 직접 또는 수직배관을 통하여 주배관에 급수하는 배관을 말한다. | 주배관이란 수원 및 옥외송수구로부터 스프링클러헤드에 급수하는 전체 배관을 말한다. | 급수배관이란 가지배관과 스프링클러헤드를 연결하는 구부림이 용이하고 유연성을 가진 배관을 말한다.
급탕배관에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 도피관의 배수는 역류 방지를 위해 간접배수로 한다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.45 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 도피관의 배수는 간접배수로 한다. | A | 도피관의 배수는 간접배수로 한다. | 중앙식 급탕설비는 원칙적으로 중력식 순환 방식으로 한다. | 하향배관의 경우 급탕관은 상향구배, 반탕관은 하향구배로 한다. | 팽창관 및 도피관에는 물의 역류를 방지하기 위해 체크밸브를 설치한다.
회전차 주위에 디퓨저인 안내 날개를 가지고 있는 터보형 펌프는? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 터빈 펌프 | A | 터빈 펌프 | 베인 펌프 | 마찰 펌프 | 볼류트 펌프
간접가열식 급탕방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 간접가열식은 대규모에 적합함[해설작성자 : 공무원ㄱㄱ] | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 소규모 급탕설비에 적당하며 대규모 급탕설비에는 사용할 수 없다. | D | 보일러 내면에 스케일이 낄 염려가 없다. | 가열 보일러는 난방용 보일러와 겸용할 수 있다. | 저탕조는 가열코일을 내장하는 등 구조가 약간 복잡하다. | 소규모 급탕설비에 적당하며 대규모 급탕설비에는 사용할 수 없다.
트랩의 봉수파괴 요인 중 배수수직관 가까운 곳에 기구를 설치하는 경우, 상층부 기구의 다량배수가 급속히 흘러 배수수평지관의 공기 흐름이 유인되어 봉수가 파괴되는 것은? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 유도사이폰 작용 | D | 증발 현상 | 모세관 현상 | 자기사이폰 작용 | 유도사이폰 작용
액화석유가스에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 연소 시 소요 공기량이 가장 적다. | B | 액화하면 체적이 약 1/250로 된다. | 연소 시 소요 공기량이 가장 적다. | 발열량이 높아 단시간에 온도를 높일 수 있다. | 공기보다 무거우므로 누설되면 대기 중으로 확산되지 않고 지면에 체류한다.
양수량이 300L/min, 펌프의 양정이 50m, 펌프의 효율이 45%일 때, 펌프의 축동력은? |  | 1000 X 0.3 X 50 / 102 X 60 X 0.45 = 5.45 kW[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.61 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 5.45kw | B | 4.35kw | 5.45kw | 7.16kw | 9.31kw
고가수조방식의 급수방식에서 양수펌프의 전양정 계산 시 일반적으로 무시하는 것은? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 압력 수두차 | A | 압력 수두차 | 위치 수두차 | 흡입 마찰 손실 수두 | 토출 마찰 손실 수두
다음의 물의 경도에 관한 설명 중 ( )안에 알맞은 용도는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2017년09월23일-032.png | 물의 경도는 탄산칼슘의 농도를 기준으로 한다[해설작성자 : 공무원ㄱㄱ] | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 탄산칼슘 | B | 불소 | 탄산칼슘 | 탄산나트륨 | 탄산마그네슘
다음 중 건물의 급수량 산정과 가장 관계가 먼 것은? |  | 급수량 산정방법1. 급수 인원수에 의한 방법2. 건물의 유효면적에 의한 방법3. 위생 기구수에 대한 방법[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.56 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 건물의 충고 | A | 건물의 충고 | 급수 대상 인원 | 건물의 유효면적 | 설치된 위생기구수
다음의 배관부속 중 관의 말단을 막을 때 사용하는 것은? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 플러그 | D | 부싱 | 니플 | 엘보 | 플러그
급수설비에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급수관내 물의 흐름을 급격히 정지하면 수격 작용이 발생하기 쉽다. | C | 펌프의 흡상 높이는 수온이 상승에 따라 높아진다. | 급수배관을 콘크리트에 매설할 경우 주로 연관이 사용된다. | 급수관내 물의 흐름을 급격히 정지하면 수격 작용이 발생하기 쉽다. | 압력수조식 급수방법은 고가수조식 급수방법보다 유지 관리가 비교적 용이하고 고장이 적다.
수도직결식 급수방식에서 수도본관으로부터 수직 높이 6m에 샤워기를 설치하는 경우 수도 본관의 최소 필요압력은? (단, 샤워기의 최소 필요압력은 70kPa, 수도 본관에서 샤워기까지의 전마찰손실압력은 50kPa이다.) |  | 수도 본관의 최소 필요압력 (kPa) = 기구의 최소 필요압력 + 손실압력 + 기구높이*10=70 + 50 + 60 = 180kPa | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 약 180kpa | B | 약 100kpa | 약 180kpa | 약 570kpa | 약 680kpa
화장실에서 배출되는 오수를 정화시설을 통해 정화하는 가장 주된 이유는? |  |  | 0.79 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 생물화학적 산소요구량을 줄이기 위해 | C | 화학적 산소요구량을 줄이기 위해 | 화학적 산소요구량을 늘리기 위해 | 생물화학적 산소요구량을 줄이기 위해 | 생물화학적 산소요구량을 늘리기 위해
트랩의 유효봉수깊이는 일반적으로 50~100mm이다. 봉수깊이가 100mm 이상으로 너무 깊을 경우에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 봉수깊이가 너무 깊으면 유수의 저항이 증가되어 통수능력이 감소되므로 자정작용이 약해져 트랩 밑에 침전물이 쌓여 트랩이 막히는 원인이 된다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 통수능력이 감소되며 그에 따라 자정작용이 없어지게 된다. | D | 봉수가 쉽게 파괴된다. | 사이폰 현상이 커지게 된다. | 급탕의 온도저하를 막을 수 없게 된다. | 통수능력이 감소되며 그에 따라 자정작용이 없어지게 된다.
기구배수부하단위(FUD)가 1인 기구명과 배수량으로 옳은 것은? |  |  | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 세면기, 28.5l/min | B | 세면기, 14l/min | 세면기, 28.5l/min | 대변기, 14l/min | 대변기, 28.5l/min
연결송수관설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 4. "습식설비"로 할 것 → 건식설비[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배관은 지면으로부터의 높이가 25m 이상인 특정소방대상물 또는 지상 7층 이상인 특정 소방대상물에 있어서는 습식설비로 할 것 | D | 주배관의 구경은 100mm 이상의 것으로 할 것 | 방수구의 호스접결구는 바닥으로부터 높이 0.5m 이상 1m 이하의 위치에 설치할 것 | 방수구는 연결송수관설비의 전용방수구 또는 옥내소화전방수구로서 구경 65mm의 것으로 할 것 | 배관은 지면으로부터의 높이가 25m 이상인 특정소방대상물 또는 지상 7층 이상인 특정 소방대상물에 있어서는 습식설비로 할 것
밸브와 사용 용도의 연결이 옳지 않은 것은? |  |  | 0.79 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 볼 밸브 - 관경이 큰 관로의 유량 조절용 | D | 체크 밸브 - 역류 방지용 | 글로브 밸브 - 유량 조절용 | 게이트 밸브 - 관로의 개폐용 | 볼 밸브 - 관경이 큰 관로의 유량 조절용
온수난방에서 상당방열면적을 구할 때 기준이 되는 표준방열량은? |  | 방열기 표준방열량1. 온수 : 523W/m2 ( 450㎉/m2·h )2. 증기 : 756W/m2 ( 650㎉/m2·h )[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 523w/m2 | B | 450w/m2 | 523w/m2 | 650w/m2 | 756w/m2
다음 중 공기조화 설비계획 시 외부 존의 조닝 방법으로 가장 적합한 것은? |  |  | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 방위별 조닝 | B | 소음별 조닝 | 방위별 조닝 | 공기의 청정도별 조닝 | 관리에 따른 시간별 조닝
습공기선도에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 습공기 상태변하로 열량은 알수있으나 환기횟수 AHU 크기는 알수없다[해설작성자 : 시험 12일남음] | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 습공기의 상태변화에 따른 열량변화를 파악할 수 있다. | A | 습공기의 상태변화에 따른 열량변화를 파악할 수 있다. | 습공기의 상태변화에 따른 유속변화를 파악할 수 있다. | 습공기의 상태변화에 따른 소요환기횟수를 파악할 수있다. | 습공기의 상태변화에 따른 공기조화기의 크기를 파악할 수 있다.
다음 중 온수난방 배관에서 역환수(reverse return) 방식을 사용하는 이유로 가장 알맞은 것은? |  | 균등분배 방식[해설작성자 : 시험12일] | 0.84 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 온수의 유량공급을 동일하게 하기 위하여 | C | 배관의 신축을 흡수하기 위하여 | 배관의 부식을 방지하기 위하여 | 온수의 유량공급을 동일하게 하기 위하여 | 배관 내의 공기배출을 용이하게 하기 위하여
덕트의 아스펙트비(aspect ratio)에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 아스펙트비(장변/단변)가 클수록 장방향이 되므로 덕트 높이가 작게 할 수 있어 층고를 작게 차지하나 마찰저항 등을 고려하여 일반적으로는 4:1 이내로 한다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.52 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 아스펙트비가 크면 층고를 작게 차지한다. | A | 아스펙트비가 크면 층고를 작게 차지한다. | 아스펙트비는 8:1을 기준으로 근접할수록 바람직하다. | 덕트의 단면이 정사각형일 경우 아스펙트비는 4:1 이다. | 동일한 상당직경인 경우 아스펙트비가 클수록 덕트재료비가 적게 든다.
냉방부하의 종류 중 현열과 잠열을 동시에 보유하고 있는 부하에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 조명기구부하 | C | 인체부하 | 외기부하 | 조명기구부하 | 틈새바람부하
풍량이 1,000m3/h인 공기를 건구온도 32℃, 습구온도 27℃, 엔탈피 84.82kJ/kg의 상태에서 건구온도 17℃, 상대습도 95%인 상태까지 냉각할 경우, 필요한 냉각열량은? (단, 건조공기 밀도는 1.2kg/m3이며, 건구온도 17℃의 엔탈피는 46.25kJ/kg이다.) |  | 1.2 X 1000 X ( 84.82 - 46.25 ) / 3600 = 12.86 kW[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 12.86kw | C | 10.09kw | 11.25kw | 12.86kw | 13.57kw
증기트랩 중 기계식 트랩으로만 나열된 것은? |  | 기계식 트랩 이면무조건 버킷 , 플로트 고민하지말것![해설작성자 : 시험12일] | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 버킷 트랩, 플로트 트랩 | A | 버킷 트랩, 플로트 트랩 | 버킷 트랩, 벨로즈 트랩 | 플로트 트랩, 열동식 트랩 | 바이메탈 트랩, 열동식 트랩
다음 중 일반적으로 독립된 환기계통으로 하는 곳은? |  |  | 0.85 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 식당 | A | 식당 | 사무실 | 강의실 | 설계실
옥내의 공조배관에서 보온 및 보냉을 하지 않는 관은? |  |  | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 냉각수관 | D | 증기관 | 냉수관 | 온수관 | 냉각수관
다음 중 실내를 정압(+)으로 유지하여야 하는 곳은? |  |  | 0.83 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 수술실 | B | 식당 | 수술실 | 사무실 | 공연장
건구온도 20℃, 절대습도 0.015kg/kg′인 습공기의 엔탈피는? (단, 건공기의 정압비열 1.01kJ/kg∙K, 수증기의 정압비열 1.85kJ/kg∙K, 0℃에서 포화수의 증발잠열 2501kJ/kg) |  | 건공기 정압비열 KJ/KG .K X 건구온도 + 절대습도KG/KG ( 0도 증발 잠열 2501KJ/KG *수증기 정압비열 1.85 KJ/KG . K X 건구온도) 1.01KJ/KG .K X 20 + 0.015KG/KG (2501KJ/KG + 1.85 KJ/KG . K X 20)= 58.27 KJ/KG [해설작성자 : 시험 12일]( 1.01 X 20 ) + { 2501 + ( 1.85 X 20 ) } X 0.015 = 58.27 kJ / ㎏[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.43 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 58.27kj/kg | C | 23.15kj/kg | 35.24kj/kg | 58.27kj/kg | 67.36kj/kg
설계 외기조건을 선정하기 위한 위험률(TAC)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 위험률을 크게 잡으면 장치용량도 커진다. | A | 위험률을 크게 잡으면 장치용량도 커진다. | 요구조건이 엄격한 건물일수록 위험률은 작게 한다. | 위험률 5%는 위험률 2.5% 보다 설계 외기기준 온도를 벗어나는 시간이 2배이다. | 위험률은 난방 또는 냉방기간의 총 시간에 대한 온도출현 빈도분포로부터 구한다.
다음 중 공기를 가습하는 방법으로 부적당한 것은? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 히트파이프의 이용 | C | 에어워셔의 이용 | 증기의 직접분무 | 히트파이프의 이용 | 물 또는 온수의 직접 분무
다음 중 축류형 취출구에 속하지 않는 것은? |  | 복류형 취출구 : 팬형, 아네모스텟형 등이 있고,축류형 취출구 : 노즐형, 라인형, 그릴형 등이 있습니다.[해설작성자 : 독학맨] | 0.47 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 팬형 | A | 팬형 | 노즐형 | 그릴형 | 펑커루버
전열교환기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 전열교환기는 실내 배기와 도입 외기와의 현열 및 잠열을 교환하여 에너지를 절감하고 기기의 용량을 줄일 수 있는 에너지절감장치이다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 배열회수에 이용되는 배기는 원칙적으로 주방 및 보일러의 배기가스를 이용한다. | D | 현열과 잠열을 동시에 교환한다. | 공기조화용 송풍량이 비교적 많은 곳에서 유리하다. | 열회수율이 좋고, 고온측 및 저온측 유체의 누설이 없는 것을 사용한다. | 배열회수에 이용되는 배기는 원칙적으로 주방 및 보일러의 배기가스를 이용한다.
공기의 상태변화 중 열의 출입이 없는 단열 변화에 속하는 것은? |  | 순환수 분무 가습 (증발냉각)물을 순환 분무하면 수온은 입구공기의 습구온도와 같아지고 냉각가습되며, 이때에는 엔탈피 증감이 없는 단열변화가 된다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.54 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 증발냉각 | C | 가열가습 | 냉각감습 | 증발냉각 | 가습포화
유리창을 통한 일사취득량을 줄이기 위한 방법으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 입사각을 작게 한다. | A | 입사각을 작게 한다. | 투과율을 작게 한다. | 반사유리를 사용한다. | 차폐계수를 작게 한다.
송풍기에 관한 법칙으로 옳지 않은 것은? |  | 동력은 송풍기 크기비의 5제곱에 비례하여 변화한다.[해설작성자 : 독학맨] | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 동력은 송풍기 크기비의 4제곱에 비례하여 변화한다. | D | 풍량은 회전속도비에 비례하여 변화한다. | 동력은 회전속도비의 3제곱에 비례하여 변화한다. | 압력은 송풍기 크기비의 2제곱에 비례하여 변화한다. | 동력은 송풍기 크기비의 4제곱에 비례하여 변화한다.
층수가 10층이고, 각 층의 거실면적이 1,000m2 업무시설에 설치하여야 하는 승용 승강기의 최소 대수는? (단, 8인승 승강기의 경우) |  | 1 + (1000 X 5 ) - 3000 / 2000 = 2대[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.52 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 2대 | B | 1대 | 2대 | 3대 | 4대
건축물의 에너지절약 설계기준에 따른 단열재의 두께는 지역별로 다르게 적용된다. 다음 중 중부 지역에 속하지 않는 것은? |  | 대전지역은 남부지역[해설작성자 : 아비발치] | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 대전광역시 | B | 경기도 | 대전광역시 | 경상북도 청송군 | 충청남도 천안시
건축법령상 다음과 같이 정의되는 용어는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2017년09월23일-063.png |  | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 리모델링 | C | 재축 | 리빌딩 | 리모델링 | 리노베이션
다음은 건축설비 설치의 원칙에 관한 기준 내용이다. ( )안에 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2017년09월23일-064.png |  | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | ㉠ 국토교통부령, ㉡ 산업통상자원부장관 | B | ㉠ 국토교통부령, ㉡ 기획재정부장관 | ㉠ 국토교통부령, ㉡ 산업통상자원부장관 | ㉠ 산업통상자원부령, ㉡ 국토교통부장관 | ㉠ 산업통상자원부령, ㉡ 기획재정부장관
다음의 소방시설 중 피난설비에 속하지 않는 것은? |  | 비상콘센트설비 - 소화활동설비[해설작성자 : ㅇㅇ] | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 비상콘센트설비 | D | 완강기 | 유도등 | 인공소생기 | 비상콘센트설비
건축물에 설치하는 헬리포트에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 헬리포트의 길이와 너비는 각각 22m 이상으로 할 것[해설작성자 : 독학맨] | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 헬리포트의 길이와 너비는 각각 20m 이상으로 할 것 | C | 헬리포트의 주위한계선은 백색으로 할 것 | 헬리포트의 주위한계선의 너비는 38cm로 할 것 | 헬리포트의 길이와 너비는 각각 20m 이상으로 할 것 | 헬리포트의 중심으로부터 반경 12m 이내에는 헬리콥터의 이∙착륙에 장애가 되는 건축물, 공작물, 조경시설 또는 난간 등을 설치하지 아니할 것
다음의 제연설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물과 관련된 기준 내용 중 ( )안에 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2017년09월23일-067.png |  | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 200 | C | 100 | 150 | 200 | 300
공동주택과 오피스텔의 난방설비를 개별난방 방식으로 하는 경우에 대한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 오피스텔의 경우에는 난방구획마다 내화구조로 된 벽/바닥과 갑종방화문으로 된 출입문으로 구획할 것.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.52 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 공동주택의 경우에는 난방구획마다 내화구조로 된 벽∙바닥과 갑종방화문으로 된 출입문으로 구획할 것 | C | 보일러의 연도는 내화구조로서 공동연도로 설치할 것 | 보일러실의 윗부분에는 면적이 0.5m2 이상인 환기창을 설치할 것 | 공동주택의 경우에는 난방구획마다 내화구조로 된 벽∙바닥과 갑종방화문으로 된 출입문으로 구획할 것 | 보일러는 거실 외의 곳에 설치하되, 보일러를 설치하는 곳과 거실사이의 경계벽은 출입구를 제외하고는 내화구조의 벽으로 구획할 것
건축물의 용도변경과 관련된 시설군 중 영업 시설군에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 업무시설 | C | 판매시설 | 운동시설 | 업무시설 | 숙박시설
건축물의 설비기준 등에 관한 규칙에 따라 피뢰설비를 설치하여야 하는 대상 건축물의 높이 기준은? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 20m 이상 | B | 10m 이상 | 20m 이상 | 30m 이상 | 50m 이상
건축법령상 용도에 따른 건축물의 종류가 옳지 않은 것은? |  | 수련시설 - 유스호스텔[해설작성자 : 한번쳐볼까] | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 숙박시설 - 유스호스텔 | B | 공동주택 - 다세대주택 | 숙박시설 - 유스호스텔 | 제1종 근린생활시설 - 한의원 | 제2종 근린생활시설 - 일반음식점
연면적이 200m2을 초과하는 초등학교에 설치하는 복도의 유효너비는 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가? (단, 양옆에 거실이 있는 복도) |  |  | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 2.4m | D | 1.2m | 1.5m | 1.8m | 2.4m
특정소방대상물이 숙박시설인 경우, 자동화재 탐지설비를 설치하여야 하는 연면적 기준은? |  |  | 0.37 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 600m2 이상 | A | 600m2 이상 | 1,000m2 이상 | 1,500m2 이상 | 2,000m2 이상
국토교통부령으로 정하는 기준에 따라 채광 및 환기를 위한 창문등이나 설비를 설치하여야 하는 대상에 속하지 않는 것은? |  | 국토교통부령으로 정하는 기준에 따라 채광 및 환기를 위한 창문 등이나 설비를 설치 하여야 한다.[설치대상]1. 단독주택 및 공동주택의 거실2. 교육연구시설 중 학교의 교실3. 의료시설의 병실4. 숙박시설의 객실[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 종교시설의 집회실 | C | 공동주택의 거실 | 의료시설의 병실 | 종교시설의 집회실 | 교육연구시설 중 학교의 교실
건축물의 에너지절약설계기준상 야간단열장치의 총열 관류저항은 최소 얼마 이상이 되어야 하는가? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 0.4m2∙/w | B | 0.1m2∙/w | 0.4m2∙/w | 0.5m2∙/w | 0.8m2∙/w
다음 중 방화구조에 속하지 않는 것은? |  | 석고판위에 시멘트모르타르를 바른 것으로서 그 두께의 합계가 2.5cm이상인 것시멘트모르타르위에 타일을 붙인 것으로서 그 두께의 합계가 2.5cm이상인 것철망모르타르로서 그 바름두께가 2cm인 것[해설작성자 : 공무원ㄱㄱ] | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 석고판위에 시멘트모르타르를 바른 것으로서 그 두께의 합계가 2cm인 것 | D | 심벽에 흙으로 맞벽치기한 것 | 철망모르타르로서 그 바름두께가 2cm인 것 | 시멘트모르타르위에 타일을 붙인 것으로서 그 두께의 합계가 3cm인 것 | 석고판위에 시멘트모르타르를 바른 것으로서 그 두께의 합계가 2cm인 것
특정소방대상물이 아파트인 경우, 특급 소방안전관리대상물이기 위한 기준 내용으로 옳은 것은? |  |  | 0.43 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 50층 이상(지하층은 제외한다)이거나 지상으로부터 높이가 200m 이상인 아파트 | D | 30층 이상(지하층을 포함한다)이거나 지상으로부터 높이가 120m 이상인 아파트 | 30층 이상(지하층을 제외한다)이거나 지상으로부터 높이가 120m 이상인 아파트 | 50층 이상(지하층은 포함한다)이거나 지상으로부터 높이가 200m 이상인 아파트 | 50층 이상(지하층은 제외한다)이거나 지상으로부터 높이가 200m 이상인 아파트
특별시나 광역시에 건축하는 경우, 특별시장이나 광역시장의 허가를 받아야 하는 대상 건축물의 연면적 기준은? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 연면적의 합계가 10만 제곱미터 이상인 건축물 | C | 연면적의 합계가 1만 제곱미터 이상인 건축물 | 연면적의 합계가 5만 제곱미터 이상인 건축물 | 연면적의 합계가 10만 제곱미터 이상인 건축물 | 연면적의 합계가 20만 제곱미터 이상인 건축물
다음은 옥상광장 등의 설치에 관한 기준 내용이다. ( )안에 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2017년09월23일-079.png |  | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 1.2m | B | 0.9m | 1.2m | 1.5m | 1.8m
문화 및 집회시설 중 공연장의 개별관람석의 바닥면적이 1,200m2인 경우, 이 개별관람석의 출구는 최소 몇 개소 이상 설치하여야 하는가? (단, 각 출구의 유효너비가 1.8m인 경우) |  | (1200 X 0.6) / 100 = 7.2 m / 1.8 = 4 개소[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-09-23 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 4개소 | C | 2개소 | 3개소 | 4개소 | 5개소
상점별 조명계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 귀금속점은 전체조도는 낮게 하고 국부조도는 높게한다 | 0.93 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 귀금속점 - 전체조도는 높게 하고 국부조도는 낮게 함 | D | 서점 - 조도를 균일하게 함 | 제화점 - 바닥까지 충분한 조도가 요구됨 | 피혁, 가방 상점 - 높은 조도가 요구됨 | 귀금속점 - 전체조도는 높게 하고 국부조도는 낮게 함
다음 중 사무소 계획에서 사무실의 크기를 결정하는 가장 중요한 요소는? |  | 사무실의 크기 : 사무원 수에 따라 결정된다 | 0.89 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 사무원의 수 | A | 사무원의 수 | 방문객의 수 | 사무실의 위치 | 서류함, 책상 등의 비품
사무소 건축에서 코어 시스템(core system)을 채용하는 이유로 옳지 않은 것은? |  | 코어 시스템과 독립성의 보장과는 관계가 없다 | 0.81 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 독립성의 보장 | D | 사용상의 편리 | 설비비의 절약 | 구조적인 이점 | 독립성의 보장
학교의 운영방식 중 전 학급을 2개의 분단으로 나누어 한쪽이 일반교실을 사용할 때, 다른 분단은 특별교실을 사용하는 방식은? |  |  | 0.86 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 플래툰형 | C | 종합교실형 | 교과교실형 | 플래툰형 | 달톤형
다음 중 빛의 단위로 옳지 않은 것은? |  | lumem/m2 | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 광속 : w/m ㆍ k | A | 광속 : w/m ㆍ k | 조도 : lx | 광도 : cd | 휘도 : cd/m2
조적공사의 담, 박공벽, 옥상의 난간벽 등의 상부를 덮어씌우는 돌의 명칭으로 옳은 것은? |  |  | 0.79 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 두겁돌 | D | 쌤돌 | 부란 | 사고석 | 두겁돌
주거계획의 기본방향에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.91 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 입식에서 좌식으로의 전환 | C | 생활의 쾌적성 증대 | 가사노동의 경감 | 입식에서 좌식으로의 전환 | 가족 본위의 주거
재래식 지붕틀 구조에서 지붕의 하중이 크고 간사이가 넓을 때 그 중간에 기둥을 세우고 이 기둥과 지붕보 사이에 직각으로 설치하는 것을 무엇이라 하는가? |  |  | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 베개보 | C | 서까래 | 버팀대 | 베개보 | 중도리
도서관의 서고계획에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 서고 공간은 1m3당 약 66권으로 산정한다. | A | 서고 공간은 1m3당 약 66권으로 산정한다. | 서고의 위치는 modular system에 의하여 위치를 고정시켜 확장을 고려하지 않는다. | 서고의 내부는 자연채광방식을 이용하여 밝게 하는 것이 좋다. | 일반적으로 서고의 높이는 4.6m 전후로 한다.
실내외의 온도차에 의하여 발생하는 환기는? |  |  | 0.86 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 중력 환기 | A | 중력 환기 | 개별 환기 | 송풍 환기 | 기계 환기
상점의 진열장 배열형식 중 고객의 이동 흐름이 빠르고 부문별 상품 진열이 용이한 것은? |  |  | 0.84 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 직렬배열형 | C | 굴절배열형 | 복합형 | 직렬배열형 | 환상배열형
철근콘크리트 기둥의 띠철근에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 기둥의 단부보다 중앙부에 많이 배근한다. | C | 주근의 위치를 고정한다. | 기둥의 전단보강에 쓰인다. | 기둥의 단부보다 중앙부에 많이 배근한다. | 주근보다 단면적이 작은 철근이 쓰인다.
호텔의 기준층 평면계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 하나의 객실 폭을 기준으로 하여 최소 기둥간격을 정하는 것이 적절하다. | B | 기준층의 객실 수는 기준층의 면적이나 기둥간격의 구조적인 문제와 관련이 있다. | 하나의 객실 폭을 기준으로 하여 최소 기둥간격을 정하는 것이 적절하다. | 객실의 크기와 종류는 건물의 단부와 층으로 차이를 둘 수 있다. | 동일 기준층에 필요한 실로는 서비스실, 배선실, 계단실 등이 있다.
아파트의 평면 형식 중 홀형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 프라이버시가 좋지 않으며 시끄럽다. | A | 프라이버시가 좋지 않으며 시끄럽다. | 통행이 양호한 편이다. | 통행부 면적이 작아서 건물의 이용도가 높다. | 좁은 대지에서 집약형 주거 등이 가능하다.
간접조명의 특징에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 국소에만 비추는 간접조명은 효율이 좋을수가 없다=전반조명 효율이 좋다[해설작성자 : 코쟁이] | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 조명효율이 좋다. | A | 조명효율이 좋다. | 음영이 적다. | 음산한 감을 주기 쉽다. | 물건에 입체감을 주기 어렵다.
실내 벽체 하부에 높이 1~1.5m 정도로 널을 댄 것으로 아래 부분을 보호하고 장식을 겸한 용도로 사용되는 것은? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 징두리판벽 | B | 고막이널 | 징두리판벽 | 걸레받이 | 코펜하겐 리브
종합병원건축의 클로즈드 시스템의 계획상 요점에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 외과계통 각과는 소 진료실을 다수 설치하도록 한다. | A | 외과계통 각과는 소 진료실을 다수 설치하도록 한다. | 외래규모 산정 시 보통 병상수의 2~3배의 환자를 1일 환자수로 예상한다. | 약국 등은 정면 출입구 근처에 설치한다. | 동선을 체계화하고 대기공간을 통로공간과 분리해서 대기실을 독립적으로 배치한다.
구조물 바닥(Slab)의 두께를 증가시킨 결과에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.87 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 풍하중에 불리해진다. | B | 바닥구조의 강성이 커진다. | 풍하중에 불리해진다. | 건물 전체의 자중이 커진다. | 층간 소음이 줄어든다.
바닥높이가 2단으로 되어 있어 대지가 경사지인 경우에 주로 이용하는 평면계획의 유형은? |  |  | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 스킵플로어식 | B | 중층식 | 스킵플로어식 | 필로티식 | 코어식
열의 전달에 관한 기본 3가지 형태에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 증발 | D | 전도 | 대류 | 복사 | 증발
압력탱크식 급수방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.81 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 하향식 급수방식이므로 압력탱크의 설치위치에 제한을 받는다. | D | 급수 공급 압력의 변화가 심하다. | 고가탱크 방식을 적용하기 어려운 경우에 사용된다. | 공기압축기 등을 이용하여 압력탱크내의 압력을 조절한다. | 하향식 급수방식이므로 압력탱크의 설치위치에 제한을 받는다.
관속에 유량 36m3/h의 물이 흐르고 있다. 이때 유속이 2m/sec 이내가 되도록 관경을 결정하려 한다. 관의 안지름은 최소 얼마 이상이 되어야 하는가? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 80mm | B | 65mm | 80mm | 150mm | 475mm
유로를 폐쇄하거나 수도본관의 유량조절에 사용되는 밸브로 스톱밸브라고도 불리우는 것은? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 글로브 밸브 | C | 콕 | 볼 밸브 | 글로브 밸브 | 슬루스 밸브
급수배관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급수기구수가 증가하면 동시사용률도 증가한다. | A | 급수기구수가 증가하면 동시사용률도 증가한다. | 직관의 마찰손실수두는 배관의 길이에 비례한다. | 백플로(back flow) 현상이 발생되지 않도록 설계한다. | 수격작용 방지를 위하여 한계유속 이내로 흐르게 한다.
각종 기구의 기구배수 부하단위의 기준이 되는 것은? |  |  | 0.89 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 세면기 | C | 소변기 | 대변기 | 세면기 | 욕조
동 및 동합금관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 동 및 동합금관은 연수에 잘 부식됨[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 연수에 내식성은 크나 담수에는 부식된다. | A | 연수에 내식성은 크나 담수에는 부식된다. | 아세톤, 에테르, 프레온 가스, 휘발유에는 침식되지 않는다. | 암모니아수, 습한 암모니아가스, 초산, 진한 황산에는 심하게 침식된다. | 상온공기 중에서는 변하지 않으나 탄산가스를 포함한 공기 중에서는 푸른 녹이 생긴다.
최상부 배수수평관이 배수수직관에 연결된 위치 보다 더욱 위로 배수수직관을 끌어올려 대기 중에 개구한 통기관은? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 신정통기관 | B | 각개통기관 | 신정통기관 | 루프통기관 | 결합통기관
급탕배관에 사용하는 신축이음쇠에 속하지 않는 것은? |  | 사이렌서형은 기수혼합식 급탕설비의 소음방지기 [해설작성자 : 꿈캠] | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 사이렌서형 | D | 루프형 | 스위블형 | 슬리브형 | 사이렌서형
다음 중 정화조의 설계 순서에서 가장 나중에 이루어지는 사항은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 정화조 용량 산정 | B | 오수량 결정 | 정화조 용량 산정 | 오수 정화 성능 결정 | 처리 대상 인원 산출
다음 중 공동주택 단지의 급수설계를 할 때 가장 먼저 이루어져야 할 사항은? |  |  | 0.86 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급수량의 산정 | A | 급수량의 산정 | 수수조의 크기 산정 | 급수관 재료의 결정 | 수도 인입관의 관경 선정
LPG와 LNG에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | lpg는 메탄(ch4)이 주성분이다. | B | lng는 공기보다 가볍다. | lpg는 메탄(ch4)이 주성분이다. | lng는 액화천연가스를 의미한다. | lpg는 연소시 이론공기량이 많다.
급탕배관 시공에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 팽창관 중간에 조절밸브를 설치한다. | B | 팽창관은 팽창탱크에 개방한다. | 팽창관 중간에 조절밸브를 설치한다. | 강제순환식인 경우 배관 물매는 1/200 정도로 한다. | 보일러 및 온수저장탱크의 배수는 간접배수로 한다.
배관 시공시 바닥이나 벽에 배관을 통과시키기 위해 설치하는 것은? |  |  | 0.83 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 슬리브 | B | 앵커 | 슬리브 | 지수밸브 | 스트레이너
트랩의 봉수파괴 원인 중 통기관을 설치하여도 봉수파괴를 방지할 수 없는 것은? |  |  | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 모세관 현상 | A | 모세관 현상 | 자기사이펀 현상 | 역압에 의한 분출작용 | 감압에 의한 흡인작용
다음 중 관의 방향을 바꿀 때 사용하는 이음류는? |  |  | 0.88 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 엘보 | B | 소켓 | 엘보 | 니플 | 유니온
세정 밸브식 대변기에 버큠 브레이커(vacuum breaker)를 설치하는 가장 주된 이유는? |  |  | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 세정수의 역류를 방지하기 위해서 | C | 소음을 작게 하기 위해서 | 세정력을 크게 하기 위해서 | 세정수의 역류를 방지하기 위해서 | 세정밸브의 수리나 점검을 용이하게 하기 위해서
간접가열식 급탕법에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 보일러에서 만들어진 증기 또는 고온수를 열원으로 한다. | D | 대규모 급탕설비에는 사용할 수 없다. | 저탕조 내면에 스케일의 발생이 심하다. | 급탕용 고압 보일러만을 사용하여야 한다. | 보일러에서 만들어진 증기 또는 고온수를 열원으로 한다.
연결송수관설비의 주배관의 구경은 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가? |  |  | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 100mm | D | 32mm | 50mm | 65mm | 100mm
옥외소화전설비에서 옥외소화전의 설치개수가 2개인 경우, 옥외소화전설비의 수원의 저수량은 최소 얼마이상이 되도록 하여야 하는가? |  | 옥외소화전 수원의 저수용량 = 7 * 옥외 소화전 설치개수(최대 2개까지 계산)7 * 2 = 14[해설작성자 : 헐내일시험] | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 14m3 | B | 0.4m3 | 14m3 | 35m3 | 40m3
호텔의 주방이나 레스토랑의 주방 등에서 배출되는 세정 배수 중의 유지분을 포집하기 위해 사용되는 포집기는? |  |  | 0.86 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 그리스 포집기 | C | 샌드 포집기 | 오일 포집기 | 그리스 포집기 | 플라스터 포집기
다음 중 성적계수가 가장 낮은 냉동기는? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 흡수식 냉동기 | A | 흡수식 냉동기 | 원심식 냉동기 | 왕복동식 냉동기 | 전기식 히트펌프
다음의 가습방법 중 열수분비가 가장 큰 경우는? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 100℃의 증기가습 | D | 5℃의 온수가습 | 50℃의 증기가습 | 100℃의 온수가습 | 100℃의 증기가습
냉동기의 응축기에서 냉각탑으로 흐르는 유체의 명칭은? |  |  | 0.79 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 냉각수 | D | 냉수 | 온수 | 응축수 | 냉각수
다음 그림과 같은 냉각장치에서 30℃ 공기 1000kg/h가 20℃로 냉각되어 나간다면 냉각 열량은? (단, 공기의 비열은 1.01kJ/kg ㆍ K이다.) | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2017년05월07일-044.png | 1000 ㅌ 1.01 ㅌ ( 30 - 20 ) = 10100 kJ/h / 3.6 = 2805.6 W[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.54 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 2805.6w | B | 2245.3w | 2805.6w | 3366.7w | 4256.8w
내경 50mm인 파이프내로 2m/s의 속도로 온수가 흐르고 있다. 배관 길이 20m에 대한 직관부 마찰 손실은? (단, 관 마찰계수는 0.02이다.) |  | ( 0.02 × 20 / 0.05 ) × ( 2^2 / 2 × 9.8 ) = 1.6 mAq[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.42 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 1.6maq | A | 1.6maq | 1.9maq | 2.7maq | 3.2maq
환기 방식 중 정확한 환기량과 급기량 변화에 의해 실내압을 정압 또는 부압으로 유지할 수 있는 것은? |  |  | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 급기팬과 배기팬의 조합 | B | 자연환기 방식 | 급기팬과 배기팬의 조합 | 급기팬과 자연배기의 조합 | 자연급기와 배기팬의 조합
다음의 송풍기 풍량제어법 중 축동력이 가장 많이 소요되는 것은? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 토출댐퍼제어 | D | 회전수제어 | 흡입베인제어 | 흡입댐퍼제어 | 토출댐퍼제어
다음 중 습공기선도상에 나타나 있지 않은 것은? |  |  | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 엔트로피 | C | 현열비 | 엔탈피 | 엔트로피 | 수증기분압
저압증기용 증기트랩으로서 대량의 응축수를 처리하기 위한 목적으로 사용되며 응축수의 유량에 따라 작동하는 것은? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 플로트트랩 | D | 벨트랩 | 버킷트랩 | 벨로즈트랩 | 플로트트랩
증기코일의 배관법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 응축수가 발생하는 곳에는 회수를 위해 하향구배를 한다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 응축수가 발생하는 곳에는 상향구배를 한다. | B | 각 코일에는 별개의 트랩을 설치한다. | 응축수가 발생하는 곳에는 상향구배를 한다. | 코일을 쉽게 떼어낼 수 있는 곳에 플랜지를 접속한다. | 증기의 횡주관으로부터 지관의 분기는 횡주관의 윗부분에서 한다.
전열면적이 크고 고압 대용량에 적합하지만, 고도의 수처리가 요구되는 보일러는? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 수관 보일러 | C | 관류 보일러 | 입형 보일러 | 수관 보일러 | 주철제 보일러
온수배관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 팽창관에는 어떤한 배관도 설치하지 않음[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 팽창관에는 게이트 밸브를 설치한다. | A | 팽창관에는 게이트 밸브를 설치한다. | 펌프의 흡입측에 스트레이너를 설치한다. | 배관 ㆍ 도중에 벨로즈형 등의 신축이음을 설치한다. | 유량을 균등하게 분배하기 위하여 리버스리턴 방식을 채용한다.
복사냉난방 방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 냉방 시 결로의 우려가 적긴 하지만 없진 않다.[해설작성자 : 공무원ㄱㄱ] | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 냉방 시 결로의 우려가 없다. | D | 열적 쾌감도가 좋다. | 바닥면의 이용도가 높다. | 현열부하 처리가 용이하다. | 냉방 시 결로의 우려가 없다.
다음의 냉방부하 요소 중 잠열을 고려하지 않아도 되는 것은? |  | 일사에 의한 취득열량은 현열 뿐이다.[해설작성자 : 공무원ㄱㄱ] | 0.56 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 일사에 의한 취득열량 | B | 인체의 발생열량 | 일사에 의한 취득열량 | 틈새바람에 의한 취득열량 | 외기의 도입으로 인한 취득열량
다음 중 천장에 아네모스탯형 취출구를 설치하고자 할 때 가장 우선적으로 고려하여야 하는 것은? |  |  | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 기류의 확산반경 | A | 기류의 확산반경 | 기류의 도달거리 | 유효드래프트온도 | 공기확산성능계수
다음과 같은 조건에 있는 실의 난방부하 산정 시틈새바람에 의한 외기현열부하는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2017년05월07일-057.png | 1.2 X ( 1 X 300 ) X 1.01 X ( 20 + 10 ) = 10908 kJ/h / 3.6 = 3030 W [해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.61 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 3030w | C | 1040w | 2430w | 3030w | 4120w
각종 공기조화방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 각층 유닛방식은 부분운전이 불가능하므로 소형 건물에 주로 사용된다. | C | 팬코일 유닛방식은 덕트 방식에 비해 유닛의 위치 변경이 쉽다. | 팬코일 유닛방식은 덕트 샤프트나 스페이스가 필요 없거나 작아도 된다. | 각층 유닛방식은 부분운전이 불가능하므로 소형 건물에 주로 사용된다. | 유인 유닛방식은 각 유닛마다 수배관을 해야 하므로 누수의 우려가 있다.
다음 설명에 알맞은 덕트의 치수 결정법은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2017년05월07일-059.png | 산업용 분말 이송은 등속법이다.[해설작성자 : 공무원ㄱㄱ] | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 등속법 | B | 정압법 | 등속법 | 전압법 | 정압재취득법
개방식 축열수조에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 개방식 축열수조는 수전 전력이 감소된다.[해설작성자 : 공무원ㄱㄱ] | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 수전 전력이 증가된다. | A | 수전 전력이 증가된다. | 심야전력을 이용할 수 있다. | 공조기용 2차 펌프의 양정이 증가한다. | 대기에 개방되므로 수질 관리가 필요하다.
배연설비의 설치에 관한 기준 내용으로 옳은 것은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 배연구는 열감지기 또는 연기감지기에 의해 자동으로 열 수 있는 구조로 할 것 | D | 배연구는 손으로 열고 닫지 못하도록 할 것 | 배연창의 유효면적은 0.5m2 이상으로 할 것 | 배연창의 상변과 천장 또는 반자로부터 수직 거리가 0.5m 이내일 것 | 배연구는 열감지기 또는 연기감지기에 의해 자동으로 열 수 있는 구조로 할 것
건축법령상 공사감리자가 수행하여야 하는 감리 업무에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 공정표 및 상세시공도면의 작성∙확인 | B | 설계변경의 적정여부의 검토∙확인 | 공정표 및 상세시공도면의 작성∙확인 | 시공계획 및 공사관리의 적정여부의 확인 | 품질시험의 실시여부 및 시험성과의 검토∙확인
철근콘크리트조인 경우 두께와 상관없이 내화 구조에 속하는 것은? |  |  | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 지붕 | C | 벽 | 바닥 | 지붕 | 외벽 중 비내력벽
기존 건축물이 재난으로 인하여 멸실된 대지 안에 종전의 기존 건축물 규모의 범위를 초과하여 다시 축조하는 건축행위는? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 신축 | A | 신축 | 증축 | 개축 | 대수선
연면적이 10000m2이고 층수가 10층인 백화점에 설치하여야 하는 승용승강기의 최소 대수는? (단, 각 층의 거실면적은 600m2이며, 15인승 승강기를 설치하는 경우) |  | 5 X 600 = 3000 m2 이하이므로 2대[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.41 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 2대 | B | 1대 | 2대 | 3대 | 4대
건축법령에 따른 아파트의 정의로 알맞은 것은? |  |  | 0.84 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 주택으로 쓰는 층수가 5개층 이상인 주택 | B | 주택으로 쓰는 층수가 3개층 이상인 주택 | 주택으로 쓰는 층수가 5개층 이상인 주택 | 주택으로 쓰는 층수가 8개층 이상인 주택 | 주택으로 쓰는 층수가 10개층 이상인 주택
환기를 위하여 교육연구시설 중 학교의 교실에 설치하는 창문 등의 면적은 그 교실 바닥면적의 최소 얼마 이상이어야 하는가? (단, 기계환기장치 및 중앙관리방식의 공기조화 설비를 설치하지 않은 경우) |  |  | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1/20 이상 | B | 1/10 이상 | 1/20 이상 | 1/30 이상 | 1/40 이상
허가 대상 건축물이라 하더라도 미리 특별자치 시장∙특별자치도지사 또는 시장∙군수∙구청장에게 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 신고를 하면 건축허가를 받은 것으로 보는 경우에 속하지 않는 것은? (단, 3층미만의 건축물인 경우) |  | 신축은 해당하지 않는다.[해설작성자 : 공무원ㄱㄱ] | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 바닥면적의 합계가 85m2 이내의 신축 | A | 바닥면적의 합계가 85m2 이내의 신축 | 바닥면적의 합계가 85m2 이내의 증축 | 바닥면적의 합계가 85m2 이내의 개축 | 바닥면적의 합계가 85m2 이내의 재축
건축물에 설치하는 지하층의 비상탈출구에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 피난통로의 유효 너비는 최소 0.9m 이상으로 할 것 → 0.75m [해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 비상탈출구에서 피난층 또는 지상으로 통하는 복도나 직통계단까지 이르는 피난통로의 유효 너비는 최소 0.9m 이상으로 할 것 | D | 비상탈출구의 유효너비는 0.75m 이상으로 할 것 | 비상탈출구의 문은 피난방향으로 열리도록 할 것 | 비상탈출구는 출입구로부터 3m 이상 떨어진 곳에 설치할 것 | 비상탈출구에서 피난층 또는 지상으로 통하는 복도나 직통계단까지 이르는 피난통로의 유효 너비는 최소 0.9m 이상으로 할 것
비상용 승강기를 설치하여야 하는 건축물의 높이 기준은? |  | 비상용 승강기 31m, 유효너비 6m2[해설작성자 : 공무원ㄱㄱ] | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 31m 초과 | B | 21m 초과 | 31m 초과 | 41m 초과 | 51m 초과
다음 중 주요구조부를 내화구조로 하여야 하는 대상 건축물은? |  | 판매.운수. 전시장 500m2[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.45 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 장례시설의 용도로 쓰는 건축물로서 집회실의 바닥면적의 합계가 200m2인 건축물 | A | 장례시설의 용도로 쓰는 건축물로서 집회실의 바닥면적의 합계가 200m2인 건축물 | 판매시설의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 200m2인 건축물 | 운수시설의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 200m2인 건축물 | 문화 및 집회시설 중 전시장의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 200m2인 건축물
다음은 특정소방대상물의 소방시설 설치의 면제기준 내용이다. ( ) 안에 알맞은 설비는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2017년05월07일-072.png |  | 0.87 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 스프링클러설비 | B | 연결살수설비 | 스프링클러설비 | 옥내소화전설비 | 옥외소화전설비
다음 중 방화구조에 속하는 것은? |  |  | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 심벽에 흙으로 맞벽치기한 것 | A | 심벽에 흙으로 맞벽치기한 것 | 철망모르타르로서 그 바름두께가 1.5cm인 것 | 시멘트모르타르위에 타일을 붙인 것으로서 그 두께의 합계가 2cm인 것 | 석고판 위에 시멘트모르타르를 바른 것으로서 그 두께의 합계가 2cm인 것
다음은 건축물의 냉방설비에 대한 설치 및 설계 기준에 따른 축열률의 정의이다. ( ) 안에 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2017년05월07일-074.png |  | 0.85 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 연중 최대냉방부하를 갖는 날 | B | 연중 최소냉방부하를 갖는 날 | 연중 최대냉방부하를 갖는 날 | 연중 최소냉방부하를 갖는 달 | 연중 최대냉방부하를 갖는 달
방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치하여야 하는 특정소방대상물에 속하지 않는 것은? (단, 건축물의 옥내에 있는 시설로 층수가 11층 미만인 것) |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 업무시설 | B | 종교시설 | 업무시설 | 문화 및 집회시설 | 운동시설 중 볼링장
건축물의 에너지절약 설계기준에서 사용되는 용어의 정의가 옳지 않은 것은? |  | 거실의 외벽 : 거실의 벽 중 외기에 직접 또는 간접 면하는 부위만을 말한다. 다만, 복합용도의 건축물의 경우에는 해당 용도로 사용하는 공간이 다른 용도로 사용하는 공간과 접하는 부위를 외벽으로 볼 수 있다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 거실의 외벽이라 함은 거실의 벽 중 외기에 직접 면하는 부위만을 말한다. | A | 거실의 외벽이라 함은 거실의 벽 중 외기에 직접 면하는 부위만을 말한다. | 외기에 직접 면하는 부위라 함은 바깥쪽이 외기이거나 외기가 직접 통하는 공간에 면한 부위를 말한다. | 외피라 함은 거실 또는 거실 외 공간을 둘러싸고 있는 벽∙지붕∙바닥 ㆍ 창 및 문 등으로서 외기에 직접 면하는 부위를 말한다. | 방풍구조라 함은 출입구에서 실내외 공기 교환에 의한 열출입을 방지할 목적으로 설치하는 방풍실 또는 회전문 등을 설치한 방식을 말한다.
다음의 소방시설 중 피난설비에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 자동식사이렌설비 | D | 구조대 | 공기호흡기 | 객석유도등 | 자동식사이렌설비
자동화재탐지설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 연면적 기준은? (단, 판매시설의 경우) |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1000m2 이상 | B | 300m2 이상 | 1000m2 이상 | 1200m2 이상 | 2000m2 이상
비상용승강기 승강장 및 승강로의 구조에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 설비기준10조 승강로의 출입구를 제외한 승강로의 출입구에는 갑종 방화문을 설치할 것[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.51 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 승강장은 각층의 내부와 연결될 수 있도록 하되, 승강로의 출입구를 포함한 출입구에는 갑종방화문을 설치할 것 | D | 승강로는 당해 건축물의 다른 부분과 내화 구조로구획할 것 | 각층으로부터 피난층까지 이르는 승강로를 단일구조로 연결하여 설치할 것 | 옥내에 있는 승강장의 바닥면적은 비상용승강기 1대에 대하여 6m2 이상으로 할 것 | 승강장은 각층의 내부와 연결될 수 있도록 하되, 승강로의 출입구를 포함한 출입구에는 갑종방화문을 설치할 것
급수∙배수∙난방 및 환기설비를 건축물에 설치하는 경우, 건축기계설비기술사 또는 공조냉동기계기술사의 협력을 받아야 하는 대상 건축물의 연면적 기준은? (단, 창고시설 제외) |  |  | 0.39 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-05-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 10000m2 이상 | D | 1000m2 이상 | 2000m2 이상 | 5000m2 이상 | 10000m2 이상
교사의 배치형식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 클러스트형-건물 사이 공간 활용성이 좋다. | D | 폐쇄형-대지의 효율성이 크다. | 분산병렬형-소음에 유리하다. | 집합형-동선이 짧아 학생 이동이 유리하다. | 클러스트형-건물 사이 공간 활용성이 좋다.
창호철물에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  | 도어스톱=> 도어체크[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.85 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 도어 스톱(door stop)은 열려진 문이 저절로 닫히게 하는 장치이다, | B | 경첩(hinge)은 문짝을 문틀에 달아 여닫는 축이 된다. | 도어 스톱(door stop)은 열려진 문이 저절로 닫히게 하는 장치이다, | 크레센트(crescent)는 오르내리창을 잠그는 데 쓰인다. | 플로어 힌지(floor hinge)는 보통 경첩으로 유지할 수 없는 무거운 자재문에 사용한다.
장소별 최적의 잔향시간에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 오케스트라나 뮤지컬 등 음악감상이 이루어지는 실에서는 잔향시간을 비교적 짧게 하여 명료도를 높인다. | D | 실의 사용목적과 실 용적에 의하여 최적의 잔향시간을 결정한다. | 강연이나 연극이 이루어지는 실에서는 잔향시간을 비교적 짧게 한다. | 음향설비를 이용하는 경우에는 잔향시간을 최적치보다 짧게 한다. | 오케스트라나 뮤지컬 등 음악감상이 이루어지는 실에서는 잔향시간을 비교적 짧게 하여 명료도를 높인다.
목구조에서 이음의 종류가 아닌 것은? |  | 목구조 연결방법에는 이음과 맞춤, 쪽매가 있으며 안장이음은 맞춤의 한가지이다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 안장이음 | C | 맞댄이음 | 겹친이음 | 안장이음 | 주먹장이음
건축의 척도조정(modular coordination)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.84 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 외관의 융통성 부여 | A | 외관의 융통성 부여 | 설계작업의 단순화 | 건축구성재의 생산비용 절감 | 공기단축
도서관의 기본계획에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.88 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 서고는 화재에 대비하여 스프링클러설비를 설치한다. | B | 서고는 증축을 고려하여 계획한다. | 서고는 화재에 대비하여 스프링클러설비를 설치한다. | 증가하는 자료에 대비하여 모듈러 플래닝에 의한 확장성을 고려한다. | 도서관에서는 원칙적으로 이용자, 관원의 출입구와 자료의 반입구 등을 별도로 계획한다.
각 층의 바닥면적이 400m2인 12층 임대 사무소의 예상 수용인원으로 가장 적절한 것은? (단, 인당 면적은 8~11m2/인으로 계산) |  |  | 0.79 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 440~600인 | B | 240~400인 | 440~600인 | 640~800인 | 840~1000인
호텔의 각 부분을 기능적으로 분류할 때 이에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 설비부분 | A | 설비부분 | 숙박부분 | 공용, 사교부분 | 관리부분
측창채광에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 조도분포가 균열하여 넓은 실에 유리하다. | B | 구조와 시공이 용이한 편이다. | 조도분포가 균열하여 넓은 실에 유리하다. | 통풍 및 차열에 유리하다. | 개패와 조작이 용이하다.
다음, 그림과 단면을 갖는 쪽매의 명칭은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2017년03월05일-010.png |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 1 | 제혀쪽매 | C | 반턱쪽매 | 오늬쪽매 | 제혀쪽매 | 딴혀쪽매
실내 환기 횟수의 정의로 옳은 것은? |  |  | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 환기량(m3/h)/실용적(m3) | C | 환기량(m3/h)×실용적(m3) | 환기량(m3/h)×실용적(m3)×2 | 환기량(m3/h)/실용적(m3) | 실용적(m3)/환기량(m3/h)
터미널호텔 종류에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.88 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 해변호텔(beach hotel) | D | 공항호텔(airport hotel) | 부두호텔(harbor hotel) | 철도역호텔(station hotel) | 해변호텔(beach hotel)
아파트의 평면형식상의 분류에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.85 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 메조넷형 | D | 계단실형 | 편복도형 | 중복도형 | 메조넷형
내부결로의 방지대책으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 단열재를 가능한 벽의 내측에 설치 | A | 단열재를 가능한 벽의 내측에 설치 | 벽체 내부온도를 그 부분의 노점온도보다 높게 할 것 | 실내의 수증기 발생 억제 | 벽체 내부의 수증기압을 포화수증기보다 작게 할 것
진열장의 조명에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.81 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 전반조명은 시계점, 귀금속점 등에 주로 사용된다. | A | 전반조명은 시계점, 귀금속점 등에 주로 사용된다. | 국부조명은 강조할 필요가 있는 고가의 상품에 사용된다. | 직접조명은 조명효율은 높으나 불쾌감을 준다. | 반간접조명은 광선이 부드럽고 그림자를 만들지 않는 다.
한식 지붕틀에 사용되는 부재가 아닌 것은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 토대 | C | 동자기둥 | 대들보 | 토대 | 서까래
사무소건축의 화장실 배치계획에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.84 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 가급적 계단실이나 승강기실에서 멀리 떨어지도록 한다. | C | 각 층마다 공통의 위치에 둔다. | 가능한 한 곳에 집중시킨다. | 가급적 계단실이나 승강기실에서 멀리 떨어지도록 한다. | 각 사무실에서 동선이 단순하게 구성되도록 한다.
상하플랜지에 ㄱ형강을 쓰고 웨브재를 일정한 각도로 접합한 철골 조립보는? |  | 1. 판보: 웨보에 철판을 대고 상하부에 플랜지 철판을 용접하거나 ㄱ형강을 리벳 접합한 것2. 형강보: H형강, ㄷ형강, I형강 등을 주로 사용하며 중도리, 장선, 작은보 등에 사용3. 래티스보: 형강과 래티스로 상하 플랜지에 ㄱ형강을 쓰고 웨브재로 45º,60º 또는 90º 등의 일정한 각도로 적합한 조립된 것으로 전단력에 약하여 경미한 철골구조나 철골철근콘크리트조에 이용4. 허니컴보: I형강을 절단하여 구멍이 나게 맞추어 용접한 보5. 격자보: 웨브재를 상하부 플랜지에 90º로 조립한 보6. 트러스보: 각종 형강과 가셋 플레이트를 사용하여 조립한 보로서 경간이 큰 구조물에 사용[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 래티스보 | C | 판보 | 형강보 | 래티스보 | 허니컴보
백화점 건축의 기둥간격 결정과 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 매장의 면적 | B | 지하 주차장의 주차폭 | 매장의 면적 | 쇼 케이스 치수 | 에스컬레이터의 크기
집합주거의 단지계획에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 단지 내의 도로는 가급적 긴 직선도로로 계획한다. | B | 단지 내에는 차량의 통과 동선을 계획하지 않는다. | 단지 내의 도로는 가급적 긴 직선도로로 계획한다. | 단지 내 도로에 따른 건축물의 적절한 시각적 변화를 주도록 한다. | 단지 내 외부공간은 주민들이 소속감과 친근감을 느끼도록 계획한다.
트랩이 구비해야 할 조건으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 유수의 힘으로 가동부분이 열리고 유수가 끝나면 자동으로 닫히게 되는 구조일 것 | D | 가능한 구조가 간단할 것 | 배수 시 자기세정이 가능할 것 | 유효 봉수깊이(50~100mm)를 가질 것 | 유수의 힘으로 가동부분이 열리고 유수가 끝나면 자동으로 닫히게 되는 구조일 것
연면적이 10000m2인 사무소 건물에 필요한 1일당 급수량은? (단, 유효면적비율은 60%, 1인 1일당 급수량은 100L, 유효면적당 거주인원은 0.2인/m2 이다.) |  | 10000 X 0.6 X 0.2 X 100 = 120000 L/day = 120 m3/day[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 120m3 | C | 12m3 | 20m3 | 120m3 | 200m3
배관이음 부속에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 유니온은 동일 관경의 배관끼리 연결시켜주는데 사용한다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 유니온은 지름이 다른 관을 직선으로 연결 하는 데사용된다. | D | 캡은 관의 끝을 막는 데 사용한다. | 티는 관 도중에서 분기하는 데 사용된다. | 엘보우는 관의 방향을 바꾸는 데 사용된다. | 유니온은 지름이 다른 관을 직선으로 연결 하는 데사용된다.
배수관의 관경을 결정할 때 기준이 되는 것은? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 단위시간당 최대 배수량 | D | 층고 | 급수량 | 배수관의 위치 | 단위시간당 최대 배수량
온수를 열원으로 하는 간접가열식 급탕설비의 구성에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 증기트랩 | C | 팽창관 | 저탕조 | 증기트랩 | 온도조절 밸브
오수정화시설에서 생물학적 처리방법 중 활성오니법에 속하는 것은? |  |  | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 장기폭기방법 | A | 장기폭기방법 | 접촉산화방법 | 살수여상방법 | 회전원판접촉방법
주철관의 접합 방법에 속하는 것은? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 메커니컬 접합 | D | 나사 접합 | 용접 접합 | 납땜 접합 | 메커니컬 접합
다음 중 압력탱크 급수방식에서 물 공급 순서로 가장 알맞은 것은? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 상수도→저수조→펌프→압력탱크→위생기구 | C | 상수도→압력탱크→펌프→저수조→위생기구 | 상수도→압력탱크→저수조→펌프→위생기구 | 상수도→저수조→펌프→압력탱크→위생기구 | 상수도→저수조→압력탱크→펌프→위생기구
급탕설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배관방식은 2관식과 3관식이 있다. | A | 배관방식은 2관식과 3관식이 있다. | 급탕방식은 국소식과 중앙식이 있다. | 급탕순환방식은 중력식과 강제식이 있다. | 중앙식 가열장치는 직접가열식과 간접가열식이 있다.
배수∙통기배관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 의료∙위생기기 등의 배수관에는 안전을 위해 2중으로 트랩을 설치한다, | B | 세탁기의 배수는 간접배수로 한다. | 의료∙위생기기 등의 배수관에는 안전을 위해 2중으로 트랩을 설치한다, | 청소구의 구경은 해당 배수관경과 동일한 관경으로 함을 원칙적으로 한다. | 루프통기관은 기구 넘침면으로부터 150mm이상 입상시킨 다음 통기수직관에 연결한다.
통기관의 관경 결정에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 결합통기관의 관경은 통기수직관과 배수수직관 중 작은 쪽 관경 이상으로 하여 보통 50mm 이상으로 한다[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.52 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 결합통기관의 관경은 통기수직관과 배수수직관 중 작은 쪽 관경의 1/2 이상으로 한다. | B | 각개통기관의 관경은 접속하는 배수관 관경의 1/2 이상으로 한다. | 결합통기관의 관경은 통기수직관과 배수수직관 중 작은 쪽 관경의 1/2 이상으로 한다. | 배수수평지관의 도피통기관 관경은 접속하는 배수수 평지관 관경의 1/2 이상으로 한다. | 루프통기관의 관경은 배수수평지관과 통기수직관 중 작은 쪽 관경의 1/2 이상으로 한다.
화재의 등급에 따른 소화기 표시색 및 화재의 종류의 연결이 옳지 않은 것은? |  | D급 화재 - 무색 - 금속화재[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | d급 화재 - 녹색 - 화학화재 | D | a급 화제 - 백색 - 일반화재 | b급 화재 - 황색 - 유류화재 | c급 화재 - 청색 - 전기화재 | d급 화재 - 녹색 - 화학화재
가스사용시설에서 가스계량기와 전기계량기의 이격거리는 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 60cm | C | 15cm | 30cm | 60cm | 90cm
저수조에 물이 5m 높이까지 채워져 있을 경우, 수조 바닥면에서 받는 압력은? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 약 50kpa | C | 약 0.5kpa | 약 5kpa | 약 50kpa | 약 500kpa
관내 유량을 구하는 공식 에서 d가 의미 하는 것은? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 관경 | A | 관경 | 유속 | 관 길이 | 마찰손실
강관의 스케줄 번호와 관계있는 것은? |  |  | 0.81 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 관의 두께 | C | 관의 외경 | 관의 내경 | 관의 두께 | 관의 길이
세정밸브식 대변기에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 연속사용이 가능하다. | A | 연속사용이 가능하다. | 일반 가정용으로 주로 사용된다. | 급수관경이 최소 40a 이상 필요하다. | 낙차에 의한 수압으로 대변기를 세척하는 방식이다.
고가수조 급수방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.79 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 일반적으로 상향급수 배관방식이 사용된다. | C | 급수압력이 일정하다. | 단수 시에도 일정량의 급수를 할 수 있다. | 일반적으로 상향급수 배관방식이 사용된다. | 저수시간이 길어지면 수질이 나빠지기 쉽다.
다음은 옥내소화전설비에서 전동기 또는 내연 기관에 따른 펌프를 이용하는 가압송수장치에 관한 기준 내용이다. ( )안에 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2017년03월05일-040.png |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 1 | ㉠ 0.17mpa, ㉡ 130l/miin | A | ㉠ 0.17mpa, ㉡ 130l/miin | ㉠ 0.17mpa, ㉡ 260l/miin | ㉠ 0.34mpa, ㉡ 130l/miin | ㉠ 0.34mpa, ㉡ 260l/miin
다음과 같은 조건에서 교실면적이 480m2인 경우 조명기구(형광등)로부터의 취득열량은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2017년03월05일-041.png | 480 X 13 X 1.2 X 0.5 = 3744 W[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 3744w | B | 3372w | 3744w | 3925w | 4120w
덕트의 배치방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 개별 입상덕트방식은 천정 내에 횡주덕트를 하지 않으므로 수평덕트방식에 비해 덕트스페이스를 작게 할 수 있어 실의 높이를 높게 할 수 있다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 수평덕트방식은 각개입상덕트방식에 비하여 덕트 스페이스를 적게 차지한다. | A | 수평덕트방식은 각개입상덕트방식에 비하여 덕트 스페이스를 적게 차지한다. | 간선덕트방식은 주덕트인 입상덕트로부터 각 층에서 분기되어 각 취출구로 연결한다. | 개별덕트방식은 입상덕트에서 각개의 취출구로 각개의 덕트를 통해 분산하여 송풍하는 방식 이다. | 환상덕트방식은 2개의 덕트 말단을 루프(loop)상태로 연결함으로써 양쪽 덕트의 정압이 균일하게 된다.
실내공기오염농도의 종합적 지표로서 CO2농도를 사용하는 가장 주된 이유는? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | co2량에 비례하여 다른 오염농도로 증가되므로 | B | co2량은 측정하기가 쉬우므로 | co2량에 비례하여 다른 오염농도로 증가되므로 | co2량이 조금만 있어도 인체에 치명적인 해를 주므로 | co2는 공기보다 밀도가 커서 실 바닥에 누적 되므로
증기트랩 중 플로트 트랩에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 구조상 동결의 우려가 있는 곳에 적합하다. | A | 구조상 동결의 우려가 있는 곳에 적합하다. | 증기해머에 의해 내부손상을 입을 수 있다. | 다량 및 소량의 응축수를 모두 처리할 수 있다. | 넓은 범위의 압력과 급격한 압력변화에도 원활히 작동한다.
냉동기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 냉동기 냉매의 증발온도는 응축온도보다 높아야 한다. | A | 냉동기 냉매의 증발온도는 응축온도보다 높아야 한다. | 흡수식 냉동기는 압축식 냉동기보다 소음∙진동이 작다. | 흡수식 냉동기는 흡수체로서 libr, 냉매로서 물을 사용한다. | 압축식 냉동기 냉매는 압축→응축→팽창→증발의 순으로 순환한다.
증기난방설비에 사용되는 플래시 탱크(flash tank)의 역할로 가장 알맞은 것은? |  | 플래시 탱크 - 관류 보일러에서 보일러 수의 연속 블로어에 의한 열 손실을 회수하는 장치이다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.52 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 고온, 고압의 응축수로부터 재증발 증기를 회수 한다. | A | 고온, 고압의 응축수로부터 재증발 증기를 회수 한다. | 스팀보일러로부터 발생한 증기를 각 계통으로 분배한다. | 환수주관보다 높은 위치에 진공펌프를 설치할 때 사용한다. | 보일러의 저수위면이 안전수위 이하로 내려가는 것을 방지한다.
냉방 시 벽체면적 30m2를 통해 취득되는 관류 열량은? (단, 벽체의 열관류율은 0.58W/m2∙K이고, 상당외기 온도차는 10℃이다.) |  | 0.58 X 30 X 10 = 174 W[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 174w | C | 17.4w | 34.8w | 174w | 348w
용량이 386kW인 터보 냉동기에 1시간동안 순환되는 냉각수량은? (단, 냉각기 입구의 냉수온도 10℃, 출구의 냉수온도 5℃, 물의 비열 4.2kJ/kg∙K) |  | 386 X 3600 / 4.2 X ( 10 - 5 ) = 66171 ㎏/h = 66.2 m3/h[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.39 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 66.2m3/h | D | 55.3m3/h | 58.9m3/h | 64.9m3/h | 66.2m3/h
습공기 선도에 표시되지 않는 공기의 상태값은? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 작용온도 | C | 비체적 | 열수분비 | 작용온도 | 수증기분압
습공기의 엔탈피에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 건구온도 0도씨인 건공기의 엔탈피 : 0 kJ/kg[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 20℃일 때 건공기의 엔탈피를 100으로 하여 습공기 1kg이 지니고 있는 열량으로 나타낸다. | C | 현열은 온도의 변화에 따라 출입하는 열로 공기의 정압비열에 온도를 곱해서 구한다. | 잠열은 상태의 변화에 따라 출입하는 열로 수증기의 증발잠열에 절대습도를 곱해서 구한다. | 20℃일 때 건공기의 엔탈피를 100으로 하여 습공기 1kg이 지니고 있는 열량으로 나타낸다. | 건조공기가 그 상태에서 가지고 있는 현열과 동일한 온도에서 수증기가 갖고 있는 잠열과의 합이다.
대향류형 냉각탑과 비교한 직교류형 냉각탑의 특징을 설명한 내용 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 설치면적이 적고 냉각효율이 높다. | D | 팬 소요동력이 적다. | 탑내 기류분포가 나쁘다. | 구조상 점검∙보수가 용이하다. | 설치면적이 적고 냉각효율이 높다.
펌프에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 동일 특성을 갖는 펌프의 병렬운전시 배관의 마찰저항이 없다면 유량이 2배로 증가하나 실제로는 배관의 마찰손실에 따라 유량과 양정을 크게 달라진다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.61 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 동일 특성의 펌프를 병렬 운전할 경우 실제로 유량이 2배 증가한다. | C | 순환펌프로는 주로 원심식 펌프가 사용된다. | 비속도가 작은 펌프는 양수량이 변화하여도 양정의 변화가 작다. | 동일 특성의 펌프를 병렬 운전할 경우 실제로 유량이 2배 증가한다. | 펌프의 실양정은 흡입측과 토출측의 수위와 펌프의 설치 위치에 따라 다르다.
다음의 공조방식 중 중앙공조방식에 속하는 것은? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 팬코일 유닛 방식 | C | 룸쿨러 방식 | 패키지 방식 | 팬코일 유닛 방식 | 멀티 유닛형 룸쿨러 방식
냉각탑에서 응축기로 물을 보내기 위한 배관의 명칭은? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 냉각수 공급관 | A | 냉각수 공급관 | 냉각수 환수관 | 냉수 공급관 | 냉수 환수관
냉방부하의 종류 중 현열과 잠열을 동시에 보유하고 있지 않은 것은? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 조명기구부하 | C | 인체부하 | 외기부하 | 조명기구부하 | 틈새바람부하
틈새바람량의 산정 방법에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 풍압법 | B | 틈새법 | 풍압법 | 면적법 | 환기횟수법
환기방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 제3종 환기방식은 지붕에 설치된 모니터를 이용한다. | A | 제3종 환기방식은 지붕에 설치된 모니터를 이용한다. | 중력환기에 의한 환기량은 실내외 온도차에 비례한다. | 치환환기는 실내 온도보다 낮은 온도의 공기를 이용하는 방식이다. | 제2종 환기방식은 오염 공기의 침입을 방지 하거나 연소용 공기가 필요한 경우에 적합하다.
다음 설명에 알맞은 보일러는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2017년03월05일-058.png |  | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 입형 보일러 | B | 연관보일러 | 입형 보일러 | 수관 보일러 | 주철제 보일러
장변의 길이가 1.2m이고 단변의 길이가 0.7m인 장방형 덕트 풍속 5m/s로 공기가 통과할 경우 송풍량은? |  | 덕트를 통과하는 풍량 = 단면적 * 풍속1.2 * 0.7 * 5m/s = 4.2m^3/s4.2 m^3/s = 252m^3/m[해설작성자 : 내일시험] | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 252m3/min | B | 42m3/min | 252m3/min | 300m3/min | 420m3/min
습공기에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 습공기를 가열해도 절대습도는 일정하다. | D | 습공기를 가열하면 비체적은 감소한다. | 습공기를 가열하면 엔탈피는 감소한다. | 습공기를 가열하면 상대습도는 증가한다. | 습공기를 가열해도 절대습도는 일정하다.
다음의 소방시설 중 소화설비에 속하지 않는 것은? |  | 연결살수설비는 소화활동설비임[해설작성자 : 독학맨] | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 연결살수설비 | B | 포소화설비 | 연결살수설비 | 옥외소화설비 | 스프링클러설비
공동주택의 거실에 설치하는 반자의 높이는 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가? |  |  | 0.79 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 2.1m | B | 1.8m | 2.1m | 2.7m | 4.0m
건축물의 피난∙방화구조 등의 기준에 관한 규칙에 따라 채광 및 환기를 위한 창문등이나 설비를 설치하여야 하는 대상에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 종교시설의 집회실 | C | 의료시설의 병실 | 공동주택의 거실 | 종교시설의 집회실 | 교육연구시설 중 학교의 교실
비상용승강기 승강장의 바닥면적은 비상용 승강기 1대에 대하여 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가? (단, 옥내에 승강장을 설치하는 경우) |  |  | 0.84 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 6m2 | B | 5m2 | 6m2 | 8m2 | 10m2
기계환기설비를 설치하여야 하는 다중이용시설 중 판매시설의 필요 환기량 기준은? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 29m3/인∙이상 | C | 25m3/인∙이상 | 27m3/인∙이상 | 29m3/인∙이상 | 36m3/인∙이상
판매시설로서 모든 층에 스프링클러설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 수용인원 기준은? |  |  | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 500명 이상 | C | 200명 이상 | 400명 이상 | 500명 이상 | 1000명 이상
아파트에 설치하여야 하는 대피공간에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 대피공간의 바닥면적은 인접 세대와 공동으로 설치하는 경우에는 최소 3m2 이상일 것[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 대피공간의 바닥면적은 인접 세대와 공동으로 설치하는 경우에는 최소 4m2 이상일 것 | D | 대피공간은 바깥의 공기가 접할 것 | 대피공간은 실내의 다른 부분과 방화구획으로 구획될 것 | 대피공간의 바닥면적은 각 세대별로 설치하는 경우에는 최소 2m2 이상일 것 | 대피공간의 바닥면적은 인접 세대와 공동으로 설치하는 경우에는 최소 4m2 이상일 것
건축법령상 다음과 같이 정의되는 용어는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2017년03월05일-068.png |  | 0.83 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 증축 | A | 증축 | 개축 | 재축 | 대수선
건축물의 에너지절약 설계기준에 따른 건축부문의 권장사항으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 건축물의 체적에 대한 외피면적의 비 또는 연면적에 대한 외피면적의 비는 가능한 크게 한다. | C | 외벽 부위는 외단열로 시공한다. | 공동주택은 인동간격을 넓게 하여 저층부의 일사 수 열량을 증대시킨다. | 건축물의 체적에 대한 외피면적의 비 또는 연면적에 대한 외피면적의 비는 가능한 크게 한다. | 건물의 창 및 문은 가능한 작게 설계하고, 특히 열손실이 많은 북측 거실의 창 및 문의 면적은 최소화한다.
건축허가 등을 함에 있어서 소방본부장 또는 소방서장의 동의를 받아야 하는 대상 건축물 등에 속하는 것은? |  |  | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 항공관제탑 | A | 항공관제탑 | 주차장으로 사용되는 바닥면적이 100m2인 층이 있는 건축물 | 무창층이 있는 건축물로서 바닥면적이 80m2인 층이 있는 것 | 승강기 등 기계장치에 의한 주차시설로서 자동차 10대를 주차할 수 있는 시설
건축법령상 다음과 같이 정의되는 주택의 유형은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2017년03월05일-071.png |  | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 연립주택 | B | 다중주택 | 연립주택 | 다가구주택 | 다세대주택
문화 및 집회시설 중 공연장 개별관람석의 출구에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 개별관람석의 바닥면적이 300m2 이상인 경우) |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 안여닫이로 할 것 | A | 안여닫이로 할 것 | 관람석별로 2개소 이상 설치할 것 | 각 출구의 유효너비는 1.5m 이상일 것 | 개별관람석 출구의 유효너비의 합계는 개별 관람석의 바닥면적 100m2마다 0.6m의 비율로 산정한 너비 이상으로 할 것
1급 소방안전관리대상물에 두어야 할 소방안전 관리자의 선임대상자에 속하지 않는 사람은? |  | 산업안전기사의 자격을 취득한 후 "1년간" 2급 소방안전관리대상물의 소방안전관리자로 근무한 실무 경력이있는 사람 →"2년간"[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 산업안전기사의 자격을 취득한 후 1년간 2급 소방안전관리대상물의 소방안전관리자로 근무한 실무 경력이있는 사람 | D | 소방설비기사의 자격이 있는 사람 | 소방설비산업기사의 자격이 있는 사람 | 소방공무원으로 7년 근무한 경력이 있는 사람 | 산업안전기사의 자격을 취득한 후 1년간 2급 소방안전관리대상물의 소방안전관리자로 근무한 실무 경력이있는 사람
공사감리자가 필요하다고 인정할 경우 공사 시공자에게 상세시공도면을 작성하도록 요청할 수 있는 대상 건축공사 기준은? |  |  | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 연면적의 합계가 5000m2 이상인 건축공사 | B | 연면적의 합계가 3000m2 이상인 건축공사 | 연면적의 합계가 5000m2 이상인 건축공사 | 연면적의 합계가 10000m2 이상인 건축공사 | 연면적의 합계가 20000m2 이상인 건축공사
건축물의 용도변경과 관련된 시설군 중 영업 시설군의 세부 용도에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 업무시설 | C | 판매시설 | 운동시설 | 업무시설 | 숙박시설
피난안전구역의 설치에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 피난방화구조 8조2 건축물의 내부에서 피난안전구역으로 통하는 계단은 특별피난구조로 설치할 것[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 건축물의 내부에서 피난안전구역으로 통하는 계단은 피난계단의 구조로 설치할 것 | D | 피난안전구역의 높이는 2.1m 이상일 것 | 피난안전구역의 내부마감재료는 불연재료로 설치할 것 | 비상용 승강기는 피난안전구역에서 승하차할 수 있는 구조로 설치할 것 | 건축물의 내부에서 피난안전구역으로 통하는 계단은 피난계단의 구조로 설치할 것
내화구조에 속하지 않는 것은? (단, 바닥의 경우) |  |  | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 무근콘크리트조로서 두께가 10cm인 것 | B | 철근콘크리트조로서 두께가 10cm인 것 | 무근콘크리트조로서 두께가 10cm인 것 | 철골철근콘크리트조로서 두께가 10cm인 것 | 철재의 양면을 두께 5cm의 철망모르타르로 덮은 것
건축물의 설비기준 등에 관한 규칙에 따라 피뢰설비를 설치하여야 하는 대상 건축물의 높이 기준은? |  |  | 0.79 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 20m 이상 | B | 10m 이상 | 20m 이상 | 30m 이상 | 40m 이상
건축물의 에너지절약 설계기준상 다음과 같이 정의되는 용어는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2017년03월05일-079.png |  | 0.79 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 위험률 | A | 위험률 | 온도율 | 부분부하율 | 최대부하율
각 층의 거실면적이 1500m2이고, 층수가 11층인 업무시설에 설치하여야 하는 승용승강기의 최소 대수는? (단, 15인승 승강기의 경우) |  | 1 + ( ( 1500 × 6 ) - 3000 / 2000 ) = 4 대[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.52 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2017-03-05 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 4대 | D | 1대 | 2대 | 3대 | 4대
학교의 운영 방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 종합교실형일반 교실 수와 학급수가 일치하고 학급의 이동이 없어 초등학교 저학년에 적합하며 가정적인 분위기를 만들수 있다 | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 종합교실(u)형은 초등학교 저학년보다는 고학년에 적합하다. | C | 플래툰(p)형은 미국의 초등학교에서 과밀을 해소하기 위해 실시한 것이다. | 교과교실(v)형은 학생 이동률이 심한 것이 단점이다. | 종합교실(u)형은 초등학교 저학년보다는 고학년에 적합하다. | 달톤(d)형은 우리나라에서는 입시 학원이나 사설 외국어 학원에서 사용하고 있다.
아파트 배치계획에서의 인동간격과 가장 거리가 먼 요소는? |  | 이동간격 이웃하고 있는 건물과의 거리로서 일조량과 통풍등에 의한 생활환경을 위한 적정한 간격 거리로 단위세대의 면적과는 관계가 없다 | 0.84 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 단위세대의 면적 | D | 일조 | 통풍 | 방화 | 단위세대의 면적
목구조의 가새 설치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 가새는 기둥에 인장, 압축응력이 발생하는 곳에 설치하는 것이 좋다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 기둥에 휨모멘트가 발생하는 곳에 설치하는 것이 좋다. | D | 가새의 설치 각도는 45°에 가까울수록 유리하다. | 좌우 대칭으로 배치하는 것이 좋다. | 중요건물은 x자 형의 가새로 한다. | 기둥에 휨모멘트가 발생하는 곳에 설치하는 것이 좋다.
초등학교 대지에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  | 초등학교 대지는 간선도로 및 번화가의 소음으로부터 격리되어야 하므로 상업 지역과 가까우면 안된다 | 0.89 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 상업 지역의 중심부에 위치한 곳이 좋다. | B | 통학에 편리하고 안전한 환경이어야 한다. | 상업 지역의 중심부에 위치한 곳이 좋다. | 일조가 양호하고 배수가 잘 되는 곳이 좋다. | 평탄한 곳이 좋고 남쪽으로 약간 경사져도 지장이 없다.
도서관 계획에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  | 서고는 화재에 대비하여 물을 사용하는 스프링클러 소화설비보다 co2 소화설비 등의 가스계 소화설비를 설치한다 | 0.89 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 서고는 화재에 대비하여 스프링클러를 설치한다. | B | 서고 증축을 반드시 고려하여 계획한다. | 서고는 화재에 대비하여 스프링클러를 설치한다. | 이용자측과 직원, 자료의 출입구를 가능한 별도로 계획하는 것이 바람직하다. | 폐가식은 도서관리의 유지가 편리하다.
도서관의 각 실 중 특수한 공기조화 설비가 필요한 공간은? |  | 도서 자료를 정리 보관하는 서고는 특수한 공기조화 설비가 필요한 공간이다 | 0.83 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 서고 | A | 서고 | 복사실 | 참고열람실 | 목록실
상점에 있어 직접적으로 판매활동에 사용되지 않는 공간은? |  | 상품관리 공간은 직접적으로 상품의 판매활동에 사용되지 않는다 | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 상품관리공간 | A | 상품관리공간 | 도입공간 | 통로공간 | 서비스공간
철골부재의 용접접합 시 부재의 용접부위에 대해 개선 가공을 하는 이유는? |  | 철골부재의 용접부위는 개선 가공을 하여 용접물이 완전 용입되도록 하여 접합 강도를 높이도록 한다 | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 완전용입을 쉽게 하여 접합 강도를 높이기 위하여 | C | 접합 단면을 쉽게 밀착시키기 위하여 | 단면가공을 쉽게 하기 위하여 | 완전용입을 쉽게 하여 접합 강도를 높이기 위하여 | 이물질 제거를 쉽게 하기 위하여
진열창(show window)의 조명에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 시계점 귀금속점 등은 국부조명을 사용하여 상품을 강조한다 | 0.86 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 전반조명은 시계점, 귀금속점 등에 주로 사용된다. | A | 전반조명은 시계점, 귀금속점 등에 주로 사용된다. | 국부조명은 강조할 필요가 있는 고가의 상품에 사용된다. | 전반조명으로는 형광등, 할로겐등이 적합하다. | 간접조명은 광선이 부드럽고 그림자가 거의 생기지 않는다.
사무소 건축의 화장실 배치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 화장실은 분산시키지 말고 되도록 각 층의 1또는 2개소 이내에 집중해 있어야한다 | 0.91 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 각 층에서 3개소 이상 여러 곳에 분산 배치할 것 | D | 각 사무실로부터 동선이 간단할 것 | 각 층마다 공통의 위치에 있을 것 | 가능하면 외기에 접하는 위치로 할 것 | 각 층에서 3개소 이상 여러 곳에 분산 배치할 것
목조 왕대공 지붕틀 구조에서 왕대공과 마룻대의 맞춤으로 가장 적합한 것은? |  | 기둥에 박는 장부 가운데를 도려내 두 갈래로 갈라지게 한 장부를 가름장이라고 하며 두 갈래로 된 이 가름장으로 맞추는 것으로 왕대공과 마룻대의 맟춤으로 적합하다 | 0.49 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 가름장 장부 맞춤 | B | 안장 맞춤 볼트 조임 | 가름장 장부 맞춤 | 맞댄 덧판 이음 볼트 조임 | 턱걸이 주먹장 이음
벽돌벽체의 기초쌓기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 벽돌벽체의 기초는 보통 연속기초로 하여 균열을 방지한다 | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 벽돌조의 기초는 독립기초로 한다. | A | 벽돌조의 기초는 독립기초로 한다. | 기초를 넓히는 경사는 60°이상으로 한다. | 기초에 쓰이는 벽돌은 모양보다 강도가 큰 것이 좋다 | 기초판 너비는 벽돌면 보다 100~150mm정도 크게 한다.
조적구조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 영식쌓기한 켜에 길이쌓기 다음 켜에 마구리 쌓기[해설작성자 : comcbt.com 이용자]영식쌓기- 이오토막, 반토막[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 영식쌓기는 한 켜는 길이쌓기, 다음 켜는 마구리쌓기를 번갈아 쌓고 끝부분에 한 켜 걸러 칠오토막을 넣는다. | C | 조적조에 있어서 통줄눈을 피하는 이유는 응력을 분산시키기 위해서이다. | 보강콘크리트블록조 벽은 테두리보를 설치하여 내력벽과 일체화시킴으로써 건축물의 강도를 높인다. | 영식쌓기는 한 켜는 길이쌓기, 다음 켜는 마구리쌓기를 번갈아 쌓고 끝부분에 한 켜 걸러 칠오토막을 넣는다. | 벽돌벽의 공간쌓기의 목적은 방습이나, 열의 차단 효과를 얻는데 있다.
구조의 분류와 그 예가 서로 관련 없는 것끼리 짝지어진 것은? |  |  | 0.83 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 현수식 구조 – 공기막 구조 | C | 가구식 구조 – 목 구조 | 조적식 구조 – 블록 구조 | 현수식 구조 – 공기막 구조 | 일체식 구조 – 철근콘크리트 구조
주근의 위치고정과 보의 전단보강을 위해 주철근에 직각으로 둘러 감은 철근의 종류는? |  | 늑근]단순보의 전단력을 보강하기 위해 주근 주위에 둘러 감은 철근으로 중앙부에서는 성글게 배치하고 단부에는 촘촘히 배치한다 | 0.84 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 늑근(stirrup) | A | 늑근(stirrup) | 대근(hoop) | 벤트근 | 온도조절철근
사무소 건축에서 기둥간격을 결정하는데 있어 가장 거리가 먼 요소는? |  |  | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 렌터블비 | B | 지하주차장 주차간격 | 렌터블비 | 채광상 층고에 의한 안깊이 | 책상배치간격
목조의 벽체구성과 관계가 없는 부재는? |  | 동자기둥지붕틀에서 보 위에 세워 중도리 마룻대를 받는 짧은 기둥 | 0.56 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 동자기둥 | D | 토대 | 통재기둥 | 층도리 | 동자기둥
예로는 산장호텔, 온천호텔 등이 있으며 피서, 휴양, 관광 등의 목적을 가진 휴양객을 위한 호텔은? |  | 리조트호텔피서 휴양 관광등의 목적을 가진호텔 | 0.88 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 리조트 호텔 | D | 터미널 호텔 | 아파트먼트 호텔 | 커머셜 호텔 | 리조트 호텔
주택설계의 기본방향과 가장 거리가 먼 것은? |  | 주택설계시 주부 동선을 작게 축소한다 | 0.89 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 주부 동선의 확장 | A | 주부 동선의 확장 | 가족 본위의 주택 | 가사노동의 경감 | 생활의 쾌적함 증대
초등학교 건축계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 초등학교 1학년은 될 수 있으면 1층에 있게하며 되도록 교문에 근접시킨다 | 0.88 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 초등학교 1학년은 조망을 고려하여 2층 이상에 배치한다. | B | 각 학년 단위로 교실을 배치한다. | 초등학교 1학년은 조망을 고려하여 2층 이상에 배치한다. | 교사의 배치방법 중 분산병렬형은 일종의 핑거 플랜으로 일조, 통풍 등 교실의 환경조건이 균등하다. | 관리부분의 배치는 전체의 중심이 좋지만 학생의 동선을 끊는 배치는 선택하지 않아야 한다.
중앙식 급탕방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배관으로부터의 열손실이 적다. | A | 배관으로부터의 열손실이 적다. | 시공 후 기구 증설에 따른 배관변경공사를 하기 어렵다. | 기계실 등에 다른 설비와 함께 가열장치 등이 설치되므로 관리가 용이하다. | 일반적으로 열원장치는 공조설비와 겸용하여 설치되기 때문에 열원단가가 싸다
다음 중 건물 내 가스배관의 배관재료로 가장 많이 사용되는 것은? |  | 가스배관의 배관재료가스용강관 plp pe관 등 | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 강관 | A | 강관 | 동관 | 주철관 | 콘크리트관
다음 중 펌프의 실양정을 바르게 나타낸 것은? |  | 실양정 = 흡입+토출 | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 흡입실양정+토출실양정 | D | 흡입실양정+전양정 | 흡입실양정+손실수두 | 토출실양정+손실수두 | 흡입실양정+토출실양정
내경이 25mm인 매끈한 관을 통하여 물을 1.5m/s의 속도로 보내는 경우, 마찰손실압력은? (단, 관마찰계수 0.03, 관의 길이 40m인 경우) |  | 0.03 X 40 X 1.52X 1000 / 0.025 X 2 = 54000 Pa = 54 kPa[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 54kpa | B | 5.4kpa | 54kpa | 540kpa | 5.4mpa
옥내소화전설비에서 펌프의 토출측 주배관의 구경은 유속이 최대 얼마 이하가 될 수 있는 크기 이상으로 하여야 하는가? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 4m/s | C | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 5m/s
대변기의 세정방식 중 세정밸브식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 25미리 이상[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급수관경이 최소 20mm 이상 필요하다. | D | 소음이 큰 편이다. | 수압의 제한이 있다. | 연속사용이 가능하다. | 급수관경이 최소 20mm 이상 필요하다.
급탕설비에서 순환펌프의 순환수량 결정 방법으로 가장 알맞은 것은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배관 및 기기로부터의 열손실량으로 산출한다. | D | 사용 수량과 같게 한다. | 급수부하 단위의 3/4으로 한다. | 급탕량의 15~25%의 범위에서 산출한다. | 배관 및 기기로부터의 열손실량으로 산출한다.
통기관의 설치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 간접배수 계통의 통기관은 일반 가정 오수 계통의 통기관에 연결한다. | C | 바닥 아래의 통기관은 금해야 한다. | 오물정화조의 통기관은 일반통기관과 연결해서는 안 된다. | 간접배수 계통의 통기관은 일반 가정 오수 계통의 통기관에 연결한다. | 오수 피트 및 잡배수 피트 통기관은 양자 모두 개별 통기관을 갖도록 한다.
급수방식 중 펌프직송방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.85 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 하향급수 배관방식이 주로 이용된다. | B | 자동제어에 드는 설비 비용이 많다. | 하향급수 배관방식이 주로 이용된다. | 전력 차단시에는 급수가 불가능 하다. | 작동방식에는 정속방식과 변속방식이 있다.
강관의 이음쇠 중 동일한 관경의 관을 직선 연결할 때 사용되는 것은? |  |  | 0.85 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 니플 | B | 티 | 니플 | 엘보 | 플러그
최대 방수구역에 설치된 스프링클러헤드의 개수가 30개인 경우, 스프링클러설비의 수원의 저수량은 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가? (단, 개방형 스프링클러헤드를 사용하는 스프링클러설비의 경우) |  | 스프링클러의 표준방수량 80L/min X 20분 X (동시개구수:N)Q = 80*20*30 =48,000L/min = 48m3[해설작성자 : 아비발치] | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 48m3 | C | 24m3 | 32m3 | 48m3 | 54m3
오수 중의 분해 가능한 유기물이 용존 산소의 존재하에 미생물의 작용에 의해 산화분해되어 안정한 물질로 변해갈 때 소비하는 산소량을 무엇이라 하는가? |  |  | 0.84 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 2과목 : 위생설비 | 0 | bod | C | ppm | cod | bod | ss
배수·통기 배관의 검사 및 시험방법 중 위생기구 등의 설치가 완료된 후에 실시하는 것으로 시험을 하고 있는 사람의 후각을 마비시킬 우려가 있기 때문에 누설에 대한 판단이나 누설부분의 발견이 어렵다는 단점이 있는 것은? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 박하시험 | B | 만수시험 | 박하시험 | 연기시험 | 기압시험
다음 중 통기효과 측면에서 가장 이상적인 통기방식은? |  |  | 0.84 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 각개통기 | D | 습윤통기 | 회로통기 | 도피통기 | 각개통기
배관 내에 흐르고 있는 유체에 발생하는 마찰 저항에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 관의 길이가 증가하면 마찰저항은 증가한다. | B | 유량이 증가하면 마찰저항은 감소한다. | 관의 길이가 증가하면 마찰저항은 증가한다. | 관의 직경이 증가하면 마찰저항은 증가한다. | 관내를 흐르는 유체의 평균유속이 증가하면 마찰저항은 감소한다.
다음과 같은 조건에서 요구되는 수도 본관의 최저 압력은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2016년10월01일-036.png | ※ 7m = 0.07 MPa = 70 kPa{ ( 7 X 1.2 ) / 100 } + 0.07 = 0.154 MPa[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.51 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 0.154mpa | B | 0.084mpa | 0.154mpa | 0.84mpa | 1.54mpa
배수수직관과 통기수직관을 연결하는 통기관은? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 결합통기관 | D | 신정통기관 | 반송통기관 | 공용통기관 | 결합통기관
급탕배관의 신축·팽창량을 흡수 처리하기 위해 사용되는 신축이음쇠의 종류에 속하지 않은 것은? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 메카니컬 조인트 | D | 스위블 조인트 | 루프형 이음쇠 | 슬리브형 이음쇠 | 메카니컬 조인트
유체를 일정한 방향으로만 흐르게 하고 반대 방향으로는 흐르지 못하게 하는 밸브는? |  |  | 0.83 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 체크 밸브 | C | 슬루스 밸브 | 글로브 밸브 | 체크 밸브 | 스톱 밸브
지하 저수조의 물의 양수능력 200L/min의 펌프로 양정 10m인 고가수조에 양수하고자 할 때 펌프의 축동력은? (단, 펌프의 효율은 80%이다.) |  | ( 1000 X 0.2 X 10 ) / ( 102 X 60 X 0.8 ) = 0.41 W[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.52 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 0.41kw | D | 0.23kw | 0.33kw | 0.38kw | 0.41kw
다음 중 엔탈피가 0kJ/kg인 공기는? |  |  | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 건구온도 0℃인 건공기 | A | 건구온도 0℃인 건공기 | 건구온도 0℃인 습공기 | 노점온도 0℃인 습공기 | 건구온도 0℃인 포화공기
주방, 공장, 실험실에서와 같이 실의 일부 구역에서 발생하는 오염물질의 확산 및 방산을 극소화시키려고 할때 적용하는 환기방식은? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 국소환기 | D | 희석환기 | 전체환기 | 중력환기 | 국소환기
습공기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 습공기를 냉각하면 절대습도는 증가한다. | D | 습공기를 가열하면 엔탈피가 증가한다. | 습공기를 냉각하면 비체적은 감소한다. | 습공기를 가열하면 상대습도는 감소한다. | 습공기를 냉각하면 절대습도는 증가한다.
펌프 1개를 운전하는 경우와 비교한 펌프 2개를 병렬로 연결하여 운전하는 경우에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 배관의 마철저항은 없으며, 펌프는 동일한 특성을 갖는다.) |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 양정은 변하지 않고 유량이 2배가 된다. | C | 유량과 양정 모두 2배가 된다. | 유량은 변하지 않고 양정이 2배가 된다. | 양정은 변하지 않고 유량이 2배가 된다. | 유량과 양정은 모두 변하지 않고 동일하다.
다음과 같은 특징을 갖는 밸브는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2016년10월01일-045.png |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 게이트 밸브 | A | 게이트 밸브 | 글로브 밸브 | 체크 밸브 | 앵글 밸브
흡수식 냉동기의 응축기에서 냉각탑으로 흐르는 유체는? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 냉각수 | D | 열매 | 냉매 | 냉수 | 냉각수
열팽창에 의한 배관계통의 자유로운 움직임을 구속하거나 제한하기 위한 장치는? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 레스트레인트 | D | 써포트 | 브레이스 | 파이프 슈 | 레스트레인트
다음의 전공기 공조방식 중 가장 에너지 절약적인 방식은? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 단일덕트 변풍량방식 | D | 2중덕트 정풍량방식 | 2중덕트 변풍량방식 | 단일덕트 정풍량방식 | 단일덕트 변풍량방식
공기조화시 조절대상이 되는 공기조화의 4요소에 속하지 않은 것은? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 복사열 | C | 습도 | 기류 | 복사열 | 청정도
20×30m인 사무소 공간에서 인체로부터 발생되는 전열량은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2016년10월01일-050.png | [ ( 20 X 30 ) / ( 5 ) ] X ( 62.8 + 68.6 ) = 15768 W[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.47 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 15768w | B | 14884w | 15768w | 17127w | 17441w
등압법으로 설계할 경우 단일 덕트 내에서 많은 풍량이 송풍되면 여러 가지 문제점이 유발될 수 있어 일정풍량 이상이면 등속법으로 설계하는데 그 이유로 가장 알맞은 것은? |  |  | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 소음이 커진다. | A | 소음이 커진다. | 마찰저항이 커진다. | 덕트길이가 길어진다. | 부유분진의 비상이 많아진다.
송풍기의 일정한 회전수에서 횡축을 풍량 Q[m3/min], 종축을 압력[Pa], 효율[%], 소요동력[W]으로 놓고 풍량에 따라 이들의 변화과정을 나타낸 것은? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 특성곡선 | D | 변화곡선 | 고유곡선 | 풍량곡선 | 특성곡선
크린룸, 바이오크린룸의 공기여과에 사용되며 세균이 나 SO2, NO2의 제거에도 효과가 좋고 0.3㎛ 입자의 제진 효율이 99.9% 이상의 성능을 가진 필터는? |  |  | 0.83 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | hepa 필터 | C | 석면 필터 | 활석 필터 | hepa 필터 | 활성탄 필터
공기조화배관의 배관회로방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 개방회로방식에는 물의 팽창을 위한 팽창탱크를 반드시 갖추어야 한다. | C | 개방회로방식에서는 펌프의 양정에 실양정이 포함된다. | 개방회로방식은 개방식 냉각탑의 냉각수배관 등에 응용된다. | 개방회로방식에는 물의 팽창을 위한 팽창탱크를 반드시 갖추어야 한다. | 밀폐회로방식에서는 순환수가 공기와 접촉하지 않으므로 물처리비가 적게 든다.
압축기, 응축기, 냉각기, 송풍기, 공기여과기 등으로 구성되는 공기냉각 장치를 하나의 케이싱 속에 내장시킨 장치는? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 패키지형 공조기 | D | 터미널유닛 | 팬코일유닛 | 중앙식 공조기 | 패키지형 공조기
벽체의 크기가 4m×5m, 두께가 200mm인 콘크리트벽의 실내측 표면온도가 20℃, 실외측 표면온도가 10℃일 때 실내 공기와 실내측 표면 사이의 전달열량은? (단, 실내온도는 22℃, 실외온도 5℃, 내표면 열전달율 αi=8W/m2·K, 외표면 열전달율 α0=20W/m2·K이다.) |  | 8 X 4 X 5 X ( 22 - 20 ) = 320 W[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.3 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 320w | A | 320w | 640w | 1600w | 3200w
다음의 냉동기 중 운전시 진동이나 소음이 가장 적은 것은? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 흡수식 냉동기 | A | 흡수식 냉동기 | 터보식 냉동기 | 스크류식 냉동기 | 왕복동식 냉동기
각종 보일러에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 주철제 보일러는 반입이 쉽고 내식성이 강하여 수명이 길다. | A | 주철제 보일러는 반입이 쉽고 내식성이 강하여 수명이 길다. | 수관보일러는 사용압력이 연관식보다 낮아, 부하변동에 대한 추종성이 낮다. | 관류보일러는 보유수량이 많으므로 가열시간이 길어, 부하변동에 대한 추종성이 나쁘다. | 연관보일러는 부하변동에 적응하기 어렵고 보유수면이 적어서 급수용량제어가 어렵다.
공조기 출구와 덕트 접속시 주의할 사항으로 옳지 않은 것은? |  | 직관부의 길이는 송풍기 출구에서의 장변치수의 1.5 ~ 2 배 ( 1.5 ~ 2.5 W )로 한다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 직관부의 길이는 송풍기 출구에서의 장변치수의 5배로 한다. | C | 엘보에 사용되는 베인은 2중 베인으로 한다. | 주덕트로 연결되는 곳은 캔버스 이음으로 한다. | 직관부의 길이는 송풍기 출구에서의 장변치수의 5배로 한다. | 주덕트와 연결에 사용되는 이음새의 경사는 1/7 이하로 한다.
다음과 같은 조건에 있는 어느 건물의 외벽이 북측에 접할 때 난방시 이 벽체를 통한 관류부하는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2016년10월01일-060.png | 관류부하 = 벽체면적 * 관류율 * 온도차= 120 * 2.87 * 25= 8610외벽이 북측에 접한다고 했으니, 북쪽의 방위계수를 곱해줍니다.8610 * 1.2 = 10332 W[해설작성자 : 내일시험]2.87 X 120 X ( 22 + 3 ) X 1.2 = 10332 W[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.4 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 10332w | D | 2307w | 2769w | 8610w | 10332w
다음 중 허가 대상에 속하는 용도변경은? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 주거업무시설군 → 문화 및 집회시설군으로 변경 | D | 전기통신시설군 → 영업시설군으로 변경 | 근린생활시설군 → 그 밖의 시설군으로 변경 | 교육 및 복지시설군 → 근린생활시설군으로 변경 | 주거업무시설군 → 문화 및 집회시설군으로 변경
음의 소방시설 중 소화활동설비에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 비상방송설비 | B | 제연설비 | 비상방송설비 | 연결송수관설비 | 비상콘센트설비
건축물의 에너지절약 설계기준에 따른 용어의 정의가 옳지 않은 것은? |  | 외피 : 거실 또는 거실 외 공간을 둘러싸고 있는 벽, 지붕, 바닥, 창 및 문 등으로서 외기에 '직접' 면하는 부위를 말한다문제에선 외기또는 직업으로 라고해서 오답출처 : 건축설비산업기사 2020 핵심요약 + 과년도저자 : 이정근, 임준순 [해설작성자 : 이원종] | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 외피라 함은 거실 또는 거실 외 공간을 둘러싸고 있는 벽·지붕·바닥·창 및 문 등으로서 외기에 직접 또는 간접 면하는 부위를 말한다. | B | 거실의 외벽이라 함은 거실의 벽 중 외기에 직접 또는 간접 면하는 부위를 말한다. | 외피라 함은 거실 또는 거실 외 공간을 둘러싸고 있는 벽·지붕·바닥·창 및 문 등으로서 외기에 직접 또는 간접 면하는 부위를 말한다. | 방풍구조라 함은 출입구에서 실내외 공기 교환에 의한 열출입을 방지할 목적으로 설치하는 방풍실 또는 회전문 등을 설치한 방식을 말한다. | 투광부라 함은 창, 문면적의 50% 이상이 투과체로 구성된 문, 유리블럭, 플라스틱패널 등과 같이 투과재료로 구성되며, 외기에 접하여 채광이 가능한 부위를 말한다.
건축물의 냉방설비에 대한 설치 및 설계기준상 다음과 같이 정의되는 용어는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2016년10월01일-064.png | 축열율 : 통계적으로 연중 최대 냉방부하를 갖는 날을 기준으로 기타 시간에 필요한 냉방열량 중에서 이용이 가능한 냉열량이 차지하는 비율축열률 = 이용이 가능한 냉열량 X 100 (%) / 기타 시간에 필요한 냉방열량[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 축열률 | A | 축열률 | 냉방률 | 수용률 | 이용률
다음 중 비상경보설비를 설치하여야 하는 특정 소방대상물 기준으로 옳은 것은? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 50명 이상의 근로자가 작업하는 옥내작업장 | D | 15명 이상의 근로자가 작업하는 옥내작업장 | 30명 이상의 근로자가 작업하는 옥내작업장 | 40명 이상의 근로자가 작업하는 옥내작업장 | 50명 이상의 근로자가 작업하는 옥내작업장
다음은 건축물의 에너지절약 설계기준에 따른 야간 단열장치의 용어 정의이다. ( ) 안에 알맞은 내용은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2016년10월01일-066.png |  | 0.81 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 0.4m2· k/w | D | 0.1m2· k/w | 0.2m2· k/w | 0.3m2· k/w | 0.4m2· k/w
건축법령상 제2종 근린생활시설에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 한의원 | B | 독서실 | 한의원 | 동물병원 | 일반음식점
특정소방대상물이 주차용 건축물인 경우, 물분무등소화설비를 설치하여야 하는 연면적기준은? |  |  | 0.35 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 800m2이상 | C | 300m2이상 | 500m2이상 | 800m2이상 | 1000m2이상
건축물의 설비기준 등에 관한 규칙에 따라 피뢰설비를 설치하여야 하는 대상 건축물의 높이 기준은? |  |  | 0.81 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 20m 이상 | A | 20m 이상 | 24m 이상 | 27m 이상 | 31m 이상
건축법령상 건축허가신청에 필요한 설계도서에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 투시도 | A | 투시도 | 배치도 | 실내마감도 | 건축계획서
다음은 특정소방대상물의 소방시설 설치의 면제기준 내용이다. ( ) 안에 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2016년10월01일-071.png |  | 0.83 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 스프링클러설비 | B | 연결살수설비 | 스프링클러설비 | 옥내소화전설비 | 옥외소화전설비
특급 소방안전관리대상물의 층수 및 높이 기준으로 옳은 것은? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 30층 이상(지하층을 포한한다)이거나 지상으로부터 높이가 120m 이상인 특정소방대상물 | C | 10층 이상(지하층을 포한한다)이거나 지상으로부터 높이가 40m 이상인 특정소방대상물 | 20층 이상(지하층을 포한한다)이거나 지상으로부터 높이가 80m 이상인 특정소방대상물 | 30층 이상(지하층을 포한한다)이거나 지상으로부터 높이가 120m 이상인 특정소방대상물 | 40층 이상(지하층을 포한한다)이거나 지상으로부터 높이가 160m 이상인 특정소방대상물
건축법상 다음과 같이 정의되는 용어는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2016년10월01일-073.png |  | 0.83 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 공사감리자 | C | 건축주 | 설계자 | 공사감리자 | 공사시공자
건축물을 특별시나 광역시에 건축하고자 하는 경우 특별시장이나 광역시장의 허가를 받아야하는 대상 건축물의 규모 기준으로 옳은 것은? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 층수가 21층 이상이거나 연면적의 합계가 100,000m2 이상인 건축물 | C | 층수가 11층 이상이거나 연면적의 합계가 100,000m2 이상인 건축물 | 층수가 11층 이상이거나 연면적의 합계가 200,000m2 이상인 건축물 | 층수가 21층 이상이거나 연면적의 합계가 100,000m2 이상인 건축물 | 층수가 21층 이상이거나 연면적의 합계가 200,000m2 이상인 건축물
종교시설의 용도에 쓰이는 건축물의 집회실로서 그 바닥면적이 200m2인 경우 반자 높이는 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가? (단, 기계환기장치를 설치하지 않는 경우) |  | 거실의 반자높이 기준1. 2.1 m 이상 : 모든 건축물2. 4 m 이상(노대 밑부분은 2.7 m 이상) : 문화 및 집회시설(전시장, 동/식물원 제외), 종교시설, 장례시설 또는 위락시설 중 유흥주점의 용도에 쓰이는 건축물의 관람석 또는 집회시설로서 그바닥면적이 200m2 이상인 것(단, 기계환기장치를 설치한 경우는 예외)[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 4.0m | C | 2.1m | 2.7m | 4.0m | 5.0m
문화 및 집회시설 중 공연장의 개별관람석 각 출구의 유효너비는 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가? (단, 바닥면적이 300m2이상인 경우) |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1.5m | B | 1m | 1.5m | 2m | 2.5m
성능위주설계를 하여야 하는 특정소방대상물의 높이 기준은? (단, 아파트 등은 제외) |  | 성능위주설계를 하여야 하는 특정소방대상물의 범위(화재예방,소방시설 설치/유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제 15조의 3)1. 연면적 20만 제곱미터 이상인 특정소방대상물2. 건축물의 높이가 100 m 이상인 특정소방대상물 또는 지하층을 포함한 층수가 30층 이상인 특정소방대상물(아파트 등은 제외)3. 연면적 3만 제곱미터 이상인 특정소방대상물로서 철도 및 도시철도 시설, 공항시설4. 하나의 건축물에 영화상영관이 10개 이상인 특정소방대상물[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 100m 이상 | C | 30m 이상 | 50m 이상 | 100m 이상 | 120m 이상
건축물의 출입구에 회전문을 설치하는 경우 계단이나 에스컬레이터로부터 최소 얼마 이상의 거리를 두고 설치하여야 하는가? |  |  | 0.83 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 2.0m | B | 1.5m | 2.0m | 2.5m | 3.0m
상업지역 및 주거지역에서 건축물에 설치하는 냉방시설 및 환기시설의 배기구는 도로면으로 부터 최소 얼마 이상의 높이에 설치하여야 하는가? |  |  | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 2m | C | 1m | 1.5m | 2m | 2.5m
6층 이상의 거실면적의 합계가 20,000m2인 업무시설에 설치하여야 하는 승용승강기의 최소 대수는? (단, 16인승 승용승강기를 설치하는 경우) |  | 1 + ( 20000 - 3000 ) / 2000 = 9.5 대 = 10대 / 2 = 5 대[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-10-01 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 5대 | C | 3대 | 4대 | 5대 | 6대
철골 구조의 장점으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 타구조에 비해 공사비가 매우 낮은 편이다. | A | 타구조에 비해 공사비가 매우 낮은 편이다. | 내구, 내진적이다. | 장스팬 구조가 가능하다. | 철근 콘크리트 구조물에 비하여 구조물 전체의 중량이 가볍다.
건축 음환경 설계시 주안점으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 청중의 일부에게 소리를 집중하기 위한 실의 단면, 평면계획 | A | 청중의 일부에게 소리를 집중하기 위한 실의 단면, 평면계획 | 외부로부터 소음을 차단하기 위한 차음 계획 | 소리의 명료도와 효과도를 위한 잔향시간 계획 | 소리의 반향, 음영부분이 없도록 음향조건 계획
공장에서 생산되는 형강보다 큰 단면의 보가 필요하여 판을 잘라서 만든 보를 무엇이라 하는가? |  |  | 0.61 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 플레이트 거더 | B | 베이스 플레이트 | 플레이트 거더 | 래티스보 | 허니컴보
계단의 구성 요소 중 한 계단의 수직면을 무엇이라 하는가? |  |  | 0.81 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 챌판(riser) | C | 계단실(stair case) | 디딤판(tread) | 챌판(riser) | 계단참(stair landing)
상점계획에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.81 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 종업원과 고객의 동선은 분리되지 않아야 한다. | A | 종업원과 고객의 동선은 분리되지 않아야 한다. | 종업원의 동선은 짧게, 고객의 동선은 길게 한다. | 상점의 총면적이란 일반적으로 건축면적을 말한다. | 상품 이동 동선은 반입, 보관, 포장, 발송과 같은 작업 때문에 필요한 공간이다.
PC 구조의 특성으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 각 부품과의 접합부가 일체가 되어 강접합으로 하기에 용이하다. | C | 기계화 시공으로 공기단축이 가능하다. | 공장 생산이 가능하여 대량생산을 할 수 있다. | 각 부품과의 접합부가 일체가 되어 강접합으로 하기에 용이하다. | 정밀도가 높고 강도가 큰 콘크리트 부재를 사용할 수 있다.
학교의 운영방식에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  | 교과교실형 : 모든 교실이 특정한 교과를 위해 만들어지고 일반교실은 없다.장점 : 각 교과에 순수율이 높은 교실이 주어져 시설의 활용도가 높게 된다.단점 : 학생의 이동이 심하다. 순수율을 100%로 하는 한 이용률 반드시 높다고 할 수 없다.* 이동할 때에는 소지품을 두는 곳을 고려할 필요가 있다. 또 이동에 대한 동선에 주의하지 않으면 안된다.[해설작성자 : 아비발치] | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 교과교실형(v형)은 일반교실이 각 학년에 하나씩 할당되고, 그 외에 특별교실을 갖는다. | B | 종합교실형(u형)은 학생의 이동이 없으며 초등학교 저학년에 권장할 만한 형이다. | 교과교실형(v형)은 일반교실이 각 학년에 하나씩 할당되고, 그 외에 특별교실을 갖는다. | 달톤형(d형)은 학급, 학생 구분을 없애고 학생들은 각자의 능력에 맞게 교과를 선택하고 일정한 교과가 끝나면 졸업하는 방식이다. | 플래툰형(p형)은 전학급을 2분단으로 하고, 한쪽이 일반교실 사용할 때 다른 분단은 특별교실을 사용한다.
사무소 기준층 평면형태의 결정요소 중 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.79 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 관리와 대여의 방법 | D | 구조상 스팬의 한도 | 덕트, 배관 등 설비시스템상의 한계 | 자연광에 의한 조명한계 | 관리와 대여의 방법
조명에 악센트를 주며 상품전시를 대상으로 하여 스포트라이트가 사용되는 조명은? |  |  | 0.92 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 국부조명 | C | 직접조명 | 간접조명 | 국부조명 | 반간접조명
실내의 조도가 옥외 조도의 몇 퍼센트에 해당하는가를 나타내는 값으로 실내의 밝기 정도를 표시하는 것은? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 주광률 | C | 반사율 | 광속 | 주광률 | 휘도
평면 계획상 모듈이 필요하지 않은 건축물은? |  |  | 0.91 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 별장 | B | 병원 | 별장 | 아파트 | 고층 사무소
플랫 슬래브(Flat Slab)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  | 기둥 상부는 주두를 둔다[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 기둥 상부는 슬래브와 직접 연결된다. | A | 기둥 상부는 슬래브와 직접 연결된다. | 기둥, 캐피탈, 드롭패널 등으로 구성된다. | 실내 공간 이용율이 높은 편이다. | 덕트 설치가 용이하다.
주택의 실내동선계획에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.88 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 거실을 통하여 각 실에 접근하는 것이 좋다. | D | 동선은 현관으로부터 시작된다. | 짧고 직선적이어야 한다. | 가능한 다른 행위를 방해하지 말아야 한다. | 거실을 통하여 각 실에 접근하는 것이 좋다.
고층 사무소 건축에서 층고를 낮게 잡는 이유와 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.79 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 방화상 유리하게 하기 위하여 | A | 방화상 유리하게 하기 위하여 | 건축비를 줄이기 위하여 | 많은 층수를 확보하기 위하여 | 대규모 공간이 소요된다.
호텔과 타용도의 시설이 복합된 복합호텔의 특징으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.84 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 호텔 파사드(facade)의 미관이 강화된다. | C | 출입구가 많아진다. | 간판이 많아진다. | 호텔 파사드(facade)의 미관이 강화된다. | 대규모 공간이 소요된다.
서고의 조명에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.91 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 자연채광에 의한 쾌적함을 고려할 것 | C | 서고 표면통로를 균등하게 조명할 것 | 통로를 충분히 조명하고 또한 눈이 부시지 않도록 할것 | 자연채광에 의한 쾌적함을 고려할 것 | 파손이 적고 취급하기 용이한 기구를 사용할 것
캔틸레버 보의 주철근 배근으로 가장 적당한 위치는? |  |  | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 단면상 상부 | B | 단면상 하부 | 단면상 상부 | 단면상 중앙 | 주철근 배치가 불필요
반자틀을 네모 방틀모양으로 하고, 서로 +자로 만나는 곳을 연귀턱맞춤으로 하는 반자는? |  |  | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 우물반자 | D | 치받이널반자 | 구성반자 | 살대반자 | 우물반자
리조트 호텔의 부지 조건으로 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.88 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 근처의 호텔과 경영상의 경쟁 및 제휴를 고려할 것 | D | 좋은 수원이 있을 것 | 조망 및 주변 경관이 좋을 것 | 관광지의 성격을 충분히 이용할 수 있는 위치일 것 | 근처의 호텔과 경영상의 경쟁 및 제휴를 고려할 것
주택의 부엌 입에다 간단히 식탁을 꾸민 것을 무엇이라 하는가? |  |  | 0.81 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | dining kitchen | B | living kitchen | dining kitchen | dining terrace | dining porch
오수 중의 유기물이 미생물에 의해 분해되고 안정된 물질로 변화되기 까지 오수 중의 산소량이 얼마만큼 소비되는가를 나타내는 수질오염의 지표가 되는 용어는? |  |  | 0.9 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | bod | D | ss | do | cod | bod
중앙식 급탕방식 중 직접가열식 급탕방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 보일러 내부의 스케일이 발생하지 않는다. | C | 저탕조의 구조가 간단하다. | 급탕온도가 고르지 않게 될 경우가 있다. | 보일러 내부의 스케일이 발생하지 않는다. | 저탕조와 보일러를 직접 연결하여 순환 가열하는 것이다.
급탕설비에서 보일러, 저탕조 등 밀폐 가열장치 내의 압력상승을 도피시키기 위해 설치되는 것은? |  |  | 0.86 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 팽창관 | A | 팽창관 | 용해전 | 신축이음 | 스트레이너
2개 이상의 엘보를 사용하여 신축을 흡수하는 이음쇠는? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 스위블 조인트 | B | 신축곡관 | 스위블 조인트 | 슬리브형 | 신축이음 벨로즈형
옥외 소화전설비의 호스접결구 설치 위치로 옳은 것은? (단, 지면으로부터 높이) |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 0.5m 이상 1m 이하 | A | 0.5m 이상 1m 이하 | 0.5m 이상 1.5m 이하 | 0.8m 이상 1m 이하 | 0.8m 이상 1.5m 이하
수직관 상부에서 일시에 다량의 물이 낙하하면 그수직관과 수평관과의 연결부 부근에 순간적으로 부압이 발생하여 트랩의 봉수가 파괴되는 현상은? |  |  | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 유도사이펀 작용 | D | 증발 현상 | 모세관 현상 | 자기사이펀 작용 | 유도사이펀 작용
부패탱크 방식의 정화조에서 1차 처리 장치인 부패조에 주로 이용되는 미생물은? |  | 부패조 - 혐기성산화조 - 호기성[해설작성자 : ㅇㅇ] | 0.86 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 혐기성 박테리아 | C | 곰팡이균 | 미토콘드리아 | 혐기성 박테리아 | 호기성 박테리아
호텔의 주방이나 레스토랑의 주방 등에서 배출되는 세정 배수 중의 유지분을 포집하기 위해 사용되는 포집기는? |  |  | 0.84 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 그리스 포집기 | C | 헤어 포집기 | 오일 포집기 | 그리스 포집기 | 플라스터 포집기
양수펌프 중심으로부터 2m 위에 저수조 수위가 일정하게 있고, 고가수조 수위는 펌프 중심으로부터 30m 위에 있다. 양수배관 전체길이가 38m, 토출압력이 15kPa일 때 최저 필요 양정[mAq]은? (단, 양수배관의 마찰손실수두는 50mmAq/m, 관이음 및 밸브류의 상당관 길이는 배관 길이의 50%로 한다.) |  | 전양정=실양정+마찰손실+토출압력 =(30-2)+<38×(50/1000)×1.5>+(15/10)[해설작성자 : 지나가는 건축가] | 0.37 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 32.35 | C | 30.85 | 34.85 | 32.35 | 36.35
배수배관에서 트랩의 가장 주된 역할은? |  |  | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배수관 내의 악취나 가스가 실내로 유입되는 것을 방지한다. | D | 배수관 내의 유속을 조정한다. | 급수관 내의 급수 흐름을 원활히 한다. | 유도 사이펀 작용에 의한 봉수 파괴를 방지한다. | 배수관 내의 악취나 가스가 실내로 유입되는 것을 방지한다.
급수량의 산정방법에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 사용시간에 의한 방법 | D | 인원수에 의한 방법 | 기구수에 의한 방법 | 유효면적에 의한 방법 | 사용시간에 의한 방법
도시가스 배관 중 지상배관의 표면 색상은 원칙적으로 어떤 색으로 하는가? |  |  | 0.88 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 황색 | B | 적색 | 황색 | 청색 | 녹색
호칭경 20A(내경 : 21.9mm)인 관내를 흐르는 유체의 평균유속이 2m/sec 일 때, 체적유량은? |  | ( 3.14 / 4 ) X 0.02192X 2 X 60 = 0.04518 m3/min = 45.18 L/min[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.34 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 45.18l/min | D | 6.28l/min | 7.5l/min | 37.68l/min | 45.18l/min
옥내 배관 시공 시 주철관이 가장 많이 사용되는 것은? |  |  | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 오수관 | C | 급수관 | 급탕관 | 오수관 | 통기관
다음 중 모든 기구의 트랩에 각개통기 방식을 적용하기 가장 곤란한 이유는? |  |  | 0.79 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 설치비용이 다른 방식에 비해 많아서 | C | 통기가 원활하지 못해서 | 배수관 내의 유수가 원활하지 못해서 | 설치비용이 다른 방식에 비해 많아서 | 자기 사이폰 작용의 방지에 효과가 없어서
19층 건물에서 옥내 소화전의 설치개수가 가장 많은층의 설치개수가 8개 일 때, 이 건물에 설치하여야 하는 옥내소화전설비의 수원의 저수량은 최소 얼마 이상이어야 하는가?(2021년 4월 01일 개정된 규정 적용됨) |  | [기존 최대 5개]= 2.6 X 5 = 13[21년 4.1 개정]옥내소화 전 1개당 수원 130L/min x 20분 = 2.6m2옥내소화전이 1개층에 2개 이상 설치하는 경우 저수량은 2개x2.6m2 이상으로 한다.저수량은 2x2.6=5.2m2[해설작성자 : 시험 2주일] | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 5.2m3 | A | 5.2m3 | 10.4m3 | 13m3 | 20.8m3
급탕 설비에서 서모스탯(thermostat)은 어떤 용도로 사용되는가? |  |  | 0.85 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 온수 온도 자동조절 | D | 안전밸브 역할 | 유량분배 조절 | 체적팽창 흡수 | 온수 온도 자동조절
헌터의 부하곡선에서 구할 수 있는 것은? |  |  | 0.51 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 동시 사용유량 | D | 압력 | 마찰계수 | 손실수두 | 동시 사용유량
다음의 배관 재료 중 열팽창이 가장 큰 것은? |  |  | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 경질염화비닐관 | D | 연관 | 동관 | 강관 | 경질염화비닐관
펌프의 흡입양정이 3m, 토출양정이 10m, 관내 마찰손실이 0.02MPa일 때 전양정은? |  | 3 + 10 + 2 = 15 m[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 15m | C | 12m | 13m | 15m | 20m
습공기의 상태변화 성분을 절대습도 변화량에 대한 전열량의 변화량 비율로 나타낸 것은? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 열수분비 | C | 현열비 | 잠열비 | 열수분비 | 바이패스비
다음 중 펌프의 특성곡선에 나타나지 않는 것은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 유속 | A | 유속 | 양정 | 효율 | 축동력
공기조화기 내 냉각코일은 통과하는 공기와 열교환을 하게 된다. 이와 관련된 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 1.바이패스 팩트와 컨택트 팩트의 합은 1이다[해설작성자 : 공무원 ㄱㄱ] | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 바이패스 팩트와 컨택트 팩트의 곱은 1이다. | A | 바이패스 팩트와 컨택트 팩트의 곱은 1이다. | 코일 핀의 형상에 따라 바이패스 팩트의 곱은 1이다. | 냉각코일의 열수가 많을수록 바이패스 팩트는 작아진다. | 냉각코일을 통과하는 공기의 속도가 빠를수록 바이패스 팩트는 커진다.
송풍기의 풍량제어법 중 축동력이 가장 적게 소요되는 것은? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 회전수 제어 | A | 회전수 제어 | 토출 댐퍼 제어 | 흡입 댐퍼 제어 | 흡입 베인 제어
전열 교환기의 선정 시 유의사항으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 압력손실이 클 것 | A | 압력손실이 클 것 | 운전용 동력이 작을 것 | 가격이 저렴하고 시스템이 복잡하지 않을 것 | 열 회수율이 좋고, 고온측 저온측 유체의 누설이 없을 것
실내에 열을 발산하는 기기가 있으며 공기에 가해진 열량이 9kW, 실용적이 1,000m3인 실을 20℃로 유지하기 위한 필요 환기량은? (단, 외기온도는 15℃ 공기의 정압 비열은 1.01kJ/kg ㆍ k, 공기의 밀도는 1.2kg/m3이다.) |  | ( 9000 X 3.6 ) / [ 1.2 X 1.01 X ( 20 - 15 ) ] = 5347 m3/h[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 약 5,347m3/h | C | 약 2,041m3/h | 약 2,792m3/h | 약 5,347m3/h | 약 7,627m3/h
냉방부하의 종류 중 현열과 잠열로 구성된 것은? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 인체의 발생열량 | A | 인체의 발생열량 | 유리로부터의 취득열량 | 벽체로부터의 취득열량 | 덕트로부터의 취득열량
환기와 관련된 실내압의 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 다른 실의 오염 공기의 침입을 방지하는 경우 실내를 부(-)압으로 한다. | B | 연소용 공기가 필요한 경우 실내를 정(+)압으로 한다. | 다른 실의 오염 공기의 침입을 방지하는 경우 실내를 부(-)압으로 한다. | 실내 악취나 유해가스를 다른 실로 유출되지 않도록 하는 경우 실내를 부(-)압으로 한다. | 실내공기를 강제적으로 배출시키는 경우 실내는 부(-)압이 된다.
기계식 증기트랩에 속하는 것은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 버킷 트랩 | B | 벨 트랩 | 버킷 트랩 | 벨로즈 트랩 | 바이메탈 트랩
복사난방에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 열용량이 작기 때문에 간헐난방에 적합하다. | B | 실내 상하의 온도차가 적다. | 열용량이 작기 때문에 간헐난방에 적합하다. | 천정고가 높은 공간에서도 난방감을 얻을 수 있다. | 실내에 방열기를 설치하지 않으므로 바닥이나 벽면을 유용하게 이용할 수 있다.
덕트의 마찰저항에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 덕트의 직경이 클수록 마찰저항은 커진다. | B | 유속의 제곱에 비례한다. | 덕트의 직경이 클수록 마찰저항은 커진다. | 덕트의 길이가 길수록 마찰저항은 커진다. | 원형 덕트가 장방형 덕트에 비해 마찰저항이 작다.
다음의 습공기선도에서 화살표 방향의 상태 변화과 정으로 옳은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2016년05월08일-052.png |  | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 가열 | A | 가열 | 냉각 | 가습 | 냉각, 감습
공기조화기에 사용되는 에어필터의 효율측정법에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 분해법 | D | 중량법 | 비색법 | 계수법 | 분해법
겨울철 건물의 외벽체를 통한 열손실을 감소시키는 방법으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 실내의 설계기준 온도를 높인다. | D | 외단열로 시공한다. | 벽체에 면적을 작게 한다. | 벽체의 열관류율을 작게 한다. | 실내의 설계기준 온도를 높인다.
냉온수 배관의 기본회로 방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 배관의 최소구경은 원칙적으로 호칭경은 15A로 한다.[해설작성자 : 아비발치] | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 배관의 최소 구경은 원칙적으로 호칭경은 25a로 한다. | C | 배관의 분기부에는 원칙적으로 밸브를 설치한다. | 배관방식은 원칙적으로 리버스리턴 방식으로 한다. | 배관의 최소 구경은 원칙적으로 호칭경은 25a로 한다. | 밀폐회로 방식에 대해서는 1개의 순환계통에 팽창탱크는 1기로 한다.
어느 유리창의 일사에 의한 흡수율이 5.3%이고, 반사율은 10.9%이다. 일사량이 300W/m2일 때 투과량은? |  | 300 X { 1 - ( 0.109 + 0.053 ) } = 251.4 W/m2[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과]300*(1-0.109-0.053)=251.4 W/m2[해설작성자 : 아비발치] | 0.32 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 251.4w/m2 | A | 251.4w/m2 | 293.3w/m2 | 323.6w/m2 | 353.9w/m2
가열코일을 통과하는 풍량이 30,000kg/h, 정면 풍속이 2.5m/s일 때 코일의 정면면적은?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.) |  | 아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]문제(단, 공기의 밀도는 1.2kg/m3이다)[추가 오류 신고]문제에 추가항목.(단, 공기의 밀도는 1.2kg/m3이다)( 30000 / 1.2 ) / ( 2.5 X 3600 ) = 2.78 m2[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과][관리자 입니다.다른 문제집 확인 가능한분 계시면 확인 부탁 드립니다.신고시 출판사명까지 기제 부탁 드립니다.] | 0.38 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 2.78m2 | B | 1.47m2 | 2.78m2 | 3.33m2 | 4.95m2
다음 중 난방시 벽체의 관류손실 열량을 계산할 때 방위계수를 가장 작게 적용하는 방위는? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 남쪽 | C | 북쪽 | 동쪽 | 남쪽 | 남서쪽
다음의 취출구 중 에어커튼(air curtain)용으로 가장 적합한 것은? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 라인(line)형 | A | 라인(line)형 | 베인(vane)형 | 다공판(multi vent)형 | 아네모스텟(annemostat)형
수관보일러에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 연관식보다 설치면적이 작다. | B | 연관식보다 사용압력이 높다. | 연관식보다 설치면적이 작다. | 예열시간이 짧고 효율이 좋다. | 부하변동에 대한 추종성이 높다.
다음 중 소방안전관리대상물의 소방계획서에 포함되어야 하는 사항이 아닌 것은? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 소방시설, 피난시설 및 방화시설의 설치 계획 | C | 공동 및 분임방화관리에 관한 사항 | 화재 예방을 위한 자제점검계획 및 진압대책 | 소방시설, 피난시설 및 방화시설의 설치 계획 | 피난층 및 피난시설의 위치와 피난경로의 설정 등을 포함한 피난계획
다음 중 건축물의 부위별 열관류율 기준이 가장 작은 부위는? (단, 중부 지역의 경우) |  |  | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 외기에 직접 면하는 최상층에 있는 거실의 반자 | D | 바닥난방인 층간 바닥 | 외기에 직접 면하는 거실의 외벽 | 외기에 직접 면하는 최하층에 있는 거실의 바닥 | 외기에 직접 면하는 최상층에 있는 거실의 반자
음은 건축법상 지하층의 정의이다. ( )안에 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2016년05월08일-063.png |  | 0.83 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 2분의 1 | A | 2분의 1 | 3분의 1 | 3분의 2 | 4분의 3
승용승강기를 설치하여야 하는 건축물에서 승용승강기의 설치대수를 결정할 수 있는 직접적 요소로만 나열된 것은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 건축물의 용도, 6층 이상의 거실면적의 합계 | A | 건축물의 용도, 6층 이상의 거실면적의 합계 | 건축물의 층수, 6층 이상의 거실면적의 합계 | 건축물의 용도, 6층 이상의 바닥면적의 합계 | 건축물의 층수, 6층 이상의 바닥면적의 합계
다음의 소방시설 중 경보설비에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 무선통신보조설비 | C | 비상방송설비 | 자동화재탐지설비 | 무선통신보조설비 | 자동재화속보설비
건축법령상 다음과 같이 정의되는 주택의 종류는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2016년05월08일-066.png |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 연립주택 | B | 아파트 | 연립주택 | 다세대주택 | 다가구주택
특정소방대상물이 문화 및 집회시설인 경우, 모든 층에 스프링클러를 설치하여야 하는 수용인원 기준은? |  |  | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 100명 이상 | B | 50명 이상 | 100명 이상 | 150명 이상 | 200명 이상
연면적 200m2를 초과하는 초등학교에 설치하는 복도의 유효너비는 최소 얼마 이상이어야 하는가? (단, 양옆에 거실이 있는 복도) |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 2.4m | D | 1.5m | 1.8m | 2.1m | 2.4m
화재예방 ㆍ 소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법령에 따른 피난층의 정의로 가장 알맞은 것은? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 곧바로 지상으로 갈 수 있는 출입구가 있는 층 | D | 지상 1층 | 지상 2층 이상의 층 | 지상으로 통하는 직통계단이 있는 층 | 곧바로 지상으로 갈 수 있는 출입구가 있는 층
건축물의 에너지절약 설계기준에 따른 용어의 정의가 옳지 않은 것은? |  | 외피 : 거실 또는 거실외 공간을 둘러싸고 있는 벽/지붕/바닥/창 및 문 등으로서 외기에 직접 면하는 부위[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 외피라 함은 거실 또는 거실외 공간을 둘러싸고 있는 벽, 지붕, 바닥, 창 및 문 등으로서 외기에 직접 또는 간접 면하는 부위를 말한다. | C | 거실의 외벽이라 함은 거실의 벽 중 외기에 직접 또는 간접 면하는 부위를 말한다. | 일사조절장치라 함은 태양열의 실내 유입을 조절하기위한 목적으로 설치하는 장치를 말한다. | 외피라 함은 거실 또는 거실외 공간을 둘러싸고 있는 벽, 지붕, 바닥, 창 및 문 등으로서 외기에 직접 또는 간접 면하는 부위를 말한다. | 방풍구조라 함은 출입구에서 실내의 공기 교환에 의한 열출입을 방지할 목적으로 설치하는 방풍실 또는 회전문 등을 설치한 방식을 말한다.
주요구조부를 내화구조로 하여야 하는 건축물은? |  | 종교 : 200m2창고 : 500m2공장 : 2000m2[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 위험물저장 및 처리시설의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500m2인 건축물 | D | 종교시설의 용도로 쓰는 건축물로서 집회실의 바닥면적의 합계가 100m2인 건축물 | 창고시설의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 300m2인 건축물 | 공장의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1500m2인 건축물 | 위험물저장 및 처리시설의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500m2인 건축물
건축물의 에너지절약 설계기준상 다음과 같이 정의되는 용어는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2016년05월08일-072.png |  | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 이코노마이저시스템 | B | 변풍량제어시스템 | 이코노마이저시스템 | 비례제어운전시스템 | 대수분할운전시스템
축냉식 전기냉방설비의 설계기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.81 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 자동제어설비는 수동조작을 할 수 없도록 하여야 하며 감시기능 등을 갖추어야 한다. | D | 축열조는 보온을 철저히 하여 열손실과 결로를 방지하여야 한다. | 열교환기에서 점검을 위한 부분은 해체와 조립이 용이하도록 하여야 한다. | 열교환기는 시간당 최대냉방열량을 처리할 수 있는 용량 이상으로 설치하여야 한다. | 자동제어설비는 수동조작을 할 수 없도록 하여야 하며 감시기능 등을 갖추어야 한다.
옥내소화전설비를 설치하여야 하는 특정소방 대상물의 연면적 기준은? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 3,000m2 이상 | C | 1,000m2 이상 | 2,000m2 이상 | 3,000m2 이상 | 4,000m2 이상
업무시설의 거실에 설치하는 반자의 높이는 최소 얼마 이상이어야 하는가? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 2.1m | B | 1.8m | 2.1m | 2.4m | 2.7m
다음 중 건축허가 등을 함에 있어서 미리 소방본부장 또는 소방서장의 동의를 받아야 하는 대상 건축물 등에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 지하층이 있는 건축물로서 바닥 면적이 80m2인 층이 있는 것 | D | 관망탑 | 항공기 격납고 | 노유자시설 및 수련시설로서 연면적 200m2인 건축물 | 지하층이 있는 건축물로서 바닥 면적이 80m2인 층이 있는 것
다음 중 대수선의 범위에 속하지 않은 것은? |  | 내력벽의 벽면적 20m2를 수선 또는 변경하는 것 → 30m2[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.54 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 내력벽의 벽면적 20m2를 수선 또는 변경하는 것 | D | 기둥 3개를 수선 또는 변경하는 것 | 특별피난계단을 증설 또는 해체하는 것 | 미관지구 안에서 건축물의 담장을 변경하는 것 | 내력벽의 벽면적 20m2를 수선 또는 변경하는 것
다음은 초고층 건축물에 설치하는 피난안전구역에 관한 기준 내용이다. ( )안에 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2016년05월08일-078.png |  | 0.81 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 30개 | C | 10개 | 20개 | 30개 | 50개
다음 중 거실의 용도에 다른 조도기준이 가장 높은 것은? (단, 건축물의 피난 ㆍ 방화구조 등의 기준에 관한 규칙에 따른 조도기준) |  |  | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 집무(계산) | C | 거주(식사) | 작업(제조) | 집무(계산) | 집회(회의)
건축법령상 주요구조부에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.86 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-05-08 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 옥외계단 | D | 바닥 | 지붕틀 | 내력벽 | 옥외계단
도서관계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.86 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 열람실은 채광이 좋고 조용하며 서고에서 멀리 떨어진 곳에 배치시킨다. | A | 열람실은 채광이 좋고 조용하며 서고에서 멀리 떨어진 곳에 배치시킨다. | 도서관의 신축 시에는 대지선정과 배치단계에서부터 장래의 성장에 따른 증축 가능한 공간을 확보할 필요가 있다. | 서고의 수장능력 기준은 능률적인 작업용량으로서 서고공간 1m3당 약 66권 정도이다. | 서고 내에 있는 서가는 정리, 수납에 중점을 두지만, 열람실의 서가는 도서의 선택 및 열람의 용이성에 중점을 둔다.
천장 내부공간이 낮아 덕트를 설치하기 어려울 경우 해결안으로 가장 부적합한 방법은? |  | 열람실은 서고에 가깝게 위치할 것, 채광이 좋을것, 조용할 것 등이 절대 필요조건이다[해설작성자 : 대전지킴이]기둥 폭 줄이는 것과 천장 내부 공간(층고)와는 무관함[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 기둥의 폭을 줄여 덕트를 기둥 측면으로 배치한다. | D | 철골보인 경우 관통부위를 절단한 후 주변을 스티프너로 보강한다. | 덕트 높이를 낮추고 폭을 증가시켜 설치한다. | 철근콘크리트 보의 춤을 낮추고 폭을 증가시킨다. | 기둥의 폭을 줄여 덕트를 기둥 측면으로 배치한다.
전면도로와 상점 내부와의 경계인 숍 프런트(shop front)의 형식은 크게 3가지로 구분되는데 이에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.79 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 병렬형 | C | 개방형 | 폐쇄형 | 병렬형 | 혼합형
호텔계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 현관은 퍼블릭 스페이스의 중심으로서 로비, 라운지와 분리하지 않는다. | D | 객실의 크기는 대지나 건물의 형태에 직접적인 영향을 받는다. | 프론트 데스크는 투숙객이 알기 쉬운 곳에 배치한다. | 로비는 수평동선이 수직동선으로 전이되는 공간이다. | 현관은 퍼블릭 스페이스의 중심으로서 로비, 라운지와 분리하지 않는다.
벽돌구조의 공간쌓기 효과와 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 방진 | B | 방음 | 방진 | 방서 | 방습
MC(Modular Coordination)의 특징이 아닌 것은? |  |  | 0.87 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 보다 다양한 입면이 나타난다. | D | 설계작업이 단순화 된다. | 부재의 대량생산이 가능하다 | 현장작업이 단순해지고 공기가 단축된다. | 보다 다양한 입면이 나타난다.
블록구조에서의 테두리보에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 상부로부터의 힘을 원활히 전달하기 위하여 사각형의 보만을 사용해야 한다. | A | 상부로부터의 힘을 원활히 전달하기 위하여 사각형의 보만을 사용해야 한다. | 집중하중을 직접 받는 블록을 보강하는 역할을 한다. | 철근콘크리트바닥판으로 할 경우 테두리보를 사용하지 않아도 된다. | 분산된 벽체를 일체로 연결하여 하중을 균등히 분포 시킨다.
데크플레이트(deck plate)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 주용도는 지붕재 또는 벽체 마감용이다. | B | 무지주 공법이다. | 주용도는 지붕재 또는 벽체 마감용이다. | 철골조에 적합하다. | 거푸집 뿐만 아니라 구조재로도 사용된다.
단독주택의 현관계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 현관은 주택 외부에서 쉽게 알아볼 수 없는 위치에 있어야 한다. | B | 현관은 동적인 외부공간과 정적인 내부공간을 연결하는 매개공간이다. | 현관은 주택 외부에서 쉽게 알아볼 수 없는 위치에 있어야 한다. | 현관은 안여닫이가 바람직하지만 소규모 주택에서는 면적상 홀이 좁아지므로 밖여닫이로 하기도 한다. | 방위와는 무관하다.
실내 공기 오염의 원인이 아닌 것은? |  | 산소=깨끗한 공기의 유입[해설작성자 : 코쟁이] | 0.84 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 산소의 증가 | B | 온도의 상승 | 산소의 증가 | 먼지의 증가 | 이산화탄소의 증가
블록구조에서 사용되는 블록 중 창문틀 옆에 잘 맞게 제작된 블록의 명칭은? |  | 창문 위: 인방블록창문 아래: 창대블록창문 옆: 창쌤블록[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 창쌤블록 | B | 양마구리평블록 | 창쌤블록 | 창대블록 | 인방블록
사무소 건축계획에서 오피스 랜드스케이핑에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 독립성과 쾌적감의 이점이 있는데 반해 공사비가 고가이다. | A | 독립성과 쾌적감의 이점이 있는데 반해 공사비가 고가이다. | 배치를 의사전달과 작업흐름의 실제적 패턴에 기초를 둔다. | 커뮤니케이션의 융통성이 있고 장애요인이 거의 없다. | 작업장(work place)의 집단을 자유롭게 그룹화하여 불규칙한 평면을 유도한다.
사무소건축의 코어(core) 형식에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 중심코어형은 구조코어로서 가장 바람직하다. | C | 외코어형은 내진구조상 유리하다. | 편코어형은 바닥면적이 큰 경우에 적합하다. | 중심코어형은 구조코어로서 가장 바람직하다. | 양측코어형은 방재상 불리하다.
반자주위 또는 구석 일부의 반자를 한단 낮게 하여 장식 겸 음향효과가 있게 한 반자는? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 구성반자 | C | 널반자 | 우물반자 | 구성반자 | 판반자
학교운영방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 달톤형에서는 전학급을 2분단으로 하고, 한쪽이 일반 교실을 사용할 때 다른 분단은 특별교실을 사용한다. | D | 종합교실형에서는 학급수와 교실수가 일치한다. | 교과교실형에서는 모든 교실이 특정 교과 때문에 만들어지며 일반교실은 없다. | 플래툰형은 교사의 수와 적당한 시설이 없으면 실시가 곤란하다. | 달톤형에서는 전학급을 2분단으로 하고, 한쪽이 일반 교실을 사용할 때 다른 분단은 특별교실을 사용한다.
도서관의 대지 조건으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.83 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 부속도서관인 경우는 외래자의 접근을 제한하는 것이 좋다. | B | 소음이 없고 충분한 광선이 들어야 한다. | 부속도서관인 경우는 외래자의 접근을 제한하는 것이 좋다. | 지역사회의 중심적 이용에 편리하여야 한다. | 별도의 아동실을 설치할 경우에는 입구가 복잡한 장소가 아니어야 한다.
눈부심(glare)의 방지 방법으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 글래어 존(glare zone)에 광원을 설치한다. | C | 휘도가 낮은 광원을 사용한다. | 플라스틱 커버가 장착된 조명기구를 사용한다. | 글래어 존(glare zone)에 광원을 설치한다. | 광원 주위를 밝게 한다.
병원의 건축형식 중 집중식(block type)에 대한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 관리가 편리하고 동선이 짧다. | C | 외래부, 부속진료시설, 병동을 각각 별동으로 하여 분산시키고 복도로 연결하는 방법이다. | 일조, 통풍 등의 조건이 유리하다. | 관리가 편리하고 동선이 짧다. | 각 건물은 3층 이하의 저층건물이다.
기본벽돌(190×90×57)로 벽체를 1.5B로 쌓을 때 벽체 두께는? |  | 1.5b는 190쪽으로 한장 90쪽으로 한장 중간공간 10포함 벽돌 1장반을 두께로 쓴다는 이야기임[해설작성자 : 휘릭] | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 290mm | D | 125mm | 160mm | 190mm | 290mm
배수수직관 내의 압력변화를 방지 또는 완화하기 위해, 배수수직관으로부터 분기 ㆍ 입상하여 통기 수직관에 접속하는 통기관은? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 결합통기관 | C | 습통기관 | 루프통기관 | 결합통기관 | 공용통기관
국소식 급탕방식과 비교한 중앙식 급탕방식의 특징에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 열원 기기의 효율이 낮다. | C | 연료비가 적게 든다. | 집중관리가 용이하다. | 열원 기기의 효율이 낮다. | 초기 설치비용이 많이 든다.
위생설비의 유닛(unit)화에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.81 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 각 개인의 기호에 따른 요구조건을 충분히 만족시킬 수 있다. | D | 시공의 정밀도가 향상된다. | 공기(工期)를 단축할 수 있다. | 공정을 단순화할 수 있고 노무비가 절감된다. | 각 개인의 기호에 따른 요구조건을 충분히 만족시킬 수 있다.
물의 경도는 물 속에 녹아 있는 칼슘, 마그네슘 등의 염류의 양을 무엇의 농도로 환산하여 나타낸 것인가? |  |  | 0.84 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 탄산칼슘 | B | 염화칼슘 | 탄산칼슘 | 염화나트륨 | 탄산나트륨
고층건물에서는 급수압이 고르게 될 수 있도록 급수 조닝(zoning)을 할 필요가 있다. 다음 중 급수 조닝방식에 속하지 않는 것은? |  | 층별식, 중계식, 감압밸브식, 부스터식(펌프 직송식)으로 구분됨[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 순환식 | A | 순환식 | 층별식 | 중계식 | 감압밸브식
급탕배관의 설계 및 시공상의 주의점을 옳지 않은 것은? |  | 상향배관일 경우 급탕관은 상향구배, 반탕관은 하향구배로 하며 하향배관일 경우 급탕관과 반탕관은 전부 하향구배로 한다.[해설작성자 : ㅎㅇㅌ] | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 상향배관인 경우 급탕관 및 반탕관은 모두 하향구배로 한다. | D | 온도에 의한 배관의 신축을 고려한다. | 건물의 벽 관통부분의 배관에는 슬리브를 사용한다. | 중앙식 급탕설비는 원칙적으로 강제순환방식으로 한다. | 상향배관인 경우 급탕관 및 반탕관은 모두 하향구배로 한다.
다음의 옥내소화전방수구의 설치에 관한 기준내용 중 ( )안에 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2016년03월06일-027.png |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 25m | B | 15m | 25m | 30m | 40m
다음은 펌프의 구경(흡입관경) 산정식이다. 이 식에서 Q가 의미하는 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2016년03월06일-028.png |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 양수량 | A | 양수량 | 흡입양정 | 토출양정 | 관내 물의 유속
급탕인원 200명인 아파트의 1일당 최대 예상 급탕량은 얼마인가? (단, 1인 1일당 급탕량은 150L/d∙인으로 한다.) |  | 200 X 150 = 30000 L/d = 30 m3/d[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 30m3/d | D | 15m3/d | 18m3/d | 25m3/d | 30m3/d
최고 사용압력 3.04MPa, 인장강도 3.8MPa인 압력 배관용 강관의 스케줄 번호는? (단, 안전율은 5 이다.) |  | ( 3.14 ) / ( 3.8 / 5 ) = 40[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과]{(3.04)/(3.8/5)}*10=40스케줄번호(SCH)=(P/S)*10[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 40 | C | 20 | 30 | 40 | 60
다음 중 사이폰 트랩이 아닌 것은? |  |  | 0.83 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 드럼트랩 | D | s트랩 | p트랩 | u트랩 | 드럼트랩
어느 배관에 접속관경이 15mm인 위생기구 4개가 연결될 때, 이 배관의 관경으로 가장 적절한 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2016년03월06일-032.png | 동시 사용개수 = 15A상당관수 X 동시사용률 = 4 X 0.75(5개) = 3그러므로, 사용기구수는 "표2"에서 3보다 큰 3.7를 선택하여 관경을 25 mm로 한다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 25mm | B | 20mm | 25mm | 32mm | 40mm
다음 중 간접배수로 하여야 하는 기구는? |  |  | 0.81 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 세탁기 | B | 소변기 | 세탁기 | 세면기 | 욕조
다음 중 오수정화시설에서 유량조정조를 설치하는 이유와 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.83 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 유입되는 오수의 찌꺼기를 제거할 수 있기 때문에 | D | 처리기능을 안정화할 수 있기 때문에 | 건물내 오수량의 시간별 차이가 크기 때문에 | 후속 처리공정의 용량을 줄일 수 있기 때문에 | 유입되는 오수의 찌꺼기를 제거할 수 있기 때문에
다음의 스프링클러설비의 가압송수장치와 관련된 기준 내용 중 ( )안에 알맞은 것은? (단, 전동기 또는 내 연기관에 따른 펌프를 이용하는 가압송수장치인 경우) | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2016년03월06일-035.png |  | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 0.1mpa 이상 1.2mpa 이하 | A | 0.1mpa 이상 1.2mpa 이하 | 0.1mpa 이상 1.5mpa 이하 | 0.7mpa 이상 1.2mpa 이하 | 0.7mpa 이상 1.5mpa 이하
고가탱크방식에서 최상층의 수압을 확보하기 위해 물탱크 높이를 올리려고 한다. 최상층 수전에서 고가탱크 최저 수위까지의 최저 높이는? (단, 최상층 수전의 필요 수압은 70KPa, 배관의 마찰손실은 1m 이다.) |  |  | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 8m | B | 7m | 8m | 10m | 17m
다음 중 일반적으로 1인당 1일 평균 급수 사용량이 가장 많은 건물은? |  |  | 0.87 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 호텔 | B | 극장 | 호텔 | 은행 | 사무소
통기관 배관에서 바닥 밑 횡주 통기배관을 금하는 가장 주된 이유는? |  |  | 0.84 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배수관이 막혔을 경우 통기관에 영향을 줄 수 있다. | D | 통기관 관경이 커진다. | 배수 배관이 막히기 쉽다. | 배관시공이 어렵고 공사비가 많이 든다. | 배수관이 막혔을 경우 통기관에 영향을 줄 수 있다.
양수량이 500L/min 이고, 펌프의 양정이 50m일 때 펌프의 소요동력은? (단, 펌프의 효율은 45% 이다.) |  | [ 1000 X 50 X ( 500 / 1000 ) ] / [ 102 X 60 X 0.45 ) = 9.07 = 9.1 kW[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.54 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 9.1kw | D | 4.5kw | 5.1kw | 8.5kw | 9.1kw
가스계량기의 설치위치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 전기접속기와 20cm 이상 떨어져 있어야 한다. | C | 전기계량기와 60cm 이상 떨어져 있어야 한다. | 전기개폐기와 60cm 이상 떨어져 있어야 한다. | 전기접속기와 20cm 이상 떨어져 있어야 한다. | 절연조치를 하지 않은 전선과 15cm 이상 떨어져 있어야 한다.
아네모스탯형 취출구에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 천장취출구로는 사용이 곤란하며, 주로 출입구의 에어커튼의 역할로 사용한다. | D | 확산형 취출구의 일종이다. | 확산반경이 크고 도달거리가 짧다. | 몇 개의 콘(cone)이 있어서 1차 공기에 의한 2차 공기의 유인성능이 좋다. | 천장취출구로는 사용이 곤란하며, 주로 출입구의 에어커튼의 역할로 사용한다.
건구온도 및 습구온도에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.49 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 포화공기는 건구온도와 습구온도가 같다. | B | 습구온도는 항상 건구온도보다 높다. | 포화공기는 건구온도와 습구온도가 같다. | 습구온도는 공기 중에 수분이 많을수록 낮다. | 건구온도와 습구온도의 차가 클수록 공기 중의 상대 습도는 높다.
공기조화방식 중 팬코일 유닛방식에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 각 실의 유닛은 수동으로도 제어할 수 있고, 개별 제어가 용이하다. | D | 유닛의 위치 변경이 곤란하다. | 덕트 샤프트나 스페이스가 많이 필요하다. | 실내에서 수배관에 의한 누수의 염려가 없다. | 각 실의 유닛은 수동으로도 제어할 수 있고, 개별 제어가 용이하다.
다음과 같은 덕트의 배치에서 엘보와 취출구간의 이격거리로서 옳은 것은? (단, 엘보는 베인이 없는 것으로 한다.) | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2016년03월06일-044.png |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | a ≧ 8w | A | a ≧ 8w | a ≧ 6w | a ≧ 4w | a ≧ 2w
공조기의 예열기가 하는 역할은? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 난방시 외기의 가열 | A | 난방시 외기의 가열 | 난방시 급기의 가습 | 냉방시 냉각된 공기의 가열 | 냉방시 배기와 외기의 열교환
공기조화배관의 배관회로방식 중 개방회로방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 펌프의 양정에 실양정은 포함되지 않으므로 동력비가 적게 든다. | D | 배관의 말단이 개방된 회로이다. | 개방식 냉각탑의 냉각수배관 등에 응용된다. | 배관 부식의 우려가 높아 백강관이 사용된다. | 펌프의 양정에 실양정은 포함되지 않으므로 동력비가 적게 든다.
원심펌프에서 다단펌프를 사용하는 가장 주된 이유는? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 양정을 높이기 위하여 | A | 양정을 높이기 위하여 | 유량을 증가시키기 위하여 | 적정 유속으로 낮추기 위하여 | 유체의 흐름 방향을 바꾸기 위하여
다음과 같은 조건에서 실의 환기량이 2,500m3/h인 경우, 환기에 의한 잠열부하는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2016년03월06일-048.png | 834 × 2500 × ( 0.012 - 0.003 ) = 18756W = 18.76kW[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과]0.003*0.012*2501*동호부모수(0)=69.74 | 0.49 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 18.76kw | C | 10.93kw | 14.19kw | 18.76kw | 23.76kw
t1=10℃인 습공기 1,000m3/h를 t2=28℃까지 가열할 경우, 가열량은? (단, 공기의 비열은 1.01kJ/kg ㆍ K, 밀도는 1.2kg/m3이다.) |  | 1Watt = 3.6kJ/h1.2 × 1.01 × 1000 × ( 28 -10 ) = 21816kJ/h = 6060W [해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.36 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 6,060w | A | 6,060w | 6,060kw | 21,816w | 21,816kw
다음 중 사용 유체가 증기인 경우 배관용 재료로 주로 사용되는 것은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 배관용 탄소강관 | C | 동관 | 연관 | 배관용 탄소강관 | 배관용 스테인리스강관
다음 중 실내 현열비(Sensible Heat Factor)가 가장 클 것으로 예상되는 실은? (단, 기타 조건은 동일한 것으로 가정한다.) |  | 현열만 있는것은 백열등만 있음그외 보기는 현열 잠열 모두 같이 있음[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 백열등이 10개 설치된 실 | B | 재실인원이 10명인 실 | 백열등이 10개 설치된 실 | 틈새공기량이 10m3/h인 실 | 환기를 위한 외기량이 10m3/h인 실
다음의 공기조화방식 중 전수방식에 속하는 것은? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 팬코일 유닛방식 | C | 멀티 유닛방식 | 각층 유닛방식 | 팬코일 유닛방식 | 멀티존 유닛방식
대학교 강의실의 구조체 손실열량이 20,000W이고, 환기에 의한 손실열량이 3,000W이다. 이 강의실에 증기 난방을 공급할 경우 필요한 주철제 방열기의 상당방열면적(EDR)은? (단, 표준상태이며, 주철제 방열기의 표준방 열량은 756W/m2이다.) |  | ( 20000 + 3000 ) / 756 = 30.42 m^2[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.56 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 약 30m2 | B | 약 20m2 | 약 30m2 | 약 40m2 | 약 50m2
실내를 항상 정압(+) 상태로 유지할 수 있어서 오염된 공기의 침입을 방지하고, 연소용 공기가 필요할 경우 적합한 환기법은? |  |  | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 제2종 환기 | B | 제1종 환기 | 제2종 환기 | 제3종 환기 | 자연 환기
다음의 흡입구 중 바닥에 설치하기 가장 적당한 것은? |  |  | 0.81 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 머쉬룸형 흡입구 | C | 격자형 흡입구 | 라인형 흡입구 | 머쉬룸형 흡입구 | 펀칭메탈형 흡입구
다음 중 외부존의 공조 조닝의 종류에 속하는 것은? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 방위별 조닝 | A | 방위별 조닝 | 현열비별 조닝 | 부하 특성별 조닝 | 용도에 따른 시간별 조닝
증기트랩 중 벨로즈식 트랩에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 구조상 역류의 우려가 없다. | C | 동결의 위험이 적다. | 구조가 간단하고 소형이다. | 구조상 역류의 우려가 없다. | 과열증기에는 적합하지 않다.
다음은 공기조화기와 주위 덕트 구성을 나타낸 것이다. Ⓐ와 같이 설치되는 기기는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2016년03월06일-058.png |  | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 전열교환기 | B | 에어필터 | 전열교환기 | 공기청정기 | 유해가스 감지센터
냉동기에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 흡수식 냉동기는 증발기, 흡수기, 재생기(또는 발생기), 응축기로 구성된다. | C | 흡수식 냉동기는 압축식 냉동기에 비해 소음 및 진동이 심하다. | 왕복동식 냉동기는 주로 대규모의 중앙식 공조에서 냉방용으로 사용된다. | 흡수식 냉동기는 증발기, 흡수기, 재생기(또는 발생기), 응축기로 구성된다. | 압축식 냉동기는 기계적 에너지가 아닌 열에너지에 의해 냉동효과를 얻는다.
보일러의 상용출력을 가장 올바르게 표현한 것은? |  | 1 - 정미출력3 - 상용출력4 - 정격출력[해설작성자 : ㅎㅇㅌ] | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 난방부하 + 급탕부하 + 배관부하 | C | 난방부하 + 급탕부하 | 난방부하 + 급탕부하 + 예열부하 | 난방부하 + 급탕부하 + 배관부하 | 난방부하 + 급탕부하 + 배관부하 + 예열부하
건축물에 설치하는 지하층의 구조 및 설비에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 4. ~설치하되, "이를 반드시 특별피난계단의구조로 할 것" → 피난계단 또는 특별피난계단으로 할 것[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 바닥면적이 1,000m2 이상인 층에는 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단을 방화구획으로 구획되는 각 부분마다 1개소 이상 설치하되, 이를 반드시 특별피난계단의구조로 할 것 | D | 거실의 바닥면적의 합계가 1,000m2 이상인 층에는 환기설비를 설치할 것 | 지하층의 바닥면적이 300m2 이상인 층에는 식수공급을 위한 급수전을 1개소 이상 설치할 것 | 지하층의 비상탈출구의 유효너비는 0.75m 이상으로 하고, 유효높이 1.5m 이상으로 할 것 | 바닥면적이 1,000m2 이상인 층에는 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단을 방화구획으로 구획되는 각 부분마다 1개소 이상 설치하되, 이를 반드시 특별피난계단의구조로 할 것
건축물의 에너지절약 설계기준에 따른 용어의 정의 가 옳지 않은 것은? |  | 2번 투광부라 함은 창,문면적의 50%이상이~~~~~~~..[해설작성자 : REDWOLF] | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 투광부라 함은 창, 문면적의 30% 이상이 투과체로 구성된 문, 유리블럭, 플라스틱패널 등과 같이 투과재료로 구성되며, 외기에 접하여 채광이 가능한 부위를 말한다. | B | 태양열취득률(shgc)이라 함은 입사된 태양열에 대하여 실내로 유입된 태양열취득의 비율을 말한다. | 투광부라 함은 창, 문면적의 30% 이상이 투과체로 구성된 문, 유리블럭, 플라스틱패널 등과 같이 투과재료로 구성되며, 외기에 접하여 채광이 가능한 부위를 말한다. | 야간단열장치라 함은 창의 야간 열손실을 방지할 목적으로 설치하는 단열셔터, 단열덧문으로서 총열관류저항(열관류율의 역수)이 0.4m2 ㆍ k/w 이상인 것을 말한다. | 차양장치라 함은 태양열의 실내 유입을 저감하기 위한 목적으로 설치하는 장치로서 설치위치에 따라 외부 차양과 내부 차양 그리고 유리간사이 차양으로 구분된다.
건축물의 내부에 설치하는 피난계단의 구조에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 계단실의 실내에 접하는 부분의 마감은 준불연재료로 할 것 | B | 계단실에는 예비전원에 의한 조명설비를 할 것 | 계단실의 실내에 접하는 부분의 마감은 준불연재료로 할 것 | 계단은 내화구조로 하고 피난층 또는 지상까지 직접 연결되도록 할 것 | 건축물의 내부에서 계단실로 통하는 출입구의 유효너비는 0.9m 이상으로 할 것
다음은 건축설비 설치의 원칙에 관한 기준 내용이다. ( )안에 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2016년03월06일-064.png |  | 0.87 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | ㉠ 국토교통부령, ㉡ 산업통상자원부장관 | A | ㉠ 국토교통부령, ㉡ 산업통상자원부장관 | ㉠ 산업통상자원부장관, ㉡ 국토교통부령 | ㉠ 국토교통부령, ㉡ 미래창조과학부장관 | ㉠ 산업통상자원부장관, ㉡ 미래창조과학부장관
방염대상물품에 요구되는 방염성능기준으로 옳지 않은 것은? |  | (소방법령 20조)불꽃에 의하여 완전히 녹을때까지 불꽃의 접촉회수는 3회 이상일것[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 불꽃에 의하여 완전히 녹을 때까지 불꽃의 접촉 횟수는 2회 이상일 것 | B | 탄화한 면적은 50cm2 이내, 탄화한 길이는 20cm 이내일 것 | 불꽃에 의하여 완전히 녹을 때까지 불꽃의 접촉 횟수는 2회 이상일 것 | 버너의 불꽃을 제거한 때부터 불꽃을 올리며 연소하는 상태가 그칠 때까지 시간은 20초 이내일 것 | 버너의 불꽃을 제거한 때부터 불꽃을 올리지 아니하고 연소하는 상태가 그칠 때까지 시간은 30초 이내일 것
건축물의 거실(피난층의 거실은 제외)에 국토교통부령으로 정하는 기준에 따라 배연설비를 설치하여야 하는 대상 건축물에 속하지 않는 것은? |  | 6층이상 건축물 중 창고시설 제외[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.52 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 6층 이상인 건축물로서 창고시설의 용도로 쓰는 건축물 | B | 6층 이상인 건축물로서 업무시설의 용도로 쓰는 건축물 | 6층 이상인 건축물로서 창고시설의 용도로 쓰는 건축물 | 6층 이상인 건축물로서 판매시설의 용도로 쓰는 건축물 | 6층 이상인 건축물로서 문화 및 집회시설의 용도로 쓰는 건축물
다음의 소방시설 중 소화활동설비에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 비상방송설비 | C | 제연설비 | 연결살수설비 | 비상방송설비 | 비상콘센트설비
다음 중 방화구조에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 석고판 위에 시멘트모르타르 또는 회반죽을 바른 것 으로서 그 두께의 합계가 2cm인 것 | D | 심벽에 흙으로 맞벽치기한 것 | 철망모르타르로서 그 바름두께가 2cm인 것 | 시멘트모르타르위에 타일을 붙인 것으로서 그 두께의 합계가 2.5cm인 것 | 석고판 위에 시멘트모르타르 또는 회반죽을 바른 것 으로서 그 두께의 합계가 2cm인 것
다음은 거실등의 방습에 관한 기준 내용이다. ( ) 안에 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2016년03월06일-069.png |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 1m | B | 0.5m | 1m | 1.2m | 1.5m
6층 이상의 거실면적의 합계가 10,000m2인 병원에 설치하여야 하는 승용승강기의 최소 대수는? (단, 8인승 승용승강기의 경우) |  | 2+(10000-3000/2000)=5.5[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.54 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 6대 | C | 4대 | 5대 | 6대 | 7대
건축물에 설치하는 굴뚝의 옥상 돌출부는 지붕면으로부터의 수직거리를 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가? |  |  | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1m | A | 1m | 1.2m | 1.5m | 1.8m
건축물의 에너지절약 설계기준에 따른 건축부문의 권장사항으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 공동주택은 인동간격을 좁게 하여 저층부의 일사 수 열량을 증대시킨다. | B | 외벽 부위는 외단열로 시공한다. | 공동주택은 인동간격을 좁게 하여 저층부의 일사 수 열량을 증대시킨다. | 건축물의 체적에 대한 외피면적의 비 또는 연면적에 대한 외피면적의 비는 가능한 작게 한다. | 거실의 층고 및 반자 높이는 실의 용도와 기능에 지장을 주지 않는 범위 내에서 가능한 낮게 한다.
다음 중 건축허가 등을 함에 있어서 행정기관이 미리 소방본부장 또는 소방서장의 동의를 받아야 하는 건축물 등의 범위에 속하는 것은? |  |  | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 차고·주차장으로 사용되는 층 중 바닥면적이 200m2인 층이 있는 시설 | C | 연면적 300m2인 모든 건축물 | 바닥면적이 100m2인 지하층이 있는 모든 건축물 | 차고·주차장으로 사용되는 층 중 바닥면적이 200m2인 층이 있는 시설 | 승강기 등 기계장치에 의한 주차시설로서 자동차 10대를 주차할 수 있는 시설
건축물의 에너지절약 설계기준상 다음과 같이 정의 되는 용어는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2016년03월06일-074.png |  | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 위험률 | B | 효율 | 위험률 | 수용률 | 분포율
다음은 점검결과보고서의 제출에 관한 기준 내용이다. ( )안에 알맞은 것은?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 4번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.) | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2016년03월06일-075.png | [규정 개정]제19조(점검결과보고서의 제출) ① 법 제20조제2항 전단에 따른 소방안전관리대상물의 관계인 및 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 제5조에 따라 소방안전관리자를 선임해야 하는 공공기관의 장은 별표 1에 따른 작동기능점검 또는 종합정밀점검을 실시한 경우 법 제25조제2항에 따라 7일 이내에 별지 제21호서식의 소방시설등 자체점검 실시결과 보고서를 소방본부장 또는 소방서장에게 제출해야 한다. 이 경우 소방청장이 지정하는 전산망을 통하여 그 점검결과보고서를 제출할 수 있다. <개정 2014. 11. 19., 2015. 1. 9., 2017. 2. 10., 2017. 7. 26., 2019. 8. 13., 2021. 3. 25.>② 삭제 <2021. 3. 25.>③ 법 제20조제2항 전단에 따른 소방안전관리대상물의 관계인 및 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 제5조에 따라 소방안전관리자를 선임해야 하는 공공기관의 기관장은 법 제25조제3항에 따라 별표 1에 따른 작동기능점검 또는 종합정밀점검을 실시한 경우 그 점검결과를 2년간 자체 보관해야 한다. <개정 2017. 2. 10., 2021. 3. 25.>[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 30일 | D | 3일 | 7일 | 14일 | 30일
다음은 제연설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물에 관한 기준 내용이다. ( )안에 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2016년03월06일-076.png |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | ㉠ 200m2, ㉡ 100명 | C | ㉠ 100m2, ㉡ 100명 | ㉠ 100m2, ㉡ 200명 | ㉠ 200m2, ㉡ 100명 | ㉠ 200m2, ㉡ 200명
건축물의 출입구에 설치하는 회전문은 계단이나 에스컬레이터로부터 최소 얼마 이상의 거리를 두어야 하는가? |  |  | 0.81 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 2m | B | 1m | 2m | 3m | 4m
다음은 스프링클러설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물에 관한 기준 내용이다. ( )안에 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2016년03월06일-078.png |  | 0.47 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | ㉠ 5,000m2, ㉡ 500명 | D | ㉠ 2,000m2, ㉡ 300명 | ㉠ 2,000m2, ㉡ 500명 | ㉠ 5,000m2, ㉡ 300명 | ㉠ 5,000m2, ㉡ 500명
건축법령상 위락시설에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.79 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 휴양 콘도미니엄 | D | 무도장 | 유흥주점 | 카지노영업소 | 휴양 콘도미니엄
피난층이 있는 비상용 승강기 승강장의 출입구로부터 도로 또는 공지에 이르는 거리는 최대 얼마 이하이어야 하는가? |  |  | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2016-03-06 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 30m | C | 10m | 20m | 30m | 40m
울거미를 짜고 양면에 합판을 교착한 것으로 뒤틀림 변형이 적은 것이 특징인 목제문은? |  |  | 0.52 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 플러쉬문 | C | 양판문 | 합판문 | 플러쉬문 | 완자문
호텔의 세부계획에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.84 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 지배인실은 관리자 개인의 공간으로 외래객과 직접 대면할 수 있는 곳을 피한다. | D | 객실의 평면형은 실폭과 실길이의 종횡비와 욕실, 반침의 위치에 따라 침대와 가구의 배치를 검토하여 결정해야 한다. | 현관은 호텔의 외부 접객장소로서 로비, 라운지와 분리한다. | 로비는 퍼블릭 스페이스의 중심이 되어 휴식, 면회, 담화, 독서 등 다목적으로 사용되는 공간이다. | 지배인실은 관리자 개인의 공간으로 외래객과 직접 대면할 수 있는 곳을 피한다.
한식주택과 양식주택을 비교한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 한식주택의 각 실은 단일용도이며 양식주택의 각 실은 다용도 형식으로 되어있다. | B | 한식주택은 은폐적인 조합평면이다. | 한식주택의 각 실은 단일용도이며 양식주택의 각 실은 다용도 형식으로 되어있다. | 한식주택은 방한상으로는 불리하나 통풍에는 유리한 창호구조이다. | 양식주택은 가구의 종류와 형에 따라 실의 크기가 결정된다.
종합병원의 건축군을 크게 3부분으로 구분할 때 이에 해당되지 않는 것은?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.) |  | 아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]종합병원의 건축군 3분류 : 외래진료부, 중앙진료부, 병동부[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과][관리자 입니다.다른 문제집 확인 가능한분 계시면 확인 부탁 드립니다.신고시 출판사명까지 기제 부탁 드립니다.] | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 응급부 | B | 외래진료부 | 응급부 | 병동부 | 부속진료부
철골구조의 보와 관련된 부재가 아닌 것은? |  |  | 0.56 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 베이스 플레이트(base plate) | D | 플랜지(flange) | 스티프너(stiffener) | 웨브 플레이트(web plate) | 베이스 플레이트(base plate)
건축물의 구조계획에서 구조체 자중의 감소에 따른 이 점이 아닌 것은? |  | 구조체 자중이 감소하면 풍하중에 대하여 건물이 전도될 수 있다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 풍하중에 대한 건물의 전도방지 | D | 기둥축력의 감소에 따른 기둥의 단면감소 | 휨재 설계 시 장스팬이 가능 | 경제적인 기초설계 | 풍하중에 대한 건물의 전도방지
주택의 부지 선정 시 우선 고려하여야 할 점 중 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.81 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 봄, 가을의 풍향과 풍속 | C | 일조와 대지의 방향 | 지형과 지반상태 | 봄, 가을의 풍향과 풍속 | 기존 도시설비의 상황
철골구조에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 고열 및 화재에 강하다. | D | 구조물의 해체가 쉽고, 재사용이 가능하다. | 철근콘크리트구조에 비하여 경량이다. | 대규모 건물에 적합하다. | 고열 및 화재에 강하다.
다음 그림과 같은 형강의 올바른 표기법은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2015년09월19일-009.png |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 1과목 : 건축일반 | 1 | h 형강, h-h×b×t1×t2 | C | i 형강, i-h×b×t1×t2 | i 형강, i-b×h×t2×t1 | h 형강, h-h×b×t1×t2 | h 형강, h-b×h×t2×t1
아파트의 편복도형과 계단실형을 비교한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 편복도형이 계단실형보다 엘리베이터 1대당 이용률이 불리하다. | C | 편복도형이 계단실형보다 공사비 대비 경제적이다. | 편복도형이 계단실형보다 프라이버시에 불리하다. | 편복도형이 계단실형보다 엘리베이터 1대당 이용률이 불리하다. | 편복도형이 계단실형보다 단위 평면 구성에 있어 제한적이다.
철골보에서 플랜지의 휨에 대한 보강재로 사용되는 것은? |  |  | 0.54 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 커버 플레이트 | B | 윙 플레이트 | 커버 플레이트 | 스티프너 | 클립앵글
학교 강당 및 실내체육관의 계획에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  | 강당은 반드시 전교생을 수용할 수 있는 크기 이상으로 계획할 필요는 없다.[해설작성자 : 아비발치] | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 강당은 전교생을 수용할 수 있는 크기 이상으로 계획 하여야 한다. | C | 강당 겸 체육관은 지역 커뮤니티의 시설로 이용될 수 있도록 고려한다. | 강당과 체육관을 겸용할 경우 체육관의 목적으로 치중하는 것이 좋다. | 강당은 전교생을 수용할 수 있는 크기 이상으로 계획 하여야 한다. | 체육관은 농구 코트를 둘 수 있는 크기가 필요하다.
건축의 형태 구성 원리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 통일성은 선, 면, 공간 사이에서 상호간의 양적인 관계를 말한다. | A | 통일성은 선, 면, 공간 사이에서 상호간의 양적인 관계를 말한다. | 건축에서 큰 형태를 강조하기 위해 더욱 작은 형태를 근접시키는 것은 대비의 기법이다. | 구성체의 부분과 전체 사이에 시각적 쾌적한 형태감을 주는 것은 균형 때문이다. | 질감에 의해서도 통일, 변화, 조화, 대비감을 줄 수 있다.
호텔의 린넨실의 용도에 대해 옳게 설명한 것은? |  |  | 0.87 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 숙박객의 세탁물을 수납하는 장소이다. | C | 현관 홀에 접하여 응접용, 대화용 등을 위해 칸막이를 설치하지 않은 장소이다. | 화물 엘리베이터가 설치되는 장소이다. | 숙박객의 세탁물을 수납하는 장소이다. | 숙박객의 물건도난방지를 위해 설치해 놓은 장소이다.
상점건축의 판매방식에 대한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 측면판매는 충동구매와 선택구매가 용이하다. | D | 대면판매는 고객의 자율적인 판단이 우선된다. | 측면판매는 진열면적이 감소되어 유리하다. | 대면판매는 상품의 설명이나 포장이 어렵다. | 측면판매는 충동구매와 선택구매가 용이하다.
다음 중 리조트 호텔(resort hotel)은? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 클럽 하우스(club house) | A | 클럽 하우스(club house) | 부두 호텔(habor hotel) | 공항 호텔(airport hotel) | 레지덴셜 호텔(residential hotel)
철골공사 용접 시 용접 전 예열의 목적으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.52 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 변형과 잔류응력을 증대시킨다. | A | 변형과 잔류응력을 증대시킨다. | 용접부의 냉각 속도를 느리게 한다. | 열영향부의 경도를 낮추고 인성을 증가시킨다. | 수소의 방출을 용이하게 하여 저온균열을 방지한다.
사무소건축의 코어공간에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  | 잡용실,급탕실,더스트슈트는 가급적 접근시킨다.[해설작성자 : 냣뇨] | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 잡용실과 급탕실은 가급적 거리를 둘 것 | B | 계단과 엘리베이터 및 화장실은 가능한 한 접근시킬 것 | 잡용실과 급탕실은 가급적 거리를 둘 것 | 코어 내의 각 공간은 각 층마다 공통의 위치에 있을 것 | 엘리베이터는 가급적 중앙에 집중시킬 것
도서관의 서고계획에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  | 서고의 천장고는 2.3m 전후로 하며 열람실과 별도로 층고 계획을 세운다.[해설작성자 : 아비발치] | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 서고와 열람실은 층 높이를 같게 한다. | D | 캐럴은 서고 안에 둔다. | 서고 안에 큐비클을 둘 수 있다. | 서고는 장래의 증축을 고려한다. | 서고와 열람실은 층 높이를 같게 한다.
영식쌓기법에서 모서리 부분에 이오토막이나 반절을 사용하는 가장 주된 이유는? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 모서리 부분의 통줄눈을 피하기 위하여 | A | 모서리 부분의 통줄눈을 피하기 위하여 | 모서리 부분의 시공 편리성을 위하여 | 모서리 부분의 미적효과를 위해서 | 모서리 부분의 벽돌절감을 위해서
길이가 50m인 동관으로 된 급탕 수평주관에 급탕이 공급되어 관의 온도가 10℃에서 90℃까지 상승된 경우 동관의 팽창량은? (단, 동관의 선팽창계수α=1.66×10-5이다.) |  |  | 0.56 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 6.64cm | B | 0.66cm | 6.64cm | 0.75cm | 7.47cm
다음의 자동화재탐지설비의 감지기 중 연기 감지기에 속하는 것은? |  |  | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 이온화식 | D | 차동식 | 보상식 | 정온식 | 이온화식
통기관의 종류 중 2개 이상인 기구트랩의 봉수를 모두 보호하기 위해 설치하는 것으로 최상류의 기구배수관이 배수수평지관에 접속하는 위치의 직하에서 입상하여 통기수직관 또는 신정통기관에 접속하는 것은? |  | 루프통기관 ( 회로, 환상통기관) : 2개 이상의 트랩을 보호하기 위해여 기구배수관이 배수수평지관에 접속하는 지점의 바로 하류에서 취출하여 통기입상관에 연결하는 통기관[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.51 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 루프통기관 | B | 습통기관 | 루프통기관 | 각개통기관 | 결합통기관
조기반응형 스프링클러헤드를 설치하여야 하는 장소에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 단독주택의 거실 | B | 병원의 입원실 | 단독주택의 거실 | 숙박시설의 침실 | 노유자시설의 거실
사이폰작용에 물의 회전운동을 주어 와류작용을 가한 것으로서, 세척시 소음이 적으며 주로 일체형 대변기로서 고급호텔 등에 많이 설치되는 것은? |  |  | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 사이폰 볼텍스식 대변기 | D | 세락식 대변기 | 블로우 아웃식 대변기 | 사이폰 제트식 대변기 | 사이폰 볼텍스식 대변기
로우탱크 방식의 대변기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 하이탱크 방식에 비하여 소음이 크다. | C | 설치면적을 많이 차지한다. | 고장 시 수리보수가 비교적 용이하다. | 하이탱크 방식에 비하여 소음이 크다. | 수도직결의 경우 저압의 지역에서 사용이 가능하다.
고가수조로부터 위생기구까지의 정수두가 h[m] 일 때, 정수두와 유량 Q[L/min]와의 관계를 가장 올바르게 표현한 것은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 2과목 : 위생설비 | 0 | q ∝ (h)1/2 | A | q ∝ (h)1/2 | q ∝ h | q ∝ (h)2 | q ∝ (h)3
급수 배관에 에어쳄버를 설치하는 주된 이유는? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수격작용을 방지하기 위하여 | A | 수격작용을 방지하기 위하여 | 배관의 부식을 방지하기 위하여 | 배관의 동파를 방지하기 위하여 | 크로스 커넥션을 방지하기 위하여
수질과 관련된 용어 중 부유물질로서 오수 중에 현탁되어 있는 물질을 의미하는 것은? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 2과목 : 위생설비 | 0 | ss | A | ss | od | ppm | cod
중앙식 급탕법 중 직접가열식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 건물높이에 관계없이 저압보일러가 사용된다. | C | 열효율이 높다. | 보일러 안에 스케일이 부착될 우려가 있다. | 건물높이에 관계없이 저압보일러가 사용된다. | 저탕조와 보일러를 직결하여 순환 가열하는 방식이다.
슬리브형 신축이음쇠에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 루프형 신축 이음쇠에 비해 설치 공간을 많이 차지한다. | C | 장시간 사용 시 패킹의 마모로 누수의 원인이 된다. | 신축량이 크고 신축으로 인한 응력이 생기지 않는다. | 루프형 신축 이음쇠에 비해 설치 공간을 많이 차지한다. | 배관에 곡선 부분이 있으면 신축 이음쇠에 비틀림이 생겨 파손의 원인이 된다.
급탕설비의 부속장치 중 온도조절장치는? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 써모스텟(thermostat) | A | 써모스텟(thermostat) | 다이어프램(diaphragm) | 스팀 트랩(steam trap) | 스팀 사일렌스(steam silencer)
펌프의 양수량이 3000L/min이고, 펌프의 효율은 75%, 전양정은 20m일 때 펌프 축동력은? |  | 3000 x 20 ------------- = 13,071.89542[W] ---> 13[kW] 6.12 x 0.75[해설작성자 : 행복한대방동]kw=3000L/MIN->/60(S)*20M --------------------- 102*0.75(효율)[해설작성자 : comcbt.com 이용자] Q(L/S)*H(M)KW=------------ 102*효율 3000L/MIN(÷60)*20 =-------------------- 102*0.75 = 13,071 = 13kW작성자 : STRONGJU | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 약 13kw | D | 약 10kw | 약 11kw | 약 12kw | 약 13kw
기구 소요압력 150kPa, 수도 본관에서 최고층 급수 기구까지 높이 5m, 전마찰손실수두압 50kPa 일 때 수도 본관의 최저 필요 압력은? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 약 250kpa | C | 약 150kpa | 약 200kpa | 약 250kpa | 약 500kpa
배수관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 2. 구배는 적당해야됨, 너무 커도 반송 능력 떨어짐[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배수관의 구배를 크게 하면 할수록 오물을 반송하기 위한 능력은 커진다. | B | 배수관은 배수의 유하방향으로 관경을 축소해서는 안된다. | 배수관의 구배를 크게 하면 할수록 오물을 반송하기 위한 능력은 커진다. | 기구배수관의 관경은 이것에 접속하는 위생기구의 트랩구경 이상으로 한다. | 배수수직관의 관경은 이것에 접속하는 배수수평지관의 최대 관경 이상으로 한다.
Pole의 공식은 어떤 관의 관경을 산정하기 위한 공식인가? |  |  | 0.81 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 가스관 | B | 급수관 | 가스관 | 냉온수관 | 압축공기 배관
다음과 가장 관계가 깊은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2015년09월19일-038.png |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 베르누이의 정리 | C | 줄의 법칙 | 파스칼의 원리 | 베르누이의 정리 | 뉴턴의 점성법칙
다음 설명에 알맞은 배수 트랩의 종류는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2015년09월19일-039.png |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 2과목 : 위생설비 | 1 | u트랩 | A | u트랩 | s트랩 | p트랩 | 드럼 트랩
간접배수를 가장 올바르게 표현한 것은? |  | 간접배수 : 오배수의 역류 방지를 위하여 일반 배수관에 직접 연결하지 않고 배수하는 방식[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.52 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 오수의 역류를 방지하기 위한 배수장치 | B | 건물외벽 1m 이내의 배수시설 | 오수의 역류를 방지하기 위한 배수장치 | 옥내배수를 공공하수에 연결시켜주는 장치 | 건물외벽 1m부터 공공하수에 이르는 배수시설
직경 0.5m, 길이 10m인 덕트에 풍속 8m/s로 송풍될 때 직관부 마찰손실은? (단, 덕트 재료의 마찰저항계 수는 0.02, 공기의 밀도는 1.2kg/m3이다.) |  | 0.02 X ( 10 / 0.5 ) X ( 82/2 ) X 1.2 = 15.36 Pa[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.34 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 15.36pa | A | 15.36pa | 20.34pa | 27.22pa | 35.74pa
복사난방에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 열용량이 작아 간헐난방에 적합하다. | C | 실내 상하의 온도차가 작다. | 증기난방에 비하여 쾌적감이 높다. | 열용량이 작아 간헐난방에 적합하다. | 외기 침입이 있는 곳에서도 난방감을 얻을 수 있다.
다음 중 왕복펌프의 종류에 속하는 것은? |  | 왕복펌프 종류 : 피스톤 펌프(공장 급수용) 플런져 펌프(고압용) 워싱턴 펌프(보일러 급수용 1MPa이하)[해설작성자 : 아비발치] | 0.44 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 플런저펌프 | D | 베인펌프 | 터빈펌프 | 기어펌프 | 플런저펌프
대향류형 냉각탑이 직교류형 냉각탑에 비해 유리한 점으로 옳은 것은? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 열교환효율 | B | 급수압력 | 열교환효율 | 송풍기동력 | 살수장치의 보수점검
겨울철 ㉠ 상태의 외기가 공기조화기에서 환기 (return air)와 혼합되면서 상태량이 변하는 과정을 습공기 선도에 올바르게 나타낸 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2015년09월19일-045.png |  | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | ③ | C | ① | ② | ③ | ④
어떤 수평덕트 내를 흐르는 공기의 전압 및 정압을 측정한 결과 각각 33.8mmAq, 25mmAq 이었다. 이때 덕트 내 공기의 유속은 얼마인가? (단, 공기의 밀도는 1.2kg/m3이다.) |  | 1.29 √ 9.8 X ( 33.8 - 25 ) = 12 m/s[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과]유속 = 루트 2×9.8×8.8×1.2= 루트2xgxhxp8.8=33.8-25[해설작성자 : 공무원 ㄱㄱ] | 0.51 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 12m/s | C | 8m/s | 10m/s | 12m/s | 14m/s
관의 일부가 파손되어 보일러수가 유출되면서 보일러가 빈 상태로 가동되는 것을 방지하기 위해 보일러 내의 안전수위를 유지하도록 배관하는 접속법은? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 하트포드 접속법 | C | 트랩 접속법 | 리프트 접속법 | 하트포드 접속법 | 리버스리턴 접속법
냉동기에서 냉매의 압력을 응축압력에서 증발압력까지 낮추는 데 사용하는 밸브는? |  |  | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 온도식 팽창밸브 | D | 볼밸브 | 2방밸브 | 슬루스밸브 | 온도식 팽창밸브
난방 시 외기와의 온도차가 5℃일 때 외벽면적 30m2를 통하여 이동되는 관류열량은? (단, 외벽의 열관류율은 0.5W/m2 ㆍ K 이다.) |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 75w | C | 15w | 30w | 75w | 150w
다음 중 인체의 신진대사량을 나타내는 단위로 올바른 것은? |  |  | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | met | B | clo | met | ppm | vol%
다음의 가습방식 중 물을 공기 중에 직접 분무하는 수분무식에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 과열증기식 | D | 원심식 | 분무식 | 초음파식 | 과열증기식
다음은 정풍량 단일덕트 공조방식의 구성 개념도 이다. 그림에서 외기 및 배기덕트가 없을 경우 발생하는 현상은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2015년09월19일-052.png |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 실내의 쾌적한 공기질을 보장할 수 없다. | D | 에너지소비가 과다해진다. | 급기온도의 조절이 어렵게 된다. | 공기필터의 성능이 급격히 저하된다. | 실내의 쾌적한 공기질을 보장할 수 없다.
온수난방설비에서 역환수(Reverse return) 방식이 아닌 직접환수방식을 적용하는 경우 각 계통의 필요유량 분배를 위하여 설치하는 것은? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 정유량밸브 | B | 차압밸브 | 정유량밸브 | 게이트밸브 | 글로브밸브
유인유닛방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 유인유닛방식은 공기수방식으로 각 유닛에는 배관이 시공되어 누수의 우려가 있다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.51 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 각 유닛에는 배관이 시공되지 않아 누수의 우려가 없다. | B | 유인유닛에는 동력(전기)배선이 필요 없다. | 각 유닛에는 배관이 시공되지 않아 누수의 우려가 없다. | 각 유닛마다 제어가 가능하므로 개별실 제어가 가능하다. | 중앙공조기는 1차 공기만 처리하므로 규모를 작게 할수 있다.
냉각탑 설치 시 고려할 사항으로 옳지 않은 것은? |  | 이격 거리는 ~~ 이상 띄우기 : 1/2 이하 → 1/2 이상 띄워야함[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 측벽과 냉각탑의 이격거리는 냉각탑 높이의 1/2 이하로 할 것 | C | 설치장소는 통풍이 잘 될 것 | 냉각탑에서 배출된 공기가 다시 냉각탑 내로 흡입되지 않도록 할 것 | 측벽과 냉각탑의 이격거리는 냉각탑 높이의 1/2 이하로 할 것 | 연도가스를 흡입하지 않도록 굴뚝정상과의 거리는 가능한 떨어지게 설치할 것
건축물의 난방 시 발생하는 굴뚝효과에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.54 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 건물 내부온도가 상승하면 중성대 위치는 상부로 이동한다. | B | 난방 시 중성대 상부에서는 내부공기가 외부로 유출된다. | 건물 내부온도가 상승하면 중성대 위치는 상부로 이동한다. | 건축물 내부의 공기유동은 온도차에 의한 밀도차가 원인이다. | 중성대 하부에 개구부를 많이 설치하면 중성대 위치가 하부로 이동한다.
냉동기에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 흡수식 냉동기는 압축식 냉동기에 비해 소음 진동이 적다. | B | 흡수식 냉동기는 전기가 주 에너지원이다. | 흡수식 냉동기는 압축식 냉동기에 비해 소음 진동이 적다. | 설비비의 면에서는 압축식 냉동기가 흡수식에 비해서 불리하다. | 흡수식 냉동기의 냉동사이클은 압축 → 응축 → 증발 →팽창의 순이다.
다음 중 화장실 등과 같이 냄새나 유해가스 등이 발생되는 장소에 가장 적합한 환기 방식은? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 자연급기 + 강제배기 | C | 자연급기 + 자연배기 | 강제급기 + 자연배기 | 자연급기 + 강제배기 | 온도차에 의한 자연환기
다음 중 증기트랩의 설치 위치로 가장 적당한 곳은? |  |  | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 방열기의 환수구 | D | 펌프의 입구 | 펌프의 출구 | 방열기의 입구 | 방열기의 환수구
공기조화방식 중 전공기방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.51 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 전수방식에 비해 반송동력이 작다. | C | 덕트 스페이스가 필요하다. | 중간기에 외기냉방이 가능하다. | 전수방식에 비해 반송동력이 작다. | 청정도가 요구되는 병원 수술실 등에 적합하다.
높이 31m를 넘는 각 층의 바닥면적이 각각 5000m2인 사무소 건축물에 설치하여야 하는 비상용 승강기의 최소 대수는? |  | 1 + [ ( 5000 - 1500 ) / ( 3000 ) ] = 2.16 = 3대[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.49 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 3대 | C | 1대 | 2대 | 3대 | 4대
건축물의 냉방설비에 대한 설치 및 설계기준에 정의 된 심야시간은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 23 : 00부터 다음 날 09 : 00까지 | C | 21 : 00부터 다음 날 09 : 00까지 | 22 : 00부터 다음 날 09 : 00까지 | 23 : 00부터 다음 날 09 : 00까지 | 24 : 00부터 다음 날 09 : 00까지
다음 중 건축물의 바깥쪽으로의 출구로 쓰이는 문을 안여닫이로 하여서는 안되는 건축물의 용도는? |  |  | 0.54 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 종교시설 | A | 종교시설 | 업무시설 | 판매시설 | 문화 및 집회시설 중 전시장
다음은 공동주택 거실의 환기에 관한 기준 내용이다. ( )안에 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2015년09월19일-064.png |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 20분의 1 | C | 10분의 1 | 15분의 1 | 20분의 1 | 30분의 1
건축법령상 의료시설에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 한의원 | A | 한의원 | 치과병원 | 요양병원 | 전염병원
건축물의 에너지절약설계기준에 따른 야간단열 장치의 총열관류저항 기준은? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 0.4m2 ㆍ k/w 이상 | D | 0.1m2 ㆍ k/w 이상 | 0.2m2 ㆍ k/w 이상 | 0.3m2 ㆍ k/w 이상 | 0.4m2 ㆍ k/w 이상
특정소방대상물이 병원인 경우, 인명구조기구 중 방열복 및 공기호흡기를 설치하여야 하는 층수 기준은? |  |  | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 지하층을 포함하는 층수가 5층 이상 | B | 지하층을 포함하는 층수가 3층 이상 | 지하층을 포함하는 층수가 5층 이상 | 지하층을 포함하는 층수가 7층 이상 | 지하층을 포함하는 층수가 9층 이상
다음은 특정소방대상물의 소방시설 설치의 면제기준 내용이다. ( ) 안에 알맞은 설비는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2015년09월19일-068.png |  | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 스프링클러설비 | B | 연결살수설비 | 스프링클러설비 | 옥내소화전설비 | 옥외소화전설비
문화 및 집회시설 중 공연장의 개별관람석의 각 출구의 유효너비는 최소 얼마 이상이어야 하는가? (단, 개별관람석의 바닥면적이 300m2인 경우) |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1.5m | B | 1.0m | 1.5m | 2.0m | 2.5m
방송 공동수신설비를 설치하여야 하는 대상 건축물에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.34 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 바닥면적의 합계가 5,000m2으로서 판매시설의 용도로 쓰는 건축물 | B | 공동주택 | 바닥면적의 합계가 5,000m2으로서 판매시설의 용도로 쓰는 건축물 | 바닥면적의 합계가 5,000m2으로서 업무시설의 용도로 쓰는 건축물 | 바닥면적의 합계가 5,000m2으로서 숙박시설의 용도로 쓰는 건축물
특별피난계단의 구조에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 0.9 | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 출입구의 유효너비는 0.8m 이상으로 할 것 | A | 출입구의 유효너비는 0.8m 이상으로 할 것 | 계단실에는 예비전원에 의한 조명설비를 할 것 | 계단은 내화구조로 하되, 피난층 또는 지상까지 직접 연결되도록 할 것 | 건축물의 내부에서 노대 또는 부속실로 통하는 출입구에는 갑종방화문을 설치할 것
다음의 소방시설의 내진설계기준과 관련된 내용 중 밑줄 친대통령령으로 정하는 소방시설에 속하지 않는 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2015년09월19일-072.png |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 소화기구 | A | 소화기구 | 소화수조 | 제연설비 | 옥내소화전설비
피뢰설비를 설치하여야 하는 건축물의 높이 기준은? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 20m 이상 | B | 10m 이상 | 20m 이상 | 30m 이상 | 40m 이상
방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치하여야 하는 특정소방대상물에 속하지 않는 것은? (단, 건축물의 옥내에 있는 시설로 층수가 11층 미만인 것) |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 업무시설 | B | 종교시설 | 업무시설 | 문화 및 집회시설 | 운동시설 중 볼링장
건축물의 에너지절약설계기준에 따른 단열재의 두께는 지역별로 다르다. 지역별 분류 중 중부지역에 속하지 않는 곳은? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 대전광역시 | C | 경기도 | 서울특별시 | 대전광역시 | 충남 천안시
다음의 소방시설 중 소화활동설비에 속하는 것은? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 비상콘센트설비 | C | 유도표지 | 비상방송설비 | 비상콘센트설비 | 자동확산소화기
다음 중 6층 이상의 거실면적의 합계가 2,500m2일 때 설치하여야 하는 승용승강기의 최소 대수가 가장 많은 건축물의 용도는? (단, 15인승 승강기일 경우) |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 의료시설 | D | 공동주택 | 위락시설 | 업무시설 | 의료시설
특별시나 광역시에 건축물을 건축하는 경우, 특별시장 또는 광역시장의 허가를 받아야 하는 건축물의 층수 기준은? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 21층 이상 | C | 6층 이상 | 15층 이상 | 21층 이상 | 41층 이상
건축물의 관람석 또는 집회실로서 그 바닥면적이 200m2 이상인 것의 반자 높이를 최소 4m 이상으로 하여야 하는 건축물의 용도에 속하지 않는 것은? (단, 기계 환기장치를 설치하지 않는 경우) |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 문화 및 집회시설 중 전시장 | C | 종교시설 | 장례식장 | 문화 및 집회시설 중 전시장 | 문화 및 집회시설 중 공연장
상수도소화용수설비를 설치하여야 하는 특정 소방대상물의 연면적 기준은? |  |  | 0.47 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-09-19 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 5,000m2 이상 | D | 1,000m2 이상 | 2,000m2 이상 | 3,000m2 이상 | 5,000m2 이상
석재 접합과 관련된 용어가 아닌 것은? |  | 적층고무는 기초와 상부하중의 내충격을 위한 완충재료로 교량받침 등에 쓰인다[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 적층고무 | A | 적층고무 | 은장 | 촉 | 반턱
초고층 건축물의 구조시스템 종류와 가장 거리가 먼 것은? |  | 초고층 건축물의 구조시스템에는 튜브구조시스템, 가새 구조시스템 (아웃리지), 전단벽 구조시스템, 코어+아웃리거, 아웃리거+벨트월, 아웃리거+벨트트러스등이 있다[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 쉘 구조시스템 | A | 쉘 구조시스템 | 튜브 구조시스템 | 가새 구조시스템 | 전단벽 구조시스템
주거단위가 동일층에 한하여 구성되며 각층에 통로 또는 엘리베이터를 설치하는 아파트의 단면형식은? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 플랫형(flat type) | A | 플랫형(flat type) | 스킵형(skip type) | 트리플렉스형(triplex type) | 메조넷형(maisonette type)
사무소 건축 설계 시 고려사항 중 틀린 것은? |  | 직렬배치시에는 4대 이하로 한다[해설작성자 : 옆자리 괴물군] | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 엘리베이터의 직렬 배치는 8대 이하로 한다. | B | 기둥은 등 간격으로 배치한다. | 엘리베이터의 직렬 배치는 8대 이하로 한다. | 주계단, 엘리베이터 홀은 주출입구에서 잘 보이는 곳에 배치한다. | 1층 로비에서는 기둥이 동선을 방해하지 않도록 한다.
도서관의 어린이 열람실 계획에 관한 설명 중 틀린 것은? |  |  | 0.87 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 열람은 폐가식으로 운영한다. | B | 1층에 배치하고 출입구를 별도로 한다. | 열람은 폐가식으로 운영한다. | 실내구성은 각 연령층의 이용을 구분한다. | 개가대출실과 독서실이 함께 구성되도록 한다.
철근콘크리트 보에서 헌치(haunch)를 설치하는 목적은? |  |  | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 전단력에 대한 보강 | C | 압축력에 대한 보강 | 인장력에 대한 보강 | 전단력에 대한 보강 | 휨응력에 대한 보강
호텔건축의 기능적 분류에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 요리부분 | A | 요리부분 | 관리부분 | 사교부분 | 숙박부분
철근콘크리트 부재에서 전단철근으로 볼 수 없는 것은? |  | ＜전단철근 종류＞-부재축에 직각인 수직스터럽-주인장 철근에 45도 이상의 각도로 배치하는 경사 스터럽-주인장 철근을 30도 이상의 각도로 구부린 굽힘철근-나선철근[해설작성자 : 한번쳐볼까] | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 주인장철근에 30°의 각도로 설치된 스터럽 | B | 부재축에 직각인 스터럽 | 주인장철근에 30°의 각도로 설치된 스터럽 | 나선철근 | 부재축에 직각으로 배치된 용접철망
병원의 평면계획에 관한 설명으로 틀린 것은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 수술실, 물리치료실, 분만실은 병동부에 배치한다. | B | 간호사 대기실은 엘리베이터홀 가까이에 둔다. | 수술실, 물리치료실, 분만실은 병동부에 배치한다. | 약국은 외래진료부와 주출입구와의 연락이 좋은 위치에 둔다. | 병동부는 고층화해야 간호서비스가 능률적이다.
초등학교 저학년에 가장 적합한 학교운영방식은? |  |  | 0.85 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 종합교실형 | C | 달톤형 | 플래툰형 | 종합교실형 | 교과교실형
종합병원에서 가장 많은 면적을 차지하는 부분은? |  |  | 0.86 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 병동부 | D | 외래부 | 중앙진료부 | 관리부 | 병동부
벽돌조에서 창문나비가 2.4m인 경우 인방구조는 어떻게 설치하는 것이 가장 합리적인가? |  | 창문 나비가 1.0m 정도일 때는 수평으로 아치를 틀은 평아치로 하고 1.8m 이상은 집중하중이 올 때에는 철근 콘크리트 인방보 등을 써서 보강해야 한다.[해설작성자 : 공부하자ㅠ] | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 철근콘크리트 인방보를 설치한다. | C | 벽돌로 평아치를 쌓는다. | 외부는 벽돌 세워쌓기, 내부는 평아치를 쌓는다. | 철근콘크리트 인방보를 설치한다. | 석재 인방보를 설치한다.
상점에서의 측면판매에 대한 설명 중 틀린 것은? |  |  | 0.84 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 포장이 편리하며 시계, 귀금속, 카메라 상점에서 일반적으로 사용된다. | D | 상품에 대한 충동구매가 이루어 질 수 있다. | 판매원의 정위치를 정하기 어렵고 불안정하다. | 진열면적이 커지고 상품에 친근감이 있다. | 포장이 편리하며 시계, 귀금속, 카메라 상점에서 일반적으로 사용된다.
도서관 계획에 관한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 도서관은 건축적으로 확장 또는 변화에 순응할 수 있도록 유연성 있는 평면을 계획해야 한다. | A | 도서관은 건축적으로 확장 또는 변화에 순응할 수 있도록 유연성 있는 평면을 계획해야 한다. | 서고와 열람실의 층고는 동일하게 하여야 한다. | 계획초기부터 서고와 열람실의 위치를 분리계획하여야 한다. | 서고는 인공조명보다 자연채광이 좋다.
철근콘크리트 구조에서 철근의 피복두께 확보 목적으로 틀린 것은? |  | 피복두께와 철근의 수축방지는 직접적인 관계가 없다[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 철근의 수축방지 | B | 철근의 부식방지 | 철근의 수축방지 | 철근과의 부착력 확보 | 구조물의 내화성 확보
기초판의 형식에 의한 기초의 분류에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 잠함기초 | C | 독립기초 | 복합기초 | 잠함기초 | 온통기초
도서관에서 연구자가 일정기간 자료를 점유하여 이용 ㆍ 연구하기 위해 사용하는 독립적인 개실이나 객석을 무엇이라 하는가? |  | 캐럴(carrel) : 도선관에서 연구자가 일정기간 자료를 점유하여 이용/연구하기 위해 사용하는 독립적인 개실이나 객석(서고 내에 설치하는 소연구실)[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 캐럴(carrel) | D | 카트(cart) | 알코브(alcove) | 참고실(reference room) | 캐럴(carrel)
고층건물에 적용하는 커튼월에 대한 설명으로 틀린 것은? |  | 커튼월:경량 조립식, 공기 단축 가능 [해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 공기단축이 어렵다. | C | 건축물을 경량화 시킬 수 있다. | 부분적인 프리패브리케이션이 가능하다. | 공기단축이 어렵다. | 가설비계의 사용을 절감할 수 있다.
주택과 인간 욕구관계 중에서 제2차적 욕구(정신적 욕구)에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 휴식 | D | 단란 | 유희 | 사색 | 휴식
상점 특유의 독자성을 부여하기 위해 정면(facade) 구성에 필요한 5가지 광고 요소에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | inspire | B | attention | inspire | desire | memory
배관 중에 설치되어 흐르는 유체에 포함된 이물질을 제거하기 위해 사용되는 것은? |  |  | 0.88 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 스트레이너 | D | 콕 | 트랩 | 안전밸브 | 스트레이너
다음 중 급탕배관의 수평배관에서 상부가 불룩한 ⊓자형 배관을 피해야 하는 가장 주된 이유는? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 물속의 공기가 분리되어 ⊓자형 배관부에 고여 온수의 순환을 저해하므로 | D | ⊓자형 배관은 미관상 보기가 흉하므로 | 열에 의한 팽창으로 파손되기 쉬우므로 | 급탕배관에서 ⊓자형은 공사하기가 어려우므로 | 물속의 공기가 분리되어 ⊓자형 배관부에 고여 온수의 순환을 저해하므로
다음은 옥외소화전설비에 관한 설명이다. ( )안에 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2015년05월31일-023.png | 호수접결구까지의 수평거리1. 옥내소화전 수평거리 : 25m2. 옥외소화전 수평거리 : 40m[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 40m | C | 20m | 30m | 40m | 50m
오수처리방법 중 물리적 처리방법에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 소독 | A | 소독 | 침전 | 교반 | 스크린
간접배수방식을 하여야 하는 기기 및 장치에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 세면기 | A | 세면기 | 제빙기 | 세탁기 | 탈수기
급수관내에 공기실(Air chamber)을 설치하는 이유는? |  |  | 0.91 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수격작용을 방지하기 위해서 | C | 수압시험을 하기 위해서 | 누출시험을 하기 위해서 | 수격작용을 방지하기 위해서 | 배관의 신축을 흡수하기 위해서
최대 방수구역에 설치된 개방형스프링클러헤드의 개수가 30개일 경우, 스프링클러설비의 수원의 저수량은 최소 얼마 이상이어야 하는가? |  |  | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 48m3 | D | 16m3 | 32m3 | 40m3 | 48m3
특수통기방식 중 섹스티아 시스템에서 다음과 같은 역할을 하는 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2015년05월31일-028.png |  | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 섹스티아 이음쇠 | C | 스트레이너 | 도피통기관 | 섹스티아 이음쇠 | 섹스티아 밴드관
양수량이 10L/sec이고, 전양정이 50m인 펌프의 축동력은? (단, 펌프의 효율은 45%임) |  | [ 1000 X ( 10 / 1000 ) X 50 ] / ( 102 X 0.45 ) = 10.9 kW[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 10.9kw | B | 8.7kw | 10.9kw | 11.2kw | 12.3kw
다음의 급수방식 중 일반적으로 하향급수 배관방식으로 배관하는 것은? |  |  | 0.91 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 고가탱크방식 | B | 수도직결방식 | 고가탱크방식 | 압력탱크방식 | 펌프직종방식
펌프의 흡입높이에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 기압 ↓ , 흡입 높이 ↓ [해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.54 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 물의 온도가 높아질수록 펌프의 흡입높이는 낮아진다. | D | 해발이 높아질수록 펌프의 흡입높이도 높아진다. | 기압이 높아질수록 펌프의 흡입높이는 낮아진다. | 펌프의 진공도가 낮을수록 펌프의 흡입높이는 높아진다. | 물의 온도가 높아질수록 펌프의 흡입높이는 낮아진다.
급수설비 설계시 사용되는 마찰저항선도에 나타나 있지 않은 항목은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 기구급수부하단위 | D | 유속 | 유량 | 관경 | 기구급수부하단위
중앙식 급탕방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급탕 개소가 적기 때문에 설비 규모가 작고 열손실이 적다. | C | 초기 투자비가 높은 단점이 있다. | 배관에 의해 필요 개소에 어디든지 급탕할 수 있다. | 급탕 개소가 적기 때문에 설비 규모가 작고 열손실이 적다. | 시공 후, 기구 증설에 따른 배관 변경 공사를 하기 어렵다.
급수관 도중에 설치하여 급수의 흐름을 조절하거나 개폐하는데 이용되는 밸브는? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 지수밸브 | C | 팽창밸브 | 감압밸브 | 지수밸브 | 분수밸브
흐르는 물에 피토(Pitot)관을 흐름의 방향으로 세웠을 때 수주의 높이가 1mAq 이었다. 유속은 얼마인가? |  | √ 2 X 9.8 X 1 = 4.43 m/s[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.52 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 4.43m/sec | A | 4.43m/sec | 4.78m/sec | 5.24m/sec | 5.69m/sec
다음 중 초고층건물의 급수방식 선정시 층수에 따라 수직적인 구획을 하는 가장 주된 이유는? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수압의 과다를 막기 위해서 | B | 시설비를 감소하기 위해서 | 수압의 과다를 막기 위해서 | 필요한 수량을 확보하기 위해서 | 정전 등으로 인한 단수를 막기 위해서
다음 중 배관의 신축 ㆍ 팽창량을 흡수 처리하기 위해 사용되는 신축이음에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.83 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 플랜지형 이음 | C | 슬리브형 이음 | 벨로즈형 이음 | 플랜지형 이음 | 스위블형 이음
도시가스 공급 방식은 고압, 중압, 저압으로 나눌 수 있는데, 중앙 공급 방식의 공급압력은? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 0.1mpa 이상 1mpa 이하 | A | 0.1mpa 이상 1mpa 이하 | 0.1mpa 이상 10mpa 이하 | 1mpa 이상 2mpa 이하 | 1mpa 이상 10mpa 이하
배수 계통에서 통기관을 설치하는 목적으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 하수가스의 건물내 침입방지 | D | 트랩의 봉수 보호 | 배수관내의 취기 배출 | 배수관내의 청결 유지 | 하수가스의 건물내 침입방지
최대강우량 60mm/h의 지역에 있는 수평투영면적 1200m2의 건물에 4개의 우수배수수직관을 설치할 경우 알맞은 관경은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2015년05월31일-040.png | (1200*4)/60=8080과 가까운 관경은 75이다[해설작성자 : 옆자리 괴물군]1200(60/100)=720수직관1개당=720/4=180표에서 180은 204에 해당하므로 75mm선정[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 75mm | C | 50mm | 65mm | 75mm | 100mm
온수난방에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 일반적으로 증기난방에 비하여 방열기의 크기가 작다. | C | 증기난방에 비하여 예열시간이 길다. | 한냉지에서는 동결의 위험성이 있다. | 일반적으로 증기난방에 비하여 방열기의 크기가 작다. | 증기난방에 비하여 난방부하 변동에 따른 온도조절이 비교적 용이하다.
마찰저항과 국부손실저항을 무시할 경우, 덕트의 단면적이 축소되거나 확대되더라도 변화가 없는 것은? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 전압 | D | 풍속 | 동압 | 정압 | 전압
공기량 300kg/h, 절대습도 0.006kg/kg′인 공기를 0.012kg/kg′까지 가습하는 경우 필요한 공급 수량은? |  | 300 X ( 0.012 - 0.006 ) = 1.8 kg/h[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 1.8kg/h | B | 0.9kg/h | 1.8kg/h | 2.7kg/h | 3.6kg/h
다음 중 환기공간과 배출 요소의 연결이 옳지 않은 것은? |  |  | 0.91 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 화장실 - 분진 | B | 전기실 - 열 | 화장실 - 분진 | 주방 - 수증기 | 주차장 - 배기가스
어떤 유리창의 일사에 대한 반사율이 0.41, 흡수율이 0.29이다. 유리면에 닿는 일사량이 300W/m2일 때 유리 면적 10m2를 통해 투과되는 일사열량은? |  | 일사열량 = 일사량X면적X(1-반사율-흡수율)300x10x(1-0.41-0.29)=900W[해설작성자 : 화이팅!] | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 900w | C | 80w | 87w | 900w | 1230w
다음과 같은 조건이 있는 사무실의 필요환기량은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2015년05월31일-046.png | 12 X 0.02 X 10^6 / 1000 - 200 = 300 m3/h[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.56 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 300m3/h | C | 100m3/h | 186m3/h | 300m3/h | 386m3/h
냉각탑의 쿨링 어프로치(cooling approach)란? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 냉각탑 출구수온(℃) - 입구공기의 습구온도(℃) | C | 냉각탑 입구수온(℃) - 냉각탑 출구수온(℃) | 냉각탑 입구수온(℃) - 입구공기의 습구온도(℃) | 냉각탑 출구수온(℃) - 입구공기의 습구온도(℃) | 냉각탑 입구수온(℃) - 입구공기의 건구온도(℃)
온수난방의 배관계통에서 물의 온도변화에 따른 체적 증감을 흡수하기 위하여 설치하는 것은? |  |  | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 팽창탱크 | C | 컨벡터 | 감압밸브 | 팽창탱크 | 현열교환기
유리의 일사부하 계산시 사용되는 유리창의 전차폐계수값이 기준값 1.0인 유리는? (단, 내부 차폐가 없는 경우) |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 보통 유리(두께 3mm) | A | 보통 유리(두께 3mm) | 흡열 유리(두께 3mm) | 반사 유리(두께 3mm) | 복층 유리(두께 12mm)
길이가 10m, 내경 50mm인 원형관 속을 평균유속 2m/s로 물이 흐르고 있다. 관의 관마찰계수가 0.02일 경우 마찰손실은? |  | 0.02 X ( 10 / 0.05 ) X ( 22/ 2 X 9.8 ) = 8 mAq = 0.8 kPa[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 8kpa | C | 4kpa | 6kpa | 8kpa | 10kpa
다음과 같은 특징을 갖는 기계식 증기트랩은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2015년05월31일-051.png |  | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 플로트 트랩 | A | 플로트 트랩 | 벨로즈 트랩 | 열동식 트랩 | 바이메탈 트랩
터보식 냉동기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 왕복동식 냉동기로 설치면적을 적게 차지한다. | C | 증기압축식 냉동기이다. | 흡수식에 비해 소음 및 진동이 심하다. | 왕복동식 냉동기로 설치면적을 적게 차지한다. | 대용량에서는 압축효율이 좋고 비례 제어가 가능하다.
펌프의 실양정을 Ha, 배관 손실수두를 Hf, 토출 및 흡입 속도수두를 Hw라 할 때 전양정 H는? |  |  | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | h=ha+hf+hw | A | h=ha+hf+hw | h=ha+hf-hw | h=ha-hf-hw | h=ha-hf+hw
다음 중 공조시스템을 조닝(zoning) 하는 이유와 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 설비비 절감 | A | 설비비 절감 | 에너지 절감 | 방위별 대응 | 실내 열환경 제어 용이
에어필터 효율측정법 중 투과지의 광투과량을 이용하는 방법은? |  | 비색법(변색도법, NBS법) : 필터의 상하류의 분진을 여과지로 채집하여 투과지의 광투과량을 이용하는 방법.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 비색법 | B | 중량법 | 비색법 | 계수법 | dop법
냉각탑 또는 공기세정기에서 분무수가 외부로 유출되는 것을 방지하기 위해 설치하는 것은? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 엘리미네이터 | D | 조집기 | 인젝터 | 스트레이너 | 엘리미네이터
덕트의 아스팩트비(aspect ratio)의 정의로 옳은 것은? |  |  | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 4각덕트에서 장변과 단변의 비율 | B | 4각덕트에서 면적과 장변의 비율 | 4각덕트에서 장변과 단변의 비율 | 원형덕트에서 단면적과 직경의 비율 | 원형덕트에서 풍량과 단면적의 비율
냉방부하 계산시 잠열을 고려하여야 하는 요소는? |  |  | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 외기부하 | B | 조명부하 | 외기부하 | 일사부하 | 재열부하
다음과 같은 조건에 있는 증기난방 방식의 건물에서 보일러의 정격출력은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2015년05월31일-059.png | 1. 난방부하 = 1000 X 0.756 = 756 kW2. 급탕부하 = [ 2000 X 4.2 X ( 70 - 10 ) ] / 3600 = 140 kWQ = ( 756 + 140 ) X 1.2 X 1.25 = 1344 kW [해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.56 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 1344kw | B | 994.5kw | 1344kw | 1642.5kw | 1760kw
정풍량시스템에 비하여 변풍량시스템을 적용할 경우 설비기기의 용량을 작게 할 수 있는 이유로 가장 알맞은 것은? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 동시부하율을 고려하여 기기의 용량을 결정하기 때문이다. | D | 침입외기의 영향을 적게 받기 때문이다. | 외벽의 관류열부하가 감소하기 때문이다. | 실내 토출공기의 혼합손실을 감소시키기 때문이다. | 동시부하율을 고려하여 기기의 용량을 결정하기 때문이다.
다음은 건축물의 에너지절약설계기준에 따른 기계부분의 의무사항 내용이다. ( )안에 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2015년05월31일-061.png |  | 0.56 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | ㉠ 2.5%, ㉡ 1% | D | ㉠ 1%, ㉡ 1.5% | ㉠ 1.5%, ㉡ 1% | ㉠ 1%, ㉡ 2.5% | ㉠ 2.5%, ㉡ 1%
건축물의 에너지절약설계기준상 외기에 직접 면하고 1층 또는 지상으로 연결된 출입문 중 방풍구조로 하지 않을 수 있는 출입문의 너비 기준은? |  |  | 0.51 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1.2m 이하 | A | 1.2m 이하 | 1.5m 이하 | 1.8m 이하 | 2.1m 이하
다음의 특정소방대상물 중 위락시설에 속하지 않는 것은? |  | 안마시술소 - 2종근생[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.56 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 안마시술소 | C | 무도장 | 무도학원 | 안마시술소 | 카지노영업소
다음의 소방시설 중 소화활동설비에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 옥내소화전설비 | C | 제연설비 | 연결살수설비 | 옥내소화전설비 | 연결송수관설비
6층 이상의 거실면적의 합계가 12,000m2인 업무시설에 설치하여야 하는 승용승강기의 최소 대수는? (단, 8인승 승강기의 경우) |  | 1+(12,000-3,000)/2,000= 5.5= 6대[해설작성자 : 화이팅!] | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 6대 | C | 4대 | 5대 | 6대 | 7대
자동화재탐지설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.32 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 연면적이 1500m2인 교육연구시설 | D | 연면적이 600m2인 숙박시설 | 연면적이 1500m2인 공동주택 | 연면적이 1500m2인 판매시설 | 연면적이 1500m2인 교육연구시설
신축하는 공동주택은 시간당 최소 몇 회 이상의 환기가 이루어질 수 있도록 자연환기설비 또는 기계환기설비를 설치하여야 하는가? (단, 100세대 이상의 공동주택의 경우) |  |  | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 0.5회 | A | 0.5회 | 0.6회 | 1.0회 | 1.2회
가스∙급수∙배수∙환기 설비를 설치하는 경우 건축기계설비기술사 또는 공조냉동기계기술사의 협력을 받아야 하는 대상 건축물에 속하지 않는 것은? (단, 해당 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 2000m2인 경우) |  |  | 0.52 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 판매시설 | C | 기숙사 | 숙박시설 | 판매시설 | 의료시설
1급 소방안전관리대상물의 연면적 기준은? |  |  | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 15,000m2 이상 | B | 10,000m2 이상 | 15,000m2 이상 | 30,000m2 이상 | 50,000m2 이상
특별시나 광역시에 건축하려는 경우, 특별시장이나 광역시장의 허가를 받아야 하는 대상 건축물의 층수 기준은? |  |  | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 21층 이상 | C | 9층 이상 | 15층 이상 | 21층 이상 | 31층 이상
다음은 건축물의 바깥쪽으로의 출구의 설치에 관한 기준 내용이다. ( )안에 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2015년05월31일-071.png |  | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 0.6m | B | 0.5m | 0.6m | 1.0m | 1.2m
건축법령상 다중이용 건축물에 속하지 않는 것은? (단, 16층 미만의 건축물로 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 5000m2 이상인 건축물의 경우) |  |  | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 업무시설 | A | 업무시설 | 종교시설 | 판매시설 | 의료시설 중 종합병원
건축법령상 운수시설에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.83 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 주차장 | A | 주차장 | 항만시설 | 공항시설 | 여객자동차터미널
다음은 비상조명등을 설치하여야 하는 특정소방대상물에 관한 기준 내용이다. ( )안에 알맞은 것은? (단, 창고시설 중 창고 및 하역장, 위험물 저장 및 처리 시설 중 가스시설은 제외) | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2015년05월31일-074.png |  | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 3,000m2 | C | 1,500m2 | 2,000m2 | 3,000m2 | 5,000m2
건축물의 특별피난계단에 설치하는 배연설비의 구조에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 배연구 및 배연풍도는 화재가 발생한 경우 원활하게 배연시킬 수 있는 규모로서 평상시에 사용하는 굴뚝에 연결할 것 | D | 배연구 및 배연풍도는 불연재료로 할 것 | 배연구는 평상시에는 닫힌 상태를 유지할 것 | 배연구가 외기에 접하지 아니하는 경우에는 배연기를 설치할 것 | 배연구 및 배연풍도는 화재가 발생한 경우 원활하게 배연시킬 수 있는 규모로서 평상시에 사용하는 굴뚝에 연결할 것
건축물의 냉방설비에 대한 설치 및 설계기준상 다음 과 같이 정의되는 용어는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2015년05월31일-076.png |  | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 축열률 | A | 축열률 | 냉방률 | 수용률 | 이용률
건축허가를 할 때 미리 소방본부장 또는 소방서장의 동의를 받아야 하는 대상에 속하지 않는 것은? |  | 3. 지하층이 있는 건축물로서 바닥면적이 50m2인 층이 있는 것 → 150m2[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 지하층이 있는 건축물로서 바닥면적이 50m2인 층이 있는 것 | C | 항공관제탑 | 연면적이 200m2인 수련시설 | 지하층이 있는 건축물로서 바닥면적이 50m2인 층이 있는 것 | 주차장으로 사용되는 시설로서 주차장으로 사용되는 층 중 바닥면적이 200m2인 층이 있는 시설
건축물의 경사지붕 아래에 설치하는 대피공간에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 대피공간의 면적은 지붕 수평투영면적의 1/20 이상일 것 → 1/10[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 대피공간의 면적은 지붕 수평투영면적의 1/20 이상일 것 | C | 특별피난계단 또는 피난계단과 연결되도록 할 것 | 관리사무소 등과 긴급 연락이 가능한 통신시설을 설치할 것 | 대피공간의 면적은 지붕 수평투영면적의 1/20 이상일 것 | 출입구는 유효너비 0.9m 이상으로 하고, 그 출입구에 는 갑종방화문을 설치할 것
다음 설명에 알맞은 건축물의 종류는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2015년05월31일-079.png |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 연립주택 | B | 아파트 | 연립주택 | 다가구주택 | 다세대주택
다음은 옥상광장 등의 설치에 관한 기준 내용이다. ( ) 안에 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2015년05월31일-080.png |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-05-31 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 1.2m | B | 0.9m | 1.2m | 1.5m | 1.8m
한쪽 박공면은 원호로 하고 대립되는 박공면은 직선으로 하여 평행이동 시켜서 이루는 곡면으로 만들어지는 셸은? |  | 코노이드 셸 : 한쪽 박공면을 원호로 하고 대립되는 박공면을 직선으로 하여 평행이동시켜 이루는 곡면[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비과] | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 코노이드 셸 | D | hp형 셸 | 원통형 셸 | 타원포물선곡면 셸 | 코노이드 셸
도서관 내부의 서고 채광에 대한 설명 중 틀린 것은? |  | 서고는 도서보존을 위래 어두운 편이 좋고 인공조명과 기계환기로 방진, 방음, 방습(16℃, 63% 이하)과 함께 세균의 침입을 막고록 한다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비과] | 0.93 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 서고 내부는 자연채광으로 하는 편이 좋다. | A | 서고 내부는 자연채광으로 하는 편이 좋다. | 서고 조명은 서가 표면 통로를 균등하게 조명한다. | 서고 통로는 충분하게 조명하며 눈이 부시지 않게 한다. | 서고 조명기구는 파손이 적고 취급이 용이한 기구를 사용한다.
철골보의 종류에서 공조용 덕트가 직각으로 관통할 수 없는 것은? |  |  | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 상자형보 | C | 허니컴보 | 래티스보 | 상자형보 | 유공웨브보
가구식 구조물의 횡력에 대한 안전한 구조계획으로 가장 타당한 것은? |  |  | 0.84 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 가새를 유효하게 설치한다. | C | 기둥의 단면을 크게 한다. | 샛기둥을 적게 설치한다. | 가새를 유효하게 설치한다. | 기둥과 보의 단면계수 값을 감소시킨다.
병원의 수술실 계획으로 틀린 것은? |  | 수술실으 별도의 무균실의 공조설비를 이용함이 바람직하다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비과] | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 전체 건물의 중앙공조설비를 이용함이 바람직하다. | B | 수술실 내 모든 전기 기구는 스파크 방지장치가 필요하다. | 전체 건물의 중앙공조설비를 이용함이 바람직하다. | 실내는 온도 26.6[℃] 이상, 습도 55% 이상으로 유지한다. | 내부 마감색은 녹색 계통의 색으로 한다.
주택설계의 방향성에 대한 내용으로 틀린 것은? |  | 가족생활을 희생시키는 형식적이고 외적인 요소는 제거한다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.87 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 가족 생활을 희생하더라도 손님 접대를 위한 공간을 충분히 배려한다. | D | 생활의 쾌적함이 증대되도록 한다. | 가사노동이 경감되도록 한다. | 좌식과 입식을 혼용한다. | 가족 생활을 희생하더라도 손님 접대를 위한 공간을 충분히 배려한다.
은행의 공간 및 평면 계획 시 유의할 점으로 틀린 것은? |  | 은행의 출입문은 겨울철은 열 보호를 위해 전실을 설치하거나 회전문을 설치한는 것이 좋으며, 출입문은 도난방지상 안여닫이로 하는 것이 타당하다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비과] | 0.86 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 출입문은 도난방지상 바깥여닫이로 하는 것이 타당하다. | A | 출입문은 도난방지상 바깥여닫이로 하는 것이 타당하다. | 겨울철 기온이 낮은 우리나라에서는 주출입구에 전실(前室)을 설치하는 것이 좋다. | 큰 건물의 경우에도 고객 출입구는 되도록 1개소로 한다. | 업무내부의 일의 흐름은 되도록 고객이 알기 어렵게 한다.
주거 건축의 단지계획에 있어서 교통계획에 대한 내용으로 틀린 것은? |  | 안전을 위하여 고밀도 지역은 진입구와 가까이 배치시킨다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 안전을 위하여 고밀도 지역은 진입구와 되도록 멀리 배치시킨다. | B | 근린주구 단위 내부로의 자동차 통과진입을 극소화한다. | 안전을 위하여 고밀도 지역은 진입구와 되도록 멀리 배치시킨다. | 2차도로 체계는 주도로와 연결되어 쿨드삭을 이루게 한다. | 통행량이 많은 고속도로는 근린주구 단위를 분리시킨다.
호텔 건축계획에 대한 설명으로 틀린 것은? |  | 리조트(resort) 호텔은 조망 및 환경적인 조건을 고려하여 호텔 내외에는 레크레이션 시설을 갖추고 있다.레지덴셜 호텔 : 관광객, 단기 체재자 등을 대상으로 한 호화로운 설비를 하고 있다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비과] | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 리조트(resort) 호텔은 관광객, 단기 체재자 등을 대상으로 한 호화로운 설비를 하고 있다. | D | 커머셜(commercial) 호텔은 도시의 가장 번화한 곳에 위치한다. | 아파트먼트(apartment) 호텔은 장기간 체재하는데 적합한 호텔이다. | 클럽 하우스(club house)는 스포츠시설을 위주로 이용되는 숙박시설이다. | 리조트(resort) 호텔은 관광객, 단기 체재자 등을 대상으로 한 호화로운 설비를 하고 있다.
다음 슬래브 형틀 중 무지주 공법을 적용하기 어려운 것은? |  | 유로폼(Euro form) : 거푸집을 규격에 맞게 제작한 것으로 코팅 합판과 특수 경량강으로 만들어 튼튼하고 조립이 간편하며, 합판의 교환이 가능하여 반복해서 사용할 수 있음.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비과] | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 유로폼(euro form) | C | 하프피시(half precast concrete) | 데크플레이트(deck plate) | 유로폼(euro form) | 보우빔(bow beam)
상점건축의 정면(facade) 구성에서 필요한 광고 요소가 아닌 것은? |  | 상점 구성상 광고 요소 (AIDMA 법칙)① A ( Attention - 주의 ) : 주목시킬 수 있는 배려② I ( Interest - 흥미 ) : 공감을 주는 호소력③ D ( Desire - 욕구 ) : 욕구를 일으키는 현상④ M ( Memory - 기억 ) : 인상적인 변화⑤ A ( Action - 행동 ) : 들어가기 쉬운 구성[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비과] | 0.84 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 특성(characteristic) | C | 주의(attention) | 기억(memory) | 특성(characteristic) | 행동(action)
전학급을 2개 집단으로 하고 한 쪽이 일반교실을 사용할 때 다른 쪽은 특별교실을 사용하는 학교운영 방식은? |  | 달톤형 : 학급, 학년을 없애고 각자능력에 따라 교과를 골라 충족하면 졸업종합교실형 : 교실 수는 학급 수에 일치교과교실형 : 모든 교실이 특정한 교과를 위해 만들어짐, 일반교실은 없음[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.84 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 플래툰형 | B | 달톤형 | 플래툰형 | 종합교실형 | 교과교실형
철골기둥을 콘크리트 기초에 고정하기 위하여 사용하는 것은? |  | 앵커볼트 : 철공기둥을 콘크리트 기초에 고정하기 위하여 사용.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비과] | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 앵커볼트 | B | 턴버클 | 앵커볼트 | ts 볼트 | 어스앵커
병원 설립을 위한 기본계획 시 검토하여야 할 사항으로 틀린 것은? |  | 병원의 시설계획상 주요구성 부분의 동선이 교차되지 않도록 하여야 한다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비과] | 0.86 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 병원의 시설계획상 주요구성 부분의 동선이 교차되도록 계획되어야 한다. | C | 부지선정을 위해서는 병원이 건립될 지역, 면적 등이 함께 검토되어야 한다. | 병원의 규모는 병상규모, 입원환자의 배분율의 추정을 통하여 산정한다. | 병원의 시설계획상 주요구성 부분의 동선이 교차되도록 계획되어야 한다. | 장래의 확장, 변경 등을 고려하여 계획되어야 한다.
아파트의 평면 형식에 의한 분류 중 계단실형에 대한 설명으로 틀린 것은? |  | 계단실형 ( 홀형 ) : 계단이나 승강기 홀에서 직접들어가는 방식으로 프라이버시가 가장 좋다.① 독립성( 프라이버시 )이 좋다.② 동선이 짧아 출입이 용이하다.③ 통행부의 면적이 작으므로 건물의 이용도가 높다.④ 고층의 경우 계단실( 홀 )마다 엘리베이트를 설치해야 하므로 시설비가 많이 든다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비과] | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 코어의 이용률이 높아 경제적으로 유리하다. | B | 주호내의 주거성 및 독립성이 좋다. | 코어의 이용률이 높아 경제적으로 유리하다. | 동선이 짧으므로 출입이 용이하다. | 통행부의 면적이 작으므로 건물의 이용도가 높다.
철근 콘크리트구조의 보 양단부에 늑근을 많이 배치하는 이유로 가장 타당한 것은? |  | 늑근 ( 스터럽 ) : 보의 구즌 주위를 감은 철근으로 전단력에 의한 균열을 방지하며 보의 전단력은 보의 양단이 최대이므로 늑근을 양단에 이를수록 많이 넣는다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비과] | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 보에 발생하는 전단력에 저항하기 위하여 | D | 콘크리트의 강도를 보다 높이기 위하여 | 철근과 콘크리트의 부착력을 증가시키기 위하여 | 보에 일어나는 휨 모멘트에 저항하기 위하여 | 보에 발생하는 전단력에 저항하기 위하여
사무소 건축의 개실 시스템에 대한 설명으로 옳은 것은? |  | 개실형 ( 복도형 ) 사무소 : 복도에 의해 각 층의 여러 실로 출입하는 방식① 독립성과 쾌적성이 좋다.② 자연 채광 조건이 좋다.③ 공사비가 비교적 많이 든다.④ 방 길이에는 변화를 줄 수 있으나 연속된 복도 때문에 방 깊이에는 변화를 줄수 없다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비과] | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 방 길이에는 변화를 줄 수 있으나 방 깊이에는 변화를 줄 수 없다. | A | 방 길이에는 변화를 줄 수 있으나 방 깊이에는 변화를 줄 수 없다. | 전면적을 유용하게 이용할 수 있다. | 개방식 배치보다 공사비가 저렴하다. | 소음이 들리고 독립성이 결핍되어 있다는 결점이 있다.
목조 경골 지붕틀에서 사용되는 구성 부재로 옳은 것은? |  | 목조 경골 지붕틀은 경골구조의 벽체 또는 간이건물에 쓰이는 지붕틀로서, 구성 부재로 " ㅅ자보 - 빗대공 - 평보 "를 사용한다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비과] | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | ㅅ자보 –빗대공 - 평보 | A | ㅅ자보 –빗대공 - 평보 | ㅅ자보 –빗대공 - 중도리 | 빗대공 –평보 - 중도리 | ㅅ자보 –평보 - 중도리
철골구조의 장점으로 거리가 먼 것은? |  |  | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 진동에 강하여 고층 고급주택에 적합하다. | A | 진동에 강하여 고층 고급주택에 적합하다. | 재질이 균등하며 강도가 크다. | 스팬이 큰 대규모 건축물에 적합하다. | 공장제작으로 현장 설치작업이 단축된다.
사무소건축의 코어시스템에 관한 설명 중 틀린 것은? |  | 편심 코어형은 바닥면적이 작은 경우에는 적합하며, 2방향 피난에는 양단 코오형이 이상적이다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비과] | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 편심 코어형은 바닥면적이 큰 경우에 적합하며, 2방향 피난에 이상적이다. | C | 공용부분을 한 곳에 집약시킴으로써 사무소의 유효면적이 증대된다. | 설비시설을 집약시킬 수 있다. | 편심 코어형은 바닥면적이 큰 경우에 적합하며, 2방향 피난에 이상적이다. | 중심 코어형은 내부공간과 외관이 획일적으로 되기 쉽다.
기구배수 부하단위(fuD) 산정에 기준이 되는 기구는? |  |  | 0.85 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 세면기 | A | 세면기 | 대변기 | 샤워기 | 욕조
LPG와 LNG에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 액화석유가스( LPG )의 주성분 : 프로판, 부탄액화천연가스( LNG )의 주성분 : 메탄 [해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비과] | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | lpg는 메탄(ch4)이 주성분이다. | B | lng는 공기보다 가볍다. | lpg는 메탄(ch4)이 주성분이다. | lng는 액화천연가스를 의미한다. | lpg는 연소시 이론공기량이 많다.
다음 중 펌프 운전시 캐비테이션을 방지하기 위한 대책으로 가장 알맞은 것은? |  | 공동( 캐비테이션 )현상 방지대책① 흡입 배관의 마찰저항을 줄인다.② 펌프 설치위치를 낮게 하여 흡입양정을 낮춘다.③ 임펠러가 수중에 잠기게 한다.④ 회전수를 낮춘다.⑤ 양흡입 펌프를 사용한다.⑥ 흡입관경을 충분한 것으로 한다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비과] | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 흡입양정을 낮춘다. | A | 흡입양정을 낮춘다. | 토출양정을 낮춘다. | 에어챔버를 설치한다. | 마찰손실수두를 줄인다.
사이펀 볼텍스식 대변기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 사이펀 볼텍스식 대변기 : 탱크와 변기가 일체형인 원피스타입으로 세정수의 와류작용과 사이펀작용을 병용한 것으로 세정 시에 공기의 혼입이 거의 없어 세척 시 소음이 적으며 물 저장면이 넓기 때문에 오물이 수중에 가라앉기 쉽고 악취의 발산이 적으며 용기 내의 건조면에 오물부착이 거의 없다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비과]4. 사이펀 볼테스식 대변기는 급수부 끝과 변기의 물 넘침선과의 사이에 " 토수구 공간이 없어" 진공브레이커를 설치하여 역류를 방지하여 하며, 또한 "토수구 공간이 없어"서 오물 부착이 많이 된다[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급수부 끝과 변기의 물 넘침선과의 사이에 토수구 공간이 있어 오물의 부착이 적다. | D | 공기의 흔입이 거의 없고 세정시 소음이 작다. | 볼탭부에 진공브레이커를 설치하여 역류를 방지한다. | 세정수의 와류작용과 함께 사이펀작용을 발생시켜 오물을 배출한다. | 급수부 끝과 변기의 물 넘침선과의 사이에 토수구 공간이 있어 오물의 부착이 적다.
배수관에서 청소구(clean out)를 설치하여야 하는 장소에 속하지 않는 것은? |  | 청소구( Clean out )의 설치 위치① 가옥배수관과 부지( 대지 ) 하수관의 접속부분② 배수수직관의 최하부③ 배수수평지관 및 배수수평주관의 기점④ 배관이 45도 이상 구부러지는 곳⑤ 수평관의 관경이 100mm 이하는 15m 이내, 100mm 이상은 30m 이내마다 설치[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비과] | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배수수직관의 최상부 | A | 배수수직관의 최상부 | 배관길이가 긴 배수수평관의 도중 | 배수수평지관 및 배수수평주관의 기점 | 배수관이 45°를 초과하는 각도에서 방향을 전환하는 개소
단면적이 214[cm2] 인 배관에 매분 4.5[m3]의 물이 흐를 경우, 물의 속도를 계산하면 얼마인가? |  | 4.5 / ( 0.0214 X 60 ) = 3.5 m/s[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비과] | 0.49 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 3.5[m/sec] | C | 0.00024[m/sec] | 0.014[m/sec] | 3.5[m/sec] | 4.5[m/sec]
급탕설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 밀폐형 급탕시스템에는 온도상승에 의한 압력을 도피시킬 수 있는 팽창탱크 등의 장치를 설치한다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비과] | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 개방형 급탕시스템에는 온도상승에 의한 압력을 도피시킬 수 있는 팽창탱크를 설치하여야 한다. | C | 배관은 적정한 압력손실 상태에서 피크시를 충족시킬 수 있어야 한다. | 냉수, 온수를 혼합 사용해도 압력차에 의한 온도변화가 없도록 하여야 한다. | 개방형 급탕시스템에는 온도상승에 의한 압력을 도피시킬 수 있는 팽창탱크를 설치하여야 한다. | 배관거리가 30[m]를 초과하는 중앙급탕방식에서는 배관으로부터 열 손실을 보상하고 일정한 급탕온도 유지를 위하여 환탕관과 순환펌프를 설치한다.
다음과 같은 조건에 있는 양수펌프의 소요동력은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2015년03월08일-028.png | { 1000 X ( 3000 / 1000 ) X ( 10 + 2 ) } / ( 102 X 60 X 0.8 ) = 7.35 kW[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비과] | 0.47 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 7.35[kw] | C | 1.22[kw] | 6.13[kw] | 7.35[kw] | 8.57[kw]
다음 중 배관의 부식 요인과 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.85 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배관의 지지 간격 | D | 배관의 재질 | 배관 내 유속 | 배관 내 수질 | 배관의 지지 간격
배관용 동관을 M, L 및 K 타입으로 구분하는 기준이 되는 것은? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 관의 두께 | A | 관의 두께 | 관의 외경 | 관의 재질 | 배관 1본의 길이
스프링클러헤드의 방수구에서 유출되는 물을 세분시키는 작용을 하는 것은? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 디프렉타 | C | 노즐 | 가지배관 | 디프렉타 | 솔러레버
다음 중 공동주택 단지의 급수설계를 할 때 가장 먼저 이루어져야 할 사항은? |  | 급수설비의 설계순서급수량산정 → 수도인입관경설계 → 수수조설계 → 양수펌프설계[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비과] | 0.87 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급수량의 산정 | A | 급수량의 산정 | 수수조의 크기 산정 | 급수관 재료의 결정 | 수도 인입관의 관경 선정
정화조 중 유입된 오수를 혐기성균에 의하여 소화작용으로 분리 침전이 이루어지도록 하는 곳은? |  | 부패조 : 혐기성 미생물산화조 : 호기성 미생물[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비과] | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 부패조 | A | 부패조 | 여과조 | 산화조 | 소독조
다음 설명에 알맞은 통기관의 종류는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2015년03월08일-034.png |  | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 회로통기관 | A | 회로통기관 | 신정통기관 | 각개통기관 | 결합통기관
급수방식 중 고가수조방식에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | ① 수도직결방식 : 대규모의 급수 수요에 대응할 수 없다.② 고가수조방식 : 단수시에도 일정량의 급수를 계속할 수 있다.③ 압력탱크방식 : 급수공급압력의 변화가 심하고 취급이 까다롭다.④ 수도직결방식 : 위생성 및 유지‧관리 측면에서 가장 바람직한 방식이다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비과] | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 단수시에도 일정량의 급수를 계속할 수 있다. | B | 대규모의 급수 수요에 대응할 수 없다. | 단수시에도 일정량의 급수를 계속할 수 있다. | 급수공급압력의 변화가 심하고 취급이 까다롭다. | 위생성 및 유지‧관리 측면에서 가장 바람직한 방식이다.
강제순환식 급탕설비에서 온수의 공급온도가 60[℃]이고 반송온도가 57[℃]이며, 배관 전계통의 열손실이 5,000 [W]일 경우 순환펌프의 순환수량은? (단, 물의 비열은 4.2[kJ/kg ‧ K]이다.) |  | 순환수량 구하는 공식 = 손실열량(kcal) / (온도차 * 60분)1000w=3600kj=3600/4.2kcal. 5000= 4285.714kcal4285.714 / (3 * 60) = 23.809L/min[해설작성자 : 내일시험]( 5000 X 3.6 ) / { 4.2 X ( 60 - 57 ) X 60 } = 23.8 L/min1W = 3.6 kJ/h[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비과] | 0.49 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 23.8[l/min] | B | 16.7[l/min] | 23.8[l/min] | 166.7[l/min] | 250.0[l/min]
옥내소화전설비의 송수구 설치 위치로 옳은 것은? |  | 옥내소화전설비의 송수구① 소방차가 쉽게 접근 할 수 있고 노출된 장소에 설치할 것② 설치위치 : 지면으로부터 높이가 0.5m 이상 1m 이하[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비과] | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 지면으로부터 높이 0.5m 이상 1m 이하의 위치 | A | 지면으로부터 높이 0.5m 이상 1m 이하의 위치 | 지면으로부터 높이 0.5m 이상 1.5m 이하의 위치 | 지면으로부터 높이 1m 이상 1.5m 이하의 위치 | 지면으로부터 높이 1m 이상 2m 이하의 위치
급탕설비의 안전장치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 팽창관 및 도피관에는 밸브류를 설치한다. | B | 도피관의 배수는 간접배수로 한다. | 팽창관 및 도피관에는 밸브류를 설치한다. | 도피관은 팽창탱크 수면보다 높게 입상한다. | 안전밸브는 가열장치 내의 압력이 설정압력을 넘는 경우에 압력을 도피시키기 위해 설치하는 밸브이다.
보틀트랩에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 보틀트랩 : P형, S형, U형 등의 트랩에 비하여 자정작용이 떨어지고 내부에 격벽이 있는 이유로 많이 사용되지 않는다. 그러나 자기사이펀 작용으로 인한 봉수파괴 어렵고 청소가 용이하다는 장점도 있다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비과] | 0.61 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 내부에 격벽이 있어 배수 트랩으로 많이 사용된다. | C | 청소가 용이하다. | 자기사이펀 작용으로 인한 봉수파괴가 어렵다. | 내부에 격벽이 있어 배수 트랩으로 많이 사용된다. | p형, s형, u형 등의 트랩에 비하여 자정작용이 떨어진다.
고층건물에서 급수 계통을 조닝(zoning)하는 가장 주된 이유는? |  | 고층건물에서 급수 계통을 조닝( zoning ) 목적 : 고층 건물은 최상층과 최하층의 수압차가 커 수격작용이 발생하여 소음과 진동이 일어나며 파손될 수 있으므로 급수계통을 상하층으로 구분하여 급수압이 균등하도록 한다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비과] | 0.61 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 저층부의 수압을 줄이기 위하여 | B | 급수의 역류를 방지하기 위하여 | 저층부의 수압을 줄이기 위하여 | 배관의 크로스 커넥션을 방지하기 위하여 | 배관의 보수점검을 용이하게 하기 위하여
다음 부하 중 그 값이 가장 큰 것은? |  | 열원부하 ＞ 공조기부하 ＞ 실내부하 ＞ 외기부하[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비과] | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 열원부하 | C | 실내부하 | 외기부하 | 열원부하 | 공조기부하
겨울철 중력환기를 위한 급기구와 배기구의 설치위치로 가장 알맞은 것은? |  |  | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 급기구는 낮은 곳, 배기구는 높은 곳에 설치 | C | 급기구 및 배기구를 모두 낮은 곳에 설치 | 급기구 및 배기구를 모두 높은 곳에 설치 | 급기구는 낮은 곳, 배기구는 높은 곳에 설치 | 급기구는 높은 곳, 배기구는 낮은 곳에 설치
스플릿 댐퍼에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 스플릿 댐퍼는 정밀한 풍량조절이 불가능하다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비과] | 0.61 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 정밀한 풍량조절이 용이하다. | B | 주덕트의 압력강하가 적다. | 정밀한 풍량조절이 용이하다. | 누설이 많아 폐쇄용으로 사용이 곤란하다. | 분기부에 설치하여 풍량조절용으로 사용된다.
펌프의 양정이 20[mAq], 회전속도가 1,500[rpm], 배출량이 1.5[m3/min]일 때, 이 펌프의 비교회전수[rpm‧m3/min∙m]는? |  | ( 1500 X √ 1.5 ) / 20^¾ = 194 rpm·min/m[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비과] | 0.36 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 194 | B | 125 | 194 | 210 | 248
다음의 공기조화방식 중 전공기 방식에 속하지 않는 것은? |  | 전공기 방식① 단일덕트방식② 이중덕트방식③ 각층존유니트방식④ 멀티존유니트방식[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비과] | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 유인유니트방식 | C | 단일덕트방식 | 이중덕트방식 | 유인유니트방식 | 멀티존유니트방식
흡수식 냉동기의 사이클로 옳은 것은? |  | 흡수식 냉동기의 사이클 : 증발기 - 흡수기 - 재생기( 발생기 ) - 응축기[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비과] | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 증발기 - 흡수기 - 재생기 - 응축기 | B | 증발기 - 재생기 - 흡수기 - 응축기 | 증발기 - 흡수기 - 재생기 - 응축기 | 흡수기 - 응축기 - 재생기 - 증발기 | 흡수기 - 증발기 - 응축기 - 재생기
개방회로방식과 밀폐회로방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 밀폐회로방식은 순환수가 공기와 접촉하지 않으므로 물처리비가 적게 든다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비과] | 0.56 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 밀폐회로방식은 순환수가 공기와 접촉하지 않으므로 물처리비가 많이 든다. | A | 밀폐회로방식은 순환수가 공기와 접촉하지 않으므로 물처리비가 많이 든다. | 밀폐회로방식은 장치내에 있는 물의 팽창을 위하여 팽창탱크를 갖추어야 한다. | 개방회로방식은 보통 축열방식이나 개방식 냉각탑의 냉각수배관 등에 응용된다. | 개방회로방식은 물이 대기 중에 노출되므로 수중에 산소량이 많아서 배관부식이 심하기 때문에 백가스관을 사용한다.
지역난방에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 지역난방은 설비의 대용량으로 효율이 좋고, 연료비, 설비 스페이스가 감소되며 대기오염도 줄일 수 있다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비과] | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 각 세대의 설비 스페이스가 증대된다. | D | 연료비가 절감된다. | 대기오염을 줄일 수 있다. | 보일러 설비가 대용량이 된다. | 각 세대의 설비 스페이스가 증대된다.
냉동기 주변 배관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 냉수 배관의 가장높은 부분에는 공기뺴기밸브를 설치하고 가장 낮은 부분에서는 물빼기밸브를 설치한다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비과] | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 냉수 배관의 가장 높은 부분에는 물빼기밸브를 설치한다. | D | 냉각기의 출입구에는 밸브를 설치한다. | 응축기의 출입구에는 밸브를 설치한다. | 냉동기의 냉수배관 입구측에는 스트레이너를 설치한다. | 냉수 배관의 가장 높은 부분에는 물빼기밸브를 설치한다.
장방형 덕트 단면의 아스펙트비는 최대 얼마 이하로 하는 것이 원칙인가? |  | 아스펙트비( 장변 / 단변)가 클수록 장방형이 되므로 덕트높이를 작게할 수 있어 층고를 작게 차지하나 마찰저항 등을 고려하여 일반적으로는 4:1 이내로 한다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비과] | 0.81 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 4 : 1 | C | 2 : 1 | 3 : 1 | 4 : 1 | 5 : 1
공기조화설비의 공기청정장치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 원칙적으로 부유분진에는 에어필터를 설치한다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비과]아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]부유분진에는 건식여과기를 설치하고 가스형 오염물질에는 에어워셔를 설치한다. (기문사)[해설작성자 : 독학맨] | 0.51 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 원칙적으로 부유분진에는 에어워셔를 설치한다. | A | 원칙적으로 부유분진에는 에어워셔를 설치한다. | 에어필터(hepa필터 제외)의 면풍속은 2.5[m/s]를 표준으로 한다. | 에어필터(hepa필터 제외)의 공기저항은 초기저항의 2배를 표준으로 한다. | 일반적인 사무용 건축물에 설치하는 경우에는 주로 부유분진을 주처리 대상으로 한다.
전열교환기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 전열교환기는 에너지 절약기기로 중앙공조시스템이나 공장 등의 환기에너지 회수방식에 많이 이용된다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비과] | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 배열회수에 이용되는 배기는 원칙적으로 주방 및 보일러의 배기가스를 이용한다. | D | 현열과 잠열을 동시에 교환한다. | 공기조화용 송풍량이 비교적 많은 곳에서 유리하다. | 열회수율이 좋고, 고온측 및 저온측 유체의 누설이 없는 것을 사용한다. | 배열회수에 이용되는 배기는 원칙적으로 주방 및 보일러의 배기가스를 이용한다.
내경 50[mm]인 파이프내로 2[m/s]의 속도로 온수가 흐르고 있다. 배관길이 20[m]에 대한 직관부 마찰손실은? (단, 관 마찰계수는 0.02이다.) |  | 0.02 X ( 20 / 0.05 ) X { 22/ ( 2 X 9.8 ) } = 1.6 mAq[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비과] | 0.38 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 1.6[maq] | A | 1.6[maq] | 1.9[maq] | 2.7[maq] | 3.2[maq]
다음 중 시간지연(time-lag)현상과 가장 관계가 깊은 것은? |  | 구조체의 열용량이 클수록 시간지연 현상으로 피크로드는 감소하게 된다.[해설작성자 : 기기모링] | 0.43 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 열용량 | B | 습도 | 열용량 | 일사량 | 열관류율
공기조화기 내의 가습이나 감습 장치에 엘리미네이터(eliminator)를 설치하는 가장 주된 목적은? |  |  | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 분무수가 밖으로 나가는 것을 방지하기 위하여 | D | 폐열을 회수하기 위하여 | 분진 등을 정화하기 위하여 | 내부의 청소 및 점검을 위하여 | 분무수가 밖으로 나가는 것을 방지하기 위하여
화장실, 부엌 및 욕실 등과 같이 부압을 유지해야 하는 공간에 적용되는 환기 방식은? |  | 제3종 환기 ( 흡출식 ) : 자연급기와 배기팬의 조합으로 실내는 부압이 되며 주로 화장실, 욕실, 조리장 등의 환기에 사용.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비과] | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 제3종 환기 | C | 제1종 환기 | 제2종 환기 | 제3종 환기 | 자연환기
냉동기를 냉각 목적으로 할 경우의 성적계수를 COPC, 히트펌프로 사용될 경우의 성적계수를 COPH 라할 때, 다음 식 중 옳은 것은? |  | 히트펌프 성적계수 : COPн = COPс + 1[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비과] | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | coph = copc + 1 | D | coph = copc | coph = 1/copc | coph = copc - 1 | coph = copc + 1
다음 공기의 성질 중 가열했을 때 변하지 않는 것은? |  | 가열 시 건구온도 상승, 습구온도 상승, 절대습도 일정, 상대습도는 감소한다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비과] | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 절대습도 | C | 건구온도 | 습구온도 | 절대습도 | 상대습도
다음의 냉방부하 중 현열부하만 발생하는 것은? |  | ① 인체의 발생열량 : 현열부하 + 잠열부하② 유리로부터의 취득열량 : 현열부하③ 극간풍에 의한 취득열량 : 현열부하 + 잠열부하④ 실내 기구로부터의 발생열량 : 현열부하 + 잠열부하[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비과] | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 유리로부터의 취득열량 | B | 인체의 발생열량 | 유리로부터의 취득열량 | 극간풍에 의한 취득열량 | 실내 기구로부터의 발생열량
다음 중 습공기선도상에 나타나 있지 않은 것은? |  | 습공기선도의 구성요소 : 건구온도, 습구온도, 상대습도, 절대습도, 수증기 분압, 엔탈피, 비체적, 열수분비, 노점온도, 현열비선[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비과] | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 엔트로피 | C | 현열비 | 엔탈피 | 엔트로피 | 수증기분압
문화 및 집회시설 중 공연장의 관람석과 접하는 복도의 유효너비는 최소 얼마 이상이어야 하는가? (단, 당해 층의 바닥면적의 합계가 700[m2]인 경우) |  | 500m2 미만 : 1.5 m 이상500m2 이상 1000m2 미만 : 1.8 m 이상1000m2 이상 : 2.4 m 이상[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1.8[m] | B | 1.5[m] | 1.8[m] | 2.4[m] | 2.7[m]
특정소방대상물이 숙박시설인 경우, 자동화재탐지설비를 설치하여야 하는 연면적 기준은? |  |  | 0.52 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 600[m2] 이상 | A | 600[m2] 이상 | 1,000[m2] 이상 | 1,500[m2] 이상 | 2,000[m2] 이상
건축물의 냉방설비에 대한 설치 및 설계기준상 다음과 같이 정의되는 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2015년03월08일-063.png |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 2차측 설비 | B | 1차측 설비 | 2차측 설비 | 부분축냉설비 | 전체축냉설비
재해예방, 소방시설 설치 ‧ 유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령에 따른 피난층의 정의로 옳은 것은? |  |  | 0.83 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 곧바로 지상으로 갈 수 있는 출입구가 있는 층 | C | 지상 1층 | 지하와 지상이 연결되는 통로가 있는 층 | 곧바로 지상으로 갈 수 있는 출입구가 있는 층 | 곧바로 무창층으로 갈 수 있는 직통계단이 있는 층
판매시설로서 해당 용도로 사용되는 부분의 바닥면적의 합계가 최소 얼마 이상인 경우 연결살수설비를 설치하여야 하는가? |  |  | 0.4 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1,000[m2] | B | 500[m2] | 1,000[m2] | 2,000[m2] | 3,000[m2]
철골조로서 피복두께와 상관없이 내화구조로 인정되는 것은? |  |  | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 계단 | A | 계단 | 기둥 | 바닥 | 내력벽
가스∙급수∙ 배수∙ 환기설비를 설치하는 경우 건축기계설비기술사 또는 공조냉동기계술사의 협력을 받아야하는 대상 건축물에 속하지 않는 것은? |  | 업무시설인 경우 3,000m2[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.54 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 업무시설로서 해당 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 2,000[m2]인 건축물 | D | 아파트 | 연립주택 | 숙박시설로서 해당 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 2,000[m2]인 건축물 | 업무시설로서 해당 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 2,000[m2]인 건축물
다음의 옥상광장 등의 설치에 관한 기준 내용 중( ) 안에 들어갈 수 없는 건축물의 용도는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2015년03월08일-068.png |  | 0.56 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 의료시설 | B | 종교시설 | 의료시설 | 장례식장 | 판매시설
다음은 비상용승강기 승강장의 구조에 관한 기준 내용이다. ( ) 안에 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2015년03월08일-069.png |  | 0.79 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 6[m2] | C | 4[m2] | 5[m2] | 6[m2] | 8[m2]
다음의 병원에 설치하여야 하는 승용승강기의 최소 대수는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2015년03월08일-070.png | 2 + [ { ( 2500 X 6 ) - 3000 } / 2000 ] = 8대[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 8대 | C | 4대 | 5대 | 8대 | 9대
건축물의 에너지절약 설계기준에 따른 건축부분의 권장사항으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 거실의 층고 및 반자 높이는 실의 용도와 기능에 지장을 주지 않는 범위 내에서 가능한 높게 한다 | D | 외벽 부위는 외단열로 시공한다. | 건물의 창호는 가능한 작게 설계하고, 특히 열손실이 많은 북측의 창면적은 최소화한다. | 건축물은 대지의 향, 일조 및 주풍향 등을 고려하여 배치하며, 남향 또는 남동향 배치를 한다. | 거실의 층고 및 반자 높이는 실의 용도와 기능에 지장을 주지 않는 범위 내에서 가능한 높게 한다
다음의 특정 소방대상물의 소방시설 설치의 면제기준과 관련된 내용 중 ( ) 안에 적합한 설비는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2015년03월08일-072.png |  | 0.85 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 물분무등소화설비 | D | 피난설비 | 비상경보설비 | 옥외소화전설비 | 물분무등소화설비
환기∙난방 또는 냉방시설의 풍도가 방화구획을 관통하는 경우에 그 관통부분 또는 이에 근접한 부분에 설치하는 댐퍼는 철재로서 철판의 두께가 최소 얼마 이상이어야 하는가? |  |  | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1.5[mm] | B | 1[mm] | 1.5[mm] | 2[mm] | 2.5[mm]
온수온돌의 구성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 채움층 : 온돌구조의 높이 조정, 차음성능 향상, 보조적인 단일 기능 등을 위하여 배관층과 단일층 사이 완충재 등을 설치하는 층[해설작성자 : 화이팅!] | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 채움층이란 온수온돌의 배관층에서 방출되는 열이 바탕층 아래로 손실되는 것을 방지하기 위하여 배관층과 바탕층 사이에 단열재를 설치하는 층을 말한다. | D | 바탕층이란 온돌이 설치되는 건축물의 최하층 또는 중간층의 바닥을 말한다. | 배관층이란 단열층 또는 채움층 위에 방열관을 설치하는 층을 말한다. | 마감층이란 배관층 위에 시멘트, 모르타르, 미장 등을 설치하거나 마루재, 장판 등 최종 마감재를 설치하는 층을 말한다. | 채움층이란 온수온돌의 배관층에서 방출되는 열이 바탕층 아래로 손실되는 것을 방지하기 위하여 배관층과 바탕층 사이에 단열재를 설치하는 층을 말한다.
건축법령상 다음과 같이 정의되는 용어는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2015년03월08일-075.png |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 발코니 | C | 복도 | 테라스 | 발코니 | 부속용도
다음 중 방화구조에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 시멘트모르타르위에 타일을 붙인 것으로서 그 두께의 합계가 2[cm]인 것 | D | 심벽에 흙으로 맞벽치기한 것 | 철망모르타르로서 그 바름 두께가 2[cm]인 것 | 석고판위에 회반죽을 바른 것으로서 그 두께의 합계가 2.5[cm]인 것 | 시멘트모르타르위에 타일을 붙인 것으로서 그 두께의 합계가 2[cm]인 것
건축물의 에너지절약 설계기준에 따른 단열재의 두께는 지역별로 다르게 적용된다. 다음 중 중부지역에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 대전광역시 | B | 경기도 | 대전광역시 | 경상북도 청송군 | 충청남도 천안시
다음은 지하층과 피난층 사이의 개방공간 설치와 관련된 기준 내용이다. ( ) 안에 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2015년03월08일-078.png |  | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 3,000[m2] | C | 1,000[m2] | 2,000[m2] | 3,000[m2] | 4,000[m2]
다음의 소방시설 중 경보설비에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 무선통신보조설비 | B | 누전경보기 | 무선통신보조설비 | 자동화재탐지설비 | 자동화재속보설비
방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치하여야 하는 특정소방대상물에 속하지 않는 것은? (단, 층수가 10층인 경우) |  |  | 0.79 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2015-03-08 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 업무시설 | A | 업무시설 | 숙박시설 | 의료시설 중 종합병원 | 방송통신시설 중 방송국
공동주택의 단면 형식에 의한 분류에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 홀형 | A | 홀형 | 플랫형 | 스킵형 | 메조넷형
한식 주택의 지역별 평면 형태로 옳은 것은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 개성지방 -‘ㄱ’자형 | D | 황해지방 -‘田’자형 | 함경, 평안지방 -‘ㄷ’자형 | 서울지방 -‘ㅡ’자형 | 개성지방 -‘ㄱ’자형
주택 계획 시 대지 선정의 자연적 조건에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.91 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 구배는 1/5정도이고 동향일 것 | D | 일조 및 통풍이 양호할 것 | 지반이 견고하고 배수가 용이할 것 | 소음 및 공해 등이 없는 곳일 것 | 구배는 1/5정도이고 동향일 것
지능형 빌딩(intelligent building)의 주요 특성으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 복합건축 | B | 빌딩 자동화 | 복합건축 | 사무자동화 | 정보통신
경제성을 고려한 철근콘크리트 보 설계시 고려해야 할 사항으로 옳은 것은? |  |  | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 보의 춤을 크게 한다. | A | 보의 춤을 크게 한다. | 보의 폭을 크게 한다. | 단면을 줄이고 주근을 많이 사용한다. | 동일 철근량일 때는 직경이 큰 것을 사용한다.
아파트의 평면형식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.83 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 중복도형은 프라이버시가 양호하나 부지 이용률이 낮다. | C | 계단실형은 프라이버시의 침해가 적다. | 편복도형은 각 호의 통풍 및 채광이 비교적 양호하다. | 중복도형은 프라이버시가 양호하나 부지 이용률이 낮다. | 집중형은 복도부분의 환기와 채광이 좋지 않다.
철골보에서 수평 또는 수직 스티프너를 사용하는 목적과 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.49 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 플랜지를 보강하기 위해서 | A | 플랜지를 보강하기 위해서 | 웨브 플레이트의 좌굴을 방지하기 위해서 | 하중점의 보강을 위해서 | 휨 및 압축좌굴을 방지하기 위해서
철근콘크리트 계단의 종류로 옳지 않은 것은? |  | 클링커타일은 계단 끝부분에 부착하는 미끄럼 방지하는 부속임[해설작성자 : 시험10일전] | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 클링커타일 계단 | B | 슬래브식 계단 | 클링커타일 계단 | 계단보식 계단 | 돌출보식 계단
철근콘크리트구조의 보에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 양단고정보의 주근은 양단부에서는 하부에, 중앙부에서는 상부에 더 많이 배근한다. | D | 지지점이 벽돌, 블록 등에 일체로 되어 있지 않고 얹혀 있는 보를 단순보라 한다. | 주요한 보는 압축측에도 철근을 배근하도록 한다. | 바닥판의 일부가 보의 일부로 간주될 때 이를 t형보라 한다. | 양단고정보의 주근은 양단부에서는 하부에, 중앙부에서는 상부에 더 많이 배근한다.
호텔 객실 계획에서 1개실 크기의 표준으로 가장 큰 것은? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 스위트 더블룸 | D | 싱글룸 | 더블룸 | 트윈룸 | 스위트 더블룸
건축모듈의 사용방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.81 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 건물의 평면, 높이는 2[m](30[cm])의 배수가 되게 한다. | C | 창호의 치수는 문틀과 벽사이의 줄눈 중심간의 치수가 모듈치수에 적합해야 한다. | 조립식 건물은 각 조립부재의 줄눈 중심간의 거리가 모듈치수에 일치해야 한다. | 건물의 평면, 높이는 2[m](30[cm])의 배수가 되게 한다. | 모든 모듈상의 치수는 공칭치수를 말한다.
15층인 중소형아파트를 시공할 때 현재 가장 많이 적용되는 구조 방식은? |  |  | 0.92 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 내력벽식 구조 | A | 내력벽식 구조 | 가구식 구조 | 현수 구조 | 박판 구조
철근콘크리트 벽체에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 벽체는 가로철근 → 세로 철근[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 벽체는 연속주열로 설계되므로 주로 가로철근이 주근이 된다. | C | 지하실 벽과 엘리베이터 벽으로 많이 사용된다. | 지하실 벽은 토압에 의한 휨을 받는다. | 벽체는 연속주열로 설계되므로 주로 가로철근이 주근이 된다. | 철근콘크리트 벽체의 종류에는 장막벽, 칸막이벽, 내진벽 등이 있다.
초등학교 계획에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.88 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 교사의 배치계획에서 분산병렬형은 소규모 부지에 적합하나 구조계획이 복잡하다. | C | 교사는 대지조건과 경제조건이 허용하는 한 저층화하는 것이 좋다. | 저학년은 될 수 있으면 1층에 있게 하며 교문에 근접시킨다. | 교사의 배치계획에서 분산병렬형은 소규모 부지에 적합하나 구조계획이 복잡하다. | 저학년의 경우는 종합교실형의 학교운영방식이 장려된다.
도심지에 위치하는 초등학교의 대지조건으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.91 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 간선도로 및 상업지역에 가까운 곳 | D | 통학권의 중심에 가까운 곳 | 일조 및 배수가 좋은 곳 | 공해가 없는 곳 | 간선도로 및 상업지역에 가까운 곳
병원건축의 병동부에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.89 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 간호사 대기소는 계단, 엘리베이터로부터 떨어진 독립된 배치가 좋다. | D | 간호단위의 병상수는 약 30~40개로 한다. | 간호사의 보행거리는 25[m] 이내가 되도록 한다. | 병실의 종류는 1인실, 2인실, 4인실, 6인실 등을 적절히 배분한다. | 간호사 대기소는 계단, 엘리베이터로부터 떨어진 독립된 배치가 좋다.
도서관 계획에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.84 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 도서관 이용자에게 가장 편리한 열람제도는 폐가식이다. | A | 도서관 이용자에게 가장 편리한 열람제도는 폐가식이다. | 서고의 위치는 도서를 가능한 신속하게 이용자에게 전달해 줄 수 있는 것을 목표로 결정한다. | 도서와 가까운 위치에서 연구를 할 수 있도록 캐럴(carrel)을 설치한다. | 도서관의 미래 증축을 고려하여 구조계획에 반영한다.
호텔의 평면계획에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 리조트 호텔은 부지의 제한으로 대지경계선에 따라 모양이 결정되기 쉬우나 시티 호텔은 자유로운 형태로 디자인 할 수 있다. | D | 호텔의 기능적 분류에 의하면 관리부분, 공공부분, 숙박부분으로 나눌 수 있다. | 숙박부분은 호텔의 가장 중요한 부분으로 이에 의해 호텔의 형태가 결정된다. | 레지덴셜호텔의 객실은 여유 있고 쾌적함을 주어야하며 공공부분은 충분한 면적을 할당해야 한다. | 리조트 호텔은 부지의 제한으로 대지경계선에 따라 모양이 결정되기 쉬우나 시티 호텔은 자유로운 형태로 디자인 할 수 있다.
소규모 건축물에 적용되는 조적식구조의 내력벽에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 내력벽으로 둘러싸인 바닥면적의 합계는 80제곱미터 이하가 되게한다[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 내력벽으로 둘러싸인 바닥면적의 합계는 100m2 이하가 되도록 한다. | B | 평면 전체에 균형 있게 배치하도록 한다. | 내력벽으로 둘러싸인 바닥면적의 합계는 100m2 이하가 되도록 한다. | 보강철근은 굵은 것을 조금 넣는 것보다 가는 철근을 많이 사용하는 것이 좋다. | 상층과 하층의 내력벽은 수직으로 같은 위치에 배치 하는 것이 좋다.
양수량 2[m3/min], 전양정 26[m]의 양수펌프용 전동기의 소요동력은? (단, 펌프의 효율은 65%, 여유율은15%로 한다.) |  |  | 0.44 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 15[kw] | D | 7.5[kw] | 10[kw] | 12[kw] | 15[kw]
증기가열식 급탕설비에서 시간당 1,500[L]의 급탕을 10[℃]에서 60[℃]로 가열할 경우, 열교환기에서 발생하는 응축수량[kg/h]은? (단, 사용증기의 증발잠열은 2,268[kJ/kg], 물의 비열은 4.2[J/kg∙K]이다.)(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.) |  | 아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]물의 비열이 J/kg.K 를 kJ/kg/.K로 수정해야 될거 같습니다[관리자 입니다.다른 문제집 확인 가능한분 계시면 확인 부탁 드립니다.신고시 출판사명까지 기제 부탁 드립니다.] | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 138.89 | B | 18.0 | 138.89 | 193.25 | 16,200
다음 중 기구의 최저필요압력이 가장 낮은 것은? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 일반수전 | B | 샤워 | 일반수전 | 대변기 세정밸브 | 스톨형 소변기 세정밸브
최상층에서 배수수직관을 그대로 연장시켜 사용하는 통기관은? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 신정통기관 | C | 공용통기관 | 도피통기관 | 신정통기관 | 결합통기관
옥내의 배수수평주관 끝에 부착하여 공공하수관으로부터의 유해가사 유입을 방지하는 트랩은? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | u트랩 | B | p트랩 | u트랩 | s트랩 | 벨트랩
유량조절용으로 주로 사용되는 밸브는? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 글로브 밸브 | A | 글로브 밸브 | 게이트 밸브 | 체크 밸브 | 감압 밸브
물의 경도에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 경도의 단위는 [ppm] 등이 사용된다. | B | 경도가 높은 물을 연수라고 한다. | 경도의 단위는 [ppm] 등이 사용된다. | 경수는 빗물, 지표수 등이 해당된다. | 영구경도는 어떠한 방법으로도 제거할 수 없다.
통기수직관이 없는 방식으로 배수수평지관에서 유입하는 배수에 선회력을 주어 통기를 위한 공기 코어를 유지하도록 하여 하나의 관으로 배수와 통기를 겸하는 통기방식은? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 섹스티아 방식 | A | 섹스티아 방식 | 각개통기 방식 | 소벤트 방식 | 회로통기 방식
BOD에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.85 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 생물화학적 산소요구량을 말한다. | A | 생물화학적 산소요구량을 말한다. | 화학적 산소요구량을 말한다. | 오수 중에 떠있는 부유물질을 말한다. | 수중의 염소이온의 양을 말한다.
급탕설비에서 각층에서의 지관수가 많은 경우, 온수순환량을 균일하게 하기 위한 배관방법은? |  |  | 0.79 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 역환수방식 | B | 수평배관방식 | 역환수방식 | 각개입상방식 | 각개입하방식
다음의 급수방식 중 수질오염의 가능성이 가장 적은 것은? |  |  | 0.89 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수도직결방식 | A | 수도직결방식 | 고가수조방식 | 압력수조방식 | 펌프직송방식
배관재에 요구되는 성능과 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 용융점이 낮아야 한다. | B | 내식성이 커야 한다. | 용융점이 낮아야 한다. | 가공이 용이해야 한다. | 관내의 마찰저항값이 적어야 한다.
옥외소화전설비의 호스접결구는 특정소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 호스접결구까지의 수평거리가 최대 얼마 이하가 되도록 설치하여야 하는가? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 40[m] | A | 40[m] | 50[m] | 60[m] | 70[m]
가스의 연소성을 표시하는 것은? |  |  | 0.81 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 웨베지수 | A | 웨베지수 | 비열비 | 거버너 | 단열지수
수도 본관에서 6[m]의 높이에 있는 샤워기에 급수하는데 필요한 수도본관 내의 최저압력은? (단, 배관 내의 마찰손실수두는 3[mAq]로 한다.) |  | 아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]60kpa + 30kpa = 90kpa 2번 아닌가요?[해설작성자 : 황선비][오류신고 반론]수도 본관압력= 수전높이 환산압력 + 배관손실수두 + 수전압력 대변기(세정벨브), 샤워 +.+0.07MpaP=3+6+7=16m = 160kpa 답은 3번[해설작성자 : 핵심] | 0.47 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 160[kpa] | C | 60[kpa] | 90[kpa] | 160[kpa] | 190[kpa]
급수배관에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배관이 벽이나 바닥을 관통할 때는 관의 수리 및 교체 등을 위하여 슬리브를 설치한다. | B | 배관 내에 생기는 공기를 배출하기 위해서 공기실을 설치한다. | 배관이 벽이나 바닥을 관통할 때는 관의 수리 및 교체 등을 위하여 슬리브를 설치한다. | 대규모 건물의 급수주관이나 급수지관의 관경을 결정할 때는 주로 관균등표가 이용된다. | 급수관은 수리시에 관 속의 물을 완전히 뺄 수 있도록 기울기를 주어야 하며, 일반적으로 하향기울기로 한다.
스프링클러설비의 화재안전기준에서 다음과 같이 정의되는 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2014년09월20일-037.png |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 건식스프링클러헤드 | A | 건식스프링클러헤드 | 습식스프링클러헤드 | 개방형스프링클러헤드 | 폐쇄형스프링클러헤드
세정밸브식 대변기에 연결되는 급수관의 최소 관경은? |  |  | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 25[mm] | C | 15[mm] | 20[mm] | 25[mm] | 32[mm]
통기관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.49 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 간접배수계통 및 특수통기계통의 통기관은 통기헤더에 접속하여 설치한다. | C | 습통기관은 통기와 배수의 역할을 함께하는 통기관이다. | 각개통기관의 관경은 그것이 접속되는 배수관 관경의 1/2 이상으로 한다. | 간접배수계통 및 특수통기계통의 통기관은 통기헤더에 접속하여 설치한다. | 지붕을 관통하는 통기관은 지붕으로부터 150[mm] 이상 입상하여 대기 중에 개구한다.
온도 20[℃], 길이 100[m]인 동관에 온수가 흘러 60[℃]가 되었을 때, 동관의 팽창된 길이는 얼마인가? (단, 동관의 선팽창계수는 0.171×10-4/℃이다.) |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 68.4[mm] | B | 34.2[mm] | 68.4[mm] | 136.8[mm] | 171[mm]
보일러의 출력표시 방법 중 난방부하와 급탕부하를 합한 용량으로 표시하는 것은? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 정미출력 | B | 상용출력 | 정미출력 | 정격출력 | 과부하출력
습공기를 가열하였을 때 상태량이 변하지 않는 것은? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 절대습도 | B | 엔탈피 | 절대습도 | 상대습도 | 습구온도
온도변화에 의한 배관의 수축이나 팽창량을 흡수하기 위해 사용되는 신축이음쇠에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 플랜지형 | D | 벨로즈형 | 슬리브형 | 루프형 | 플랜지형
어느 송풍기의 회전수가 750[rpm]일 때 송풍량이 100 [m3/min], 축동력이 1.5[kW], 송풍기 전압이 400[Pa]이다. 이 송풍기의 회전수를 900[rpm]으로 변화시켰을 때 전압은 얼마로 되는가? |  | 400 X ( 900 / 750 )2 = 576 Pa[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.52 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 576[pa] | B | 400[pa] | 576[pa] | 711.1[pa] | 941.1[pa]
냉동기의 압축기에서 토출된 고온 ㆍ 고압의 냉매증기는 응축기에서 방열하고 액화된다. 이 때 방열되는 응축열로 물이나 공기를 가열하여 난방에 이용하는 장치는? |  |  | 0.61 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 열펌프 | A | 열펌프 | 냉각탑 | 빙축열조 | 팬코일 유닛
증기트랩에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 상향 버킷 트랩은 적용압력의 범위가 넓지만 공기의 배출은 곤란하다[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.49 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 상향 버킷 트랩은 적용압력의 범위가 좁지만 공기의 배출이 용이하다. | C | 플로트 트랩은 응축수를 연속으로 배출시킬 수 있다. | 바이메탈 트랩은 과열증기에도 사용할 수 있으나 반응시간이 길다. | 상향 버킷 트랩은 적용압력의 범위가 좁지만 공기의 배출이 용이하다. | 벨로즈 트랩은 온도조절식 트랩으로 초기 가동시에 공기 배출능력이 좋다.
덕트에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 저항이 작은 부속 사용[해설작성자 : 초보] | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 분기는 저항이 큰 부속을 우선적으로 사용하는 것을 원칙으로 한다. | B | 덕트의 분기가 복잡한 경우에는 급기 챔버를 설치한다. | 분기는 저항이 큰 부속을 우선적으로 사용하는 것을 원칙으로 한다. | 주 덕트의 주요 분기점, 송풍기 출구 측에는 풍량조절댐퍼를 설치한다. | 장방형 덕트의 분기 ㆍ 합류 방식은 원칙적으로 분할 삽입 방식으로 한다.
열이 이동하는 형식 중 전도에 관한 설명으로 가장 알맞은 것은? |  | 1. 액체 → 고체2. 유체의 흐름에 의해서 열이 이동되는것 → 대류3. 열에너지가 전자파의 형태로 물체로부터 방출되는 현상 → 복사[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 물체에 온도차가 있을 때 열이 온도가 높은 곳에서 낮은 곳으로 그 물체를 통하여 이동되는 현상이다. | D | 순수한 열전도는 액체 내에서만 발생한다. | 유체의 흐름에 의해서 열이 이동되는 것을 총칭한다. | 열에너지가 전자파의 형태로 물체로부터 방출되는 현상이다. | 물체에 온도차가 있을 때 열이 온도가 높은 곳에서 낮은 곳으로 그 물체를 통하여 이동되는 현상이다.
다음 중 유리로부터의 일사에 의한 취득열량 계산시 고려할 사항과 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 상당외기온도차 | D | 유리의 두께 | 유리창의 범위 | 창의 유리 면적 | 상당외기온도차
공조부하에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.49 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 최대열부하는 공조기부하에 펌프 및 배관 등의 열부하를 더한 것으로 냉동기나 보일러 용량을 결정하는데 이용된다. | C | 공조기부하는 공기 냉각기나 가열기 등에서 처리해야 할 열부하를 말한다. | 현열부하는 공기의 건구온도를 변화시키기 위하여 가열 또는 냉각하는 열부하를 말한다. | 최대열부하는 공조기부하에 펌프 및 배관 등의 열부하를 더한 것으로 냉동기나 보일러 용량을 결정하는데 이용된다. | 외기부하는 환기를 위해 외기를 공조기로 도입하여 실내의 온∙습도 상태까지 냉각∙감습하거나, 가열∙가습하는데 필요한 열량을 말한다.
실내외의 온도차에 의한 공기의 밀도차가 원동력이 되는 환기는? |  |  | 0.81 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 중력환기 | B | 풍력환기 | 중력환기 | 기계환기 | 동력환기
습공기의 상태변화 성분을 절대습도 변화량에 대한 전열량의 변화량 비율로 나타낸 것은? |  |  | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 열수분비 | D | 현열비 | 포화도 | 비체적 | 열수분비
덕트 내의 전압이 360[Pa], 정압이 120[Pa]인 경우 덕트 내의 풍속은 약 얼마인가? (단, 공기의 밀도는 1.2[kg/m3]이다.) |  | 360 - 120 = 240 Pa√ ( 2 X 240 ) / 1.2 = 20 m/s[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 20[m/s] | C | 10[m/s] | 15[m/s] | 20[m/s] | 25[m/s]
외기 CO2농도는 350[ppm]이며, 실내 CO2의 허용농도를 1,000[ppm]으로 할 때, 호흡시의 1인당 CO2 배출량이 0.02[m3/h]일 경우 1인당 요구되는 필요 환기량은? |  | ( 1 X 0.02 ) / ( 1000 - 350 ) X 10^6 = 30.77 m3/h·인[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 30.8[m3/h ㆍ 인] | C | 24.9[m3/h ㆍ 인] | 27.5[m3/h ㆍ 인] | 30.8[m3/h ㆍ 인] | 35.6[m3/h ㆍ 인]
냉각탑을 송풍방식에 따라 구분할 경우, 팬이 냉각탑의 공기 출구 측에 위치해 있는 것은? |  |  | 0.43 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 흡입식 | B | 압입식 | 흡입식 | 대향류형 | 직교류형
다음의 공기조화방식 중 전공기 방식이 아닌 것은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 팬코일 유닛 방식 | D | 2중 덕트 방식 | 단일 덕트 방식 | 멀티존 유닛 방식 | 팬코일 유닛 방식
흡수식 냉동기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 단효용 흡수식 냉동기의 발생기는 고온발생기와 저온 발생기로 구성되어 있다. | D | 증발기, 흡수기, 발생기, 응축기 등으로 구성되어 있다. | 기계적 에너지가 아닌 열에너지에 의해 냉동효과를 얻는다. | 냉방용의 흡수식 냉동기는 물과 브롬화리튬(libr)의 혼합용액을 사용한다. | 단효용 흡수식 냉동기의 발생기는 고온발생기와 저온 발생기로 구성되어 있다.
보일러에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 입형보일러는 사용압력이 높아 규모가 큰 건물에 주로 사용된다. | A | 입형보일러는 사용압력이 높아 규모가 큰 건물에 주로 사용된다. | 노통 연관보일러는 보유수면이 넓어서 급수용량 제어가 용이하다. | 관류보일러는 수관보일러와 같이 수관으로 되어 있으나 드럼이 없다. | 수관보일러는 대형 건물 또는 병원이나 호텔 등과 같이 고압증기를 다량 사용하는 곳이나 지역난방 등에 사용된다.
공기조화방식 중 변풍량 방식에 사용되는 변풍량 유닛에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 슬롯형은 송풍덕트 내의 정압제어가 필요 없고, 유닛의 소음 발생이 적다. | C | 바이패스형은 천장 내의 조명으로 인한 발생열을 제거할 수 있다. | 유인형은 고압의 송풍기가 필요하고 실내의 오염물 제거 성능이 낮다. | 슬롯형은 송풍덕트 내의 정압제어가 필요 없고, 유닛의 소음 발생이 적다. | 바이패스형은 송풍동력의 절감이 어렵고, 덕트 계통의 증설이나 개설에 대한 적응성이 적다.
다음 중 난방용 온수배관 설계 순서에 있어서 가장 먼저 이루어져야 하는 작업은? |  |  | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 난방부하 계산 | B | 배관경 결정 | 난방부하 계산 | 온수순환펌프 결정 | 각 구간별 온수 순환량 산출
6층 이상의 거실면적의 합계가 3,000[m2] 인 경우 설치하여야 하는 승용승강기의 최소 대수가 2대인 건축물의 용도에 속하지 않는 것은? (단, 8인승 승강기의 경우) |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 업무시설 | B | 판매시설 | 업무시설 | 의료시설 | 문화 및 집회시설 중 공연장
다음은 무창층에 관한 기준 내용이다. 밑줄 친 요건에 속하지 않는 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2014년09월20일-062.png | 크기는 지름 50cm 이상의 원이 내접할 수 있는 크기일 것[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 크기는 지름 50[cm] 이상의 원이 외접할 수 있는 크기일 것 | C | 도로 또는 차량이 진입할 수 있는 빈터를 향할 것 | 내부 또는 외부에서 쉽게 부수거나 열 수 있을 것 | 크기는 지름 50[cm] 이상의 원이 외접할 수 있는 크기일 것 | 해당 층의 바닥면으로부터 개구부 밑부분까지의 높이 가 1.2[m] 이내일 것
다음은 건축법령에 따른 지하층의 정의 내용이다. ( ) 안에 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2014년09월20일-063.png |  | 0.83 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 1/2 | C | 1/4 | 1/3 | 1/2 | 2/3
건축물의 냉방설비에 대한 설치 및 설계기준상 포접 합물(Clathrate)이나 공융염(Eutectic Salt) 등의 상변 물질을 심야시간에 냉각시켜 동결한 후 그 밖의 시간에 이를 녹여 냉방에 이용하는 냉방설비로 정의되는 것은? |  |  | 0.54 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 잠열축열식 냉방설비 | D | 빙축열식 냉방설비 | 수축열식 냉방설비 | 물질축열식 냉방설비 | 잠열축열식 냉방설비
건축물을 건축하는 경우 해당 건축물의 설계자가 국토교통부령으로 정하는 구조기준 등에 따라 그 구조의 안전을 확인하여야 하는 대상 건축물에 속하는 것은? |  | 아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]보기가 잘못되어 있습니다.위 보기 일경우 2,4번이 정답입니다.실제 출제되었던 2번 보기는연면적 100m2입니다.[해설작성자 : 최네이도][오류신고 반론]문제 오류가 아닙니다 ■구조기준 등에 따라 그 구조의 안전을 확인하여야 하는 대상 건축물■ 1. 높이가 13[m]인 건축물 2. 층수가 3층인 건축물 3. 처마높이가 9[m]인 건축물 4. 기둥과 기둥 사이의 거리가 10[m]인 건축물 [해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 기둥과 기둥 사이의 거리가 10[m]인 건축물 | D | 높이가 12[m]인 건축물 | 층수가 2층인 건축물 | 처마높이가 8[m]인 건축물 | 기둥과 기둥 사이의 거리가 10[m]인 건축물
문화 및 집회시설 중 공연장의 개별관람석의 바닥면적이 1,200[m2] 인 경우, 이 개별관람석의 출구는 최소 몇 개소 이상 설치하여야 하는가? (단, 각 출구의 유효너비가 1.8[m]인 경우) |  | ( 1200 / 100 ) X 0.6 = 7.2 m7.2 / 1.8 = 4 개소[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 4개소 | C | 2개소 | 3개소 | 4개소 | 5개소
건축물의 에너지절약 설계기준에 따른 건축부분의 권장사항으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.83 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 외벽 부위는 내단열로 시공한다. | A | 외벽 부위는 내단열로 시공한다. | 공동주택은 인동간격을 넓게 하여 저층부의 일사 수 열량을 증대시킨다. | 건물의 창호는 가능한 작게 설계하고, 특히 열손실이 많은 북측의 창면적은 최소화한다. | 건축물의 체적에 대한 외피면적의 비 또는 연면적에 대한 외피면적의 비는 가능한 작게 한다.
피뢰설비를 설치하여야 하는 대상 건축물의 높이 기준은? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 20[m] 이상 | D | 10[m] 이상 | 12[m] 이상 | 15[m] 이상 | 20[m] 이상
다음은 숙박시설이 있는 특정소방대상물의 수용인원산정 방법에 관한 기준 내용이다. ( ) 안에 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2014년09월20일-069.png |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 3[m2] | C | 1.2[m2] | 1.9[m2] | 3[m2] | 4.6[m2]
건축법령상 초고층 건축물의 정의로 옳은 것은? |  | 고층 건축물 - 30층 이상이거나 높이가 120m 이상초고층 건축물 - 50층 이상이거나 높이가 200m 이상[해설작성자 : ㅎㅇㅌ] | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 층수가 50층 이상이거나 높이가 200[m]이상인 건축물 | D | 층수가 30층 이상이거나 높이가 90[m]이상인 건축물 | 층수가 30층 이상이거나 높이가 120[m]이상인 건축물 | 층수가 50층 이상이거나 높이가 150[m]이상인 건축물 | 층수가 50층 이상이거나 높이가 200[m]이상인 건축물
건축물의 출입구에 설치하는 회전문은 계단이나 에스컬레이터로부터 최소 얼마 이상의 거리를 두어야 하는가? |  |  | 0.87 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 2[m] | C | 1[m] | 1.5[m] | 2[m] | 2.5[m]
건축물의 거실에 국토교통부령으로 정하는 기준에 따라 배연설비를 하여야 하는 대상 건축물에 속하지 않는 것은? (단, 6층 이상의 건축물로서, 피난층이 아닌 경우) |  |  | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 아파트 | A | 아파트 | 숙박시설 | 판매시설 | 업무시설
공동주택과 오피스텔의 난방설비를 개별난방방식으로 하는 경우에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 전기보일러를 사용하는 경우, 보일러실의 윗부분에는 면적이 0.5[m2] 이상인 환기창을 설치할 것 | C | 보일러는 거실 외의 곳에 설치할 것 | 보일러의 연도는 내화구조로서 공동연도로 설치할 것 | 전기보일러를 사용하는 경우, 보일러실의 윗부분에는 면적이 0.5[m2] 이상인 환기창을 설치할 것 | 오피스텔의 경우에는 난방구획마다 내화구조로 된 벽∙바닥과 갑종방화문으로 된 출입문으로 구획할 것
다음의 소방시설 중 소화활동설비에 속하는 것은? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 비상콘센트설비 | D | 소화수조 | 공기호흡기 | 비상방송설비 | 비상콘센트설비
다음은 신축하는 100세대 이상의 공동주택에 설치하는 기계환기설비에 관한 기준 내용이다. ( ) 안에 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2014년09월20일-075.png |  | 0.85 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 0.5회 | B | 0.3회 | 0.5회 | 0.7회 | 1.2회
다음은 건축물의 에너지절약 설계기준에 따른 건축 부문의 권장사항이다. ( ) 안에 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2014년09월20일-076.png | 환기 및 통풍가능에 대한 내용은 1/20채광에 대한 내용은 1/10답은 1/10이 맞습니다[해설작성자 : comcbt.com 이용자]아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]위의 해설은 맞는데 답 선정에 오류가 있는것 같습니다.즉 환기.통풍의 경우 바닥면적의 1/20 이어야 하므로, 문제에서 '환기를 위해 개폐 가능한 창부의 면적'을 물었으니 답은 당연히 1/20 이 되어야 맞는것 같습니다.[해설작성자 : 독학맨] | 0.46 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 1/10 | B | 1/5 | 1/10 | 1/15 | 1/20
자동화재탐지설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물에 속하지 않는 것은? |  | 연면적이 600[m2]인 업무시설 → 연면적이 1,000[m2][해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 연면적이 600[m2]인 업무시설 | B | 연면적이 600[m2]인 의료시설 | 연면적이 600[m2]인 업무시설 | 연면적이 1,000[m2]인 판매시설 | 연면적이 2,000[m2]인 교육연구시설
소방안전관리자를 두어야 하는 특급 소방안전관리대상물의 층수 기준은? (단, 지하층 포함) |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 30층 이상 | C | 10층 이상 | 20층 이상 | 30층 이상 | 40층 이상
건축허가신청에 필요한 설계도서 중 평면도에 표시하여야 할 사항에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.83 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 공개공지 및 조경계획 | B | 승강기의 위치 | 공개공지 및 조경계획 | 기둥 ㆍ 벽 ㆍ 창문 등의 위치 | 방화구획 및 방화문의 위치
다음은 비상경보설비 또는 단독경보형 감지기의 설치 면제에 관한 기준 내용이다. ( ) 안에 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2014년09월20일-080.png |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-09-20 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 자동화재탐지설비 | C | 비상방송설비 | 스프링클러설비 | 자동화재탐지설비 | 자동화재속보설비
공동주택의 평면형식 중 편복도형에 대한 설명으로 맞지 않은 것은 무엇인가? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 계단실형에 비해 통행부 면적이 작아서 건물의 이용도가 높다. | A | 계단실형에 비해 통행부 면적이 작아서 건물의 이용도가 높다. | 각호의 통풍 및 채광이 양호하다. | 공용복도에 있어서는 프라이버시가 침해되기 쉽다. | 고층에서는 개방형 복도에 안정감을 갖도록 설계하여야 한다.
사무소 건축의 최상층을 2중 천장으로 하는 이유 중 가장 중요한 것은? |  |  | 0.84 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 단열과 옥상 슬래브의 경사 확보 | A | 단열과 옥상 슬래브의 경사 확보 | 최상층으로의 직사일광 유입 차단 | 외부공간으로부터의 소음 차단 | 최상층에서의 외부 조망 확보
철골구조에서 웨브 플레이트의 두께가 춤에 비해 작을 경우 작용하는 하중에 의해 좌굴이 발생하는데 이러한 좌굴방지를 위하여 설치하는 부재를 무엇이라하는가? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 스티프너(stiffener) | B | 플랜지(flange) | 스티프너(stiffener) | 쉐어커넥터(shear connector) | 플레이트 거더(plate girder)
상점의 진열장 배치와 고객동선이 굴절 곡선으로 대면판매와 측면판매의 조합에 의해서 이루어진다. 이것은 주로 양품코너, 모자코너, 안경코너, 문방구코너 등에서 사용되는데 이것을 무엇이라 하는가? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 굴절배열형 | C | 직렬배열형 | 환상배열형 | 굴절배열형 | 복합형
학교 운영방식 중 종합교실형(U형)에 대한 설명이 아닌 것은? |  |  | 0.88 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 초등학교 고학년에 가장 권장할 만한 형식이다. | A | 초등학교 고학년에 가장 권장할 만한 형식이다. | 교실수와 학급수는 일치한다. | 학급의 이동이 전혀 없고 가정적이다. | 각 학급은 각 교실내에서 모든 교과를 행한다.
주택의 거실을 계획할 경우에 고려해야 할 사항 중 맞지 않은 것은? |  |  | 0.83 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 거실이 통로가 되도록 배치시키는 것이 동성배치 상 합리적이다. | B | 정원이나 원경을 전망하기 좋으며 안정된 분위기를 느낄 수 있는 실내구성이 되도록 한다. | 거실이 통로가 되도록 배치시키는 것이 동성배치 상 합리적이다. | 일반적으로 넓이는 1인당 최소한 4~6m2 정도가 적당하다. | 거실의 한쪽 벽면만 다른 실과 접속시키고 나머지 3면을 확보하면 우수한 거실이 될 수 있다.
학교건축에 대한 설명 중 맞지 않은 것은 무엇인가? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 초등학교에서 출입구를 고학년과 저학년으로 분리하지 않아야 한다. | B | 주차장의 배치는 학교 깊숙이 끌어들이지 않아야 한다. | 초등학교에서 출입구를 고학년과 저학년으로 분리하지 않아야 한다. | 관리부분의 배치는 학생들의 동선을 피하고 중앙에 가까운 위치가 좋다. | 초등학교의 교사는 대지조건과 경제조건이 허용하는 한 저층화하여야 한다.
보강 콘크리트 블록조에 대한 설명 중 맞지 않는 것은 무엇인가? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 철근은 가는 것은 여러 개 쓰는 것보다 굵은 것을 적게 쓰는 것이 좋다. | A | 철근은 가는 것은 여러 개 쓰는 것보다 굵은 것을 적게 쓰는 것이 좋다. | 내력벽은 통줄눈으로 쌓는다. | 내력벽의 두께는 15cm 이상으로 한다. | 벽 상부에는 테두리보를 설치한다.
사무소 건축의 기준층 높이를 좌우하는 조건에 영향을 미치지 않는 것은? |  |  | 0.84 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 엘리베이터의 대수 | C | 에어 컨디셔닝 | 사무소의 안 깊이 | 엘리베이터의 대수 | 건물의 높이제한과 층수
상점의 판매형식 중 대면판매에 대한 설명이 아닌 것은? |  |  | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 상품의 충동적 구매와 선택이 용이하다. | D | 상품에 대한 설명을 하기에 편하다. | 판매원이 정위치를 정하기가 용이하다. | 진열면적이 감소된다. | 상품의 충동적 구매와 선택이 용이하다.
창호의 종류에 따른 기호 표시로 맞지 않는 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2014년05월25일-011.png |  | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 1 | 알루미늄합금제 창 : | D | 강철제 장 : | 목제 문 : | 강철제 셔터 : | 알루미늄합금제 창 :
벽돌벽면에 발생하는 균열의 원인에 가장 영향이 적은 것은? |  |  | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 과다한 벽량 | D | 기초의 부동침하 | 내력벽의 불균형 배치 | 벽돌 및 모르타르의 강도 부족 | 과다한 벽량
호텔의 각 부분을 기능적으로 분류할 때 맞지 않는 것은? |  |  | 0.84 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 설비부분 | A | 설비부분 | 숙박부분 | 공용, 사교부분 | 관리부분
조적구조의 벽돌벽에 장식적으로 구멍을 내어 쌓는 방식은? |  |  | 0.88 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 영롱쌓기 | B | 엇모쌓기 | 영롱쌓기 | 공간쌓기 | 마구리쌓기
음식점 건축의 서비스 형식에 따른 종류의 연결이 맞는 것은? |  |  | 0.89 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 카운터 서비스형(counter service) - 스낵바 | B | 테이블 서비스형(table service) - 드라이브인 레스토랑 | 카운터 서비스형(counter service) - 스낵바 | 셀프 서비스형(self service) - 중국요리 음식점 | 객실 서비스형(room service) - 푸드코트
다음 중 기초파기 공법에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 웰 포인트 공법(well-point method) | A | 웰 포인트 공법(well-point method) | 오픈 컷 공법(open cut method) | 트렌치 컷 공법(trench cut method) | 아일랜드 공법(island method)
공동주택의 단위주거 단면구성에 관한 설명 중 맞지 않은 것은 무엇인가? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 메조넷형(maisonette type)은 통로를 상층과 하층에 배치하므로, 유효면적이 감소한다. | C | 플랫형(flat type)은 주거단위가 동일층에 한하여 구성되며, 각층에 통로나 엘리베이터를 설치한다. | 스킵형(skip floor tyle)은 주거단위의 단면을 단층형과 복층형에서 동일층으로 하지 않는 형식이다. | 메조넷형(maisonette type)은 통로를 상층과 하층에 배치하므로, 유효면적이 감소한다. | 트리플렉스형(triplex type)은 하나의 주거단위가 3층형으로 구성되어 프라이버시 확보율이 높다.
목재의 함수율이 일정할 때 섬유방향에 평행한 방향의 강도가 가장 큰 것은 무엇인가? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 인장강도 | C | 휨강도 | 전단강도 | 인장강도 | 압축강도
철근콘크리트 단순보의 늑근 배근에 관한 설명이다. 맞는 것은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 보의 양단에 이를수록 많이 넣는다. | A | 보의 양단에 이를수록 많이 넣는다. | 보의 중앙에 이를수록 많이 넣는다. | 보에서 휨모멘트가 가장 큰 곳에 많이 넣는다. | 보의 전단면에 항상 동일한 간격으로 배근한다.
도서관 계획에 대한 설명으로 맞지 않는 것은 무엇인가? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 폐가식 서고가 많은 보존목적의 대규모 도서관의 경우, 서고와 열람 · 사무부분이 일체구조로 구성되는 것이 유리하다. | B | 모듈러 시스템을 도입한다. | 폐가식 서고가 많은 보존목적의 대규모 도서관의 경우, 서고와 열람 · 사무부분이 일체구조로 구성되는 것이 유리하다. | 도서관은 지역 사회의 중심으로 이용이 편리한 곳에 배치한다. | 서고는 다소 어두운 곳이 보존상 유리하다.
내경 50mm인 급수관에 물이 1.5m/ sec로 흐르고 있다. 유량은 얼마인가? |  | ( 3.14 / 4 ) X 0.052X 1.5 X 60 = 0.177 m3/ min = 177 L/min[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 약 177 l/min | B | 약 152 l/min | 약 177 l/min | 약 194 l/min | 약 212 l/min
가압송수장치에서 폐쇄형스프링클러헤드까지 배관 내에 항상 물이 가압되어 있다가 화재로 인한 열로 폐쇄형스프링클러헤드가 개방되면 배관 내에 유수가 발생하여 습식유수검지장치가 작동하게 되는 스프링클러설비를 무엇이라 하는가? |  | 습식은 배관 내에 항상 물이 가압되있고,준비작동식은 배관 내에 공기가 가압되어 있다[해설작성자 : GTTFG ] | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 습식 스프링클러설비 | A | 습식 스프링클러설비 | 건식 스프링클러설비 | 준비작동식 스프링클러설비 | 일제살수식 스프링클러설비
사이펀 볼텍스식 대변기에 관한 설명으로 맞지 않은 것은 무엇인가? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 공기의 혼입이 많아 세정시 소음이 크다. | B | 탱크와 변기 일체형이다. | 공기의 혼입이 많아 세정시 소음이 크다. | 진공브레이커를 설치하여 역류를 방지하고 있다. | 세정수의 와류 작용과 함께 사이펀 작용을 발생시켜 오물을 배출한다.
중앙식 급탕방식 중 간접가열식에 관한 설명으로 맞지 않은 것은 무엇인가? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 고압보일러를 설치하여야 한다. | A | 고압보일러를 설치하여야 한다. | 직접가열식에 비해 열효율이 떨어진다. | 저탕조내에 가열코일이 설치되어 있다. | 가열 보일러는 난방용 보일러와 겸용할 수 있다.
생물화학적 오수처리방법 중 생물막법에서 사용되는 접촉재가 갖추어야 할 조건이 아닌 것은? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 점성이 클 것 | A | 점성이 클 것 | 비표면적이 클 것 | 생물막이 부착되기 쉬울 것 | 생물막에 의한 폐쇄가 어려울 것
물의 경도에 관한 설명으로 맞지 않은 것은 무엇인가? |  |  | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 일반적으로 지표수는 경수, 지하수는 연수로 간주한다. | B | 경도의 표시는 도(度) 또는 ppm이 사용된다. | 일반적으로 지표수는 경수, 지하수는 연수로 간주한다. | 연수는 쉽게 비누거품을 일으키지만, 음료용으로는 적합하지 않다. | 물 속에 녹아있는 칼슘, 마그네슘 등의 염류의 양을 탄산칼슘의 농도로 환산하여 나타낸 것이다.
위생기구에 관한 설명으로 맞지 않은 것은 무엇인가? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 위생기구의 오버플로관은 기구트랩의 유출 측에 접속하여야 한다. | A | 위생기구의 오버플로관은 기구트랩의 유출 측에 접속하여야 한다. | 위생기구에는 배수관이나 이음쇠 등의 연결부에 청소용 소제구를 설치한다. | 벽 또는 바닥에 접촉되는 위생기구의 접합부는 합성수지제 방수제로 막거나 방수처리를 한다. | 오버플로 기능을 내장한 기구는 오버플로에서 넘친 물이 배수경로에 잔류하지 않는 구조로 한다.
급수 배관에 관한 설명으로 맞지 않은 것은 무엇인가? |  |  | 0.83 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급수관과 배수관을 매설하는 경우, 급수관은 배수관 아래에 매설한다. | A | 급수관과 배수관을 매설하는 경우, 급수관은 배수관 아래에 매설한다. | 수평배관의 공기가 모일 수 있는 부분에는 공기빼기 밸브를 설치한다. | 수평배관은 상향 급수배관 방식의 경우, 진행방향에 따라 올라가는 기울기로 한다. | 수직배관에는 체크 밸브를 설치하여 유동 · 정지시의 역류에너지의 작용을 분산한다.
배수설비에 관한 설명으로 맞는 것은 ? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배수계통은 원칙적으로 중력에 의해 옥외로 배출하도록 한다. | A | 배수계통은 원칙적으로 중력에 의해 옥외로 배출하도록 한다. | 고온의 배수는 원칙적으로 60℃ 미만으로 냉각한 후 배수한다. | 건물 내에서는 피트 내 배관은 피하고 가급적 지중배관으로 한다. | 엘리베이터 샤프트에 배수 배관을 설치하는 것이 공간 활용상 바람직하다.
유량이 18m3/h, 전양정이 50m인 펌프의 축동력은 얼마인가? (단, 펌프의 효율은 45%이다.) |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 5.4 kw | B | 2.4 kw | 5.4 kw | 7.8 kw | 9.7 kw
동관의 이음방법으로 맞지 않은 것은 무엇인가? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 프레스이음 | C | 연납땜 | 플랜지이음 | 프레스이음 | 플래어이음
통기관의 최소관경에 대한 설명 중 맞지 않은 것은 무엇인가? |  | 통기관의 최소관경은 32mm[해설작성자 : hifive] | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 통기관의 최소관경은 45mm로 한다. | A | 통기관의 최소관경은 45mm로 한다. | 신정통기관의 관경은 배수수직관의 관경보다 작게 해서는 안된다. | 각개통기관의 관경은 그것이 접속되는 배수관 관경의 1/2 이상으로 한다. | 결합통기관의 관경은 통기수직관과 배수수직관 중 작은 쪽 관경 이상으로 한다.
배수입상관의 통기에 관한 설명으로 맞지 않은 것은 무엇인가? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 여러 개의 통기관을 입상관 상부 끝에서 공동 헤더로 연결하여 한 곳에서 대기에 개방해서는 안된다. | C | 5개 이상의 횡지관이 있는 배수입상관에는 통기입상관을 설치한다. | 위생배관의 통기관은 위생배관 통기 이외 다른 목적으로 사용해서는 안된다. | 여러 개의 통기관을 입상관 상부 끝에서 공동 헤더로 연결하여 한 곳에서 대기에 개방해서는 안된다. | 10개 이상의 횡지관이 있는 배수입상관에는 입상관 상부에서 10개의 지관마다 도피통기관을 설치한다.
옥내소화전설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물에서 옥내소화전이 각 층마다 6개씩 설치되어 있다. 옥내소화전 설비의 수원의 저수량은 최소 확보수량은?(2021년 04월 01일 개정된 규정 적용됨) |  | [2021년 04월 01일 개정된 규정]옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102)제4조(수원) ① 옥내소화전설비의 수원은 그 저수량이 옥내소화전의 설치개수가 가장 많은 층의 설치개수(2개 이상 설치된 경우에는 2개)에 2.6m^3(호스릴옥내소화전설비를 포함한다)를 곱한 양 이상이 되도록 하여야 한다. <개정 2021. 4. 1.>위 법령과 같이 최대 기준개수가 2개로 변경되었기 때문에 2.6 * 2 를 하여 5.2가 정답이 됩니다. | 0.47 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 5.2m3 | A | 5.2m3 | 13m3 | 14m3 | 15.6m3
급탕설비에 관한 설명으로 맞지 않은 것은 무엇인가? |  |  | 0.81 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 동시 사용율이 높은 건물은 가열기 능력을 작게 하고 저탕탱크를 크게 하여야 한다. | C | 배관은 적정한 압력손실 상태에서 피크시를 충족시킬 수 있어야 한다. | 냉수, 온수를 혼합사용 해도 압력차에 의한 온도변화가 없도록 하여야 한다. | 동시 사용율이 높은 건물은 가열기 능력을 작게 하고 저탕탱크를 크게 하여야 한다. | 밀폐형 급탕시스템에는 온도상승에 의한 압력을 도피시킬 수 있는 팽창탱크 등의 장치를 설치한다.
급수방식 중 고가탱크 방식에 관한 설명으로 맞는 것은? |  |  | 0.84 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급수압력이 일정하다. | A | 급수압력이 일정하다. | 대규모의 급수 수요에 대응이 불가능하다. | 저수조가 없으므로 단수시에 급수할 수 없다. | 위생성 및 유지 · 관리 측면에서 가장 바람직한 방식이다.
급탕용 팽창탱크에 관한 설명으로 맞지 않은 것은 무엇인가? |  |  | 0.47 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 개방식 팽창탱크는 급탕 보급탱크와 겸용할 수 없다. | A | 개방식 팽창탱크는 급탕 보급탱크와 겸용할 수 없다. | 온수의 가열팽창에 의한 과잉을 방지하기 위해 설치한다. | 밀폐식 팽창탱크를 사용하는 경우, 안전밸브를 설치할 필요가 있다. | 급수방식이 압력탱크방식이나 펌프직송방식의 중앙식 급탕설비의 경우에는 밀폐식 팽창탱크가 사용된다.
다음의 배수 트랩 중 사이폰식 트랩으로 볼 수 있는 것은? |  |  | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | u 트랩 | A | u 트랩 | 벨 트랩 | 드럼 트랩 | 보틀 트랩
도시가스는 압력에 따라 고압, 중압, 저압으로 구분할 수 있다. 고압의 기준은? (단, 게이지압력) |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 1mpa 이상 | C | 10kpa 이상 | 0.1 mpa이상 | 1mpa 이상 | 10mpa 이상
다음의 급수 배관에 관한 설명 중 ( )안을 채우면? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2014년05월25일-040.png |  | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 1 | ㉠ 진공방지밸브, ㉡ 공기빼기밸브 | D | ㉠ 배수밸브, ㉡ 지수밸브 | ㉠ 공기빼기밸브, ㉡ 배수밸브 | ㉠ 배수밸브, ㉡ 진공방지밸브 | ㉠ 진공방지밸브, ㉡ 공기빼기밸브
건구온도 30℃, 엔탈피 63kJ/kg인 습공기 3200m3/h를 바이패스팩터 0. 18인 냉각코일로 냉각감습하는 경우 냉각되는 전열량은 얼마인가? (단, 습공기의 밀도는 1.2kg/m3, 냉각코일의 표면온도는 10℃, 10℃ 포화습공기의 엔탈피는 29.4kJ/kg 이다.) |  | 0.18 X ( 63 - 29.4 ) + 29.4 = 35.45 kJ/kg1.2 X 3200 X ( 63 - 35.45 ) = 105800 kJ/h = 29.4 kW[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 약 29.4 kw | B | 약 20.2 kw | 약 29.4 kw | 약 32.8 kw | 약 38.4 kw
증기코일의 배관법에 관한 설명으로 맞지 않은 것은 무엇인가? |  | 응축수가 발생하는 곳에는 중력으로 응축수가 환수되도록 하향구배를 한다[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 응축수가 발생하는 곳에는 상향구배를 한다. | B | 각 코일에는 별개의 트랩을 설치한다. | 응축수가 발생하는 곳에는 상향구배를 한다. | 코일을 쉽게 뗴어 낼 수 있는 곳에 플랜지를 접속한다. | 증기의 횡주관으로부터 지관의 분기는 횡주관의 윗부분에서 한다.
공기여과기용 에어필터의 선정시 고려사항에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 필터의 중량 | B | 압력손실 | 필터의 중량 | 분진포집 효율 | 적용분진 입자경
설계 외기조건을 선정하기 위한 위험률(TAC)에 관한 설명으로 맞지 않은 것은 무엇인가? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 위험률을 크게 잡으면 장치용량도 커진다. | A | 위험률을 크게 잡으면 장치용량도 커진다. | 요구조건이 엄격한 건물일수록 위험률은 작게 한다. | 위험률 5%는 위험률 2.5% 보다 설계외기 기준 온도를 벗어나는 시간이 2배이다. | 위험률은 난방 또는 냉방기간의 총 시간에 대한 온도 출현 빈도분포로부터 구한다.
수관보일러에 관한 설명으로 맞지 않은 것은 무엇인가? |  |  | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 사용압력이 연관식보다 낮다. | B | 연관식보다 설치면적이 넓다. | 사용압력이 연관식보다 낮다. | 예열시간이 짧고 효율이 좋다. | 부하변동에 대한 추종성이 높다.
공조용 감습장치 중 여름철 일반적으로 주택에서 사용하는 룸에어컨의 감습방법으로 맞는 것은? |  |  | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 냉각 감습 | A | 냉각 감습 | 압축 감습 | 흡수식 감습 | 흡착식 감습
다음과 같은 특징을 갖는 축류형 취출구는 무엇인가? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2014년05월25일-047.png |  | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 노즐형 | A | 노즐형 | 웨이형 | 브리즈 라인형 | 아네모스탯형
냉각탑에서 입구수온을 tw1, 출구수온을 tw2, 입구공기의 습구온도 t1, 출구공기의 습구온도 t2라 할 때 레인지(Range)란 무엇을 말하는가? |  | Range = 입구 수온 - 출구 수온Approach = 출구 수온 - 입구공기의 습구온도[해설작성자 : ㅎㅇㅌ] | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | tw1-tw2 | D | tw1-t1 | tw1-t2 | tw2-t2 | tw1-tw2
난방시 옆방과의 온도차가 5℃일 때 벽체면적 20m를 통해 이동되는 관류열량을 계산하면? (단, 벽체의 열관류율은 0.5W/m2‧K 이다.) |  |  | 0.47 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 50w | D | 25w/m2 | 25w | 50w/m2 | 50w
배관회로 방식에 관한 설명으로 맞는 것은 무엇인가? |  |  | 0.43 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 직접환수식은 배관 스페이스가 적으나 유량의 균등한 배분이 어려운 방식이다. | C | 밀폐회로방식은 개방회로방식에 비해 배관부식이 심하다. | 역환수방식에서는 밸브를 사용하여 유량을 균일하게 조절하는 방식이다. | 직접환수식은 배관 스페이스가 적으나 유량의 균등한 배분이 어려운 방식이다. | 건식환수방식은 보일러 기준수면보다 낮은 위치에 환수 주관을 설치하는 방식이다.
공기조화방식 중 팬코일 유닛방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은 무엇인가? |  |  | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 개별제어가 불가능하므로 부하특성이 다른 여러 개의 실이나 존이 있는 건물에 적용하기가 곤란하다. | D | 각 실제 수배관으로 인한 누수의 우려가 있다. | 팬코일 유닛 내에 있는 팬으로부터의 소음이 있다. | 유닛을 창문 밑에 설치하면 콜드 드래프트(cold draft)를 줄일 수 있다. | 개별제어가 불가능하므로 부하특성이 다른 여러 개의 실이나 존이 있는 건물에 적용하기가 곤란하다.
고층 건물에서 외부의 압력과 실내의 압력이 동일한 위치는 어디인가? (단, 외부 풍속 v=0 m/s로 가정한다.) |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 중간층 | B | 최하층 | 중간층 | 최상층 | 모든 층
덕트 설계시 고려사항에 포함되지 않는 것은? |  |  | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 덕트 내의 흐르는 공기의 습도 | D | 덕트 소음 | 덕트로부터의 열손실 | 공기의 흐름에 대한 마찰 저항 | 덕트 내의 흐르는 공기의 습도
공기조화 부하계산의 목적에 관한 설명으로 맞지 않은 것은 무엇인가? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 건물의 위치와 방향에 따른 풍속을 구하기 위해 | B | 실내의 부하상태를 알기 위해 | 건물의 위치와 방향에 따른 풍속을 구하기 위해 | 실내에 송풍하는 공기의 양과 송풍온도를 결정하기 위해 | 냉동기, 보일러, 냉수펌프, 온수펌프, 공기조화기 등 기기의 용량을 구하기 위해
다음 중 스케일이 보일러에 미치는 영향과 관계없는 것은? |  |  | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 워터 햄머(water hammer)를 일으킨다. | B | 보일러의 전열면이 과열된다. | 워터 햄머(water hammer)를 일으킨다. | 열의 전달을 방해하여 보일러 효율을 저하시킨다. | 보일러의 철판이나 관 등을 부식시키는 원인이 된다.
실용적 6000m3, 재실자 450명인 강당이 있다. 실내 온도를 20℃로 하기 위한 필요 환기량은 얼마인가? (단, 환기온도 15℃, 재실자 1인당의 발열량 80W, 실의 손실열량 4000W, 공기의 밀도 1.2kg/m3, 공기의 정압비열 1.01kJ./kg·K 이다.) |  | [ { ( 450 X 80 ) - 4000 } X 3.6 ] / { 1.2 X 1.01 X ( 20 - 15 ) } = 19010 m3/ h[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.41 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 19010m3/h | A | 19010m3/h | 21642m3/h | 25624m3/h | 28422m3/h
공기세정기의 분무수 온도 tw, 입구공기의 건구온도 t1, 습구온도 t1′, 노점온도 t1″일 때 상태변화에 관한 설명으로 맞지 않은 것은 무엇인가? |  | t1′＜tw＜t1일 때 냉각가습[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | t1′＜tw＜t1일 때 가열가습 | D | tw＜t1″일 때 냉각감습 | tw＞t1일 때 가열가습 | tw=t1′일 때 열가습 | t1′＜tw＜t1일 때 가열가습
보일러 주변배관에 하트포트 접속법을 사용하는 이유는 무엇인가? |  |  | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 보일러의 안전수면유지 | C | 보일러의 압력초과방지 | 보일러의 일정압력유지 | 보일러의 안전수면유지 | 보일러의 스케일 발생 방지
다음 중 습공기 선도 상에서 나타나지 않는 것은? |  | 습공기 선도상에서는 비열은 알 수 없다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 비열 | A | 비열 | 엔탈피 | 노점온도 | 수증기분압
흡수식 냉동기에 관한 설명으로 맞지 않은 것은? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 소음, 진동이 크다. | A | 소음, 진동이 크다. | 냉각탑 등 장치 용량이 크다. | 증기 또는 고온수를 열원으로 하므로 사용전력량이 적다. | 진공으로 운전되므로 고압가스 취급법의 적용을 받지 않는다.
다음은 건축물의 에너지절약 설계기준에 따른 용어의 정의이다.( )안에 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2014년05월25일-061.png |  | 0.84 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 60% | C | 40% | 50% | 60% | 70%
제연설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물이 아닌 것은? |  | 공항시설의 휴게시설로서 무창층의 바닥면적이 1000m2 이상[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.52 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 공항시설의 휴게시설로서 무창층의 바닥면적이 800m2인 것 | C | 지하가(터널은 제외)로서 연면적이 1000m2인 것 | 문화 및 집회시설로서 무대부의 바닥면적이 300m2인 것 | 공항시설의 휴게시설로서 무창층의 바닥면적이 800m2인 것 | 지하층에 설치된 근린생활시설로서 해당 용도로 사용되는 바닥면적의 합계가 1200m2인 것
다음 중 방염대상물품이 아닌 것은? |  | 두께가 2mm 미만인 벽지류로서 종이벽지를 제외한 것[해설작성자 : ㅇㅇ] | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 두께가 3mm인 벽지류 | C | 전시용 합판 | 암막-무대막 | 두께가 3mm인 벽지류 | 창문에 설치하는 커튼류
상수도소화용수설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 연면적 기준은 얼마인가? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 5000m2 이상 | C | 1000m2 이상 | 3000m2 이상 | 5000m2 이상 | 10000m2이상
건축법령에 따른 용어의 정의로 맞지 않은 것은? |  |  | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 대수선이란 건축물의 노후화를 억제하거나 기능 향상 등을 위하여 일부 증축하는 행위를 말한다. | C | 준초고층 건축물이란 고층건축물 중 초고층 건축물이 아닌 것을 말한다. | 건축이란 건축물을 신축-증축-개축-재축하거나 건축물을 이전하는 것을 말한다. | 대수선이란 건축물의 노후화를 억제하거나 기능 향상 등을 위하여 일부 증축하는 행위를 말한다. | 지하층이란 건축물의 바닥이 지표면 아래에 있는 층으로서 바닥에서 지표면까지 평균 높이가 해당 층 높이의 2분의 1이상인 것을 말한다.
건축물의 거실에 국토교통부령으로 정하는 기준에 따라 배연설비를 하여야 하는 대상 건축물이 아닌 것은? (단, 6층 이상인 건축물로서 피난층이 아닌 경우) |  |  | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 공동주택 | D | 종교시설 | 판매시설 | 의료시설 | 공동주택
건축물에 설치하는 굴뚝의 옥상 돌출부는 지붕면으로부터의 수직거리를 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가? |  |  | 0.79 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1.0m | B | 0.5m | 1.0m | 1.2m | 1.5m
문화 및 집회시설 중 공연장의 용도에 쓰이는 건축물의 관람석에 설치하는 반자의 높이는 최소 얼마 이상이어야 하는가? (단, 관람석의 바닥면적은 300m2이며, 기계환기장치를 설치하지 않는 경우) |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 4m | D | 2.1m | 2.7m | 3.5m | 4m
다음은 무창층에 관한 용어의 정의이다. 밑줄 친 요건에 해당하지 않는 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2014년05월25일-069.png |  | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 내부 또는 외부에서 쉽게 파괴할 수 없을 것 | A | 내부 또는 외부에서 쉽게 파괴할 수 없을 것 | 도로 또는 차량이 진입할 수 있는 빈터를 향할 것 | 크기는 지름 50cm 이상의 원이 내접할 수 있는 크기일 것 | 해당 층의 바닥면으로부터 개구부 밑부분까지의 높이가 1.2m 이내일 것
건축법령상 시-군-구에 두는 건축위원회의 심의 사항이 아닌 것은? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 건축물의 건축등과 관련된 분쟁의 조정 또는 재정에 관한 사항 | C | 건축선의 지정에 관한 사항 | 층수가 16층인 건축물의 건축에 관한 사항 | 건축물의 건축등과 관련된 분쟁의 조정 또는 재정에 관한 사항 | 판매시설로서 해당 용도에 쓰는 바닥면적의 합계가 5000m2인 건축물의 건축에 관한 사항
배연설비의 설치에 관한 기준 내용으로 맞지 않은 것은? |  | 2개 → 1개소 이상 배연창[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 건축물에 방화구획이 설치된 경우에는 그 구획마다 최소 2개소 이상의 배연창을 설치하여야 한다. | C | 배연창의 유효면적은 1m2 이상이어야 한다. | 배연구는 예비전원에 의하여 열 수 있도록 하여야 한다. | 건축물에 방화구획이 설치된 경우에는 그 구획마다 최소 2개소 이상의 배연창을 설치하여야 한다. | 배연구는 연기감지기 또는 열감지기에 의하여 자동으로 열 수 있는 구조로 하되, 손으로도 열고 닫을 수 있도록 하여야한다.
비상용승강기의 승강장 및 승강로의 구조에 관한 기준 내용으로 맞지 않은 것은? |  | 비상용승강기의 승강로 1대에 대하여 6제곱미터 이상[해설작성자 : hifive] | 0.84 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 승강장의 바닥면적은 비상용승강기 1대에 대하여 최소 5m2 이상으로 할 것 | C | 채광이 되는 창문이 있거나 예비전원에 의한 조명설비를 할 것 | 벽 및 반자가 실내에 접하는 부분의 마감재료는 불연재료로 할 것 | 승강장의 바닥면적은 비상용승강기 1대에 대하여 최소 5m2 이상으로 할 것 | 승강장은 각 층의 내부와 연결될 수 있도록 하되, 그 출입구(승강로의 출입구는 제외)에는 갑종방화문을 설치할 것
소방시설 설치-유지 및 안전관리에 관한 법률에 따른 소방시설의 종류에 맞지 않는 것은? |  |  | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 방화설비 | D | 소화설비 | 피난설비 | 경보설비 | 방화설비
다음 중 6층 이상의 거실면적의 합계가 6000m2 인 경우, 설치하여야 하는 승용승강기의 최소 대수가 가장 많은 건축물의 용도는? (단, 8인승 승용승강기인 경우) |  |  | 0.79 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 의료시설 | A | 의료시설 | 공동주택 | 업무시설 | 문화 및 집회시설 중 전시장
건축물을 건축하는 경우 국토교통부령으로 정하는 구조기준 등에 따라 그 구조의 안전을 확인하여야 하는 대상 건축물이 아닌 것은? |  | 1. 층수가 3층인 건축물 2. 높이가 13m인 건축물 3. 처마높이가 9m인 건축물 4. 기둥과 기둥 사이의 거리가 10m 인 건축물 [해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 기둥과 기둥 사이의 거리가 9m 인 건축물 | D | 층수가 3층인 건축물 | 높이가 14m인 건축물 | 처마높이가 9m인 건축물 | 기둥과 기둥 사이의 거리가 9m 인 건축물
건축물의 에너지절약 설계기준에 따른 건축부문의 권장사항으로 맞지 않은 것은 무엇인가? |  | 태양열 유입에 의한 냉방부하 저감을 위하여 태양열 차폐장치를 설치한다.[해설작성자 : 지나가는 이] | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 태양열 유입에 의한 냉방부하 저감을 위하여 태양열 유입 유도장치를 설치한다. | B | 공동주택은 인동간격을 넓게 하여 저층부의 일사 수열량을 증대시킨다. | 태양열 유입에 의한 냉방부하 저감을 위하여 태양열 유입 유도장치를 설치한다. | 건축물의 체적에 대한 외피면적의 비 또는 연면적에 대한 외피면적의 비는 가능한 작게 한다. | 발코니 확장을 하는 공동주택이나 c창호면적이 큰 건물에는 단열성이 우수한 로이(low-e) 복층창이나 삼중창 이상의 단열성능을 갖는 창호를 설치한다.
다음은 건축물의 냉방설비에 대한 설치 및 설계기준에 따른 축열률의 정의는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2014년05월25일-077.png |  | 0.84 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 연중 최대냉방부하를 갖는 날 | B | 연중 최소냉방부하를 갖는 날 | 연중 최대냉방부하를 갖는 날 | 연중 최소냉방부하를 갖는 달 | 연중 최대냉방부하를 갖는 달
다음은 피난계단의 설치에 관한 기준은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2014년05월25일-078.png | 건축물(갓복도식 공동주택 제외)이 11층(공동주택은 16층)이상으로부터 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단.[해설작성자 : 지나가는이] | 0.52 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 16층 | C | 6층 | 11층 | 16층 | 21층
건축법령상 제 1종 근린생활시설이 아닌 것은? |  | 일반음식점은 제2종 근린생활시설에 포함된다.[해설작성자 : 지나가는 이] | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 일반음식점 | C | 치과의원 | 변전소 | 일반음식점 | 공중화장실
비상조명등을 설치하여야 하는 특정소방대상물의 층수 및 연면적 기준을 나타내면? |  | 비상조면등 설치 대상1. 지하층을 포함하는 층수가 5층 이상인 건축물로서 연면적 3000m2 이상인 것2. 지하층 또는 무창층의 바닥면적이 450m2이상인 경우에는 그 지하층 또는 무창층3. 지하가 중 터널의 길이가 500m 이상[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-05-25 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 지하층을 포함하는 층수가 5층 이상인 건축물로서 연면적 3000m2 이상인 것 | B | 지하층을 포함하는 층수가 5층 이상인 건축물로서 연면적 2000m2 이상인 것 | 지하층을 포함하는 층수가 5층 이상인 건축물로서 연면적 3000m2 이상인 것 | 지하층을 포함하는 층수가 3층 이상인 건축물로서 연면적 2000m2이상인 것 | 지하층을 포함하는 층수가 3층 이상인 건축물로서 연면적 3000m2 이상인 것
병원의 기능에 따라 건물의 배치가 집중식으로 되는 요인에 해당되지 않는 것은? |  | 관리의 편리성과 시설비 절감 및 고층화에 따른 도시지역에 적합한 집중식과 장애자 특수 시설의 수용과는 관련 없음 | 0.85 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 장애자 특수 시설의 수용 | C | 부지의 협소화 | 종합진찰의 기능 구성 | 장애자 특수 시설의 수용 | 건축의 설비와 구조의 발달
학교의 교사 배치 유형 중 분산 병렬형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 일조 통풍등 균등구조계획이 간단하고 규격형의 이용도 편리건물 사이 놀이터와 정원이 생겨 생활환경이 좋아짐 | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 좁은 대지에 적합하다. | A | 좁은 대지에 적합하다. | 일조, 통풍 등 교실의 환경 조건이 균등하다. | 구조계획이 간단하다. | 편복도로 할 경우 복도 면적이 커지고 단조로워 유기적인 구성을 취하기가 어렵다.
무량판 구조(flat slab)의 장점이 아닌 것은? |  | 슬래브의 두께가 두꺼워지므로 구조체의 자중이 크다 | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 구조체의 자중이 가볍다. | D | 실내 이용률이 높다. | 충고를 줄일 수 있다. | 공사비가 저렴하다. | 구조체의 자중이 가볍다.
사무소건축에 있어서 기준층의 층고 결정과 가장 관계가 먼 것은? |  | 기준층의 층고 결정과 엘리베이터의 대수와는 관계가없음 | 0.93 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 엘리베이터의 대수 | C | 건물의 높이제한과 층수 | 채광 | 엘리베이터의 대수 | 냉난방설비의 덕트
사무소 건축에서 코어시스템(core system)을 채용하는 이유로 옳지 않은 것은? |  | 코어시스템과 독립성 보장과는 관계가 없다 | 0.87 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 독립성 보장 | A | 독립성 보장 | 구조적 이점 | 설비비 절약 | 사용상 편리
상점 건축에서 진열창(show window)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  | 진열창 흐림은 결로에 의해 발생하는 것으로 환기 또는 창대 밑에 난방장치를 하여 내 외부의 온도차를 적게 하여 방지할 수 있다 | 0.84 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 진열창의 흐림 방지를 위해 진열창의 외기가 통하지 않도록 한다. | C | 진열창 내부 조명은 전반조명과 국부조명을 사용한다. | 진열창의 바닥 높이는 시계, 귀금속 등의 경우 높게 한다. | 진열창의 흐림 방지를 위해 진열창의 외기가 통하지 않도록 한다. | 진열창의 반사 방지를 위해 진열창 내의 밝기를 외부보다 더 밝게 한다.
일조계획에서 인동간격 결정에 요구되는 최소 일조 시간은? |  | 태양고도가 가장 낮은 동지를 기준으로 해서 하루 4시간 이상 일조 시간을 유지해야 한다 | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 4시간 | C | 1시간 | 2시간 | 4시간 | 6시간
조립식 구조(precast concrete)의 특징으로 옳지 않은 것은? |  | 조립식 구조는 접합부가 일체화 될 수 없어 연결부위의 응력 전달이 떨어지며 접합부 강성이 취약함 | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 연결부위의 응력 전달이 확실하다. | A | 연결부위의 응력 전달이 확실하다. | 환경의 영향을 덜 받는다. | 시공 속도가 개선된다. | 대량 생산으로 품질이 향상된다.
상점에서 측면판매에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  | 측면판매종업원과 손님이 상품을 같은 방향으로 보는 판매형식 | 0.88 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 포장이 편리하며 시계, 귀금속, 카메라 상점에서 일반적으로 사용된다. | D | 상품이 손에 잡혀서 충동구매가 이루어질 수 있다. | 판매원의 정위치를 정하기 어렵고 불안정하다. | 진열면적이 커지고 상품에 친근감이 있다. | 포장이 편리하며 시계, 귀금속, 카메라 상점에서 일반적으로 사용된다.
사무소 계획에서 사무실의 크기를 결정하는 가장 중요한 요소는? |  | 사무실의 크기 사무원의 수에 따라 결정되며 이에 따라 대실면적과 연면적을 산출할 수 있다 | 0.91 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 사무원의 수 | A | 사무원의 수 | 서류함, 책상 등의 비품 | 사무의 종류 | 방문객의 수나 사무실의 위치
철골구조의 주각부에 사용되지 않는 것은? |  | 주각부에는 윙플레이트 사이드앵글 클립앵글의 부재가 사용된다[해설작성자 : comcbt.com 이용자]커버플레이트는 보에서 플랜지의 휨모멘트를 보강하기 위해 사용[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 커버 플레이트 | B | 윙 플레이트 | 커버 플레이트 | 사이드 앵글 | 클립 앵글
한식기와에서 내림새는 주로 어디에 사용되는가? |  | 내림새 한식기와의 지붕을 구성하는 부재로 암기와의 한 끝에 반달모양의 혀가 붙은 기와로 빗물이 흘러내리기 편리한 기와 | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 암기와 끝부분에 | B | 착고막이 끝부분에 | 암기와 끝부분에 | 숫기와 끝부분에 | 용마루 끝부분에
상점건축의 동선계획 중 옳지 않은 것은? |  | 직원동선과 고객동선이 만나는 곳에 카운터를 배치하며 상점의 중심이 된다 | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 직원동선과 고객동선이 만나지 않는 한적한 곳에 카운터를 배치한다. | B | 고객동선이란 고객이 상점 내부로 유입되는 동선이다. | 직원동선과 고객동선이 만나지 않는 한적한 곳에 카운터를 배치한다. | 직원동선과 상품동선은 장소에 따라 교차되는 동선이다. | 고객동선과 상품출입 동선은 가능한 분리한다.
상하플랜지에 ㄱ형강을 쓰고 웨브재를 일정한 각도로 접합한 철골 조립보는? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 래티스보 | C | 판보 | 형강보 | 래티스보 | 허니컴보
주택의 평면계획에 관한 설명 중 옳은 것은? |  | 현관의 위치는 도로의 위치 경사도와 대지의 형태에 따라 영향을 받으며 방위와는 무관하다 | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 현관의 위치는 대지의 형태와 도로와의 관계 등에 의해 결정된다. | B | 노인 침실은 조용하여야 하므로 주택에서 가장 은밀한 곳에 배치한다. | 현관의 위치는 대지의 형태와 도로와의 관계 등에 의해 결정된다. | 거실은 남북방향으로 길게 하는 것이 일조 및 채광상 유리하다. | 침실의 출입문은 침대가 직접 보이지 않도록 밖여닫이로 하는 것이 좋다.
철골구조물의 슬래브 거푸집으로 가장 적당한 것은? |  | 데크플레이트철골조 건축물에 철골보 양쪽 끝에 걸며 바닥 슬래브 거푸집 역할을 하고 그 자체가 거푸집이므로 콘크리트 타설 후 양생이 되었을지라도 제거를 하지 않음 | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 데크플레이트(deck plate) | B | 유로폼(euroo form) | 데크플레이트(deck plate) | 슬립폼(slip form) | 테이블폼(table form)
도서관의 자유개가식에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  | 자유개가식은 책의 내용 파악 및 선택이 자유롭고 용이하나 서가의 정리가 잘 안되면 혼란스럽게 되며 책이 마모 망실되는 사고가 크다 | 0.88 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 책이 마모, 망실되는 사고가 적다. | D | 서가의 정리가 잘 안되면 혼란이 야기된다. | 책 선택 시 대출기록 제출이 없다. | 자유로이 책의 내용을 보고 필요한 책을 정확히 고를수 있다. | 책이 마모, 망실되는 사고가 적다.
그림과 같은 마루널 쪽매의 명칭은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2014년03월02일-018.png | 두 널빤지를 맞붙이기 위하여 쓰는 가늘고 얇은 나무쪽[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 1과목 : 건축일반 | 1 | 딴혀쪽매 | A | 딴혀쪽매 | 반턱쪽매 | 오늬쪽매 | 엇빗쪽매
열려진 철제 여닫이 문을 저절로 닫히게 하는 장치는? |  | 도어체크열려민 여닫이문이 저절로 닫히게 하는 장치 | 0.9 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 도어체크 | A | 도어체크 | 도어스톱 | 지도리 | 크레센트
학교의 운영방식 중 학급, 학생 구분을 없애고 학생들이 각자의 능력에 맞게 교과를 선택하는 방식은? |  | 달톤형학급 학생의 구분을 없애고 학생들은 각자의 능력에 맞게 교과를 선택하고 교과가 끝나면 졸업하는 학교 운영 방식 | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 달톤형(d형) | B | 플래툰형(p형) | 달톤형(d형) | 종합교실형(u형) | 교과교실형(v형)
고압배관과 저압배관 사이에 설치하여 저압측의 증기 사용량의 증감에 관계없이 또는 고압측 압력의 변동에 관계없이 밸브의 리프트를 자동적으로 조절하여 증기유량과 저압 측의 압력을 일정하게 유지하는 작용을 하는 밸브는? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 감압밸브 | A | 감압밸브 | 역지밸브 | 게이트밸브 | 온도조절밸브
다음과 같은 조건에서 급탕을 위해 필요한 직접 가열량은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2014년03월02일-022.png | ( 0.5 X 1000 ) X 4.2 X [ 60 - { ( 250 X 50 + 250 X 10 ) / 500 } ] = 63000 kJ/h[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.39 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 63,000[kj/h] | D | 10,500[kj/h] | 15,000[kj/h] | 52,500[kj/h] | 63,000[kj/h]
도시가스 배관 중 지상배관의 표면색상은 원칙적으로 어떤 색으로 하는가? |  |  | 0.92 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 황색 | B | 적색 | 황색 | 청색 | 녹색
다음 중 기구급수 부하단위가 가장 큰 것은? (단, 공중용인 경우) |  |  | 0.79 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 세정밸브식 대변기 | D | 세면기 | 세정탱크식 대변기 | 세정탱크식 소변기 | 세정밸브식 대변기
다음 중 동일한 직경의 강관을 직선 연결할 때 사용되는 강관 이음쇠가 아닌 것은? |  |  | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 플러그 | C | 소켓 | 니플 | 플러그 | 유니온
건축물 지붕의 수평투영 면적이 600[m2]인 경우, 4개의 우수수직관을 설치하고자 한다. 최대 강우량이 130[mm/h]일 때 우수수직관의 관경으로 가장 적당한 것은? (단, 허용최대 지붕면적은 강우량이 100[mm/h]일 경우이다.) | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2014년03월02일-026.png | 최대 허용 지붕의 면적 = 수평투영 면적 * 최대 강우량 / 지붕의 허용 최대 강우량 즉, 최대 지붕의 면적 = 600 * 130 / 100 = 780하지만 우수수직관을 4개 설치한다고 했으니 780 / 4 = 195 m2195m2면 관경이 75mm입니다, 답은 2번[해설작성자 : 헐내일시험] | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 75[mm] | B | 65[mm] | 75[mm] | 100[mm] | 125[mm]
배수트랩 중 사이폰 트랩에 해당하는 것은? |  | 사이폰 트랩은 U S P타입[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | u 트랩 | A | u 트랩 | 벨 트랩 | 드럼 트랩 | 플로트 트랩
건물의 급수량 결정과 관계가 없는 것은? |  |  | 0.84 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 건물의 대지면적 | B | 건물의 연면적 | 건물의 대지면적 | 설치된 위생기구수 | 건물의 급수 대상 인원수
배수관의 최소관경에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 지중 매설관은 50A 이상[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 지중에 매설하는 배수관의 관경은 최소 25[mm] 이상으로 하여야 한다. | B | 배수관은 배수의 유하방향으로 관경을 축소해서는 안된다. | 지중에 매설하는 배수관의 관경은 최소 25[mm] 이상으로 하여야 한다. | 기구배수관의 관경은 이것에 접속하는 위생기구의 트랩구경 이상으로 한다. | 배수수직관의 관경은 이것에 접속하는 배수수평지관의 최대관경 이상으로 한다.
옥외소화전의 설치개수가 3개인 경우, 옥외소화전설비의 수원의 저수량은 최소 얼마 이상이 되도록 하여야 하는가? |  | 350 X 20 = 7000 X 2 = 14000 = 14m3[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 14[m3] | C | 4.8[m3] | 7.8[m3] | 14[m3] | 21[m3]
다음 중 주철관의 접합 방법에 해당하는 것은? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 메커니컬 접합 | D | 나사 접합 | 용접 접합 | 납땜 접합 | 메커니컬 접합
다음 중 압력배관용 탄소강관의 스케줄 번호와 가장 관계가 깊은 것은? |  |  | 0.88 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 관의 두께 | D | 관의 내경 | 관의 외경 | 관의 길이 | 관의 두께
대변기의 세정방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 하이 탱크식은 로 탱크식에 비해 세정소음이 작다. | B | 로 탱크식은 일반 가정용으로 널리 사용된다. | 하이 탱크식은 로 탱크식에 비해 세정소음이 작다. | 하이 탱크식은 로 탱크식에 비해 화장실 면적을 다소 넓게 사용할 수 있는 장점이 있다. | 플러시 밸브식은 사용빈도가 많거나 일시적으로 많은 사람들이 연속하여 사용하는 경우 등에 사용된다.
최대 방수구역에 설치된 스프링클러헤드의 개수가 30개인 경우, 스프링클러설비의 수원의 저수량은 최소 얼마 이상이 되도록 하여야 하는가? (단, 개방형 스프링클러헤드를 사용하는 경우) |  | 1.6 X 30 = 48 m3[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 48[m3] | D | 16[m3] | 32[m3] | 45[m3] | 48[m3]
생활배수와 같은 유기성 오수에 포함된 오염물질의 양과 질에 대한 지표로 일반적으로 이용되는 것은? |  | 미생물이 물 속의 유기물을 분해할 때 쓰는 산소의 양 - BOD[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | bod | C | ph | do | bod | 총질소
급수방식 중 압력탱크방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 압력탱크급수법 ① 압력탱크내의 압력에 의해 급수하는 방법. ② 소규모 건물의 급수방식으로 급수압이 일정하지 않고 탱크로 공기를 보급해야 함.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 정전시에도 급수가 가능하다. | A | 정전시에도 급수가 가능하다. | 급수 공급 압력의 변화가 심하다. | 일반적으로 상향급수 배관방식이 사용된다. | 고가탱크방식을 적용하기 어려운 경우에 사용된다.
다음과 같은 25[mm] 관의 부속이 있다. 국부저항이 가장 큰 것은? |  | 글로브 밸브 - 밸브 내에서는 흐르는 방향이 바뀌는 외에 밸브가 전부 열려도 밸브 본체가 유체 중에 있기 때문에 유체의 에너지 손실이 크다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 글로브밸브 | D | 니플 | 플랜지 | 슬루스밸브 | 글로브밸브
중앙식 급탕방식 중 직접가열식 급탕방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 간접가열식은 스케일이 거의 발생하지 않는다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 보일러 내부에 스케일이 발생하지 않는다. | C | 저탕조의 구조가 간단하다. | 급탕온도가 고르지 않게 될 경우가 있다. | 보일러 내부에 스케일이 발생하지 않는다. | 저탕조와 보일러를 직결하여 순환가열하는 것이다.
다음은 먹는 물 중 수돗물의 수질 기준에 관한 내용이다. ( ) 안에 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2014년03월02일-039.png |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 100[ml] | B | 50[ml] | 100[ml] | 150[ml] | 200[ml]
다음 중 급수설비에서 수격작용의 발생이 가장 우려되는 경우는? |  | 수격작용 - 관로 안의 물의 운동상태를 급격히 변화시킴으로써 일어나는 압력파 현상[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.86 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급수관내에서 물의 흐름을 갑자기 정지할 경우 | D | 급수관의 지름이 클 경우 | 물을 과도하게 사용할 경우 | 급수관내의 유속이 느릴 경우 | 급수관내에서 물의 흐름을 갑자기 정지할 경우
공기조화방식 중 이중덕트방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | FCU - 수배관으로 인한 누수의 우려가 있음[해설작성자 : comcbt.com 이용자]2중 덕트방식은 전공기방식으로 실에 수배관이 없다. | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 각 실에 수배관으로 인한 누수의 우려가 있다. | B | 혼합상자에서 소음과 진동이 생길 수 있다. | 각 실에 수배관으로 인한 누수의 우려가 있다. | 부하특성이 다른 다수의 실이나 존에도 적용할 수 있다. | 실의 설계변경이나 완성 후 용도변경에도 쉽게 대처 할 수 있다.
송풍량 300[m3/min], 정압 30[mmAq]인 송풍기의 회전수를 높여 풍량을 360[m3/min]로 변화시킬 경우 정압은? |  | 30 X ( 360 / 300 )2= 43.2 mmAq[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과]정압은 송풍량 제곱에 비례[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 43.2[mmaq] | B | 36[mmaq] | 43.2[mmaq] | 51.8[mmaq] | 64.6[mmaq]
보일러의 출력 표시방법 중 난방부하, 급탕부하, 배관부하, 예열부하의 합으로 나타내는 것은? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 정격출력 | B | 정미출력 | 정격출력 | 상용출력 | 과부하출력
냉방부하 계산시 현열과 잠열을 동시에 보유하고 있는 부하 인자가 아닌 것은? |  |  | 0.79 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 조명기구부하 | C | 인체부하 | 외기부하 | 조명기구부하 | 틈새바람부하
팽창탱크의 기능에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 완전히 밀폐된 팽창 탱크를 말하며, 탱크내 윗부분에 공기층을 만들어 그 탄력성에 의해서 압력의 변동을 흡수하는 것으로 공기가 배출되지 않는다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 밀폐식 팽창탱크에 있어서는 장치 내의 주된 공기배출구로 이용된다. | D | 장치내의 온도변화에 따른 물의 체적변화를 흡수한다. | 팽창된 물의 배출을 방지하여 장치의 열손실을 방지한다. | 장치의 휴지 중에도 배관계를 일정압력 이상으로 유지한다. | 밀폐식 팽창탱크에 있어서는 장치 내의 주된 공기배출구로 이용된다.
온수난방을 하는 어떤 사무실의 손실열량이 21,000[W]인 경우 온수 순환량은? (단, 온수입구온도 82[℃], 온수출구온도 70[℃], 실내온도 22[℃], 물의 비열 4.2[kJ/kg ㆍ K], 물의 밀도 1[kg/L]) |  | ( 21000 X 3.6 ) / {4.2 X ( 82 - 70 ) } = 1500 L/h[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 1,500[l/h] | C | 500[l/h] | 800[l/h] | 1,500[l/h] | 2,500[l/h]
다음 중 공기조화부하 계산에 사용되는 유리의 차폐계수가 가장 큰 것은? (단, 내부 블라인드가 없는 경우) |  |  | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 두께 3[mm] 보통유리 | A | 두께 3[mm] 보통유리 | 두께 3[mm] 흡열유리 | 두께 5[mm] 보통유리 | 두께 5[mm] 흡열유리
공기조화의 4요소에 속하지 않는 것은? |  | 4요소 온도 습 기류 청정도[해설작성자 : hifive] | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 복사 | C | 기류 | 습도 | 복사 | 청정도
공기조화배관의 배관회로방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 개방회로 방식에는 팽창탱크가 필요없다 | 0.85 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 개방회로방식에는 물의 팽창을 위한 팽창탱크를 반드시 갖추어야 한다. | C | 개방회로방식에서는 펌프의 양정에 실양정이 포함된다. | 개방회로방식은 개방식 냉각탑의 냉각수배관 등에 응용된다. | 개방회로방식에는 물의 팽창을 위한 팽창탱크를 반드시 갖추어야 한다. | 밀폐회로방식에서는 순환수가 공기와 접촉하지 않으므로 물처리비가 적게 든다.
다음 중 업무용 건물에서 독립된 환기의 필요성이 가장 낮은 곳은? |  | 복도는 일반실과 같이 환기해도 문제가 없다[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 복도 | A | 복도 | 주차장 | 화장실 | 급탕실
취출구에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 노즐형은 소음이 크기 때문에 취출풍속을 5m/s 이하로 하여 사용된다. | C | 팬(pan)형은 유인비 및 소음발생이 적다. | 아네모스탯형은 1차공기에 의한 2차공기의 유인성능이 좋다. | 노즐형은 소음이 크기 때문에 취출풍속을 5m/s 이하로 하여 사용된다. | 브리즈 라인형은 선의 개념을 통하여 인테리어 디자인에서 미적인 감각을 살릴 수 있다.
인체의 온열감각에 영향을 미치는 물리적 온열 4요소에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 열관류 | D | 기온 | 습도 | 복사열 | 열관류
다음 설명에 알맞은 공기조화부하와 관련된 용어는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2014년03월02일-053.png |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 외기부하 | A | 외기부하 | 열원부하 | 공조기부하 | 예냉 ㆍ 예열부하
다음이 공기조화방식 중 전공기방식에 해당하는 것은? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 멀티존 유닛방식 | B | 유인 유닛방식 | 멀티존 유닛방식 | 패키지 유닛방식 | 팬코일 유닛방식
대향익형 루버댐퍼에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 댐퍼를 닫으면 공기의 누설이 없다. | C | 풍량조절용으로 사용된다. | 압력손실이 평행익형보다 크다. | 댐퍼를 닫으면 공기의 누설이 없다. | 여러 장의 날개가 서로 링키지(linkage)되어 있다.
다음의 송풍기 풍량제어법 중 축동력이 가장 많이 소요되는 것은? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 토출댐퍼제어 | D | 회전수제어 | 흡입베인제어 | 흡입댐퍼제어 | 토출댐퍼제어
다음 중 각 실의 개별제어성이 가장 우수한 덕트 배치 방식은? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 개별덕트(천장취출) | C | 간선덕트(천장취출) | 간선덕트(벽취출) | 개별덕트(천장취출) | 환상덕트(벽취출)
다음 설명에 알맞은 공조용 에어필터의 종류는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2014년03월02일-058.png | 기름의 점착력을 이용하는 "충돌 점착식"은 기름 혼입의 우려가 있음[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 충돌 점착식 | C | 전기식 | 건성 여과식 | 충돌 점착식 | 활성탄 흡착식
냉각탑에서 응축기로 물을 보내기 위한 배관의 명칭은? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 냉각수 공급관 | A | 냉각수 공급관 | 냉각수 환수관 | 냉수 공급관 | 냉수 환수관
진공환수시 방열기보다 높은 곳에 환수횡주관을 배관하거나, 환수주관보다 높은 위치에 진공펌프를 설치하는 경우 환수관의 응축수를 끌어올리기 위해 사용하는 것은? |  |  | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 리프트 이음 | C | 팽창관 | 증발탱크 | 리프트 이음 | 응축수 트랩
숙박시설은 층수가 최소 몇 층 이상인 경우 모든 층에 스프링클러설비를 설치하여야 하는가? |  |  | 0.56 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 11층 | D | 5층 | 7층 | 9층 | 11층
소방관리의 권원이 분리된 다음의 소방대상물 중 공동소방안전관리자를 선임하여야 하는 특정소방대상물에 해당하지 않는 것은? |  | 복합건축물 5층[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 복합건축물로서 층수가 3층인 것 | B | 지하가 | 복합건축물로서 층수가 3층인 것 | 판매시설 중 도매시장 및 소매시장 | 지하층을 제외한 층수가 11층인 고층건축물
연면적이 2,000[m2]인 숙박시설에 중앙집중 냉방설비를 설치하고자 하는 경우, 해당 건축물에 소요되는 주간 최대냉방부하의 최소 얼마 이상을 수용할 수 있는 용량의 축냉식 또는 가스를 이용한 중앙집중 냉방방식으로 설치하여야 하는가? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 60% 이상 | D | 45% 이상 | 50% 이상 | 55% 이상 | 60% 이상
기존 건축물이 재난으로 인하여 멸실된 대지 안에 종전의 기존 건축물 규모의 범위를 초과하여 다시 축조하는 건축 행위는? |  |  | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 신축 | A | 신축 | 증축 | 개축 | 재축
다음은 배연설비의 설치에 관한 기준 내용이다. ( ) 안에 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2014년03월02일-065.png |  | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 0.9[m] | C | 0.5[m] | 0.6[m] | 0.9[m] | 1.2[m]
건축법령상 숙박시설에 속하지 않는 것은? |  | (건축법령 3조 4) 유스호스텔은 수련시설에 속한다. | 0.79 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 유스호스텔 | B | 호스텔 | 유스호스텔 | 의료관광호텔 | 휴양콘도미니엄
다음 소방시설 중 소화설비에 속하는 것은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 옥외소화전설비 | B | 소화수조 | 옥외소화전설비 | 연결송수관설비 | 자동화재탐지설비
소화기를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 연면적 기준은? |  |  | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 33[m2] 이상 | B | 10[m2] 이상 | 33[m2] 이상 | 50[m2] 이상 | 100[m2] 이상
상수도소화용수설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 연면적 기준은? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 5,000[m2] 이상 | D | 500[m2] 이상 | 1,000[m2] 이상 | 2,000[m2] 이상 | 5,000[m2] 이상
바닥면적이 800[m2]인 공동주택의 거실에 환기를 위해 설치하여야 하는 창문 등의 최소 면적은? (단, 기계환기장치 및 중앙관리방식의 공기조화설비를 설치하지 않은 경우) |  | 800 X ( 1 / 20 ) = 40 m2[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 40[m2] | C | 10[m2] | 20[m2] | 40[m2] | 80[m2]
다음은 건축물의 에너지절약설계기준에 따른 야간단 열장치의 용어 정의이다. ( ) 안에 알맞은 내용은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2014년03월02일-071.png |  | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 0.4[m2 ㆍ k/w] | D | 0.1[m2 ㆍ k/w] | 0.2[m2 ㆍ k/w] | 0.3[m2 ㆍ k/w] | 0.4[m2 ㆍ k/w]
건축물의 냉방설비에 대한 설치 및 설계기준상 통계적으로 연중 최대냉방부하를 갖는 날을 기준으로 기타시간에 필요한 냉방열량 중에서 이용이 가능한 냉열량이 차지하는 비율로 정의되는 것은? |  |  | 0.79 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 축열률 | A | 축열률 | 냉방률 | 수용률 | 이용률
다음 중 피난 용도로 쓸 수 있는 광장을 옥상에 설치하여야 하는 대상 건축물은? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 5층 이상인 층이 판매시설의 용도로 사용되는 건축물 | A | 5층 이상인 층이 판매시설의 용도로 사용되는 건축물 | 5층 이상인 층이 공동주택의 용도로 사용되는 건축물 | 5층 이상인 층이 의료시설 중 병원의 용도로 사용되는 건축물 | 5층 이상인 층이 위락시설 중 무도학원의 용도로 사용되는 건축물
비상용 승강기를 설치하여야 하는 건축물의 높이 기준은? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 31[m] 초과 | A | 31[m] 초과 | 31[m] 이상 | 41[m] 초과 | 41[m] 이상
6층 이상의 거실면적의 합계가 3,000[m2]인 경우, 승용승강기를 최소 2대 이상 설치하여야 하는 건축물의 용도는? (단, 8인승 승용승강기를 사용하는 경우) |  |  | 0.81 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 의료시설 | A | 의료시설 | 업무시설 | 숙박시설 | 교육연구시설
건축물의 출입구에 설치하는 회전문은 계단이나 에스컬레이터로부터 최소 얼마 이상의 거리를 두어야 하는가? |  |  | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 2[m] | A | 2[m] | 3[m] | 4[m] | 5[m]
건축법령상 다중이용 건축물에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 업무시설의 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 5,000[m2] 이상인 건축물 | D | 16층 이상인 건축물 | 종교시설의 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 5,000[m2] 이상인 건축물 | 판매시설의 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 5,000[m2] 이상인 건축물 | 업무시설의 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 5,000[m2] 이상인 건축물
건축물에 설치하는 지하층의 구조 및 설비에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 바닥면적이 300m2 이상인 층에는 식수공급을 위한 급수전을 최소 1개소 이상 설치 할 것.[해설작성자 : 아비발치] | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 바닥면적이 300[m2] 이상인 층에는 식수공급을 위한 급수전을 최소 2개소 이상 설치할 것 | D | 비상탈출구는 출입구로부터 3[m] 이상 떨어진 곳에 설치할 것 | 비상탈출구의 유효너비는 0.75[m] 이상, 유효높이는 1.5[m] 이상으로 할 것 | 거실바닥면적의 합계가 1,000[m2] 이상인 층에는 환기설비를 설치할 것 | 바닥면적이 300[m2] 이상인 층에는 식수공급을 위한 급수전을 최소 2개소 이상 설치할 것
방화구획을 설치하여야 하는 건축물이 있다. 이 건축물 11층에 적용되는 방화구획 설치 기준으로 옳은 것은? (단, 실내의 마감을 불연재료로 하고 스프링클러설비를 설치한 경우) |  | 11층 이상 불연재료인 경우 바닥면적 500 m2이내마다 ( 스프링쿨러 등 자동식 소화설비를 설치한 때에는 면적의 3배 )∴ 500 X 3 = 1500 m2[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.46 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 바닥면적 1,500[m2] 이내마다 구획할 것 | D | 바닥면적 200[m2] 이내마다 구획할 것 | 바닥면적 500[m2] 이내마다 구획할 것 | 바닥면적 600[m2] 이내마다 구획할 것 | 바닥면적 1,500[m2] 이내마다 구획할 것
다음의 스프링클러설비의 관한 설명 중 ( ) 안에 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2014년03월02일-080.png |  | 0.85 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2014-03-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 물분무등소화설비 | C | 옥내소화전설비 | 연결송수관설비 | 물분무등소화설비 | 상수도소화용수설비
주택설계의 기본방향과 가장 거리가 먼 것은? |  | 주택설계시 주부 동선을 작게 축소한다 | 0.92 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 주부 동선의 확장 | A | 주부 동선의 확장 | 가족 본위의 주택 | 가사노동의 경감 | 생활의 쾌적함 증대
구조용 목재의 조건으로 옳지 않은 것은? |  | 목재는 충해에 대한 저항이 클것 | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 잘 썩지 않고 충해에 대한 저항이 작을 것 | C | 건조변형, 수축성이 적을 것 | 산출량이 많고 구입이 용이할 것 | 잘 썩지 않고 충해에 대한 저항이 작을 것 | 강도가 크고 공작이 용이할 것
종합병원 건축의 클로즈드 시스템의 계획상 요점에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 내과 계통은 진료 검사에 시간을 요하므로 소 진료실을 다수 설치하도록 하고 외과계통 각과는 1실에서 여러 환자를 볼 수 있도록 대실로 한다 | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 외과계통 각과는 소 진료실을 다수 설치하도록 한다. | A | 외과계통 각과는 소 진료실을 다수 설치하도록 한다. | 왜래규모 산정시 보통 병상수의 2~3배의 환자를 1일 환자수로 예상한다. | 중앙주사실, 회계, 약국 등은 정면 출입구 근처에 설치한다. | 동선을 체계화하고 대기공간을 통로공간과 분리해서 대기실을 독립적으로 배치한다.
종합병원의 건물군을 3가지로 분류할 때 그 분류와 가장 거리가 먼 것은? |  | 외래부 병동부 부속진료부 | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 입원수속부 | C | 중앙진료부 | 외래진료부 | 입원수속부 | 병동부
건축구조용 부재에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 폭에 비해 높이가 높은 것은 보로 사용되고, 종횡의 길이가 동일한 것은 주로 기둥에 사용된다 | 0.79 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | h형강은 대체로 폭에 비해 높이가 낮은 것이 보로 사용된다. | A | h형강은 대체로 폭에 비해 높이가 낮은 것이 보로 사용된다. | i형강은 주로 작은 보, 소형 기둥 등에 사용된다. | 강판은 판의 두께에 의해 박판, 후판 등으로 분류한다. | 강관은 각형 강관과 원형 강관이 있다.
일조 및 통풍 등 교실의 환경조건이 균등하고 구조계획이 간단한 학교의 배치 형식은? |  | 분산병렬형의 특징일조 및 통풍등이 균등구조계획이 간단하고 규격형의 이용도 편리건물사이 놀이터와 정원이 생겨 생활환경이 좋아짐 | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 분산병렬형 | D | 집합형 | 폐쇄형 | 배터리형 | 분산병렬형
철골접합 방법 중 용접 접합을 사용하는 이유로 옳지 않은 것은? |  | 용접 접합은 단점은 접합부의 품질검사, 보수 및 재시공이 어렵다 | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 품질검사가 쉽다. | C | 접합에 사용되는 강재가 절감된다. | 소음이 없다. | 품질검사가 쉽다. | 응력전달이 확실하다.
계단의 길이가 길거나 돌음부분이 있은 경우 중간에 설치하는 계단 구성 요소는? |  | 계단참계단 중간에 폭이 넓게 되어 있는 부분으로 계단의 방향을 바꾼다든지,피난,휴식등의 목적으로 설치 | 0.88 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 계단참(stair landing) | B | 계단실(stair case) | 계단참(stair landing) | 디딤판(tread) | 챌판(riser)
학교운영방식 중 플래툰형(platoon type)에 대한 설명으로 옳은 것은? |  | 1. 플래툰형2. 종합교실형 ( A형 )3. 종합교실형 ( A형 )4. 종합교실형 ( V형 )[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 전 학급을 일반교실과 특별교실로 반씩 나누어 학습을 행하고 일정시간 후에 이동하고 교대하는 방식이다. | A | 전 학급을 일반교실과 특별교실로 반씩 나누어 학습을 행하고 일정시간 후에 이동하고 교대하는 방식이다. | 전 교과를 각 학급교실에서 행하며 개개의 교실은 전교과에 대응 가능한 공간과 설비를 필요로 하는 방식이다. | 학생의 이동이 전혀 없고, 각 학급마다 가정적인 분위기를 만들 수 있어 초등학교 저학년에 가장 권장되는 방식이다. | 전 교과에 대해서 전용의 교과교실을 설치하고 일반교실은 없으며 학생은 시간표에 따라서 각 교실로 이동하는 방식이다.
철골조 주각에 사용되는 부재가 아닌 것은? |  | 데크 플레이트 골함석 모양의 큰 홈을 가진 철판 바닥판으로 바닥 콘크리트 공사용 거푸집으로 사용 | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 데크 플레이트(deck plate) | C | 윙 플레이트(wing plate) | 베이스 플레이트(base plate) | 데크 플레이트(deck plate) | 클립 앵글(cilp angle)
주택의 다용도실(utility room)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 다용도실주방 관련 일이나 세탁 또는 다양한 용도로 사용할 수 있도록 따로 마련한 공간으로 주로 북쪽에 설치한다 | 0.79 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 다목적으로 이용되기 때문에 일반적으로 남쪽에 설치한다. | B | 의류의 유지 및 관리를 위한 공간이다. | 다목적으로 이용되기 때문에 일반적으로 남쪽에 설치한다. | 부엌 및 서비스 야드와 연결되는 곳에 배치한다. | 전기 콘센트 등을 사전에 계획하고 환기에 유의해야 한다.
도서관의 출납시스템에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 4번은 폐가식에 대한 설명 | 0.56 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 안전폐가식은 도서의 타이틀을 열람할 수 있으나 내용을 보려면 기록을 남기고 열람하는 방식이다. | D | 열람자가 자료를 자유롭게 이용하기 위해서는 개가식이 좋다. | 이용도가 낮은 대향의 자료에 대해서는 폐가식을 채용한다. | 안전개가식은 열람자가 서가에서 자료를 꺼내 관원의 확인을 받고 기록을 남긴 후 열람하는 방식이다. | 안전폐가식은 도서의 타이틀을 열람할 수 있으나 내용을 보려면 기록을 남기고 열람하는 방식이다.
장선을 직교하여 우물반자 형태로 구성된 2방향 슬래브는? |  | 장선슬래브의 장선을 직교하여 구성한 우물반자 형태로 된 2방향 슬래브 구조로 보통 슬래브 구조보다 기둥의 간격을 더 넓게 할 수 있다 | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 워플 슬래브(waffle slab) | B | 중공 슬래브(void slab) | 워플 슬래브(waffle slab) | 플랫 슬래브(flat slab) | 플랫 플레이트 슬래브(flat plate slab)
주택계획에서 하루 종일 균일한 채광이 필요한 아틀리에 등의 작업실 방위로 옳은 것은? |  | 하루 종일 균등한 채광이 필요한 아틀리에 등의 작업실 방위 : 북쪽 | 0.61 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 북쪽 | D | 동쪽 | 서쪽 | 남쪽 | 북쪽
한식 지붕틀에 사용되는 부재가 아닌 것은? |  | 토대기둥으로부터의 상부하중이 기초에 고르게 전해지도록 하고 기둥의 하단부를 연결하여 이동을 방지하기 위해 설치 | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 토대 | C | 동자기둥 | 대들보 | 토대 | 서까래
호텔의 동선계획으로 옳지 않은 것은? |  | 호텔관리상 숙박고객이 프런트를 통하지 않고 직접 주차장으로 갈 수 있는 동선은 피한다 | 0.9 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 숙박고객이 프런트를 통하지 않고 주차장으로 갈 수 있도록 하는 것이 좋다. | D | 고객동선과 서비스동선이 교차되지 않도록 한다. | 숙박고객과 연회고객의 출입구는 분리하는 것이 좋다. | 고객동선은 목적한 장소에 갈 수 있도록 명확하게 하는 것이 좋다. | 숙박고객이 프런트를 통하지 않고 주차장으로 갈 수 있도록 하는 것이 좋다.
컴퓨터실 등과 같은 정보화 사무실에 가장 적합한 바닥구조는? |  | 액세스플로어 바닥구조 중 컴퓨터실 등 정보화 건물에 적합 | 0.84 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 액세스플로어 | A | 액세스플로어 | 전도바닥 | 방진바닥 | 내산바닥
사무소 건축의 엘리베이터 배치에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 엘리베이터는 가급적 중앙에 한 곳에 집중하여 배치한다 | 0.9 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 동선의 집중방지를 위하여 분산 배치한다. | B | 주요출입구, 홀에 직접 면해서 배치한다. | 동선의 집중방지를 위하여 분산 배치한다. | 각층의 위치는 되도록 동선이 짧고 간단하게 한다. | 왜래 출입자에게 알기 쉬운 위치에 계획한다.
철근콘크리트 독립기초에 주각을 고정상태에 가깝게 하는 방법 중 가장 적절한 것은? |  | 독립기초의 주각을 고정하는 적절한 방법은 지중보의 강성을 높인다[해설작성자 : comcbt.com 이용자]주각 : 기둥이 받는 외력을 기초에 전달하는 부분.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 지중보를 설치하여 강성을 높인다. | B | 기초판을 두껍게 한다. | 지중보를 설치하여 강성을 높인다. | 기초판을 작게 한다. | 기초판의 배근을 충분히 한다.
집합주거의 단지계획에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 단지 내의 도로는 가급적 자주 만곡시켜 자동차의 과속운행을 허용하지 않도록 한다 | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 단지 내의 도로는 가급적 긴 직선도로로 계획한다. | B | 단지 내에는 차량의 통과동선을 계획하지 않는다. | 단지 내의 도로는 가급적 긴 직선도로로 계획한다. | 단지 내 도로에 따른 건축물의 적절한 시각적 변화를 주도록 한다. | 단지 내 외부공간은 주민들이 소속감과 친근감을 느끼도록 계획한다.
다음 중 배관의 신축ㆍ팽창량을 흡수 처리하기 위해 사용되는 신축이음에 속하지 않은 것은? |  | 신축이음루프 슬리브 벨로즈 스위블 | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 플랜지형 이음 | C | 슬리브형 이음 | 벨로즈형 이음 | 플랜지형 이음 | 스위블형 이음
급탕배관 시공에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 팽창관 중간에는 어떠한 밸브도 설치하지 않는다 | 0.79 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 팽창관 중간에 조절밸브를 설치한다. | B | 팽창관은 팽창탱크에 개방한다. | 팽창관 중간에 조절밸브를 설치한다. | 강제순환식인 경우 배관 물매는 1/200 정도로 한다. | 보일러 및 온수저장탱크의 배수는 간접배수로 한다.
다음은 옥외 소화전설비에 관한 기준 내용이다. ()안에 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2013년06월02일-023.png | 옥외소화전 법정기준방수압력0.25방수량 350[해설작성자 : comcbt.com 이용자]옥내소화전 방수압력 0.17방수량 130[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 2과목 : 위생설비 | 1 | ① 0.25mpa, ② 350ℓ/mim | D | ① 0.17mpa, ② 250ℓ/mim | ① 0.17mpa, ② 350ℓ/mim | ① 0.25mpa, ② 250ℓ/mim | ① 0.25mpa, ② 350ℓ/mim
급수설비 배관의 관경을 구하는데 사용되는 관마찰저항선도(유량선도)에서 구할 수 없는 것은? |  | 관마찰저항선도에서 알수 있는 요소마찰손실 유속 유량 관경 | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 상당관길이 | D | 유속 | 유량 | 마찰손실 | 상당관길이
다음 급수방식 중 주로 하향급수법이 적용되는 방식은? |  | 하향급수고가수조방식 | 0.86 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 고가수조방식 | D | 수도직결방식 | 압력수조방식 | 펌프직송방식 | 고가수조방식
지상층의 층수가 15층인 사무소 건물인 경우, 스프링클러헤드의 기준 개수는 몇 개인가? (단, 폐쇄형스프링클러 헤드를 사용하는 경우) |  | 지하층을 제외한 층수가 11층 이상인 소방대상물,지하가 또는 지하역사 : 30개 | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 30개 | C | 10개 | 20개 | 30개 | 40개
배수수직관의 관경이 100mm일 때 신정통기관의 최소관경은? |  | 신정통기관의 관경은 배수수직관의 관경보다 작게 해서는 안되므로 배수수직관의 관경이 100mm이므로 100mm 이상으로 하여야함 | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 100mm | D | 40mm | 50mm | 75mm | 100mm
배수관의 관경을 결정할 때 기준이 되는 것은? |  | 캐비테이션 현상을 방지하기 위하여 유효흡입양정 ( NPSH )을 크게 한다.배수관의 관경 결정 기준 : 단위시간당 최대 배수량[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 단위시간당 최대 배수량 | D | 층고 | 급수량 | 배수관의 위치 | 단위시간당 최대 배수량
펌프설치시 유효흡입양정을 고려하는 이유는? |  | 캐비테이션 현상을 방지하기 위하여 유효흡입양정( NPSH )을 크게한다[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 캐비테이션을 방지하기 위해서 | D | 고양정을 얻기 위해서 | 대유량을 얻기 위해서 | 수격작용을 방지하기 위해서 | 캐비테이션을 방지하기 위해서
수평투영한 지붕면적 450m2, 수직 외벽면적 500m2를 가진 지붕의 배수를 위한 수수수직관의 관경은? (단, 강우량 기준은 시간당 100mm로 하며, 수직 외벽면은 그 면적의 50%를 수평투영한 지붕면적에 가산한다.) | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2013년06월02일-030.png | 450 + ( 500 X 0.5 ) = 700 m2따라서, 770으로 보고 관경은 125 mm[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 125mm | B | 100mm | 125mm | 150mm | 200mm
펌프의 회전수 제어시 펌프의 회전수를 20% 증가시키면 유량은 얼마나 증가하겠는가? |  | 회전수와 유량변화가 비례하므로 20% 증가[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 20% | B | 10% | 20% | 44% | 78%
급탕배관 시스템에서 배관 및 기기로부터의 총손실열량이 4000kJ/h일 때 순환펌프의 순환수량은? (단, 물의 비열은 4.19kJ/kgㆍK, 급탕온도는 60℃, 반탕온도는 55℃이다.) |  | 4000 / { 4.19 X ( 60 - 55 ) X 60 } = 3.18 L/min[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 3.18l/min | C | 1.33l/min | 2.42l/min | 3.18l/min | 5.25l/min
다음의 배수트랩 중 봉수가 가장 파괴되기 어려운 구조를 가진 것은? |  | 비사이폰 트랩이 사이폰( 관 )보다 봉수 파괴가 되지 않는다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 드럼 트랩 | B | s 트랩 | 드럼 트랩 | p 트랩 | u 트랩
배관 이음쇠 중 관을 직선으로 접합할 때 사용되는 것은? |  |  | 0.86 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 소켓, 플랜지 | A | 소켓, 플랜지 | 플러그, 캡 | 엘보, 밴드 | 크로스, 티
최고 사용압력 3.04MPa, 인장강도 3.8MPa인 압력 배관용 강관의 스케줄 번호는? (단, 안전율은 5이다.) |  | 허용응력 : 3.8 / 5 = 0.76 MPa3.04 / 0.76 = 40[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 40 | C | 20 | 30 | 40 | 60
수세식 화장실의 정화조 크기를 결정할 때 가장 합리적 기준이 되는 것은? |  |  | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 화장실의 사용인원 | D | 건물의 층수 | 건물의 연면적 | 대변기의 수량 | 화장실의 사용인원
급수량 산정방법에 속하지 않은 것은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 사용시간에 의한 방법 | D | 인원수에 의한 방법 | 유효면적에 의한 방법 | 기구수에 의한 방법 | 사용시간에 의한 방법
각종 펌프의 비속도를 크기 순서에 따라 올바르게 나타낸 것은? |  |  | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 터빈펌프＜볼류트펌프＜사류펌프＜축류펌프 | A | 터빈펌프＜볼류트펌프＜사류펌프＜축류펌프 | 볼류트펌프＜사류펌프＜축류펌프＜터빈펌프 | 사류펌프＜축류펌프＜터빈펌프＜볼류트펌프 | 축류펌프＜터빈펌프＜볼류트펌프＜사류펌프
가스배관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 가스배관은 옥외, 노출, 직선, 상하 오르내림이 없도록 하여야 하며 되도록 매설하지 않는다.[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 건물 내에서는 미관을 고려하여 은폐 배관한다. | A | 건물 내에서는 미관을 고려하여 은폐 배관한다. | 건물의 주요 구조부를 관통하지 않도록 한다. | 배관 도중에 신축 흡수를 위한 이음을 한다. | 옥내의 배관 재료는 강관이 주로 사용된다.
다음의 냉동기 중 운전시 진동이나 소음이 가장 적은 냉동기는? |  |  | 0.83 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 흡수식 냉동기 | A | 흡수식 냉동기 | 터보식 냉동기 | 스크류식 냉동기 | 왕복동식 냉동기
외부로부터의 틈새바람량을 계산할 경우 고려할 사항이 아닌 것은? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 열류의 방향 | C | 틈새 길이 | 외부 풍속 | 열류의 방향 | 틈새의 통기특성
벽체의 크기가 4m×5m, 두께가 200mm인 콘크리트벽의 실내축 표면온도가 20℃, 실외측 표면온도가 10℃일 때 실내 공기와 실내측 표면 사이의 전달열량은? (단, 실내온도 22℃, 실외온도 5℃, 내표면 열전달율 α1=8W/m2ㆍK, 외표면열전달율 α0=20W/m2ㆍK이다.) |  | 8 X ( 4 X 5 ) X ( 22 - 20 ) = 320 W[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.38 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 320w | A | 320w | 640w | 1600w | 3200w
사무실에 시간당 9000kJ의 열을 방출하는 복사기가 있다. 실내온도를 22℃로 유지하기 위한 필요환기량은? (단, 외기온도 12℃, 공기의 밀도 1.2kg/m3, 공기의 정압비열 1.01kJ/kgㆍK) |  | 9000 / { 1.2 X 1.01 X ( 22 - 12 ) } = 742.57 m3/h[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.42 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 742.6m3/h | D | 618.8m3/h | 678.4m3/h | 720.2m3/h | 742.6m3/h
공기조화방식 중 2중덕트방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 열매가 공기이므로 실온변화에 대한 응답이 느리다. | B | 혼합상자에서 소음과 진동이 생긴다. | 열매가 공기이므로 실온변화에 대한 응답이 느리다. | 부하특성이 다른 다수의 실이나 존에도 적용할 수 있다. | 냉ㆍ온풍의 혼합에 의한 혼합손실이 있어서 에너지 소비가 많다.
다음의 배관 부속의 연결 중 사용 목적이 동일하지 않은 것은? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 티-레듀서 | D | 플러그-캡 | 유니온-플랜지 | 부싱-이경소켓 | 티-레듀서
공기세정기(에어워셔)속의 플러딩 노즐(flooding nozzle)의 역할은? |  | 1. 노즐2. 플러딩 노즐3. 루버4. 에리미네이터[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 엘리미네이터 청소 | B | 분무수의 분무 | 엘리미네이터 청소 | 균일한 공기흐름유지 | 기류에 물발울의 혼입방지
송풍기 운전점을 A에서 B로 변환시키기 위한 방법으로 옳은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2013년06월02일-048.png |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 회전수를 일정하게 유지시키면서 토출측 댐퍼를 조인다. | D | 회전수를 높이면서 토출측 댐퍼를 조인다. | 회전수를 낮추면서 흡입측 댐퍼를 조인다. | 회전수와 관계없이 흡입측 댐퍼를 조인다. | 회전수를 일정하게 유지시키면서 토출측 댐퍼를 조인다.
각종 공기조화방식에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 전공기방식은 배열회수가 용이하다. | B | 전수방식은 외기도입이 용이하다. | 전공기방식은 배열회수가 용이하다. | 냉매방식은 부분운전이 불가능하다. | 공기ㆍ수방식에는 팬코일유닛방식 등이 있다.
다음의 취출구 중 에어커튼(air-curtain)용으로 적합한 것은? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 라인(line)형 | A | 라인(line)형 | 베인(vane) 격자형 | 다공판(multi vane)형 | 아네모스탯(annemostat)형
다음 중 풍량조절댐퍼에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 스모크 댐퍼 | A | 스모크 댐퍼 | 스폴릿 댐퍼 | 대향익형 댐퍼 | 버터플라이 댐퍼
배관내의 유체가 플랜지 접합부분이나 나사 접합부분의 틈을 통하여 외부로 누설되는 것을 방지하기 위해 접합부분의 틈을 없애는데 사용되는 것은? |  |  | 0.84 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 패킹 | A | 패킹 | 스트레이너 | 티 | 보온재
열에너지가 전자파의 형태로 물체로부터 방출되어 이것이 다른 물체에 도달하여 흡수되어 열로 변하게 되는 열전달현상은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 복사 | C | 전도 | 대류 | 복사 | 열관류
송풍기의 풍량제어방식 중 축동력이 가장 많이 소요되는 방식은? |  |  | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 토출댐퍼제어 | B | 회전수제어 | 토출댐퍼제어 | 흡입베인제어 | 흡입댐퍼제어
다음의 가습방법 중 열수분비가 가장 큰 경우는? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 100℃의 증기가습 | D | 50℃의 온수가습 | 100℃의 온수가습 | 50℃의 증기가습 | 100℃의 증기가습
난방부하에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 외벽에만 방위계수 고려함[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 외벽과 내벽의 부하계산시는 방위계수를 고려한다. | B | 현열부하와 잠열부하로 나눌 수 있다. | 외벽과 내벽의 부하계산시는 방위계수를 고려한다. | 덕트에서 발생하는 손실열량은 현열만을 고려한다. | 일반적으로 일사영향, 조명기구, 재실자의 발생열량은 고려하지 않는다.
대향류형 냉각탑과 비교한 직교류형 냉각탑의 특징을 설명한 내용 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 설치면적이 적고 냉각효율이 높다. | D | 팬 소요동력이 적다. | 탑내 기류분포가 나쁘다. | 구조상 점검ㆍ보수가 용이하다. | 설치면적이 적고 냉각효율이 높다.
용량이 386kW인 터보 냉동기에 1시간동안 순환되는 냉수량은? (단, 냉각기 입구의 냉수온도 10℃, 출구의 냉수온도 5℃, 물의 비열 4.19kJ/kgㆍK) |  | 386000 X 3.6 / { 4.19 X ( 10- 5 ) } = 66.33 m3/h[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.42 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 66.3m3/h | D | 55.3m3/h | 58.9m3/h | 64.9m3/h | 66.3m3/h
다음과 같은 특징을 갖는 환기방식은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2013년06월02일-059.png |  | 0.83 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 제3종 환기(자연급기와 배기팬의 조합 | C | 제1종 환기(급기팬과 배기팬의 조합) | 제2종 환기(급기팬과 자연배기의 조합) | 제3종 환기(자연급기와 배기팬의 조합 | 자연환기(자연급기와 자연배기의 조합)
덕트 내에 흐르는 공기의 풍속이 10m/s, 정압이 10mmAq일 때 전압은? (단 공기의 밀도는 1.2kg/m3이다.) |  | 10 + { ( 102X 1.2 ) / ( 2 X 9.8 ) } = 16.12 mmAq [해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.37 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 16.12mmaq | A | 16.12mmaq | 20.34mmaq | 28.84mmaq | 30.35mmaq
건축물을 건축하거나 대수선하는 경우 국토교통부령으로 정하는 구조기준 등에 따라 그 구조의 안전을 확인하여야 하는 대상 건축물에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 높이가 12m인 건축물 | B | 층수가 3층인 건축물 | 높이가 12m인 건축물 | 처마높이가 10m인 건축물 | 기둥과 기둥 사이의 거리가 10m 건축물
건축물의 에너지절약 설계기준에 따른 단열재의 두께는 지역별로 다르다. 지역별 분류 중 중부지역에 속하지 않는 곳은? |  |  | 0.84 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 대전광역시 | C | 서울특별시 | 경기도 | 대전광역시 | 충남 천안시
문화 및 집회시설 중 공연장의 개별관람석의 바닥면적이 600m2인 경우, 관람석에 설치하여야 하는 출구의 최소개수는? (단, 각 출구의 유효너비가 1.5m인 경우) |  | ( 600 X 0.6 ) / 100 = 3.63.6 / 1.5 = 2.4 = 3개[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 3개 | B | 2개 | 3개 | 4개 | 5개
다음의 무창층의 정의에 관한 기준 내용 중 밑줄 친 요건에 해당하지 않는 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2013년06월02일-064.png |  | 0.79 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 내부 또는 외부에서 파괴할 수 없을 것 | A | 내부 또는 외부에서 파괴할 수 없을 것 | 개구부는 도로 또는 차량이 진입할 수 있는 빈터를 향할 것 | 개구부의 크기가 지름 50센티미터 이상의 원이 내접할 수 있을 것 | 해당 층의 바닥면으로부터 개구부 밑부분까지의 높이가 1.2미터 이내일 것
지하가 중 터널의 경우에 길이가 최소 몇 미터 이상일 때 옥내소화전설비의 설치대상이 되는가? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1,000m | B | 500m | 1,000m | 1,500m | 2,000m
연면적 200제곱미터를 초과하는 건축물에서 계단을 대체하여 설치하는 경사로의 경사도는 최대 얼마를 넘지 않아야 하는가? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1:8 | C | 1:5 | 1:6 | 1:8 | 1:10
비상용승강기를 설치하여야 하는 건축물로서 높이 31m를 넘는 각 층의 바닥면적 중 최대 바닥면적이 4000m2인 경우 설치하여야 하는 비상용승강기의 최소 대수는? |  | 1 + { ( 4000 - 1500 ) / 3000 } = 1.83 = 2대[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 2대 | B | 1대 | 2대 | 3대 | 4대
다음의 소방시설 중 소화활동설비에 해당하지 않는 것은? |  | 자동화재탐지설비 - 경보설비[해설작성자 : ㅇㅇ] | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 자동화재탐시설비 | C | 연소방지설비 | 비상콘센트설비 | 자동화재탐시설비 | 무선통신보조설비
피난설비에 관한 기준 내용으로 옳은 것은? |  |  | 0.51 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 지하구의 경우에는 피난구유도등 및 통로유도등을 설치하지 않을 수 있다. | C | 피난기구는 지상 1층, 지상 2층에는 반드시 설치하여야 한다. | 인명구조기구는 층수가 5층 이상인 관광호텔에 설치하여야 한다. | 지하구의 경우에는 피난구유도등 및 통로유도등을 설치하지 않을 수 있다. | 층수가 5층 이상 또는 연면적 2000m2이상인 건축물에는 비상조명등을 설치하여야 한다.
다음의 ()안에 해당되지 않는 건축물의 용도는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2013년06월02일-070.png |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 문화 및 집회시설 중 전시장 | D | 장례식장 | 종교시설 | 위락시설 중 유흥주점 | 문화 및 집회시설 중 전시장
다음은 직통계단의 설치에 관한 기준 내용이다. ()안에 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2013년06월02일-071.png |  | 0.81 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 30개 | C | 10개 | 20개 | 30개 | 40개
공동 소방안전관리자 선임대상 특정소방대상물의 층수기준은? |  |  | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 5층 이상 | B | 3층 이상 | 5층 이상 | 8층 이상 | 10층 이상
건축물에 설치하는 굴뚝의 옥상 돌출부는 지붕면으로부터의 수직거리를 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1m | A | 1m | 1.2m | 1.5m | 1.8m
다음의 공동주택의 친환경건축물 인증심사기준의 평가항목 중 배점이 가장 높은 것은? |  |  | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 에너지 성능 | A | 에너지 성능 | 음식물 쓰레기 저감 | 신ㆍ재생 에너지 이용 | 기존대지의 생태학적 가치
다음 중 건축허가 등을 함에 있어서 소방본부장 또는 소방서장의 동의를 받아야 하는 대상물에 속하는 것은? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 항공기격납고 | A | 항공기격납고 | 연면적이 150m2인 수련시설 | 차고로 사용하는 층 중 바닥면적이 150m2인 층이 있는 시설 | 승강기 등 기계장치에 의한 주차시설로서 자동차 15대를 주차할 수 있는 시설
승강기를 설치하여야 하는 대상 건축물 기준으로 옳은 것은? |  |  | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 6층 이상으로서 연면적이 2,000m2 이상인 건축물 | D | 5층 이상으로서 연면적이 1,000m2 이상인 건축물 | 5층 이상으로서 연면적이 2,000m2 이상인 건축물 | 6층 이상으로서 연면적이 1,000m2 이상인 건축물 | 6층 이상으로서 연면적이 2,000m2 이상인 건축물
건축물의 에너지절약 설계기준에 따른 건축부문의 권장 사항으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 공동주택은 인동간격을 좁게 하여 저층부의 일사 수열량을 감소시킨다. | A | 공동주택은 인동간격을 좁게 하여 저층부의 일사 수열량을 감소시킨다. | 공동주택의 외기에 접하는 주동의 출입구와 각 세대의 현관은 방풍구조로 한다. | 건축물의 제적에 대한 외피면적의 비 또는 연면적에 대한 외피면적의 비는 가능한 작게 한다. | 거실의 층고 및 반자 높이는 실의 용도와 기능에 지장을 주지 않는 범위 내에서 가능한 낮게 한다.
건축물에 설치하는 경계벽 및 칸막이벽을 내화구조로 하고, 지붕밑 또는 바로 윗층의 바닥판까지 닿게 하여야 하는 대상에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 사무소의 사무실 간 경계벽 | A | 사무소의 사무실 간 경계벽 | 공동주택 중 기숙사의 침실 간 칸막이벽 | 교육연구시설 중 학교의 교실 간 칸막이벽 | 단독주택 중 다가구주택의 각 가구 간 경계벽
다음 중 건축법령상 내화구조에 속하지 않는 것은? |  | 철근콘크리트조 벽은 두께와 상관없이 내화구조이다 [해설작성자 : 검둥이 아님] | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 두께가 8cm인 철근콘크리트조 벽 | B | 벽돌조로서 두께가 19cm인 벽 | 두께가 8cm인 철근콘크리트조 벽 | 작은 지름이 25cm인 철근콘크리트조 기둥 | 골구를 철골조로 하고 그 양면을 두께 5cm의 석재로 덮은 벽
건축법령상 단독주택에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.81 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-06-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 다세대주택 | D | 공관 | 다중주택 | 다가구주택 | 다세대주택
목조의 벽체구성과 관계가 없는 부재는? |  |  | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 동자기둥 | D | 토대 | 통재기둥 | 층도리 | 동자기둥
전면도로라 상점 내부와의 경계인 숍 프런트(shop front)의 형식은 크게 3가지로 구분되는데 이에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.83 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 병렬형 | C | 개방형 | 폐쇄형 | 병렬형 | 혼합형
아파트 배치계획에서의 인동간격과 가장 거리가 먼 요소는? |  |  | 0.85 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 단위세대의 면적 | D | 일조 | 통풍 | 방화 | 단위세대의 면적
소규모 건축물의 구조기준에 따른 조적식구조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 조적식구조인 담의 높이는 3m 이하로 [해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 조적식구조인 담의 높이는 4m 이하로 한다. | D | 각측의 벽은 편심하중이 작용하지 아니하도록 설계하여야 한다. | 내력벽으로 둘러싸인 부분의 바닥면적은 80m2를 넘을 수 없다. | 비내력벽인 칸막이벽의 두께는 90mm 이상으로 하여야 한다. | 조적식구조인 담의 높이는 4m 이하로 한다.
인체적도(Human Scale)를 고려한 모듈러(Modulor)를 건축에 적극 활용한 대표적 근대 건축가는? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 르 코르뷔지에 | D | 루이스 칸 | 미스 반 데 로에 | 프랭크 로이드 라이트 | 르 코르뷔지에
건축시공의 현대화를 위한 요소로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.92 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 인력화 | B | 단순화 | 인력화 | 전문화 | 규격화
주택의 동선계획에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.87 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 서로 다른 종류의 동선은 교차되도록 한다. | C | 동선은 가능한 짧게 한다. | 동선은 가능한 직선이고 간단하게 한다. | 서로 다른 종류의 동선은 교차되도록 한다. | 동선의 3요소는 빈도, 속도, 하중이다.
목재의 건조수축과 진동이 있는 마루널에도 못이 빠져나올 우려가 없는 가장 이상적인 마루널 쪽매법은? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 제혀쪽매 | A | 제혀쪽매 | 양끝못맞댄쪽매 | 빗쪽매 | 맞댄쪽매
호텔건축에서 공용부분에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.89 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 린넨실 | C | 연회실 | 로비 | 린넨실 | 커피숍
한 켜는 길이쌓기로 하고 다음은 마구리쌓기로 하는 것은 영식쌓기와 같으나 모서리 또는 끝에서 칠오토막을 써서 마무리 하는 벽돌쌓기법은? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 화란식 쌓기 | B | 영롱 쌓기 | 화란식 쌓기 | 미식 쌓기 | 불식 쌓기
기초구조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 기초는 주각부분의 아래 부분임[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 기초는 주각 부분의 상부부분을 말한다. | B | 기초는 상부의 하중을 안전하게 지반에 전달하는 건축구조 부분이다. | 기초는 주각 부분의 상부부분을 말한다. | 기초구조는 기초판과 지정을 총칭한 것이다. | 지정은 지반다짐, 잡석다짐 및 말뚝 등을 설치한 부분을 포함한다.
연약지반에서의 건축공사 시 상부구조의 조치로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 건물의 평면 길이를 길게 한다. | B | 건물을 경량화 한다. | 건물의 평면 길이를 길게 한다. | 이웃건물과의 거리를 멀게 한다. | 건물구조의 강성을 높인다.
주거단위가 동일층에 한하여 구성되며 각층에 통로 또는 엘리베이터를 설치하는 아파트의 단면형식은? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 플랫형(flat type) | B | 트리플렉스형(triplex type) | 플랫형(flat type) | 스킵형(skop type) | 메조넷형(maisonette type)
학교 운영방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 플래툰형(P형)은 전학급을 2분단으로 나누어 일반교실과 특별교실을 사용.교사수가 부족하거나 적당한 시설이 없으면 안됨.[해설작성자 : 냣뇨] | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 플래툰형은 교사의 수와 적당한 시설이 없어도 충분히 실시 가능하다. | A | 플래툰형은 교사의 수와 적당한 시설이 없어도 충분히 실시 가능하다. | 종합교실형은 학생의 이동이 전혀 없고 초등학교 저학년에 적당하다. | 교과교실형은 각 교과 전문 교실이 주어져 시설의 질이 높아진다. | 달톤형은 학급과 학생의 구분을 없애고 학생들이 각자의 능력에 맞게 교과를 선택하는 방식이다.
상점건축의 판매형식에 대한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 대면판매는 판매원이 정위치를 정하기가 용이하다. | B | 대면판매는 충동적 구매와 선택이 용이하다. | 대면판매는 판매원이 정위치를 정하기가 용이하다. | 측면판매는 진열면적이 감소된다. | 측면판매는 상품의 설명이나 포장이 편리하다.
오피스 랜드스케이핑(iffice landscaping)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 변화하는 작업 패턴에 신속하게 적응하지 못하고 경비가 많이 든다. | D | 공간을 절약할 수 있다. | 소음이 심하고 프라이버시가 결여되기 쉽다. | 커뮤니케이션과 작업 흐름에 기초하여 배치한다. | 변화하는 작업 패턴에 신속하게 적응하지 못하고 경비가 많이 든다.
워플 플랫 슬래브(waffle flat slab)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  | 와플 모양으로 슬래브를 만든 것은 슬래브의 강성을 증강시켜 기둥의 설치수를 줄이는데 목적이 있다. | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 보통의 슬래브 구조보다 기둥의 간격을 더 좁게 한다. | C | 장선을 직교하여 구성한 우물반자 형태로서 2방향 장선바닥 구조이다. | 주열대와 주간대로 나누어 장선이 응력에 저항하는 것으로 계산한다. | 보통의 슬래브 구조보다 기둥의 간격을 더 좁게 한다. | 기둥 상부에 직교하는 주간대 내에 받침판(drop panel)을 구성한다.
호텔의 종류 중 시티호텔(city hotel)에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.87 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 클럽 하우스(club house) | D | 아파트먼트 호텔(apartment hotel) | 레지덴셜 호텔(residential hotel) | 터미널 호텔(tetminal hotel) | 클럽 하우스(club house)
치수조정(Modulor Coordination)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.86 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 단조롭고 획일화될 우려가 적다. | C | 설계 작업이 간편하고 단순하다. | 대량생산이 용이하다. | 단조롭고 획일화될 우려가 적다. | 현장작업이 단순해지고 공기가 단축된다.
부엌의 면적 결정 기준으로 가장 중요도가 낮은 것은? |  |  | 0.87 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 주택의 지붕형태 | A | 주택의 지붕형태 | 주부의 동작에 필요한 공간 | 연료의 종류와 공급방법 | 작업대의 면적
연면적이 3000m2인 사무소 건물에 필요한 급수량은? (단, 건물의 유효면적비율은 60%, 유효면적당 인원은 0.2인/m2, 1인 1일당 급수량은 100L이다.) |  | 3000 × 0.6 × 0.2 × 0.1 = 36 m^3/day[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.61 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 36m3/d | C | 18m3/d | 180m3/d | 36m3/d | 360m3/d
세정밸브(flush valve)식 대변기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.88 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 연속사용이 불가능하다. | B | 유수음이 크다. | 연속사용이 불가능하다. | 단시간에 다량의 물이 필요하다. | 일반 가정용으로는 거의 사용되지 않는다.
급탕설비에서 보일러, 저탕조 등 밀폐가열장치 내의 압력상승을 도피시키기 위해 설치되는 것은? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 팽창관 | A | 팽창관 | 드렌처 | 신축이음 | 스트레이너
배수용 트랩(trap)의 구비조건에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.84 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 가동부분에 봉수를 형성하고 구조가 복잡할 것 | D | 배수시에 자기세정이 가능할 것 | 봉수가 파괴되지 않는 구조일 것 | 내식성이 크고 내구성이 있을 것 | 가동부분에 봉수를 형성하고 구조가 복잡할 것
급수방식 중 수도직결방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급수압력이 일정하다. | D | 정전으로 인한 단수의 염려가 없다. | 고층으로의 급수가 어렵다. | 위생성 측면에서 바람직한 방식이다. | 급수압력이 일정하다.
먹는물 중 수돗물의 경도는 최대 얼마를 넘지 아니하여야 하는가? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 300mg/l | B | 100mg/l | 300mg/l | 1000mg/l | 1200mg/l
국소식 급탕방식의 일반적 특징에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배관으로부터의 열손실이 많다. | A | 배관으로부터의 열손실이 많다. | 급탕개소마다 가열기의 설치 스페이스가 필요하다. | 건물완공 후에도 급탕 개소의 증설이 비교적 쉽다. | 급탕개소가 적기 때문에 가열기, 배관길이 등 설비규모가 작다.
펌프를 사용하여 지하 3m에서 지상 17m의 고가수조에 유량 180m3/h로 양수하려고 할 때, 퍼프의 수동력은? |  | ( 1000 × ( 180 / 60 ) × ( 3 + 17 ) ) / ( 102 × 60 ) = 9.8 kW[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 9.8kw | B | 7.6kw | 9.8kw | 13.3kw | 15.2kw
다음 중 정화조의 설계 순서에서 가장 나중에 이루어지는 사항은? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 정화조 용량 산정 | B | 오수량 결정 | 정화조 용량 산정 | 오수 정화 성능 결정 | 처리 대상 인원 산출
급수 내관내에 공기실(air chamber)을 설치하는 가장 주된 이유는? |  |  | 0.81 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수격작용을 방지하기 위하여 | C | 수압시험을 하기 위하여 | 배수통을 설치하기 위하여 | 수격작용을 방지하기 위하여 | 관의 신축을 흡수하기 위하여
기구 배수시에 배수가 트랩 내를 만수상태로 흘러 트랩내의 봉수가 배수관 쪽으로 흡인되는 현상은? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 자기 사이펀 작용 | C | 증발 작용 | 모세관 작용 | 자기 사이펀 작용 | 분출 작용
강관의 이음쇠 중 동일한 관경의 관을 직선 연결할 때 사용되는 것은? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 니플 | B | 티 | 니플 | 엘보 | 플러그
다음은 옥내소화전설비의 가압송수장치에 관한 설명이다. ()안에 알맞은 것은? (단, 전동기에 따른 펌프를 이용하는 가압송수장치의 경우) | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2013년03월10일-033.png |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 0.17mpa | A | 0.17mpa | 0.26mpa | 0.4mpa | 0.7mpa
스프링클러설비의 배관 중 직접 또는 수직배관을 통하여 가지배관에 급수하는 배관은? |  |  | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 교차배관 | B | 주배관 | 교차배관 | 급수배관 | 신축배관
배수수직관 내의 압력변화를 방지 또는 완화하기 위해, 배수수직관으로부터 분기ㆍ입상하여 통기수직관에 접속하는 통기관은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 결합통기관 | C | 습통기관 | 루프통기관 | 결합통기관 | 공용통기관
도시가스 공급 방식은 고압, 중압, 저압으로 나눌 수 있는데, 중압 공급 방식의 공급압력은? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 0.1mpa 이상 1mpa이하 | A | 0.1mpa 이상 1mpa이하 | 0.1mpa 이상 10mpa이하 | 1mpa 이상 2mpa이하 | 1mpa 이상 10mpa이하
펌프의 유효흡입수두(NPSH) 산정의 직접적인 인자에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 흡입 및 토출 구경 | D | 흡입관내의 총손실 수두 | 흡수면에 작용하는 압력수두 | 흡입 실양정 | 흡입 및 토출 구경
저탕식 전기가열기를 사용하여 0.2m3/h의 급탕을 공급할 경우 사용 전력은? (단, 물의 비열은 4.2kJ/kgㆍK, 급탕온도는 60℃, 급수온도는 10℃, 전기효율은 100%이다.) |  | ( 0.2 × 1000 × 4.2 × ( 60 - 10 ) ) / ( 1 × 3600 ) = 11.67 kW[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 11.7kw | B | 3.5kw | 11.7kw | 23.1kw | 50.4kw
배수 배관에서 청소구의 설치 장소에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 배수수평주관 관경이 100A이하일때는 15m이내마다, 100A 이상일때는 직진거리 30m마다 1개소씩 설치한다[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 길이가 긴 배수수평주관에서 관경이 100a 이하일 때는 직진거리 30m 이내마다 1개소씩 설치한다. | D | 배수수직관의 최하부에 설치한다. | 배수수평지관의 기점에 설치한다. | 배수관이 45° 이상의 각도로 바꾸는 곳에 설치한다. | 길이가 긴 배수수평주관에서 관경이 100a 이하일 때는 직진거리 30m 이내마다 1개소씩 설치한다.
고가수조로부터 위생기구까지의 정수두가 h[m]일 때, 정수두와 유량 Q[L/min]과의 관계를 가장 올바르게 표현한 것은? |  |  | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | q ∝ (h)1/2 | A | q ∝ (h)1/2 | q ∝ h | q ∝ (h)2 | q ∝ (h)3
압축식 냉동기의 냉동사이클로 옳은 것은? |  |  | 0.61 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 팽창밸브-증발기-압축기-응축기 | A | 팽창밸브-증발기-압축기-응축기 | 압축기-팽창밸브-증발기-응축기 | 증발기-압축기-팽창밸브-응축기 | 응축기-증발기-압축기-팽창밸브
다음 중 증기트랩의 설치위치로 가장 적당한 것은? |  |  | 0.79 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 방열기의 환수구 | D | 펌프의 입구 | 펌프의 출구 | 방열기의 입구 | 방열기의 환수구
다음 중 유리창을 통해 들어오는 취득열량을 줄이기 위한 조건으로 가장 적합한 것은? |  |  | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 반사율이 클 것 | C | 차폐계수가 클 것 | 투과율이 클 것 | 반사율이 클 것 | 열관류율이 클 것
다음 중 공기조화기내에 설치하는 에어워셔의 기능과 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 소음제거 | D | 열교환 | 습도조절 | 먼지제거 | 소음제거
다음과 같은 조건에 있는 사무실의 환기에 의한 손실열량(현열)은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2013년03월10일-045.png | 1.2 × ( 2 × 7 × 5 × 3.5 ) × 1.01 × ( 20 - 5 ) = 4454.1 kJ/h 4454.1 / 3.6 = 1237.25 W[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 1237.25w | C | 842.01w | 1075.78w | 1237.25w | 4274.03w
다음과 같은 조건에 있는 사무실의 필요환기량은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2013년03월10일-046.png | ( ( 12 × 0.02 ) / ( 1000 - 200 ) ) × 10^6 = 300 m^3/h[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 300m3h | C | 100m3h | 186m3h | 300m3h | 386m3h
환기방식 중 열기나 유해물질이 실내에 널리 산재되어 있거나 이동되는 경우에 급기로 실내의 전체 공기를 희석하여 배출하는 방식은? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 전체환기 | B | 자연환기 | 전체환기 | 집중환기 | 국소환기
습공기 선도에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 습공기의 상태변화에 따른 열량변화를 파악할 수 있다. | A | 습공기의 상태변화에 따른 열량변화를 파악할 수 있다. | 습공기의 상태변화에 따른 유속변화를 파악할 수 있다. | 습공기의 상태변화에 따른 소요환기 회수를 파악할 수 있다. | 습공기의 상태변화에 따른 공기조화기의 크기를 파악할 수 있다.
밸브와 사용 용도의 연결이 옳지 않은 것은? |  |  | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 볼 밸브-관경이 큰 관로의 유량 조절용 | D | 체크 밸브-역류 방지용 | 글로브 밸브-유량 조절용 | 게이트 밸브-관로의 개폐용 | 볼 밸브-관경이 큰 관로의 유량 조절용
대형건물 또는 병원이나 호텔 등과 같이 고압증기를 다량 사용하는 곳이나 지역난방 등에 사용되는 보일러는? |  |  | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 수관보일러 | C | 입형보일러 | 관류보일러 | 수관보일러 | 주철제보일러
동일특성을 갖는 펌프 2대를 직렬로 연결하여 운전할 경우, 단독 운전시 보다 양정이 증가한다. 다음 중 펌프의 직렬 운전에 의한 양정의 증가율에 가장 큰 영향을 끼치는 것은? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 배관의 마찰저항 | D | 유체의 종류 | 펌프의 효율 | 펌프의 회전수 | 배관의 마찰저항
복사난방에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 열용량이 작아 간헐난방에 적합하다. | C | 실내 상하의 온도차가 작다. | 증기난방에 비하여 쾌적감이 높다. | 열용량이 작아 간헐난방에 적합하다. | 외기 침입이 있는 곳에서도 난방감을 얻을 수 있다.
실내취득 현열량이 48800W일 때 실내의 온도를 26℃로 유지하려면 실내에 공급하여야 할 풍량은? (단, 공기의 비열은 1.01kJ/kgㆍK, 공기의 밀도는 1.2kg/m3, 실내에 공급되는 공기의 온도는 12℃이다.) |  | ( 48800 × 3.6 ) / ( 1.2 × 1.01 × ( 26 - 12 ) = 10354 m^3/h[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 10354m3/h | B | 1984m3/h | 10354m3/h | 12455m3/h | 13250m3/h
변풍량방식에 사용되는 변풍량유닛(VAV unit)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 유인형은 고압 송풍기 필요함[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 유인형은 다른 방식에 비하여 덕트 치수가 커지나 고압의 송풍기가 필요없다는 장점이 있다. | D | 바이패스형은 송풍덕트 내의 정압제어가 필요없다. | 바이패스형은 덕트계통의 증설이나 개설에 대한 적응성이 적다. | 슬롯형은 부하의 감소에 따라 교축기구에 의해 풍량을 조절한다. | 유인형은 다른 방식에 비하여 덕트 치수가 커지나 고압의 송풍기가 필요없다는 장점이 있다.
다음과 같은 특징을 갖는 축류형 취출구는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2013년03월10일-055.png |  | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 노즐형 | A | 노즐형 | 베인루버형 | 라인형 | 아네모스탯형
유효온도(Effective Temperature)에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 온도, 습도, 기류에 따라 느껴지는 감각온도 | D | 건구온도와 습구온도의 평균온도 | 일사에 따라 느껴지는 감각온도 | 사람의 기분에 따라 느껴지는 감각온도 | 온도, 습도, 기류에 따라 느껴지는 감각온도
가열코일을 통과하는 풍량이 30000kg/h, 정면풍속이 2.5m/s일 때 코일의 정면면적은? (단, 공기의 밀도는 1.2kg/m3이다.) |  | ( 30000 / 1.2 ) / ( 2.5 × 3600 ) = 2.78 m^2[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.51 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 2.78m2 | B | 1.47m2 | 2.78m2 | 3.33m2 | 4.95m2
진공환수식 증기난방에 사용되는 리프트 피팅(Lift fitting) 1단의 흡입높이는 최대 얼마 이내로 하는가? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 1.5m | B | 1m | 1.5m | 2m | 2.5m
증기와 응축수의 온도차를 이용한 것으로 응축수의 온도가 증기온도 이하로 내려가면 작동하는 증기트랩은? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 벨로즈 트랩 | D | 벨 트랩 | 버킷 트랩 | 플로트 트랩 | 벨로즈 트랩
덕트내의 풍속이 낮아져서 동압이 감소한 양만큼 정압이 증가하는 것을 무엇이라고 하는가? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 정압 재취득 | C | 전압의 증가 | 정압의 증가 | 정압 재취득 | 동압 재취득
오피스텔의 난방설비를 개별난방방식으로 하는 경우에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 공기흡입구 및 배기구는 항상 닫혀진 상태로 바깥공기와 접하지 않도록 설치할 것 | C | 보일러의 연도는 내화구조로서 공동연도로 설치할 것 | 난방구획마다 내화구조로 된 벽ㆍ바닥과 갑종방화문으로 된 출입문으로 구획할 것 | 공기흡입구 및 배기구는 항상 닫혀진 상태로 바깥공기와 접하지 않도록 설치할 것 | 보일러를 설치하는 곳과 거실사이의 경계벽은 출입구를 제외하고 내화구조의 벽으로 구획할 것
다음은 건축물에 설치하는 지하층의 구조 및 설비에 관한 기준 내용이다. ()안에 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2013년03월10일-062.png | 지하층의 구조기준1. 바닥면적이 300 m2이상인 층 : 급수전을 1개소 이상 설치2. 바닥면적이 1000 m2이상인 층 : 환기설비 설치[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.52 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 1000m2 | B | 500m2 | 1000m2 | 1500m2 | 2000m2
다음의 소방시설의 내진설계기준과 관련된 내용 중 밑줄 친 “대통령령으로 정하는 소방시설”에 해당하지 않는 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2013년03월10일-063.png |  | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 소화기구 | A | 소화기구 | 소화수조 | 옥내소화전설비 | 비상콘센트설비
6층 이상의 거실 면적의 합계가 6000m2인 숙박시설에 설치하여야 하는 승용승강기의 최소 대수는? (단, 8인승 승강기의 경우) |  | 1 + ( ( 6000 - 3000 ) / 2000 ) ) = 2.5 = 3대[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 3대 | C | 1대 | 2대 | 3대 | 4대
건축법령상 다음과 같이 정의되는 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2013년03월10일-065.png |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 재축 | C | 신축 | 증축 | 재축 | 개축
건축법령상 제1종 근린생활시설에 속하지 않는 것은? |  | 일반음식점은 제2종 근린생활시설이다[해설작성자 : ㅇㅇ] | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 일반음식점 | D | 한의원 | 마을회관 | 공중화장실 | 일반음식점
다음의 소방시설 중 피난시설에 속하는 것은? |  | 비상벨설비, 비상방송설비 - 경보설비무선통신보조설비 - 소화활동설비[해설작성자 : ㅇㅇ] | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 비상조명등 | A | 비상조명등 | 비상벨설비 | 비상방송설비 | 무선통신보조설비
건축물의 높이기준이 60cm인 건축물이 있다. 건축물 높이에 대한 최대 허용 오차는? |  | 60 × 0.02 = 1.2 m = 1 m ( 1 m 초과금지 )[해설작성자 : 동부산폴리텍 산업설비학과] | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1.0m | C | 0.6m | 0.9m | 1.0m | 1.2m
건축허가신청에 필요한 설계도서 중 건축계획서에 표시하여야 할 사항으로 옳지 않은 것은? |  | 공개공지 및 조경계획 : 배치도 표시 사항[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.85 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 공개공지 및 조경계획 | D | 주차장 규모 | 건축물의 규모 | 건축물의 용도별 면적 | 공개공지 및 조경계획
건축물의 내부에 설치하는 피난계단의 구조에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 계단실의 실내에 접하는 부분의 마감은 난연재료로 할 것 | B | 계단실에는 예비전원에 의한 조명설비를 할 것 | 계단실의 실내에 접하는 부분의 마감은 난연재료로 할 것 | 건축물의 내부에서 계단실로 통하는 출입구의 유효너비는 0.9미터 이상으로 할 것 | 계단실은 창문ㆍ출입구 기타 개구부를 제외한 당해 건축물의 다른 부분과 내화구조의 벽으로 구획할 것
계단 및 계단참의 너비를 최소 120cm 이상으로 하여야 하는 것은? (단, 연면적 200m2를 초과하는 건축물의 경우) |  |  | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 판매시설의 계단 | D | 중학교의 계단 | 초등학교의 계단 | 고등학교의 계단 | 판매시설의 계단
다음은 건축물의 에너지절약설계기준에 따른 야간단열장치의 정의이다. ()안에 알맞은 내용은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2013년03월10일-072.png |  | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 0.4m2ㆍk/w | B | 0.2m2ㆍk/w | 0.4m2ㆍk/w | 0.6m2ㆍk/w | 0.8m2ㆍk/w
다음은 건축물의 냉방설비에 대한 설치 및 설계기준에 따른 축열률의 정의이다. ()안에 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2013년03월10일-073.png |  | 0.81 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 연중 최대냉방부하를 갖는 날 | B | 연중 최소냉방부하를 갖는 날 | 연중 최대냉방부하를 갖는 날 | 연중 최소냉방부하를 갖는 달 | 연중 최대냉방부하를 갖는 달
건축물의 에너지절약설계기준상 에너지성능지표 검토서는 에너지성능지표 검토서의 평점 합계가 최소 몇 점 이상일 경우 적합한 것으로 보는가? (단, 공공기관이 신축하거나 별동으로 증축하는 건축물이 아닌 경우) |  | 아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]보기 1. 60점 -> 65점[관리자 입니다.문제지 사진원본 확인해 봤는데 1번 보기 60이며정답은 1번이네요.다른 문제집 확인 가능한분 계시면 확인 부탁 드립니다.신고시 출판사명까지 기제 부탁 드립니다.][오류신고 반론]오류가 아닙니다.에너지성능지표 검토서의 평점 합계: 60점 합격공공기간 : 74점 합격[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 60점 | A | 60점 | 70점 | 80점 | 90점
소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법령에 따른 피난층의 정의로 가장 알맞은 것은? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 곧바로 지상으로 갈 수 있는 출입구가 있는 층 | D | 지상 1층 | 지상 2층 이상의 층 | 지상으로 통하는 직통계단이 있는 층 | 곧바로 지상으로 갈 수 있는 출입구가 있는 층
비상경보설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 연면적 기준은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 400m2 이상 | C | 200m2 이상 | 300m2 이상 | 400m2 이상 | 500m2 이상
방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치하여야 하는 특정소방대상물에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.83 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 운동시설 중 수영장 | B | 숙박시설 | 운동시설 중 수영장 | 숙박이 가능한 수련시설 | 근린생활시설 중 체력단련장
주방용 자동소화장치를 설치하여야 하는 특정소방대상물은? |  |  | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 아파트 | B | 기숙사 | 아파트 | 휴게음식점 | 일반음식점
건축법령에서 규정하는 건축물의 주요구조부에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 기초 | B | 보 | 기초 | 기둥 | 지붕틀
종교시설의 용도에 쓰이는 건축물의 집회실로서 그 바닥 면적이 200m2인 경우, 반자의 높이는 최소 얼마 이상이어야 하는가? (단, 기계환기장치를 설치하지 않은 경우) |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2013-03-10 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 4m | D | 2.1m | 2.7m | 3m | 4m
목조 계단의 구조에서 디딤판의 처짐, 보행 진동 등을 막기 위하여 계단의 경사에 따라 중앙에 걸쳐 대는 보강재로 옳은 것은? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 계단 멍에 | D | 난간두겁대 | 챌판 | 옆판 | 계단 멍에
왕대공 지붕틀에서 평보와 왕대공의 보강 접합 철물은? |  |  | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 감잡이쇠 | A | 감잡이쇠 | 띠쇠 | 볼트 | 주걱볼트
다음 중 리조트호텔(resort hoter)에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.9 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 터미널호텔(terminal hotel) | C | 산장호텔(moutain hotel) | 온천호텔(hot spring hotel) | 터미널호텔(terminal hotel) | 해변호텔(beach hotel)
사무소 건축의 화장실 배치에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.87 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 각층에서 3개소 이상 여러 곳에 분산 배치할 것 | D | 각 사무실에 동선이 간단할 것 | 각층마다 공통의 위치에 있을 것 | 가능하면 외기에 접하는 위치로 할 것 | 각층에서 3개소 이상 여러 곳에 분산 배치할 것
주거건축의 단지계획에 있어서 교통계획에 대한 내용으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 안전을 위하여 고밀도 지역은 진입구와 되도록 멀리 배치시킨다. | B | 근린주구 단위 내부로의 자동차 통과진입을 극소화 한다. | 안전을 위하여 고밀도 지역은 진입구와 되도록 멀리 배치시킨다. | 2차도로 체계는 주도로와 연결되어 쿨드삭을 이루게 한다. | 통행량이 많은 고속도로는 근린주구 단위를 분리시킨다.
상점계획에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 종업원과 고객의 동선은 분리되지 않아야 한다. | A | 종업원과 고객의 동선은 분리되지 않아야 한다. | 종업원의 동선은 짧게, 고객의 동선은 길게 한다. | 상점의 총면적이란 일반적으로 건축면적 가운데 영업을 목적으로 사용되는 면적을 말한다. | 상품 이동 동선은 반입, 보관, 포장, 발송과 같은 작업 때문에 필요한 공간이다.
철근콘크리트가 성립하는 이유로 옳지 않은 것은? |  | 철근콘크리트- 콘크리트는 높은 압축강도를 가진 반면, 인장력이 작아 균열을 일으켜 파괴 됨- 따라서 높은 인장강도를 가진 철근으로 보강함으로써, 콘크리트의 균열이 발생한 후에도 충분한 변형성능과 내력이 확보되도록 한 재료[해설작성자 : DoubleM] | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 콘크리트는 인장강도와 압축 강도가 모두 크다. | B | 철근과 콘크리트의 온도팽창계수가 거의 같다. | 콘크리트는 인장강도와 압축 강도가 모두 크다. | 콘크리트는 철근이 녹스는 것을 방지한다. | 철근과 콘크리트와의 부착강도가 매우 크다.
호텔의 블록 플랜에서 파악되어야 할 대지조건과 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 전체 규모와 영업비율, 객실 수, 객실 면적 | B | 소재지, 도시계획상의 용도 및 제한사정 | 전체 규모와 영업비율, 객실 수, 객실 면적 | 주차장 설치가능 면적 및 대수, 교통조건 및 교통량 | 상하수도, 가스, 전기 등의 도시 기반시설
도서관계획에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 열람실은 채광이 좋고 조용하며 서고에서 멀리 떨어진 곳에 배치시킨다. | A | 열람실은 채광이 좋고 조용하며 서고에서 멀리 떨어진 곳에 배치시킨다. | 도서관의 신축 시에는 대지선정과 배치단계에서부터 장래의 성장에 따른 증축 가능한 공간을 확보할 필요가 있다. | 서고의 수장능력 기준은 능률적인 작업용량으로서 서고공간 1m3당 약 66권 정도이다. | 서고 내에 있는 서가는 정리, 수납에 중점을 두지만, 열람실의 서가는 도서의 선택 및 열람의 용이성에 중점을 둔다.
목조지붕틀에 사용되는 부재들로만 구성된 것은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 가새, 종보, ㅅ자보 | A | 가새, 종보, ㅅ자보 | 중도리, 꿸대, 왕대공 | 대공잡이, 토대, 선대 | 빗대공, 엄지기둥, 용마루
간호사 대기소에 설치하여야 할 설비에 해당하지않는 것은? |  |  | 0.86 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 세탁물 설비 | D | 카운터 | 주사기 등의 소독설비용 전열장치 | 간호사 호출벨 및 인터폰 설비 | 세탁물 설비
벽돌벽 등에 장식적으로 구멍을 내어 쌓는 벽돌쌓기법은? |  |  | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 영롱쌓기 | A | 영롱쌓기 | 엇모쌓기 | 영식쌓기 | 세워쌓기
철근콘크리트 구조의 주철근에 해당하는 것은? |  |  | 0.45 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 벤트 근 | A | 벤트 근 | 스터럽 | 띠철근 | 나선 철근
데크플레이트(deck plate)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 주용도는 지붕재 또는 벽체 마감용이다 | D | 무지주 공법이다. | 철골조에 적합하다 | 거푸집 뿐만 아니라 구조재료로 사용된다. | 주용도는 지붕재 또는 벽체 마감용이다
동선계획에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  | 동선이 가지는 요소는 빈도 속도 하중 | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 복도가 없는 거실은 가족동선의 집중으로 안정된 분위기가 확보된다. | C | 동선이 가지는 요소는 민도, 속도, 하중의 세 가지이다. | 동선상의 하중이 큰 가사노동은 굵고 짧게 배치하는 것이 좋다. | 복도가 없는 거실은 가족동선의 집중으로 안정된 분위기가 확보된다. | 개인, 사회, 가사노동권의 3개 동선이 서로 분리되어 간섭이 없어야 한다.
사무소건축의 코어에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.79 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 엘리베이터홀은 출입구문에 바싹 접근시킨다. | C | 엘리베이터는 가급적 중앙에 집중되게 한다. | 코어 내의 각 공간은 각층마다 공통의 위치에 있게 한다. | 엘리베이터홀은 출입구문에 바싹 접근시킨다. | 계단과 엘리베이터 및 화장실은 가능한 한 접근시킨다.
공동주택의 단위주거 단면구성에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  | 플랫형 : 동일한형태(일반적 아파트)스킵형 : 면적의 절반이 반층 내려간 형태메조넷형 - 듀플렉스형 : 중이층, 두개층을 함께사용. - 트리플렉스형 : 세개층을 함께사용.[해설작성자 : DoubleM]메조넷형은 통로를 2개층마다(하층에만) 배치하므로, 유효면적이 증가한다.[해설작성자 : 아비발치] | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 메조넷형(maisonette type)은 통로를 상층과 하층에 배치하므로, 유효면적이 감소한다. | C | 플랫형(flat type)은 주거단위가 동일층에 한하여 구성되며 통로나 엘리베이터를 설치한다. | 스킵형(skip floor type)은 주거단위의 단면을 단층형과 복층형에서 동일층으로 하지 않은 형식이다. | 메조넷형(maisonette type)은 통로를 상층과 하층에 배치하므로, 유효면적이 감소한다. | 트리플렉스형(triplex type)은 하나의 주거단위가 3층형으로 구성되어 프라이버시 확보율이 높다
벽돌구조에서 벽의 두께를 결정하는 고려사항으로 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 벽돌 쌓기법 | C | 벽의 길이 | 벽의 높이 | 벽돌 쌓기법 | 벽의 개구부 크기
강구조에서 기둥과 보의 접합에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 보와 기둥의 접합 시 플랜지와 웨브는 기둥에 모두 모살용접으로 처리한다. | B | 휨모멘트가 적은 곳에서 접합한다. | 보와 기둥의 접합 시 플랜지와 웨브는 기둥에 모두 모살용접으로 처리한다. | 보를 기둥에 직접 용접하면 하향자세로 용접이 가능하여 용접속도가 좋다 | 접합된 기둥의 웨브에는 스티프너로 보강한다.
학교의 배치계획 시 고려해야 할 사항으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 학교행정 및 지원시설은 학생동선과 교차되는 범위내에서 중심부에 위치시킨다. | C | 동적공간은 가능한 진입로 근처에 배치한다. | 교사와 운동장으로 분류하고 그 사이에 관리부분을 배치하는 것이 좋다. | 학교행정 및 지원시설은 학생동선과 교차되는 범위내에서 중심부에 위치시킨다. | 설비효율을 고려하면 건물을 가능한 상호연결, 군집시키는 것이 유리하다.
15층 건물에서 옥내소화전의 설치개수가 가장 많은 층의 옥내소화전 설치개수가 7개일 때, 이 건물의 옥내소화전 설비 수원의 최소 저수량은?(2021년 04월 01일 개정된 규정 적용됨) |  | [2021년 04월 01일 개정된 규정]옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102)제4조(수원) ① 옥내소화전설비의 수원은 그 저수량이 옥내소화전의 설치개수가 가장 많은 층의 설치개수(2개 이상 설치된 경우에는 2개)에 2.6m^3(호스릴옥내소화전설비를 포함한다)를 곱한 양 이상이 되도록 하여야 한다. <개정 2021. 4. 1.>위 법령과 같이 최대 기준개수가 2개로 변경되었기 때문에 2.6 * 2 를 하여 5.2가 정답이 됩니다. | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 5.2m3 | B | 2.6m3 | 5.2m3 | 13m3 | 18.2m3
다음 중 위생기구에 연결되는 급수관의 접속관경으로 가장 부적합한 것은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 대변기(세정밸브) - 20mm | D | 세면기 – 15mm | 소변기(세정밸브) - 20mm | 대변기(세정탱크) - 15mm | 대변기(세정밸브) - 20mm
단면적이 214cm2인 배관에 매분 4.5m3 의 물이 흐를 경우, 물의 속도를 계산하면 얼마인가? |  |  | 0.49 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 3.5m/sec | C | 0.014m/sec | 0.00024m/sec | 3.5m/sec | 4.5m/sec
고가수조방식을 채택한 건물에서 최상층에 샤워기가 설치되어 있을 경우 샤워기로부터 고가수조 저수위 면까지의 필요최저높이는? (단, 고각수조와 샤워기까지의 총 관내마찰손실수두는 5[mAq]이다.) |  |  | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 12m | B | 1.2m | 12m | 7.5m | 15m
급수배관에 관한 설명으로 옳지 않는 것은? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수평배관에서 어쩔 수 없이 공기 정체가 일어나는 곳에는 공기실(air chamber)을 설치한다. | C | 급수주관으로부터 분기하는 경우에는 t 이음쇠를 사용한다. | 주배관에는 적당한 위치에 플랜지 이음을 하여 보수 점검을 용이하게 한다. | 수평배관에서 어쩔 수 없이 공기 정체가 일어나는 곳에는 공기실(air chamber)을 설치한다. | 음료용 급수관과 다른 용도의 배관이 크로스 커넥션(cross connection) 되지 않도록 배관한다.
다음의 옥내소화전방수구의 설치에 관한 기준 내용 중 ( )안에 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2011년10월02일-026.png |  | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 25m | B | 15m | 25m | 30m | 40m
수질과 관련된 용어의 설명이 옳지 않은 것은? |  |  | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | ppm은 농도 단위로서 10만분의 1의 양을 말한다. | B | cod는 화학적 산소요구량을 말한다. | ppm은 농도 단위로서 10만분의 1의 양을 말한다. | ss는 부유물질로서 오수 중에 현탁되어 있는 물질을 말한다. | bod는 생물화학적 산소요구량으로 부패성 물질의 양이라고 생각할 수 있다.
도시가스의 공급계통에서 압력 조정의 목적으로 설치하는 것은? |  |  | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 정압기 | C | 압축기 | 홀더 | 정압기 | 계량기
건물의 급수량 결정과 관계가 없는 것은? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 건물의 대지면적 | B | 건물의 연면적 | 건물의 대지면적 | 설치된 위생기구수 | 건물의 급수 대상 인원수
배수 설비에서 사용되는 트랩(Trap)과 용도의 연결이 옳지 않은 것은? |  |  | 0.54 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 벨트랩 – 대변기의 배수 | B | s트랩 – 세면기 배수 | 벨트랩 – 대변기의 배수 | 드럼트랩 – 싱크류의 배수 | u트랩 – 옥내의 배수수평주관 말단
다음 중 모든 기구의 트랩에 각개통기방식을 적용하기 가장 곤란한 이유는? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 설비비용이 다른 방식에 비해 많아서 | C | 통기가 원활하지 못해서 | 배수관내의 유수가 원활하지 못해서 | 설비비용이 다른 방식에 비해 많아서 | 자기사이폰 작용의 방지에 효과가 없어서
다음 중 화장실의 바닥면적을 가장 많이 차지하는 대변기 세정 방식은? |  |  | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 로우탱크 방식 | B | 하이탱크 방식 | 로우탱크 방식 | 세정밸브 방식 | 기압탱크 방식
강관 이음쇠 중 동일한 관경의 관을 직선 연결할때 사용되는 것은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 유니온(union) | C | 엘보(elbow) | 부싱(bushing) | 유니온(union) | 플러그(plug)
2개 이상인 기구 트랩의 봉수를 모두 보호하기 위하여 공통으로 설치하는 통기관은? |  |  | 0.61 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 루프 통기관 | D | 도피 통기관 | 신정 통기관 | 반송 통기관 | 루프 통기관
수도직결식 급수방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급수압력이 일정하다. | A | 급수압력이 일정하다. | 고층으로의 급수가 어렵다. | 정전 등으로 인한 단수의 염려가 없다. | 위생성 측면에서 가장 바람직한 방식이다.
급탕배관에서 관의 신축을 고려한 조치 사항으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 이종금속 배관재의 접속시에는 전식(電蝕)방지 이음쇠를 사용한다. | D | 배관 중간에 신축이음을 설치한다. | 배관의 굽힘부분에는 스위블 이음으로 접합한다. | 건물의 벽관통부분의 배관에는 슬리브를 설치한다. | 이종금속 배관재의 접속시에는 전식(電蝕)방지 이음쇠를 사용한다.
다음 중 위생기구의 재질로 알맞지 않은 것은? |  |  | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 흡수성이 높을 것 | A | 흡수성이 높을 것 | 내식성 및 내마모성이 우수할 것 | 각종 형상 및 크기로 제작하기가 쉬울 것 | 청결 유지를 위해 표면이 매끄럽고 아름다울 것
다음 중 위생설비 유니트의 요구조건과 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 본관과의 배관 접속이 어려울 것 | A | 본관과의 배관 접속이 어려울 것 | 경량이고 운반에 편리한 형상일 것 | 현장에서 조립 및 설치가 간단할 것 | 대량 생산이 가능하고 제작공정이 단순할 것
급탕설비의 부속기기 중 서머스탯(thermostat)의 가장 주된 용도는? |  |  | 0.81 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 온수온도 자동조절 | D | 소음 제거 | 응축수 배출 | 이상압력 배출 | 온수온도 자동조절
물의 경도에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.56 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 경수는 연관이나 황동관을 부식시키며, 연수는 배관내에 스케일을 발생시킨다. | B | 경도가 큰 물을 경수, 경도가 낮은 물을 연수라 한다. | 경수는 연관이나 황동관을 부식시키며, 연수는 배관내에 스케일을 발생시킨다. | 물의 경도는 물 속에 녹아있는 칼슘, 마그네슘 등의 염류의 양을 탄산칼슘의 농도로 환산하여 나타낸 것이다. | 일반적으로 지표수는 연수, 지하수는 경수로 간주하지만, 물이 접하고 있는 지층의 종류에 따라 좌우된다.
건구온도 30℃ , 엔탈피 63kJ/kg 인 습공기 3000m3/h를 바이패스팩터 0.2인 냉각코일로 냉각감습 하는 경우 냉각되는 전열량은? (단, 습공기의 밀도 = 1.2kg/m3 냉각코일의 표면온도 = 10℃ 10℃ 포화습공기의 엔탈피 = 29.4kJ/kg) |  |  | 0.41 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 약 26.9 kw | B | 약 20.2 kw | 약 26.9 kw | 약 32.8 kw | 약 38.4 kw
증기난방에 사용되는 부속기기 중 플로트 트랩에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 다량의 응축수는 처리할 수 있으나 소량의 응축수는 처리할 수 없다. | D | 증기해머에 의해 내부손상을 입을 수 있다. | 구조상 동결의 우려가 있는 곳에는 적합하지 않다. | 넓은 범위의 압력과 급격한 압력변화에도 원활히 작동한다. | 다량의 응축수는 처리할 수 있으나 소량의 응축수는 처리할 수 없다.
덕트의 뱡향전환을 위해 사용되는 장방형 단면의 원호형 엘보의 국부저항손실계수가 0.22일 때, 이 엘보에 발생하는 국부저항손실은? (단, 풍속은 10m/s이다.)(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.) |  | 아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]문제에서 밀도 1.2kg/m3 추가 단서 필요함[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 13.2 pa | B | 10.5 pa | 13.2 pa | 15.4 pa | 19.6 pa
다음과 같은 특징을 갖는 밸브는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2011년10월02일-044.png |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 게이트 밸브 | A | 게이트 밸브 | 글로브 밸브 | 체크 밸브 | 앵글 밸브
다음 설명에 알맞은 송풍기의 종류는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2011년10월02일-045.png |  | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 축류형 | C | 후곡형 | 방사형 | 축류형 | 관류형
온수난방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 중력순환식에서 방열기는 보일러보다 낮은 곳에 있어야 한다. | A | 중력순환식에서 방열기는 보일러보다 낮은 곳에 있어야 한다. | 중력순환식은 온수의 밀도차에 의한 자연순환력을 이용하는 방식이다. | 강제순환식은 온수순환이 확실하고 신속하며 배관의 관경도 가늘게 선택할 수 있다. | 강제순환식은 볼류트 펌프 등의 기계적인 힘을 이용하여 장치내의 온수를 강제 순환시키는 방식이다.
다음 설명 중 ( )안에 들어갈 말로 가장 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2011년10월02일-047.png |  | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 상당외기온도 | D | 건구온도 | 일사온도 | 효과온도 | 상당외기온도
공기조화방식 중 2중덕트방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.61 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 냉ㆍ온풍의 혼합손실이 없으므로 에너지 절약적이다. | C | 혼합상자에서 소음과 진동이 생긴다. | 덕트가 2개의 계통이므로 설비비가 많이 든다. | 냉ㆍ온풍의 혼합손실이 없으므로 에너지 절약적이다. | 부하특성이 다른 다수의 실이나 존에도 적용할 수있다.
수관보일러에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 사용압력이 연관식보다 낮다. | B | 지역난방 등에 사용된다. | 사용압력이 연관식보다 낮다. | 연관식보다 설치면적이 넓다. | 부하변동에 대한 추종성이 높다.
전열교환기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 현열만이 교환된다. | A | 현열만이 교환된다. | 공기 대 공기의 열교환기이다. | 공조시스템에서 보일러나 냉동기의 용량을 줄일 수있다. | 공장 등에서 환기에서의 에너지 회수방식으로 사용된다.
펌프의 회전수가 1,200rpm일 때 토출량은 1.5m3/min, 양정은 48m, 소요동력이 12kW이었다. 토출량을 2m3/min로 높이기 위하여 필요한 회전수(N2)와 축동력(L2)은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | n2 = 1,600 rpm, l2 = 28.4 kw | B | n2 = 1,600 rpm, l2 = 21.3 kw | n2 = 1,600 rpm, l2 = 28.4 kw | n2 = 2,133 rpm, l2 = 21.3 kw | n2 = 2,133 rpm, l2 = 28.4 kw
실내 취득 현열량이 180000kJ/h, 잠열량이 38000kJ/h 일 때, 실내의 온도를 26℃로 유지하기 위해 실내에 공급하여야 할 풍량은? (단, 공기의 비열은 1.01kJ/kgㆍK, 공기의 밀도는 1.2kg/m3이고 실내에 공급되는 공기의 온도는 12℃다.)(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.) |  | 아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용] 답 2 번 약 10608m3/h [해설작성자 : 김주영] | 0.39 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 약 12850 m3/h | C | 약 9250 m3/h | 약 10450 m3/h | 약 12850 m3/h | 약 14250 m3/h
다음의 냉방부하 요소 중 잠열을 고려하지 않아도 되는 것은? |  |  | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 일사에 의한 취득열량 | B | 인체의 발생열량 | 일사에 의한 취득열량 | 틈새바람에 의한 취득열량 | 외기의 도입으로 인한 취득열량
스크루식 냉동기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 임펠러의 원심력에 의해 냉매가스를 압축하는 형식이다. | D | 증기압축식 냉동기이다. | 구조가 간단하여 고장이 적다. | 왕복운동 부분이 없어서 소음 및 진동이 적다. | 임펠러의 원심력에 의해 냉매가스를 압축하는 형식이다.
실내를 항상 정압(+)상태로 유지할 수 있어서 오염된 공기의 침입을 방지하고, 연소용 공기가 필요한 경우 적합한 환기법은? |  |  | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 제2종 환기 | B | 제1종 환기 | 제2종 환기 | 제3종 환기 | 제4종 환기
습공기의 건구온도와 습구온도를 알 때 습공기 선도상에서 알 수 없는 것은? |  |  | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 유효온도 | C | 엔탈피 | 상대습도 | 유효온도 | 절대습도
덕트에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.52 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 덕트의 단면이 원형일 때 직관부 마찰저항은 덕트 직경에 비례한다. | B | 원형덕트보다는 장방형덕트가 층고를 낮게 하는데 효과적이다. | 덕트의 단면이 원형일 때 직관부 마찰저항은 덕트 직경에 비례한다. | 동일한 풍량을 송풍할 때 덕트의 마찰손실은 단면이 원형인 원형덕트가 가장 적다. | 장방형덕트에서 장변과 단면의 비를 아스펙트비라고 하며, 보통 4:1 이하가 바람직하다.
실용적 5,000m3, 재실자 500명인 강당이 있다. 실내온도를 20℃로 하기 위한 필요한 환기량은?(단, 환기온도 15℃, 재실자 1인당의 발열량 81W, 실의 손실열량 4,070W, 공기의 밀도 1.2kg/m3, 공기의 정압비열 1.01kJ/kgㆍK 이다.) |  |  | 0.37 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 21,642 m3/h | B | 18,875 m3/h | 21,642 m3/h | 25,624 m3/h | 28,422 m3/h
흡수식 냉동기의 응축기에서 냉각탑으로 흐르는 유체는? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 냉각수 | D | 열매 | 냉매 | 냉수 | 냉각수
보일러 주변배관에 하트포트 접속법을 사용하는 가장 주된 목적은? |  |  | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 보일러의 안전수면유지 | C | 보일러의 일정수온유지 | 보일러의 일정압력유지 | 보일러의 안전수면유지 | 보일러의 압력초과방지
방화구획의 설치기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 방화구획의 설치기준① 10층 이하의 층바닥면적 1,000m2(스프링클러, 기타 이와 유사한 자동식 소화설비를 설치한 경우에는 바닥면적 3,000m2) 이내마다 구획 + 층마다 구획② 3층 이상의 층과 지하층층마다 구획. 다만 지하 1층에서 지상으로 직접 연결하는 경사로 부위는 제외한다. 여기서 층마다 구획한다는 의미는 일반적으로 볼 때, 아래층과 위층이 연결되어 있는 계단실에 반드시 갑종 방화문이 설치되어야 한다는 것을 상정해 볼 수 있다.③ 11층 이상의 층바닥면적 200m2(스프링클러, 기타 이와 유사한 자동식 소화설비를 설치한 경우에는 600m2) 이내마다 구획. 다만 벽 및 반자의 실내에 접하는 부분의 마감을 불연재료로 한 경우에는 바닥면적 500m2(스프링클러, 기타 이와 유사한 자동식 소화설비를 설치한 경우에는 1,500m2) 이내마다 구획 + 층마다 구획[해설작성자 : DoubleM] | 0.61 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 11층 이상의 층은 바닥면적 300m2 이내마다 구획할 것 | C | 지하층은 층마다 구획할 것 | 3층 이상의 층은 층마다 구획할 것 | 11층 이상의 층은 바닥면적 300m2 이내마다 구획할 것 | 10층 이하의 층은 바닥면적 1,000m2 이내마다 구획할 것
각 층의 거실면적이 1000m2 인 10층 업무시설에 16인승 승용승강기를 설치할 경우 최소 설치대수는? |  | 6층이상 거실면적=5*1000=5000 업무시설3천이하 1대 초과 2천마다 1대 이므로 대수=1*1=2대(8인승) 16인승 1대[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1대 | A | 1대 | 2대 | 3대 | 4대
연면적 200m2를 초과하는 건축물에 설치하는 계단에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 계단의 유효높이는 2.1m 이상으로 할 것[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 계단의 유효높이는 1.8m 이상으로 할 것 | A | 계단의 유효높이는 1.8m 이상으로 할 것 | 높이가 1m를 넘는 계단 및 계단참의 양옆에는 난간을 설치할 것 | 높이가 3m를 넘는 계단에는 높이 3m이내마다 너비 1.2m이상의 계단참을 설치할 것 | 초등학교의 계단인 경우, 계단 및 계단참의 너비는 150cm 이상, 단높이는 16cm 이하로 할 것
건축물의 에너지절약설계기준상 중간기 또는 동계에 발생하는 냉방부하를 실내기준온도보다 낮은 도입 외기에 의하여 제거 또는 감소시키는 시스템으로 정의되는 것은? |  |  | 0.87 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 이코노마이저시스템 | C | 지열시스템 | 태양광발전시스템 | 이코노마이저시스템 | 설비형태양열시스템
다음의 소방시설 중 경보설비에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 누전차단기 | B | 누전경보기 | 누전차단기 | 자동화재탐지설비 | 자동화재속보설비
다음의 옥상광장 등의 설치에 관한 기준 내용 중( )안에 들어갈 수 없는 건축물의 용도는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2011년10월02일-066.png |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 의료시설 | B | 종교시설 | 의료시설 | 장례식장 | 판매시설
다음은 건축물의 에너지절약설계기준에 사용되는 야간 단열장치의 용어 정의이다. ( ) 안에 알맞은 내용은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2011년10월02일-067.png |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 0.4 m2ㆍk/w | D | 0.1 m2ㆍk/w | 0.2 m2ㆍk/w | 0.3 m2ㆍk/w | 0.4 m2ㆍk/w
하수도법상 건물⋅시설 등에서 발생하는 하수를 공공하수도에 유입시키기 위하여 설치하는 배수관과 그 밖의 배수시설로 정의 되는 것은? |  |  | 0.42 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 배수설비 | A | 배수설비 | 하수관거 | 개인하수도 | 공공하수처리시설
비상경보설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물 기준으로 옳지 않은 것은?(단, 위험물 저장 및 처리시설 중 가스시설 또는 지하구는 제외) |  | 50인 이상 근로자 작업[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 40인 이상의 근로자가 작업하는 옥내작업장 | B | 지하가 중 터널로서 길이가 500m 이상인 것 | 40인 이상의 근로자가 작업하는 옥내작업장 | 지하층의 바닥면적이 150m2(공연장인 경우 100m2) 이상인 것 | 연면적이 400m2 이상인 것(지하가 중 터널 또는 사람이 거주하지 않거나 벽이 없는 축사 제외)
연면적이 200제곱미터를 초과하는 공동주택에 설치하는 복도의 유효너비는 최소 얼마 이상이어야 하는 가? (단, 양옆에 거실이 있는 복도의 경우) |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1.8m | B | 1.2m | 1.8m | 2.4m | 3.0m
복합건축물로서 공동방화관리자를 선임하여야 하는 특정 소방대상물의 연면적 기준은? |  |  | 0.52 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 5,000m2 이상 | D | 400m2 이상 | 1,000m2 이상 | 3,000m2 이상 | 5,000m2 이상
다음 중 층수와 관계없이 방염성능기준 이상의 실내 장식물 등을 설치하여야 하는 특정소방대상물에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 기숙사 | A | 기숙사 | 종합병원 | 근린생활시설 중 안마시술소 | 근린생활시설 중 체력단련장
건축물에 설치하는 경계벽 및 칸막이벽을 내화구조로 하고, 지붕밑 또는 바로 윗층의 바닥판까지 닿게하여야 하는 대상에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 공동주택 중 아파트의 각 실간 칸막이벽 | B | 숙박시설의 객실 간 칸막이벽 | 공동주택 중 아파트의 각 실간 칸막이벽 | 교육연구기설 중 학교의 교실 간 칸막이벽 | 단독주택 중 다가구주택의 각 가구간 경계벽
건축허가시 미리 소방본부장 또는 소방서장의 동의를 받아야 하는 대상에 속하지 않는 것은? |  | 노유자 수련 시설 200m2[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 연면적 100m2인 수련시설 | D | 관망탑 | 항공기격납고 | 연면적 400m2의 상점 | 연면적 100m2인 수련시설
건축물의 출입구에 설치하는 회전문에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 회전문의 회전속도는 분당회전수가 10회를 넘지 아니하도록 할 것 | C | 계단이나 에스컬레이터로부터 2m 이상의 거리를 둘 것 | 출입에 지장이 없도록 일정한 방향으로 회전하는 구조로 할 것 | 회전문의 회전속도는 분당회전수가 10회를 넘지 아니하도록 할 것 | 회전문의 중심축에서 회전문과 문틀 사이의 간격을 포함한 회전문날개 끝부분까지의 길이는 140cm 이상이 되도록 할 것
건축물의 내부에 설치하는 피난계단의 구조에 관한 기준내용으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 계단실 및 반자의 실내에 접하는 부분의 마감은 난연재료로 할 것 | A | 계단실 및 반자의 실내에 접하는 부분의 마감은 난연재료로 할 것 | 계단은 내화구조로 하고 피난층 또는 지상까지 직접 연결되도록 할 것 | 건축물의 내부에서 계단실로 통하는 출입구의 유효너비는 0.9m 이상으로 할 것 | 계단실은 창문ㆍ출입구 기타 개구부를 제외한 당해 건축물의 다른 부분과 내화구조의 벽으로 구획할 것
다음의 무창층에 관한 기준 내용 중 밑줄 친 요건에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 내부 또는 외부에서 파괴 또는 개방할 수 없을 것 | A | 내부 또는 외부에서 파괴 또는 개방할 수 없을 것 | 개구부는 도로 또는 차량이 진입할 수 있는 빈터를 향할 것 | 개구부의 크기가 지름 50cm 이상의 원이 내접할 수 있을 것 | 해당 층의 바닥면으로부터 개구부 밑부분까지의 높이가 1.2m 이내일 것
건축물을 건축하거나 대수선하는 경우 국토해양부령으로 정하는 구조기준 등에 따라 그 구조의 안전을 확인하여야 하는 대상 건축물에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.52 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 높이가 12m인 건축물 | B | 층수가 3층인 건축물 | 높이가 12m인 건축물 | 처마높이가 10m인 건축물 | 기둥과 기둥 사이의 거리가 10m인 건축물
공동주택의 거실에 설치하는 반자의 높이는 최소얼마 이상이어야 하는가? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 2.1m | B | 1.8m | 2.1m | 2.4m | 4.0m
건축물에 설치하는 헬리포트에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 길이 너비 22m[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-10-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 헬리포트의 길이와 너비는 각각 20m 이상으로 할 것 | C | 헬리포트의 주위한계선은 백색으로 할 것 | 헬리포트의 주위한계선의 너비는 38cm로 할 것 | 헬리포트의 길이와 너비는 각각 20m 이상으로 할 것 | 헬리포트의 중심으로부터 반경 12m 이내에는 헬리콥터의 이⋅착륙에 장애가 되는 건축물⋅공작물 또는 난간 등을 설치하지 아니할 것
동자기둥 위에 수평으로 걸쳐 대어 서까래 또는 지붕널을 받는 가로재를 무엇이라 하는가? |  | 동자기둥 위에 수평으로 걸쳐 대어 서까래 또는 지붕널을 받는 가로재 | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 중도리 | C | 가새 | 지붕보 | 중도리 | 처마도리
폭이 춤보다 큰 넓은 보(wide girder)를 선택하여 설계하는 이유로 가장 적합한 것은? |  | 폭이 춤보다 큰 넓은 보를 선택하여 설계하면 층고를 줄이거나 천장 공간을 효율적으로 활용가능 | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 층고를 줄이거나, 천장 공간을 효율적으로 활용하기 위하여 | C | 강성이 증가되어 구조 효율이 향상되므로 | 콘크리트량이 줄어들기 때문에 | 층고를 줄이거나, 천장 공간을 효율적으로 활용하기 위하여 | 설계 디자인이 자유롭기 때문에
주택의 실내동선계획에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 거실은 통로로 사용하면 가족의 단란을 깨뜨리는 일이 되기때문에 회피 | 0.87 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 거실을 통과하여 각 실에 접근하는 것이 좋다. | D | 동선은 현관으로부터 시작된다. | 짧고 직선적이어야 한다. | 가능한 다른 행위를 방해하지 말아야 한다. | 거실을 통과하여 각 실에 접근하는 것이 좋다.
경제적 채산성이 우선시 되는 사무소 유형은? |  | 경제적 채산성이 우선시되는 사무소 : 임대사무소 | 0.79 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 임대사무소 | C | 전용사무소 | 준전용사무소 | 임대사무소 | 준임대사무소
철골 트러스에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  | 중도리는 트러스 상현재의 절점 위치에 고정시켜 상현재에 휨모멘트가 생기지 않도록 | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 중도리는 가능한 트러스 상현재의 중앙에 위치시키는 것이 역학적으로 유리하다. | B | 트러스의 절점은 부재의 중심선과 응력 중심선을 일치시키는 것이 원칙이다. | 중도리는 가능한 트러스 상현재의 중앙에 위치시키는 것이 역학적으로 유리하다. | 트러스의 춤(depth)을 키우면 중앙부 처짐에 대하여 유리하다. | 트러스 부재의 단면은 그 중심에 대하여 대칭단면이 역학적으로 유리하다.
아파트의 평면 형식 중 홀형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 계단실형 계단이나 승강기 홀에서 직접 들어가는 방식으로 저층에 적합하고 프라이버시가 가장좋음 | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 프라이버시가 좋지 않으며 시끄럽다. | A | 프라이버시가 좋지 않으며 시끄럽다. | i형을 제외하고 통풍이 불리한 편이다. | 통행부 면적이 작아서 건물의 이용도가 높다. | 좁은 대지에서 집약형 주거 등이 가능하다.
학교의 교실계획에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  | 특별교실을 일반교실에 접근시키면 특별교실의 소음문제로 반드시 분리 | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 특별교실은 동선이 짧게 되도록 일반교실에서 근접 시킨다. | B | 종합교실형은 초등학교 저학년에 적합하다. | 특별교실은 동선이 짧게 되도록 일반교실에서 근접 시킨다. | 교과교실형은 모든 교실이 특정 교과를 위해 만들어진다. | 행정·관리부분은 중앙에 가까운 위치에 배치한다.
다음 호텔 중 시티호텔에 속하지 않는 것은? |  | 시티호텔커머셜 레지덴셜 아파트먼트 터미널 | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 온천호텔 | A | 온천호텔 | 터미널호텔 | 커머셜호텔 | 아파트먼트호텔
병원의 설계계획에서 일반적으로 면적 산출의 기준이 되는 것은? |  | 병원의 설계계획에서 일반적으로 면적 산출의 기준: 입원환자의 병상 수 | 0.88 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 입원환자의 병상수 | A | 입원환자의 병상수 | 간호사 수 | 의사 수 | 전체 종업원 수
기초에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  | 터파기 밑에는 버림 콘크리트를 타설하기 전에 잡석 지정을 한다 | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 터파기밑에는 버림콘크리트를 타설한 후 잡석 지정을 한다. | D | 기초를 시공하기 위해서는 먼저 터파기를 하고, 대규모 건축물인 경우에는 터파기 측면에 흙막이를 한다. | 말뚝은 기초에서의 압축력을 주로 받으나 인발력(引拔力)을 받는 경우에는 말뚝두부(頭部)를 기초속에 고정한다. | 건물 전체에 두꺼운 슬래브판을 설치하여 모든 기둥 또는 벽의 힘을 받게 한 것을 온통기초라 한다. | 터파기밑에는 버림콘크리트를 타설한 후 잡석 지정을 한다.
반자의 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  | 우물반자 : 반자틀을 격자모양으로 하고 반자틀이 서로 +자로 만나는 곳은 연귀턱맞춤으로 하며 이음은 턱솔 또는 주먹장으로 한다 | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 우물반자에서 반자틀이 서로 +자로 만나는 곳은 반턱맞춤을 한다. | D | 층단반자는 천정 주위 또는 구석일부의 반자를 일단 낮게하여 일반반자와 대조가 되게 한 것이다. | 살대반자에서 살대는 면을 접고 반자돌림에 통맞춤으로 한다. | 치받이 널반자에서 널이음은 반자틀심에 일정히 엇갈려 있게 한다. | 우물반자에서 반자틀이 서로 +자로 만나는 곳은 반턱맞춤을 한다.
아파트의 발코니에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  | 발코니 난간 높이는 1.2m이상으로 설치한다 [해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 난간의 높이는 최소 0.7m 이상으로 설치한다. | A | 난간의 높이는 최소 0.7m 이상으로 설치한다. | 유아의 유희 및 일광욕, 침구, 세탁물 등의 건조장등으로 이용된다. | 발판이 될 수 있는 것은 설계하지 말아야 한다. | 옆집과의 격벽은 비상시에 옆집과 연결이 될 수 있다.
양쪽 방향으로 경사진 지붕으로 맞배지붕이라고도 불리우는 것은? |  | 박공지붕용마루로부터 양쪽으로 빗물이 흐르게 된 것으로 가장 기본적인 형태로 맞배지붕이라고도 한다 | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 박공지붕 | C | 외쪽지붕 | 모양지붕 | 박공지붕 | 맨사드지붕
도서관 계획에 대해 옳게 설명한 것은? |  | 이용자측과 직원 자료의 출입구를 가능한 별도로 계획하는 것이 바람직하다 | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 도서관은 이용자측과 직원, 자료의 출입구를 가능한 별도로 계획하는 것이 바람직하다. | A | 도서관은 이용자측과 직원, 자료의 출입구를 가능한 별도로 계획하는 것이 바람직하다. | 열람실은 충고를 가능한 한 낮게 하여 공간의 활용을 높인다. | 고서나 특수 자료는 개가식이 좋다. | 서고는 인공조명보다 자연채광이 좋다.
상점의 판매장 조명에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  | 현휘현상은 진열된 상품을 보는 데 지장을 준다 | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 현휘현상은 쇼윈도우의 장식효과에 도움을 준다. | C | 천장면에는 형광등이 전체조명으로서는 좋다. | 천장면을 밝게 하는 것은 상품이 덜 돋보이게 되어 좋지 않다. | 현휘현상은 쇼윈도우의 장식효과에 도움을 준다. | 주광색(奏光色)의 전구가 필요한 상점은 의료품점, 약국 등이다.
사무소 건축에서 코어 시스템(core system)을 채용하는 이유로 옳지 않은 것은? |  | 코어 시스템과 독립성의 보장과는 관계가 없다 | 0.79 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 독립성의 보장 | D | 사용상의 편리 | 설비비의 절약 | 구조적인 이점 | 독립성의 보장
단독주택 계획 시 유희실, 사교실의 기능을 갖는 실의 가장 바람직한 방위는? |  | 동남 : 침실,거실,식당 | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 남서 | B | 동남 | 남서 | 북서 | 동북
고층건물에 적용하는 커튼윌에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 커튼월은 외벽을 경령화하는 구조적인 이점과 공장생산이 가능하고 가설비계의 사용을 절감할 수 있어 공기가 단축된다 | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 공기단축이 어렵다. | C | 건축물을 경량화 시킬 수 있다. | 부분적인 프리패브리케이션이 가능하다. | 공기단축이 어렵다. | 가설비계의 사용을 절감할 수 있다.
조명에 악센트를 주며 상품 전시를 대상으로 하여 스포트라이트가 사용되는 조명은? |  | 국부조명조명에 안센트를 주는 것으로 상품전시를 대상으로 하여 스포트 라이트가 사용되는 조명 | 0.83 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 국부조명 | C | 직접조명 | 간접조명 | 국부조명 | 반간접조명
지내력시험에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  | 단기허용지내력도는 장기허용지내력도의 통상 2배로 한다 | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 장기허용지내력도는 단기허용지내력도의 통상 2배로 한다. | C | 지반의 허용지내력도를 알기 위한 시험이다. | 하중증가 없이 침하량만 증가하는 상태가 되면 가력을 중지한다. | 장기허용지내력도는 단기허용지내력도의 통상 2배로 한다. | 지내력 시험용의 재하판은 보통 30cm각 철판을 사용한다.
배수관의 시공 및 설계에 관해 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배수수평관의 관경이 클수록 구배를 크게한다. | A | 배수수평관의 관경이 클수록 구배를 크게한다. | 흐름의 정체가 일어날 수 있는 배관은 피하도록 한다. | 배수수직관의 관경은 최하부부터 최상부까지 동일하게 한다. | 배수수평주관 및 배수수평지관의 기점에는 원칙적으로 청소구를 설치한다.
특수통기방식 중 섹스티아 시스템에서 다음과 같은 역할을 하는 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2011년06월12일-022.png |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 섹스티아 이음쇠 | C | 스트레이너 | 도피통기관 | 섹스티아 이음쇠 | 섹스티아 밴드관
10℃의 물을 70℃로 가열하여 매시 500L씩 공급하려한다. 필요한 가스용량은? (단, 가스의 발열량은 42,000kj/m3, 열효율은 60%,물의 비열은 4.2kj/kg·K이다.) |  |  | 0.45 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 5m3/h | C | 3m3/h | 4m3/h | 5m3/h | 6m3/h
급수방식 중 고가수조방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 위생성 및 유지·관리 측면에서 가장 바람직한 방식이다. | D | 급수압력이 일정하다. | 대규모의 급수 수요에 쉽게 대응할 수 있다. | 단수시에도 일정량의 급수를 계속할 수 있다. | 위생성 및 유지·관리 측면에서 가장 바람직한 방식이다.
다음 중 세정밸브 대변기에 버큠 브레이커를 설치하는 가장 주된 이유는? |  |  | 0.46 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급수오염을 방지하기 위해 | A | 급수오염을 방지하기 위해 | 급수압력을 낮추기 위해 | 급수소음을 줄이기 위해 | 취기를 방지하기 위해
위생기구 유니트화의 이점과 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 균일한 급수압력을 얻을 수 있다. | C | 비용을 절감할 수 있다. | 공기를 단축시킬 수 있다. | 균일한 급수압력을 얻을 수 있다. | 현장 작업 스페이스를 절감할 수 있다.
통기관 관경결정의 기본 원칙으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 건물의 배수탱크에 설치하는 통기관의 관경은 30mm이상으로 한다. | A | 건물의 배수탱크에 설치하는 통기관의 관경은 30mm이상으로 한다. | 신정통기관의 관경은 배수수직관의 관경보다 작게해서는 안된다. | 각개통기관의 관경은 그것이 접속되는 배수관 관경의 1/2이상으로 한다. | 결합통기관의 관경은 통기수직관과 배수수직관 중 작은 쪽 관경 이상으로 한다.
물의 경도는 물 속에 녹아있는 칼슘, 마그네슘 등의 염류의 양을 무엇의 농도로 환산하여 나타낸 것인가? |  | 아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]탄산칼륨이 아니고 칼슘입니다[관리자 입니다.다른 문제집 확인 가능한분 계시면 확인 부탁 드립니다.신고시 출판사명까지 기제 부탁 드립니다.] | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 탄산칼륨 | B | 탄산나트륨 | 탄산칼륨 | 염화나트륨 | 염화마그네슘
다음 중 조기반응형 스프링클러헤드를 설치하여야하는 장소에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.39 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 학교의 교실 | A | 학교의 교실 | 병원의 입원실 | 숙박시설의 침실 | 공동주택의 거실
배관에 사용되는 신축이음쇠 중 2개 이상의 엘보를 사용하여 이음부의 나사 회전을 이용해서 배관의 신축을 흡수하는 것은? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 스위블형 | B | 루프형 | 스위블형 | 슬리브형 | 벨로우즈형
양수량이 1m3/min, 양정이 80m인 펌프에서 회전수를 원래 보다 10% 증가시켰을 경우, 회전수 변화 후 의 양수량은? |  |  | 0.44 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 1.1m3/min | A | 1.1m3/min | 1.21m3/min | 1.33m3/min | 1.46m3/min
급수배관에서 슬리브(Sleeve)를 설치하는 이유로 가장 적당한 것은? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 관의 수리시 교체의 용이 | D | 수격작용방지 | 관의 부식방지 | 관의 동파방지 | 관의 수리시 교체의 용이
다음 설명에 알맞은 배관의 신축이음쇠는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2011년06월12일-034.png |  | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 루프형 | D | 슬리브형 | 벨로우즈형 | 스위블형 | 루프형
다음 설명에 알맞은 배수 트랩의 종류는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2011년06월12일-035.png |  | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 2과목 : 위생설비 | 1 | u트랩 | A | u트랩 | s트랩 | p트랩 | 드럼 트랩
고가수조방식의 급수법에서 배관계통을 가장 바르게 나타낸 것은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 저수조→양수펌프→양수관→고가수조→급수관→수도꼭지 | A | 저수조→양수펌프→양수관→고가수조→급수관→수도꼭지 | 저수조→양수관→양수펌프→급수관→고가수조→수도꼭지 | 저수조→양수펌프→급수관→고가수조→양수관→수도꼭지 | 저수조→급수관→양수펌프→양수관→고가수조→수도꼭지
생물화학적 오수처리방법 중 생물막법에서 사용되는 접촉재가 갖추어야 할 조건과 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 점성이 클 것 | A | 점성이 클 것 | 비표면적이 클 것 | 생물막이 부착되기 쉬울 것 | 생물막에 의한 폐쇄가 어려울 것
다음 중 강제순환식 급탕배관의 구배로 가장 알맞은 것은? |  |  | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 1 : 200 | C | 1 : 100 | 1 : 150 | 1 : 200 | 1 : 250
다음의 옥내소화전방수구에 관한 설명 중 ( ) 안에 알맞은 내용은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2011년06월12일-039.png |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 25m | A | 25m | 30m | 35m | 45m
급탕설비의 안전장치 중 팽창관에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 보일러, 저탕조 등 밀폐 가열장치 내의 압력 상승을 도피시키기 위해 사용된다. | D | 팽창관의 배수는 직접배수로 한다. | 팽창관에는 밸브를 설치하여야 한다. | 팽창관에는 소음이 발생하므로 사일렌서를 설치한다. | 보일러, 저탕조 등 밀폐 가열장치 내의 압력 상승을 도피시키기 위해 사용된다.
다음과 같은 특징을 갖는 환기방식은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2011년06월12일-041.png |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 제3종 환기(자연급기와 배기팬의 조합) | C | 제1종 환기(급기팬과 배기팬의 조합) | 제2종 환기(급기팬과 자연배기의 조합) | 제3종 환기(자연급기와 배기팬의 조합) | 중력환기(자연급기와 자연배기의 조합)
다음의 냉방부하의 종류 중 잠열을 포함하고 있지 않는 것은? |  |  | 0.54 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 덕트로부터의 취득열량 | B | 인체의 발생열량 | 덕트로부터의 취득열량 | 극간풍에 의한 취득열량 | 외기의 도입으로 인한 취득열량
다음 설명 중 ( )안에 알맞은 펌프의 종류는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2011년06월12일-043.png |  | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | ① 볼류트 펌프, ② 터빈 펌프 | B | ① 피스톤 펌프, ② 터빈 펌프 | ① 볼류트 펌프, ② 터빈 펌프 | ① 터빈 펌프, ② 볼류트 펌프 | ① 터빈 펌프, ② 피스톤 펌프
다음과 같은 특징을 갖는 밸브는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2011년06월12일-044.png |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 앵글밸브 | C | 콕 | 볼밸브 | 앵글밸브 | 체크밸브
온도변화에 의한 배관의 수축이나 팽창량을 흡수하기 위해 사용되는 신축이음쇠에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 플랜지형 | D | 벨로즈형 | 슬리브형 | 루프형 | 플랜지형
터보식 냉동기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 원심력을 이용하여 냉매가스 압축[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.36 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 회전식 압축방법으로 냉매증기를 압축하는 형식이다. | C | 증기압축식 냉동기이다. | 흡수식에 비해 소음 및 진동이 심하다. | 회전식 압축방법으로 냉매증기를 압축하는 형식이다. | 대용량에서는 압축효율이 좋고 비례 제어가 가능하다.
증발량 100Kg/h인 증기보일러에서 발생 증기의 엔탈피가 2800kJ/kg, 보일러 입구에서 물의 엔탈피가 340kJ/kg일 때, 이 보일러의 환산증발량은? (단, 100℃에서 물의 증발장열은 2257kJ/kg 이다.) |  | 100×(2800-340)/2257 = 108.99 = 109[해설작성자 : ㅇㅇ] | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 109kg/h | C | 98kg/h | 102kg/h | 109kg/h | 123kg/h
사무실에 시간당 9000kJ의 열을 방출하는 복사기가 있다. 실내온도를 22℃로 유지하기 위한 환기량은? (단, 외기온도 10℃,공기의 밀도 1.2kg/m3,공기의 정압비열 1.01kJ/kg`K, 열관류율은 무시한다.) |  |  | 0.34 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 618.8 m3/h | A | 618.8 m3/h | 678.4 m3/h | 720.2 m3/h | 754.6 m3/h
다음 중 풍량조절댐퍼에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 스모크 댐퍼 | A | 스모크 댐퍼 | 평행익형 댐퍼 | 스플릿 댐퍼 | 버터플라이 댐퍼
어느 송풍기의 회전수가 750rpm일 때 송풍량이 100m3/min, 축동력 1.5kW, 송풍기 전압 400Pa이다. 이 송풍기의 회전수를 1000rpm으로 변화시켰을 때 전압은 얼마로 되는가? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 711.1pa | C | 400pa | 533.3pa | 711.1pa | 941.1pa
온수난방에 대한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 증기난방에 비하여 난방부하 변동에 따른 온도조절이 용이하다. | D | 온수순환펌프는 반드시 진공펌프를 사용한다. | 증기난방보다 열용량이 적으므로 예열시간이 짧다. | 증기난방과는 달리 배관의 신축은 고려하지 않아도 된다. | 증기난방에 비하여 난방부하 변동에 따른 온도조절이 용이하다.
냉방시 벽체면적 30m2을 통해 취득되는 관류 열량은? (단, 벽체의 열관류율은 0.58W/m2·K이고, 상당외기 온도차는 10℃이다.) |  | Qc=0.58 x 10 x 30 = 174[해설작성자 : 고고씽킹] | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 174w | B | 87w | 174w | 348w | 523w
건구온도 27℃이며 건공기 1Kg에 수증기 0.014Kg을 포함하고 있는 습공기의 절대습도는? |  |  | 0.45 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 0.014kg/kg' | A | 0.014kg/kg' | 1.4% | 71.43kg/kg' | 71.43%
결로현상에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.61 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 단열이 잘 된 벽체는 내부결로는 없으나 표면결로가 발생하기 쉽다. | A | 단열이 잘 된 벽체는 내부결로는 없으나 표면결로가 발생하기 쉽다. | 결로현상은 공기와 접한 물체의 온도가 그 공기의 노점온도보다 낮을 때 일어난다. | 습공기가 차가운 벽이나 천장, 바닥 등에 닿으면 공기 중에 함유된 수분이 응축되어 그 표면에 이슬이 맺히는 현상이다. | 난방시 단열이 잘 되지 않은 외벽이나 이곳에 이웃하는 내벽, 최상층의 천장, 유리창 등에서 표면결로가 발생하기 쉽다.
덕트에 대한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 같은 양의 공기가 덕트를 통해 송풍될 때 풍속을 높게 하면 덕트의 단면치수가 작아도 되므로 설치 스페이스를 적게 차지한다. | D | 저속덕트와 고속덕트는 주덕트내 풍속 25m/s를 기준으로 구분한다. | 장방형 덕트는 주로 고속덕트에, 원형 덕트는 저속덕트에 사용한다. | 덕트의 치수 결정법 중 등마찰손실법은 덕트 내의 풍속을 일정하게 유지할 수 있도록 덕트치수를 결정하는 방법이다. | 같은 양의 공기가 덕트를 통해 송풍될 때 풍속을 높게 하면 덕트의 단면치수가 작아도 되므로 설치 스페이스를 적게 차지한다.
다음 중 원심형 송풍기로서 날개가 전곡형(前曲形)인 것은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 다익형 | A | 다익형 | 튜브형 | 리미트로드형 | 터보형
다음과 같은 특징을 갖는 공기조화방식은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2011년06월12일-057.png |  | 0.45 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 단일덕트재열방식 | D | 2중덕트방식 | 각층유니트방식 | 팬코일유니트방식 | 단일덕트재열방식
공기조화기 내의 가습이나 강습 장치에 엘리미네이터(eliminator)를 설치하는 가장 주된 목적은? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 분무수가 밖으로 나가는 것을 방지하기 위하여 | D | 폐열을 회수하기 위하여 | 분진 등을 정화하기 위하여 | 내부의 청소 및 점검을 위하여 | 분무수가 밖으로 나가는 것을 방지하기 위하여
다음과 같은 특징을 갖는 축류형 취출구는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2011년06월12일-059.png |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 노즐형 | A | 노즐형 | 웨이형 | 브리즈 라인형 | 아네모스탯형
다음 중 배관에서 발생하는 워터 해머를 방지하기 위한 방법으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 양정이 높은 펌프를 사용한다. | C | 감압밸브를 설치한다. | 관내 유속을 느리게 한다. | 양정이 높은 펌프를 사용한다. | 기구류 근처에 에어챔버(air chamber)를 설치한다.
건축물을 건축하는 경우 국토해양부령으로 정하는 구조 기준 등에 따라 그 구조의 안전을 확인하여야 하는 대상 건축물에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 기둥과 기둥 사이의 거리가 9m인 건축물 | D | 높이가 13m인 건축물 | 층수가 3층인 건축물 | 처마높이가 9m인 건축물 | 기둥과 기둥 사이의 거리가 9m인 건축물
다음 중 소방검사의 행위에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 소방대상물의 이전·제거, 사용 금지 및 제한 등의 개수명령을 하는 것 | C | 관계인에게 필요한 보고를 하도록 하는 것 | 소방대상물의 위치·구조·설비 또는 관리의 상황을 검사하는 것 | 소방대상물의 이전·제거, 사용 금지 및 제한 등의 개수명령을 하는 것 | 소방대상물의 위치·구조·설비 또는 관리의 상황에 관하여 관계인에게 질문을 하는 것
건축물의 에너지절약설계기준에 따른 건축부분의 권장사항으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 건축물의 체적에 대한 외피면적의 비는 가능한 크게한다. | B | 외벽 부위는 외단열로 시공한다. | 건축물의 체적에 대한 외피면적의 비는 가능한 크게한다. | 공동주택은 인동간격을 넓게 하여 저층부의 일사수열량을 증대시킨다. | 거실의 층고 및 반자 높이는 실의 용도와 기능에 지장을 주지 않는 범위 내에서 가능한 낮게 한다.
방화관리자를 두어야 하는 특정소방대상물로서 1급 방화 관리대상물의 연면적 기준은? |  |  | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 15,000m2이상 | C | 5,000m2이상 | 10,000m2이상 | 15,000m2이상 | 20,000m2이상
건축물의 3층 이상인 층으로서 직통계단 외에 그 층으로부터 지상으로 통하는 옥외피난계단을 따로 설치하여야 하는 대상에 속하지 않는 것은? (단, 피난층이 아닌 경우) |  |  | 0.43 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 문화 및 집회시설 중 관람장의 용도로 쓰는 층으로서 그 층 거실의 바닥면적의 합계가 1,000m2 인 것 | C | 위락시설 중 주점영업의 용도로 쓰는 층으로서 그 층 거실의 바닥면적의 합계가 300m2 인 것 | 문화 및 집회시설 중 공연장의 용도로 쓰는 층으로서 그 층 거실의 바닥면적의 합계가 300m2 인 것 | 문화 및 집회시설 중 관람장의 용도로 쓰는 층으로서 그 층 거실의 바닥면적의 합계가 1,000m2 인 것 | 문화 및 집회시설 중 집회장의 용도로 쓰는 층으로 서 그 층 거실의 바닥면적의 합계가 1,000m2 인 것
문화 및 집회시설 중 공연장으로서 6층 이상의 거실면적의 합계가 8,000m2 인 건축물에 설치해야 하는 승용승강의 최소 대수는? (단, 8인승 승강기의 경우) |  |  | 0.43 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 5대 | C | 3대 | 4대 | 5대 | 6대
다음 중 자동식소화기를 설치하여야 하는 특정소방대상물은? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 아파트 | A | 아파트 | 의료시설 | 숙박시설 | 업무시설
다음의 소방시설 중 경보설비에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 무선통신보조설비 | D | 비상방송설비 | 자동화재탐지설비 | 자동화재속보설비 | 무선통신보조설비
하수도법에서 다음과 같이 정의되는 용어는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2011년06월12일-069.png |  | 0.56 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 중수도 | B | 하수도 | 중수도 | 개인하수도 | 공공처리수재이용시설
축냉식 전기냉방설비의 설계기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 열교환기는 시간당 최대냉방열량을 처리할 수 있는 용량 이하로 설치하여야 한다. | C | 축열조는 보온을 철저히 하여 열손실과 결로를 방지 하여야 한다. | 축열조는 축냉 및 방냉운전을 반복적으로 수행하는데 적합한 재질의 축냉재를 사용하여야 한다. | 열교환기는 시간당 최대냉방열량을 처리할 수 있는 용량 이하로 설치하여야 한다. | 자동제어설비는 필요한 경우 수동조작이 가능하도록 하여야 하며 감시기능 등을 갖추어야 한다.
국토해양부령으로 정하는 기준에 따라 배연설비를 하여야 하는 대상에 속하지 않는 것은? (단, 6층 이상인 건축물로서 피난층이 아닌 경우) |  |  | 0.54 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 공동주택의 거실 | B | 업무시설의 거실 | 공동주택의 거실 | 숙박시설의 거실 | 장례식장의 거실
연면적 200제곱미터를 초과하는 건축물에 설치하는 계단에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 초등학교의 옥내계단인 경우에는 계단 및 계단창의 너비는 1.2m 이상으로 하여야 한다. | A | 초등학교의 옥내계단인 경우에는 계단 및 계단창의 너비는 1.2m 이상으로 하여야 한다. | 높이가 3m를 넘는 계단에는 높이 3m 이내마다 너비 1.2m 이상의 계단창을 설치하여야 한다. | 단높이가 15cm 이하이고, 단너비가 30cm 이상인 계단에는 계단의 중간에 난간을 설치하지 않아도 된다. | 높이가 1m를 넘는 계단 및 계단창의 양옆에는 난간(벽 또는 이에 대치되는 것을 포함)을 설치하여야 한다.
다음의 스프링클러설비의 설치면제 요건에 관한 기준 내용 중 ( )안에 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2011년06월12일-073.png |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 물분무등소화설비 | C | 자동화재탐지설비 | 옥외소화전설비 | 물분무등소화설비 | 옥내소화전설비
기존 건축물을 철거하여 건축물이 없는 대지 안에 종전의 규모의 범위를 초과하여 새로 건축물을 축조하는 건축행위는? |  |  | 0.61 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 신축 | A | 신축 | 증축 | 개축 | 재축
건축물의 건축허가를 신청할 때 에너지절약계획서를 제출하여야 하는 대상 건축물에 속하지 않는 것은? (단, 해당 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 2,000m2 인 경우) |  | 업무시설, 판매시설 : 3,000m2 [해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.4 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 업무시설 | C | 숙박시설 | 의료시설 | 업무시설 | 공동주택 중 기숙사
다음의 직통계단의 설치에 관한 기준 내용 중 ( ) 안에 알맞은 것은? (단, 기타 단서 조항은 무시한다.) | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2011년06월12일-076.png |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 30m | A | 30m | 40m | 50m | 60m
다음 중 1급 방화관리대상물에 두어야 할 방화관리자의 선임대상자에 속하지 않는 자는? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 산업안전기사 자격을 가진 자로서 방화관리에 관한 실무경력이 1년 있는 자 | D | 소방시설관리사 자격을 가진 자 | 소방설비산업기사 자격을 가진 자 | 소방공무원으로 근무한 경력이 5년 있는 자 | 산업안전기사 자격을 가진 자로서 방화관리에 관한 실무경력이 1년 있는 자
다음 중 건축법에 따른 제1종 근린생활시설에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 일반음식점 | C | 치과의원 | 변전소 | 일반음식점 | 공중화장실
다음의 방화벽의 구조에 관한 기준 내용 중 ( ) 안에 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2011년06월12일-079.png |  | 0.3 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 2.5m | D | 1.2m | 1.5m | 2.1m | 2.5m
다음 중 내화구조에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2011-06-12 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 철근콘크리트조로서 두께가 8cm 인 바닥 | C | 철골조의 계단 | 철근콘크리트조의 지붕 | 철근콘크리트조로서 두께가 8cm 인 바닥 | 작은 지름이 25cm 인 철근콘크리트조의 기둥
병동부의 간호단위 분류에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 통상적으로 전염병, 결핵, 정신병 분야는 종합병원에 포함시킨다. | A | 통상적으로 전염병, 결핵, 정신병 분야는 종합병원에 포함시킨다. | 성인과 어린이는 구분한다. | 경미한 환자는 공동 병실에 집단 수용이 가능하다. | 간호단위 분류체계는 간호의 종류, 간호의 요구 정도, 의료 장비의 요구도 등에 따라 구분된다.
사무소 건물의 단면계획에 관한 사항으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 최상층의 층고는 기준층과 같게 계획한다. | C | 1층의 층고는 기준층보다 높게 계획한다. | 대규모 건물의 기계실 층고는 5 ~ 6.5m 정도로 한다. | 최상층의 층고는 기준층과 같게 계획한다. | 층고 결정시 덕트나 배관의 소요 스페이스를 고려한다.
보기에서 흙의 입자를 큰 손으로 옳게 나열한 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2010년05월09일-003.png |  | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 1과목 : 건축일반 | 1 | ①-③-④-② | B | ②-③-①-④ | ①-③-④-② | ①-④-③-② | ③-①-④-②
다음 중 아파트 배치계획에서의 인동간격과 가장 거리가 먼 요소는? |  |  | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 단위세대의 면적 | D | 일조 | 통풍 | 방화 | 단위세대의 면적
다음 중 철골 용접접합부의 결함부위를 검사하는 비파괴검사 방법이 아닌 것은? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 개선정도검사 | C | 방사선투과검사 | 초음파탐상검사 | 개선정도검사 | 자기분말탐상검사
다음 중 영식쌓기법에서 모서리 부분에 이오토막이나 반절을 사용하는 가장 주된 이유는? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 모서리 부분의 통줄눈을 피하기 위하여 | A | 모서리 부분의 통줄눈을 피하기 위하여 | 모서리 부분의 시공 편리성을 위하여 | 모서리 부분의 미적효과를 위해서 | 모서리 부분의 벽돌절감을 위해서
공동주택의 단면 형식에 의한 분류에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.61 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 홀형 | A | 홀형 | 플랫형 | 스킵형 | 메조넷형
창호의 종류에 따른 기호표시가 옳지 않은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2010년05월09일-008.png |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 1과목 : 건축일반 | 1 | 알루미늄합금제 창 : | D | 강철제 창 : | 목제 문 : | 강철제 셔터 : | 알루미늄합금제 창 :
출입인원의 조절과 실내외의 공기유출의 방지효과를 목적으로 설치하는 문은? |  |  | 0.88 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 회전문 | B | 셔터 | 회전문 | 망사문 | 자재문
주택의 부엌 계획에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 소형 주택에서 부엌 가구의 배치는 ㄷ자형이 유리하다. | C | 다용도실과 인접하게 배치하면 좋다. | 부엌의 삼각형은 총길이가 짧을수록 좋다. | 소형 주택에서 부엌 가구의 배치는 ㄷ자형이 유리하다. | 부엌의 삼각형은 냉장고, 싱크, 레인지의 3점을 잇는다.
다음 중 전기 조명장치를 간접조명으로 하기에 가장 적합한 반자는? |  |  | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 층단 구성반자 | A | 층단 구성반자 | 종이반자 | 우물반자 | 널반자
도서관의 어린이 열람실 계획에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 열람은 폐가식으로 운영하다. | B | 1층에 배치하고 출입구를 별도로 한다. | 열람은 폐가식으로 운영하다. | 실내구성은 각 연령층의 이용을 구분한다. | 개가대출실과 독서실이 함께 구성되돌고 한다.
종합병원의 건축군을 크게 3부분으로 구분할 때 이에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 응급부 | B | 외래진료부 | 응급부 | 병동부 | 부속진료부
목조 벽체를 구성하는 부재 중 기초 위에 가로놓아 상부에서 내려오는 하중을 기초에 전달하는 역할을 수행하는 것은? |  |  | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 토대 | A | 토대 | 깔도리 | 층도리 | 가새
다음 각 구조형식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.61 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 트러스구조의 각 부재에는 축방향력과 전단력, 휨이 발생한다. | D | 철골철근콘크리트구조는 철골을 중심으로 그 주위를 철근으로 둘러싸는 구조이다. | 트러스구조는 각 부재를 절점에서 연결해 삼각형으로 짜 맞춘 구조이다. | 라멘구조에서 기둥과 보 접합부는 강접합으로 된다. | 트러스구조의 각 부재에는 축방향력과 전단력, 휨이 발생한다.
학교 운영방식에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 플래툰형은 교사의 수와 적당한 시설이 없어도 실시가 충분히 가능하다. | A | 플래툰형은 교사의 수와 적당한 시설이 없어도 실시가 충분히 가능하다. | 종합 교실형은 학생의 이동이 전혀 없고 초등학교 저학년에 적당하다. | 교과 교실형은 각 교과 전문의 교실이 주어져, 시설의 질이 높아진다. | 달톤형은 학급, 학생 구분을 없애고 학생들은 각자의 능력에 맞게 교과를 선택하는 방식이다.
도서관의 대지에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 직사광서을 피할 수 있는 환경일 것 | D | 지역사회의 중심적 이용에 편리할 것 | 재해방지의 사정이 좋을 것 | 아동부가 있을 때에는 그 입구의 교통이 복잡하지 않을 것 | 직사광서을 피할 수 있는 환경일 것
사무소건축의 화장실 배치계획에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.89 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 계단실이나 승강기실에서 멀리 떨어지도록 한다. | C | 각 층마다 공통의 위치에 둔다. | 가능한 한 곳에 집중시킨다. | 계단실이나 승강기실에서 멀리 떨어지도록 한다. | 각 사무실에서 동선이 간단하도록 한다.
다음 바닥구조 중 컴퓨터실 등 정보화 건물에 가장 적합한 것은? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 엑세스플로어 | A | 엑세스플로어 | 전도바닥 | 방진바닥 | 뜬마루
직접가열식 급탕방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 보일러 내부에 스케일이 발생하지 않는다. | C | 저탕조의 구조가 간단하다. | 급탕온도가 고르지 않게 될 경우가 있다. | 보일러 내부에 스케일이 발생하지 않는다. | 저탕조와 보일러를 직결하여 순환가열하는 것이다.
급탕배관에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 강제순환식 급탕배관의 구배는 최소 1/300 이상으로 한다. | A | 강제순환식 급탕배관의 구배는 최소 1/300 이상으로 한다. | 가열에 따른 관의 신축을 흡수하기 위해서 팽창관을 설치한다. | 관의 신축을 고려하여 배관의 굽힘부분에는 스위블 이음으로 접합한다. | 상향배관인 경우, 급탕관은 상향구배, 반탕관은 하향구배로 한다.
위생서비 유니트화의 효과에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 현장 작업 스페이스의 증가 | C | 현장 작업량 감소 | 일정 수준의 품질 유지 | 현장 작업 스페이스의 증가 | 대량생산으로 인한 비용 절감
배수배관에 통기관을 설치하는 목적과 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 관 내의 기압을 높여 악취를 배출한다. | B | 배수의 흐름을 원활하게 한다. | 관 내의 기압을 높여 악취를 배출한다. | 사이펀작용, 흡출작용 등으로부터 봉수를 보호한다. | 배수계통내의 공기의 흐름을 원활하게 한다.
수도 직결급수에서 수도본관에서 1층 샤워기의 높이 2m, 마찰손실수두 20 kPa, 수도본관의 수압이 150 kPa 이라면 이 때 샤워기의 수압은? |  |  | 0.52 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 110 kpa | B | 70 kpa | 110 kpa | 130 kpa | 190 kpa
펌프의 유효흡입수두(NPSH) 산정의 직접적인 인자에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 흡입 및 토출 구경 | D | 흡입관내의 총손실 수두 | 흡수면에 작용하는 압력수두 | 흡입 실양정 | 흡입 및 토출 구경
위생기구의 구비 조건으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 내마모성이 작을 것 | A | 내마모성이 작을 것 | 흡수성이 적을 것 | 제작이 용이할 것 | 설치가 용이할 것
대변기의 세정수 급수방식에 따른 구분에 속하는 것은? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 세정밸브식 | C | 사이폰식 | 세락식 | 세정밸브식 | 블로우 아웃식
옥외소화전설비의 호스접결구는 소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 호스접결구까지의 수평거리가 최대 얼마 이하가 되도록 설치하여야 하는가? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 40 m | A | 40 m | 50 m | 60 m | 70 m
어느 배관에 접속관경이 15mm 인 위생기구 5개가 연결될 때, 이 배관의 관경으로 가장 적절한 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2010년05월09일-030.png |  | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 25 mm | B | 20 mm | 25 mm | 32 mm | 40 mm
가스배관에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 건물 내에서는 미관을 고려하여 은폐 배관한다. | A | 건물 내에서는 미관을 고려하여 은폐 배관한다. | 건물의 주요 구조부를 관통하지 않도록 한다. | 배관 도중에 신축 흡수를 위한 이음을 한다. | 배관 재료는 강관으로 나사 접합이 주로 사용된다.
BOD에 대한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 생물화학적 산소요구량을 말한다. | A | 생물화학적 산소요구량을 말한다. | 화학적 산소요구량을 말한다. | 오수 중에 떠있는 부유물질을 말한다. | 수중의 염소이온의 양을 말한다.
다음의 통기배관에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 싱크대를 연합으로 2개 설치시 이중 트랩을 설치한다. | C | 바닥 아래의 통기관은 가능한 금지해야 한다. | 통기수직관과 우수수직관은 겸용해서는 안된다. | 싱크대를 연합으로 2개 설치시 이중 트랩을 설치한다. | 각개통기방식에서는 반드시 통기수직관을 설치한다.
정화조 중 유입된 오수를 혐기성균에 의하여 소화작용으로 분리 침전이 이루어지도록 하는 곳은? |  |  | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 부패조 | A | 부패조 | 여과조 | 산화조 | 소독조
배수트랩의 종류 중 사이폰 트랩에 해당하는 것은? |  |  | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 2과목 : 위생설비 | 0 | u 트랩 | A | u 트랩 | 드럼 트랩 | 벨 트랩 | 플로트 트랩
급탕설비에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급탕설비의 사용용도로는 난방용, 목욕용 등이 있다. | C | 급탕방식에는 국소식과 중앙식이 있다. | 국소식 급탕방식에는 순간식, 저탕식, 기수혼합식이 있다. | 급탕설비의 사용용도로는 난방용, 목욕용 등이 있다. | 급탕설비의 배관방식에는 단관식과 복관식이 있다.
급수방식 중 수도직결방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급수압력이 일정하다. | D | 정전으로 인한 단수의 염려가 없다. | 고층으로의 급수가 어렵다. | 위생성 측면에서 바람직한 방식이다. | 급수압력이 일정하다.
강관의 이음 방법 중 배관조립이나 관의 수리 등 관의 교체를 손쉽게 할 목적으로 사용되는 것은? |  |  | 0.51 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 플랜지 이음 | A | 플랜지 이음 | 소켓 이음 | 슬리브 이음 | 스위블 이음
다음 중 기구별 최저필요 급수압력이 가장 낮은 것은? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 일반수전 | D | 가스 순간탕비기 | 세정밸브식 대변기 | 샤워 헤드 | 일반수전
10층의 건축물에서 옥내소화전의 설치개수가 각 층에 6개일 때 옥내소화전설비의 수원에 요구되는 저수량은 최소 얼마 이상이어야 하는가? |  |  | 0.46 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 13m3 | B | 7m3 | 13m3 | 14m3 | 26m3
건구온도 20℃, 절대습도 0.015 kg/kg 인 습공기의 엔탈피는? (단, 건공기의 정압비열 1.01 kJ/kg·K, 수증기의 정압 비열 1.85 kJ/kg·K, 0℃에서 포화수의 증발잠열 2501 kJ/kg) |  |  | 0.43 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 58.27 kj/kg | D | 23.15 kj/kg | 35.24 kj/kg | 42.36 kj/kg | 58.27 kj/kg
온수난방의 부속기기로 사용되는 팽창탱크에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 밀폐식 팽창탱크는 장치내의 주된 공기배출구로 이용되며, 온수보일러의 도피관으로도 사용된다. | B | 장치내의 온도변화에 따른 물의 체적변화를 흡수한다. | 밀폐식 팽창탱크는 장치내의 주된 공기배출구로 이용되며, 온수보일러의 도피관으로도 사용된다. | 팽창된 물의 배출을 방지하여 장치의 열손실을 방지한다. | 장치의 휴지 중에도 배관계를 일정압력 이상으로 유지하며, 물의 누수 등으로 발생하는 공기의 침입을 방지한다.
가변풍량방식에서 VAV유니트의 취출풍량 제어는 다음 중 무엇에 의하여 이루어지는가? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 실내온도 | C | co2 센서 | 상대습도 | 실내온도 | 실내압력검출기
바닥면적이 200m2 인 일반 사무실에서 인체에 의해 발생되는 전열량은? (단, 바닥면적당 재실 인원수 0.2인/m2, 1인당 발생하는 현열량 57W/인, 1인당 발생하는 잠열량 62W/인) |  | 200×0.2×(57+62) = 4760W전열=현열+잠열[해설작성자 : ㅇㅇ] | 0.37 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 4760 w | D | 200 w | 2280 w | 2480 w | 4760 w
증기난방의 부속기기 중 낮은 곳에 있는 응축수를 높은 곳으로 올리거나 환수관에 응축수를 체류시키지 않고 중력으로 저압보일러에 돌아가게 할 때 리턴트랩으로 사용되는 것은? |  |  | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 리프트 트랩 | A | 리프트 트랩 | 플로트 트랩 | 버킷 트랩 | 바이메탈식 트랩
온수난방을 하는 어떤 사무실의 손실열량이 21000W인 경우 온수 순환량은? (단, 물의 비열 4.19 kJ/kg·K, 물의 믿로 1kg/L, 온수 입구온도 82℃, 온수출구온도 70℃, 실내온도 22℃) |  |  | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 약 1,500 l/h | C | 약 25 l/h | 약 818 l/h | 약 1,500 l/h | 약 2,500 l/h
환기방식 중 정확한 환기량과 급기량 변화에 의해 실내압을 정압 또는 부압으로 유지할 수 있는 것은? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 급기팬과 배기팬의 조합 | D | 자연환기 방식 | 급기팬과 자연배기의 조합 | 자연급기와 배기팬의 조합 | 급기팬과 배기팬의 조합
공조기에 사용되는 에어필터 종류 중 통과하는 공기 중에 기름이 혼입이 있어 식품관계용으로 부적당한 것으? |  |  | 0.54 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 충돌 정착식 | B | 건성 여과식 | 충돌 정착식 | 전기식 | 활성탄 흡착식
습공기선도의 구성요소에 포함되지 않는 것은? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 열관류율, 현열비 | D | 건구온도, 습구온도 | 상대습도, 절대습도 | 비체적, 엔탈피 | 열관류율, 현열비
다음과 같은 특징을 갖는 댐퍼는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2010년05월09일-050.png |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 버터플라이(butterfky) 댐퍼 | B | 스플릿(split) 댐퍼 | 버터플라이(butterfky) 댐퍼 | 루버(louver) 댐퍼 | 피보트(pivot) 댐퍼
냉방부하 중 현열 성분만으로 이루어진 것은? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 덕트로부터의 취득열량 | B | 인체의 발생열량 | 덕트로부터의 취득열량 | 극간풍에 의한 취득열량 | 외기의 도입으로 인한 취득열량
다음과 같은 조건에서 콘크리트(두께 20cm)와 석고 플라스터(두께 5cm)로 구성된 외벽을 통해 들어오는 열량은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2010년05월09일-052.png |  | 0.43 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 약 21 w/m2 | B | 약 17 w/m2 | 약 21 w/m2 | 약 25 w/m2 | 약 29 w/m2
배관 지지물의 구비요건 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 관의 신축으로 움직이지 않을 것 | A | 관의 신축으로 움직이지 않을 것 | 배관 진동을 구조체에 전달되지 않게 할 것 | 외부의 진동이나 충격에 견딜 것 | 배관의 자중과 유체의 하중 등에 견딜 것
실용적 5,000m3, 재실자 500명인 강당이 있다. 실내온도를 20℃로 하기 위한 필요 환기량은? (단, 환기온도 15℃, 재실자 1인당의 발열량 81W, 실내 손실열량 4,070W, 공기의 밀도 1.2 kg/m3, 공기의 정압비열 1.01 kJ/kg·K 이다.) |  |  | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 21,642 m3/h | B | 18,875 m3/h | 21,642 m3/h | 25,624 m3/h | 28,422 m3/h
냉각탑에서 입구수온을 tw1, 출구수온을 tw2, 입구공기의 습구온도 t, 출구공기의 습구온도 t2라 할 때 레이지(Range)란 무엇을 말하는가? |  |  | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | tw1 - tw2 | D | tw2 - t1 | tw1 - t2 | tw2 - t2 | tw1 - tw2
보일러의 성능을 나타내는 정격출력을 가장 올바르게 표현한 것은? |  |  | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 난방부하 + 급탕부하 + 배관부하 + 예열부하 | D | 난방부하 + 배관부하 | 난방부하 + 급탕부하 + 예열부하 | 난방부하 + 급탕부하 + 예열부하 + 과부하 | 난방부하 + 급탕부하 + 배관부하 + 예열부하
일반 공기조화용으로 사용되는 흡수식 냉동기에서 냉매의 역할을 하는 것은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 물 | D | libr | 프레오 | 암모니아 | 물
공기조화방식 중 팬코일 유닛방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 개별제어가 불가능하므로 부하특성이 다른 여러 개의 실이나 존이 있는 건물에 적용하기가 곤란하다. | D | 팬코일 유닛 내에 있는 팬으로부터의 소음이 있다. | 각 실에 수배관으로 인한 누수의 우려가 있다. | 유닛을 창문 밑에 설치하면 콜드 드래프트(cold draft)를 줄일 수 있다. | 개별제어가 불가능하므로 부하특성이 다른 여러 개의 실이나 존이 있는 건물에 적용하기가 곤란하다.
덕트내의 정압을 Ps, 동압을 Pv라고 할 때 전압 Pt를 구하는 식으로 옳은 것은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | pt = ps + pv | A | pt = ps + pv | pt = pv - ps | pt = (ps + pv) ÷ 2 | pt = (ps + pv) × 1.2
다음 중 공조용으로 가장 많이 사용되는 펌프는? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 볼류트 펌프 | C | 기어 펌프 | 피스톤 펌프 | 볼류트 펌프 | 플런져 펌프
소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률에 따른 피난층의 정의로 가장 알맞은 것은? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 곧바로 지상으로 갈 수 있는 출입구가 있는 층 | D | 지상 1층 | 지상에 통하는 직통계단이 있는 층 | 지하와 지상이 연결되는 통로가 있는 층 | 곧바로 지상으로 갈 수 있는 출입구가 있는 층
교실의 바닥면적 400m2 인 학교의 교실에 환기를 위하여 창문을 설치할 경우, 창문의 최소 면적은? |  |  | 0.54 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 20 m2 | B | 10 m2 | 20 m2 | 40 m2 | 60 m2
다음은 건축물의 에너지절약설계기준에 따른 야간단열장치의 정의이다. ( ) 안에 알맞은 내용은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2010년05월09일-063.png |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 0.4 m2·k/w | B | 0.2 m2·k/w | 0.4 m2·k/w | 0.6 m2·k/w | 0.8 m2·k/w
주거용 건축물에서 가구수가 5가구일 때 음용수용 급수관의 최소 지름은? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 25mm | C | 15mm | 20mm | 25mm | 32mm
건축물에 설치하는 지하층의 비상탈출구에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.42 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 비상탈출구에서 피난층 또는 지상으로 통하는 복도나 직통계단까지 이르는 피난통로의 유효너비는 최소 0.9m 이상으로 할 것 | D | 비상탈출구의 문은 피난방향으로 열리도록 할 것 | 비상탈출구의 유효너비는 0.75m 이상으로 할 것 | 비상탈출구는 출입구로부터 3m 이상 떨어진 곳에 설치할 것 | 비상탈출구에서 피난층 또는 지상으로 통하는 복도나 직통계단까지 이르는 피난통로의 유효너비는 최소 0.9m 이상으로 할 것
다음 소방시설 중 소화설비에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.61 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 연결살수설비 | A | 연결살수설비 | 소화기구 | 옥내소하전설비 | 스프링클러설비
비상조명등을 설치하여야 하는 특정소방대상물의 층수 및 연면적 기준은? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 지하층을 포함하는 층수가 5층 이상인 건축물로서 연면적 3,000m2 이상인 것 | B | 지하층을 포함하는 층수가 3층 이상인 건축물로서 연면적 3,000m2 이상인 것 | 지하층을 포함하는 층수가 5층 이상인 건축물로서 연면적 3,000m2 이상인 것 | 지하층을 포함하는 층수가 6층 이상인 건축물로서 연면적 5,000m2 이상인 것 | 지하층을 포함하는 층수가 11층 이상인 건축물로서 연면적 5,000m2 이상인 것
신축시 단독 또는 공동으로 사용수량의 100분의 10 이상을 재이용할 수 있는 중수도를 설치·운영하여야 하는 대상 시설물에 속하지 않는 것은? (단, 건축법에 따른 시설로 연면적 6만제곱미터 임) |  |  | 0.39 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 의료시설 | B | 운수시설 | 의료시설 | 업무시설 | 교정시설
다음 중 건축물 관련 건축기준의 허용오차 범위가 3% 이내인 것은? |  |  | 0.83 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 벽체두께 | C | 건축물 높이 | 출구너비 | 벽체두께 | 평면길이
다음 중 방염대상물품에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 종이벽지 | B | 무대막 | 종이벽지 | 창문에 설치하는 커텐류 | 전시용 합판 또는 섬유판
건축물의 일부를 완공하여 임시로 사용하고자 할 때 임시사용승인의 기간은 몇 년 이내를 원칙으로 하는가? |  |  | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 2년 | B | 1년 | 2년 | 3년 | 4년
비상용 승강기를 설치하여야 하는 건축물의 높이 기준은? |  |  | 0.46 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 31m 초과 | A | 31m 초과 | 31m 이상 | 41m 초과 | 41m 이상
다음 중 건축법상 건축물의 주요구조부에 속하지 않는 것은? |  | 기초 → 기둥[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.56 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 기초 | A | 기초 | 바닥 | 보 | 지붕틀
건축허가 등을 함에 있어서 미리 소방본부장 또는 소방서장의 동의를 받아야 하는 건축물의 연면적 기준은? |  |  | 0.37 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 400 m2 | C | 150 m2 | 300 m2 | 400 m2 | 500 m2
다음의 축냉식 전기냉방설비의 설계기준 내용 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.61 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 열교환기는 시간당 최소냉방열량을 처리할 수 있는 용량이상으로 설치하여야 한다. | C | 축열조는 보온을 철저히 하여 열손실과 결로를 방지하여야 한다. | 축열조는 축냉 및 방냉운전을 반복적으로 수행하는데 적합한 재질의 축냉재를 사용하여야 한다. | 열교환기는 시간당 최소냉방열량을 처리할 수 있는 용량이상으로 설치하여야 한다. | 자동제어설비는 필요할 경우 수동조작이 가능하도록 하여야 하며 감시기능 등을 갖추어야 한다.
건축물의 열손실 방지를 위한 조치가 가장 강화된 건축물의 부위는? |  |  | 0.61 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 최상층에 있는 거실의 반자 | D | 거실의 외벽 | 공동주택의 측벽 | 최하층에 있는 거실의 바닥 | 최상층에 있는 거실의 반자
난방설비를 개별난방방식으로 하는 경우, 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙에 규정된 기준에 적합하게 개별난방설비를 설치하여야 하는 대상 건축물은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 오피스텔 | D | 숙박시설 | 학교 | 병원 | 오피스텔
피난 용도로 쓸 수 있는 광장을 옥상에 설치하여야 하는 경우가 아닌 것은? |  |  | 0.56 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 5층 이상인 층이 문화 및 집회시설 중 전시장의 용도로 쓰는 경우 | D | 5층 이상인 층이 판매시설의 용도로 쓰는 경우 | 5층 이상인 층이 종교시설의 용도로 쓰는 경우 | 5층 이상인 층이 위락시설 중 주점영업의 용도로 쓰는 경우 | 5층 이상인 층이 문화 및 집회시설 중 전시장의 용도로 쓰는 경우
복합건축물로서 공동방화관리자를 선임하여야 하는 특정소방대상물의 연면적 기준은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 5,000 m2 이상 | D | 400 m2 이상 | 1,000 m2 이상 | 3,000 m2 이상 | 5,000 m2 이상
다음 중 건축법상 용어의 정의가 옳지 않은 것은? |  | 2. → 개축 [해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.56 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-05-09 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 재축이란 기존 건축물의 전부 또는 일부를 처거하고 그 대지에 종전과 같은 규모의 범위에서 건축물을 다시 축조하는 것을 말한다. | B | 신축이란 건축물이 없는 대지에 새로 건축물을 축조하는 것을 말한다. | 재축이란 기존 건축물의 전부 또는 일부를 처거하고 그 대지에 종전과 같은 규모의 범위에서 건축물을 다시 축조하는 것을 말한다. | 중축이란 기존 건축물이 있는 대지에서 건축물의 건축면적, 연면적, 층수 또는 높이를 늘리는 것을 말한다. | 이전이란 건축물의 주요구조부르 해체하지 아니하고 같은 대지의 다른 위치로 옮기는 것을 말한다.
사무소 건축 계획에서 계단 배치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.81 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 비상계단은 주요계단과 같은 위치에 집중 배치한다. | B | 주요계단은 되도록 1층 주요 출입구 근처에 배치한다. | 비상계단은 주요계단과 같은 위치에 집중 배치한다. | 계단은 엘리베이터 홀에 근접하도록 한다. | 2개소 이상의 계단을 배치한다.
재래식 지붕틀 구조에서 지붕의 하중이 크고 간사이가 넓을 때 그 중간에 기둥을 세우고 이 기둥과 지붕보 사이에 직각으로 설치하는 것을 무엇이라 하는가? |  |  | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 베개보 | C | 서까래 | 버팀대 | 베개보 | 중도리
다음 중 사무소 건축의 최상층을 2중 천장으로 하는 가장 주된 이유는? |  |  | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 단열과 옥상 슬래브의 경사 확보 | A | 단열과 옥상 슬래브의 경사 확보 | 최상층으로의 직사일광 유입 차단 | 외부공간으로부터의 소음 차단 | 최상층에서의 외부 조망 확보
단독주택의 기본계획방향에서 건축설비와 가장 밀접한 관계가 있는 부분은? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 쾌적한 생활공간 | C | 아름다운 공간 구성 | 가족본위의 주거 | 쾌적한 생활공간 | 개인적인 공간의 확보
목구조의 계단에 설치되는 멍에에 관한 서명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 계단을 오르내리기에 편리하고 조형적 안정성의 목적으로 설치한다. | D | 계단의 나비가 약 1m 이상인 경우 설치한다. | 디딤판의 휨과 보행잡음을 방지하기 위하여 설치한다. | 디딤판의 진동을 방지하기 위하여 강도가 있는 각재를 사용한다. | 계단을 오르내리기에 편리하고 조형적 안정성의 목적으로 설치한다.
종합병원의 건물군을 3가지로 분류할 때 그 분류와 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 입원수속부 | C | 부속진료부 | 외래부 | 입원수속부 | 병동부
아파트의 단면형식에 의한 분류에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 홀형(hall type) | A | 홀형(hall type) | 플랫형(flat type) | 메조넷형(maisonette type) | 트리플렉스형(triplex type)
철골조의 관련한 용어와 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.3 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 스택조인트(stack joint) | C | 베이스 플레이트(base plate) | 스캘럽(scallop) | 스택조인트(stack joint) | 뒷댐재(backing strip)
학교의 운영방식에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 플래툰형은 학급의 과밀해소를 위해 활용하는 방식으로 별도의 시설이 필요치 않으며 적은 교사를 갖고도 운영할 수 있다. | C | 종합교실형은 교실수와 학급수가 일치하며 초등학교 저학년에 적합하다. | 교과교실형은 학생의 이동이 심하고 이동에 대한 동선에 주의해야 한다. | 플래툰형은 학급의 과밀해소를 위해 활용하는 방식으로 별도의 시설이 필요치 않으며 적은 교사를 갖고도 운영할 수 있다. | 달톤형은 학급과 학년을 없애고 각자의 능력에 따라 교과를 선택하고 일정한 교과가 끝나면 졸업하는 형태이다.
은행의 공간 및 평면 계획 시 유의할 점으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 출입문은 도난방지상 바깥여닫이로 하는 것이 타당하다. | A | 출입문은 도난방지상 바깥여닫이로 하는 것이 타당하다. | 겨울철 기온이 낮은 우리나라에서는 주출입구에 전실(前室)을 설치한다. | 큰 건물의 경우에도 고객출입구는 되도록 1개소로 한다. | 업무내부의 일의 흐름은 되도록 고객이 알기 어렵게 한다.
이중복도형 병동에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 설비와 서비스부분을 집중시킬수 없다. | C | 병실의 배치가 용이하다. | 간호가 신속히 이루어지고 간호능력이 향상된다. | 설비와 서비스부분을 집중시킬수 없다. | 코어부에 인공조명과 기계환기 설비가 필요하다.
표준형벽돌(190mm×90mm×57mm)로 벽체를 1.58로 쌓을 때 벽체 두께는? |  |  | 0.54 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 290mm | D | 125mm | 160mm | 190mm | 290mm
벽돌조에서 창문나비가 2.4m인 경우 인방구조는 어떻게 설치하는 것이 합리적인가? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 철근콘크리트 인방보를 설치한다. | C | 벽돌로 평차리를 쌓는다. | 외부는 벽돌 세워쌓기, 내부는 평아치를 쌓는다. | 철근콘크리트 인방보를 설치한다. | 석재 인방보를 설치한다.
다음 중 홀을 두 줄 파서 문 두짝을 달고 문 한 짝을 다른 한 짝 옆에 밀어 붙이는 구조로 된 것은? |  |  | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 미서기문 | C | 여닫이문 | 자재문 | 미서기문 | 접문
병원의 공조 설계시 공기재순환을 시키지 않는 등 가장 중요하게 다루어야 할 실은? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 수술실 | D | 일반병실 | 물리 치료실 | 면회실 | 수술실
조적벽체의 균열발생원인과 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 팽창줄눈의 설치 | D | 벽체배치의 불균형 | 지반의 부등침하 | 기초의 결함 | 팽창줄눈의 설치
다음 중 석재 접합과 관련된 용어가 아닌 것은? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 적층고무 | B | 은장 | 적층고무 | 촉 | 반턱
호텔의 평면계획에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 리조트 호텔의 경우 부지의 제한으로 대지경계선에 따라 모양이 결정되기 쉬우나 시티 호텔의 경우 자유로운 형태로 디자인 할 수 있다. | D | 호텔의 기능적 분류에 의하면 관리부분, 공공부분, 숙박부분으로 나눌 수 있다. | 숙박부분은 호텔의 가장 중요한 부분으로 이에 의해 호텔의 형태가 결정된다. | 레지덴셜호텔의 객실은 여유있고 쾌적함을 주어야 하며, 공공부문은 충분한 면적을 할당해야 한다. | 리조트 호텔의 경우 부지의 제한으로 대지경계선에 따라 모양이 결정되기 쉬우나 시티 호텔의 경우 자유로운 형태로 디자인 할 수 있다.
상점의 정면(facade) 구성에 이용되는 5가지 광고요소에서 첫 번째 요소에 해당하는 것은? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | attention | A | attention | interest | desire | memory
조명에 악센트를 주며 상품전시를 대상으로 하여 스포트라이트가 사용되는 조명은? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 국부조명 | C | 직접조명 | 간접조명 | 국부조명 | 반간접조명
다음 중 위생기구 유니트의 요구조건과 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 중량구조라야 하며 바닥 콘크리트와 일체 되어야 한다. | B | 배관이 방수층을 통과하지 않고 바닥 위에서 처리할 수 있어야 한다. | 중량구조라야 하며 바닥 콘크리트와 일체 되어야 한다. | 본관과의 배관접속이 쉽고, 유니트 내부의 배관도 복잡하지 않아야 한다. | 현장 설치가 간단하고 제작 공정이 단순해야 한다.
옥내소화전설비의 송수구에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.51 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 지면으로부터 높이 0.5m 이하의 위치에 설치한다. | B | 소방차가 쉽게 접근할 수 잇고 노출된 장소에 설치한다. | 지면으로부터 높이 0.5m 이하의 위치에 설치한다. | 구경 65m의 상구형 또는 단구형으로 한다. | 송수구의 가까운 부분에 자동배수밸브 및 체크밸브를 설치한다.
90℃의 온수 150kg에 10℃의 물 120kg을 혼합할 경우, 혼합수의 온도는? |  | (90*150+10*120)/(150+120)[해설작성자 : ㅇㅇ] | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 약 54.4℃ | C | 약 38.7℃ | 약 44.6℃ | 약 54.4℃ | 약 60.2℃
특수통기방식 중 소벤트 시스템에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.29 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 공기분리기는 횡주관에서의 수류에 선회력을 주어 관내 통기를 위한 공기 코어가 유지하도록 설계되어 있다. | D | 통기관은 신정통기관으로 하며, 통기수직관이 없다. | 공기혼합이음쇠를 설치하지 않는 층에는 s자형의 오프셋을 설치하여 배수의 유속을 감소시키도록 한다. | 공기혼합이음쇠는 배수가 배수수평주관에 원활하게 유입하도록 공기와 물을 분리하는 작용을 한다. | 공기분리기는 횡주관에서의 수류에 선회력을 주어 관내 통기를 위한 공기 코어가 유지하도록 설계되어 있다.
배관의 신축이음쇠의 종류가 아닌 것은? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 유니언형 | D | 스위블형 | 루프형 | 슬리브형 | 유니언형
LPG(액화석유가스)의 일반적인 특성에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 연소시 이론공기량이 적으며, m3당 발열량이 lng에 비해 낮다. | C | 공기보다 무겁다. | 불완전 연소에 의한 중독의 위험성이 있다. | 연소시 이론공기량이 적으며, m3당 발열량이 lng에 비해 낮다. | 석유계의 가스 중 액화하기 쉬운 프로판, 부탄을 주로 하여 액화한 것이다.
글로브 밸브(glove valve)에 대한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 유체에 대한 저항은 크나 개폐하 쉽고 유량조절이 용이하다. | B | 게이트 밸브(gate valve)라고도 하며 유체의 흐름을 단속하는 대표적인 밸브이다. | 유체에 대한 저항은 크나 개폐하 쉽고 유량조절이 용이하다. | 밸브를 완전히 열면 유체 흐름의 단면적 변화가 없어서 마찰저항이 없다. | 유체를 일정한 방향으로만 흐르게 하고 역류를 방지하는데 주로 사용된다.
다음 중 용존 산소량을 의미하는 것은? |  |  | 0.38 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | do | A | do | bod | cod | ss
트랩이 구비해야 할 조건으로 옳은 것은? |  |  | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배수시에 자기 세정이 가능할 것 | D | 수봉식이 아닌 것 | 가동부분이 있는 것 | 비닐호스에 의한 것 | 배수시에 자기 세정이 가능할 것
배관을 통해 고가수조에 매시 25.2m3의 물을 유속 1.5m/s로 양수하려고 할 경우, 필요한 배관의 관경은? |  |  | 0.4 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 약 77 mm | C | 약 65 mm | 약 70 mm | 약 77 mm | 약 81 mm
부패탱크 방식의 정화조에서 1차 처리 장치인 부패조에 주로 이용되는 미생물은? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 혐기성 박테리아 | A | 혐기성 박테리아 | 호기성 박테리아 | 곰팡이 균 | 천적
회전차 주위에 디퓨저인 안내 날개를 가지고 있는 터보형 펌프는? |  |  | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 터빈 펌프 | A | 터빈 펌프 | 블류트 펌프 | 베인 펌프 | 마찰 펌프
급수방식 중 고가수조방식에 대한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 단수시에도 일정량의 급수를 계속할 수 있다. | C | 대구모의 급수 수요에는 대응할 수 없다. | 급수 공급 압력의 변화가 심하고 취급이 까다롭다. | 단수시에도 일정량의 급수를 계속할 수 있다. | 위생성 및 유지·관리 측면에서 가장 바람직한 방식이다.
호텔 및 식당의 주방 등에서 배출되는 세정배수 중 유지분을 포집하도록 한 포집기는? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 그리스 포집기 | A | 그리스 포집기 | 오일 포집기 | 헤어 포집기 | 플라스터 포집기
기구 배수관의 최소 관경으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.37 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 세면기 : 25mm | B | 대변기 : 75mm | 세면기 : 25mm | 소변기(스툴형) : 50mm | 세탁용싱크 : 40mm
다음과 같은 조건에 있는 연면적 3,000m2의 사무소 건물에 필요한 1일 급수량은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2010년03월07일-036.png |  | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 36 m3/d | C | 3.6 m3/d | 6 m3/d | 36 m3/d | 60 m3/d
세정밸브(Flush valve)식 대변기에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 연속사항요 불가능하다. | B | 유수음이 크다. | 연속사항요 불가능하다. | 급수관경은 25mm 이상 필요하다. | 일반 가정용으로는 거의 사용되지 않는다.
급탕배관계통 중 총손실열량이 41900 kJ/h 일 때 순환수량은? (단, 물의 밀도는 1 kg/L, 비열은 4.19 kJ/kg·K, 급탕온도는 60℃, 반탕온도는 55℃ 이다.) |  | 41900/{60×4.19×(60-55)} = 33.3L/m[해설작성자 : ㅎㅇㅌ] | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 33.3 l/min | B | 3.3 l/min | 33.3 l/min | 200 l/min | 2000 l/min
옥외소화전이 4개 있을 경우 옥외소화전설비의 수원의 저수량은 최소 얼마 이상이 되도록 하여야 하는가? |  |  | 0.47 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 14m3 | B | 12m3 | 14m3 | 16m3 | 18m3
물의 온도상승에 따른 밀도의 차에 의해 온수를 순환시키는 급탕순환방식은? |  |  | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 중력식 | A | 중력식 | 강제식 | 단관식 | 복관식
다음과 같은 조건에 있는 외벽의 단위면적당 전열 손실열량은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2010년03월07일-041.png |  | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 17.4 w | C | 5.8 w | 11.6 w | 17.4 w | 58 w
증기난방에 사용되는 부속기기 중 플로트 트랩에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.52 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 다량의 응축수는 처리할 수 있으나 소량의 응축수는 처리할 수 없다. | A | 다량의 응축수는 처리할 수 있으나 소량의 응축수는 처리할 수 없다. | 넓은 범위의 압력과 급격한 압력변화에도 원활히 작동한다. | 증기해머에 의해 내부손상을 입을 수 있다. | 구조상 동결의 우려가 있는 곳에는 적합하지 않다.
여름철 실내에 위치한 냉장고 안의 습도는 어떤 상태인가? |  |  | 0.47 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 상대습도는 높고 절대습도는 낮다. | A | 상대습도는 높고 절대습도는 낮다. | 상대습도는 낮고 절대습도는 높다. | 상대습도는 높고 절대습도도 높다. | 상대습도와 절대습도는 동일하다.
아네모스탯 천장취츨구에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 라인형 취출구의 일종으로 선의 개념을 통하여 인테리어 디자인에서 미적인 감각을 살릴 수 있다. | D | 학산형 취출구의 일종이다. | 몇 개의 콘(cone)이 있어서 1차 공기에 의한 2차 공기의 유인성능이 좋다. | 확산반경이 크고 도달거리가 짧아 천장취출구로 많이 사용된다. | 라인형 취출구의 일종으로 선의 개념을 통하여 인테리어 디자인에서 미적인 감각을 살릴 수 있다.
다음 중 송풍기의 크기를 나타내는 것은? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 송풍기 번호 | A | 송풍기 번호 | 송풍기 회전수 | 송풍기 소요마력 | 송풍기 정압
흡수식 냉동기에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 구조는 증발기, 압축기, 발생기, 팽창장치로 구성되어 있다. | B | 열에너지에 의해 냉동효과를 얻는다. | 구조는 증발기, 압축기, 발생기, 팽창장치로 구성되어 있다. | 냉방용의 흡수식 냉동기는 물과 브롬화리튬(libr)의 혼합용액을 사용하며, 물이 냉매의 역할을 한다. | 발생기의 형식에 따라 단효용식과 2중효용식이 있다.
복사난방에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 열용량이 작아 방열량 조절이 용이하며 간헐난방에 적합하다. | D | 매립코일이 고장나면 수리가 어렵다. | 천장고가 높은 공장이나 외기침입이 있는 곳에서도 난방감을 얻을 수 있다. | 실내에 방열기를 설치하지 않으므로 바닥이나 벽면을 유용하게 이용할 수 있다. | 열용량이 작아 방열량 조절이 용이하며 간헐난방에 적합하다.
다음 중 독립된 환기계통으로 하여야 하는 곳은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 식당 | A | 식당 | 사무실 | 강의실 | 설계실
다음 중 존별 개별제어가 가장 곤란한 공조 방식은? |  |  | 0.45 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 단일덕트 정풍량 방식 | D | 2중덕트 방식 | 멀티존 유닛 방식 | 단일덕트 변풍량 방식 | 단일덕트 정풍량 방식
공기조화용 덕트로 원형이 아닌 정방형을 사용하는 가장 주된 이유는? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 층고를 낮출 수 있다. | A | 층고를 낮출 수 있다. | 소음을 적게 할 수 있다. | 마찰저항을 줄일 수 있다. | 송풍기의 필요 동력을 낮출 수 있다.
냉방부하의 발생원인 중 잠열부하를 포함하고 있는 것은? |  |  | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 인체로부터의 취득열량 | C | 덕트로부터의 취득열량 | 유리로부터의 취득열량 | 인체로부터의 취득열량 | 벽체로부터의 취득열량
실내 취득 열량이 30,000 W 일 때 실내온도를 25℃로 유지하기 위해 송풍하는 공기의 양은? (단, 송풍하는 공기의 온도는 17℃, 공기의 비열 1.01 kJ/kg·K, 공기의 밀도 1.2 kg/m3 이다.) |  |  | 0.42 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 11138.6 m3/h | C | 9475.5 m3/h | 10335.3 m3/h | 11138.6 m3/h | 12055.0 m3/h
실내공기오염농도의 종합적 지표로서 CO2농도로 사용하는 이유로 가장 알맞은 것은? |  |  | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | co2에 비례하여 다른 오염농도도 증가되므로 | C | co2는 조금만 있어도 인체에 치명적인 해를 주므로 | co2량은 측정하기가 쉬우므로 | co2에 비례하여 다른 오염농도도 증가되므로 | co2는 공기보다 비중량이 커서 실 바닥에 누적되므로
벽체의 열전도율 단위로 알맞은 것은? |  |  | 0.31 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | w/m·k | B | kj/m·h | w/m·k | w/m2 | w/m2·k
2개 이상의 엘보를 사용하여 이음부의 나사 회전을 이용해서 배관의 신축을 흡수하는 신축이음쇠는? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 스위블형 | B | 루프형 | 스위블형 | 벨로우즈형 | 슬리브형
송풍기에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 다익형은 다른 형식에 비해 동일 용량에 대해서 회전수가 가장 많다. | A | 다익형은 다른 형식에 비해 동일 용량에 대해서 회전수가 가장 많다. | 축류형은 낮은 풍압에 많은 풍량을 송풍하는데 적합하다. | 훅고형은 효율이 높고 논오버로드(nonover load) 특성이 있다. | 방사형은 자기청소(self cleaning)의 특성이 있다.
다음의 공기조화방식 중 에너지 절약상 가장 불리한 것은? |  |  | 0.35 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 멀티죤 유니트 방식 | D | 팬코일 유니트 방식 | 가변풍량 방식 | 유인 유니트 방식 | 멀티죤 유니트 방식
내경 50mm인 원형관 속을 평균유속 2m/s로 물이 흐르고 있다. 관의 길이를 10m 관마찰계수를 0.02로 할 경우 마찰손실은? |  | 0.02×(10/0.05)×(2^2/2×9.8) = 0.816... = 0.82[해설작성자 : ㅎㅇㅌ] | 0.46 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 0.82 maq | C | 0.46 maq | 0.64 maq | 0.82 maq | 0.93 maq
다음의 풍량제어법 중 축동력이 가장 적게 소요되는 것은? |  | 가장 적게 소요 - 회전수제어가장 많이 소요 - 토출댐퍼제어[해설작성자 : ㅎㅇㅌ] | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 회전수제어 | D | 토출댐퍼제어 | 흡입댐퍼제어 | 흡입베인제어 | 회전수제어
직교류형 냉각탑의 특징을 대향류형 냉각탑의 특징과 비교하여 설명한 내용 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.42 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 설치면적이 적고 냉각효율이 높다. | D | 구조상 점검·보수가 용이하다. | 팬 소요동력이 적다. | 탑내 기류분포가 나쁘다. | 설치면적이 적고 냉각효율이 높다.
건축법상 주요 구조부가 아닌 것은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 옥외계단 및 기초 | C | 보 및 지붕틀 | 바닥 및 주계단 | 옥외계단 및 기초 | 기둥 및 내력벽
지하층의 구조와 관련된 기준에서 거실의 바닥면적의 합계로 설치기준을 정하는 것은? |  |  | 0.43 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 환기설비 | A | 환기설비 | 식수공급을 위한 급수전 | 피난계단 또는 특별피난계단 설치 | 비상탈출구 및 환기통설치
다음 소방시설 중 소화설비에 해당되는 것은? |  |  | 0.54 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 옥외소화전설비 | B | 자동화재탐지설비 | 옥외소화전설비 | 소화수조 | 연결송수관설비
문화 및 집회시설 중 공연장의 개별관람석의 바닥면적이 2,000m2일 경우, 각 출구의 유효너비를 1.8m로 한다면, 설치하여야 하는 관람석 출구의 최소 개수는? |  |  | 0.46 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 7개 | C | 5개 | 6개 | 7개 | 8개
건축물의 건축허가 신청시 에너지 절약 계획서를 제출해야 하는 대상건축물에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.42 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 운동시설 중 실내수영장으로서 당해 용도에 사용되는 바닥면적 합계가 3백제곱미터 이상인 건축물 | D | 제1종 근린생활시설 중 목욕장으로서 당해 용도에 사용되는 바닥면적 합계가 5백제곱미터 이상인 건축물 | 교육연구시설 중 연구소로서 당해 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 3천제곱미터 이상인 건축물 | 공동주택 중 기숙살서 그 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 2천제곱미터 이상인 건축물 | 운동시설 중 실내수영장으로서 당해 용도에 사용되는 바닥면적 합계가 3백제곱미터 이상인 건축물
다음은 건축물의 에너지절약 설계기준 상의 용어의 정의이다. 이에 알맞은 용어는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2010년03월07일-066.png |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 이코노마이저시스템 | A | 이코노마이저시스템 | 설비형태양열시스템 | 태양광발전시스템 | 지열시스템
건축물을 건축하거나 대수선하는 경우 국토해양부령으로 정하는 구조기준 등에 따라 그 구조의 안전을 확인하여야 하는 대상 건축물에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 처마높이가 8미터인 건축물 | C | 층수가 3층인 건축물 | 높이가 13미터인 건축물 | 처마높이가 8미터인 건축물 | 기둥가 기둥 사이의 거리가 10미터인 건축물
다음의 제연설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물과 관련된 기준 내용 중 ( ) 안에 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2010년03월07일-068.png |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 200 | C | 100 | 150 | 200 | 300
배연설비를 국토해양부령으로 정하는 기준에 따라 설치하여야 하는 대상에 속하지 않는 것은? (단, 6층 이상인 건축물의 경우) |  |  | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 공동주택의 거실 | A | 공동주택의 거실 | 종교시설의 거실 | 업무시설의 거실 | 장례식장의 거실
방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치하여야 하는 특정소방대상물에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 문화집회 및 운동시설 중 수영장 | C | 근린생활시설 중 안마시술소 | 근린생활시설 중 헬스클럽장 | 문화집회 및 운동시설 중 수영장 | 숙박이 가능한 청소년시설
방화구힉의 설치기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 지하층은 바닥면적 200m2 이내마다 구획한다. | B | 3층 이상의 층은 층마다 구획한다. | 지하층은 바닥면적 200m2 이내마다 구획한다. | 10층 이하의 층은 바닥면적 1,000m2 이내마다 구획한다. | 11층 이상의 층은 바닥면적 200m2 이내마다 구획한다.
계단을 대체하여 설치하는 경사로의 경사도는 최대 얼마를 넘지 않도록 하여야 하는가? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1 : 8 | B | 1 : 6 | 1 : 8 | 1 : 10 | 1 : 12
높이 31m를 넘는 각 층의 바닥면적이 5,000m2인 사무소 건축물에 설치하여야 하는 비상용 승강기의 최소 대수는? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 3대 | C | 1대 | 2대 | 3대 | 4대
비상용승강기 승강장의 구조에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 피난층에 있는 승강장의 출입구로부터 도로 또는 공지에 이르는 거리가 35미터 이하일 것 | B | 승강장의 바닥면적은 비상용승강기 1대에 대해 6제곱미터 이상으로 할 것 | 피난층에 있는 승강장의 출입구로부터 도로 또는 공지에 이르는 거리가 35미터 이하일 것 | 승강장은 각층의 내부와 연결될 수 있도록 하되, 그 출입구에는 갑종방화문을 설치할 것 | 벽 및 반자가 실내에 접하는 부분의 마감재료는 불연재료로 할 것
개인하수처리시설의 설치기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.42 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 개인하수처리시설의 규모는 처리대상 오수의 3분의 2 이상을 처리할 수 있는 규모 이상이어야 한다. | A | 개인하수처리시설의 규모는 처리대상 오수의 3분의 2 이상을 처리할 수 있는 규모 이상이어야 한다. | 시설물은 구조적으로 안정되어야 하고 천정·바닥 및 벽은 방수되어야 한다. | 오수처리시설은 유입량을 24시간 균등 배분할 수 있고 12시간 이상 저류할 수 있는 유량조정조를 설치하여야 한다. | 오수배관은 폐쇄, 역류 및 누수를 방지할 수 있는 구조이어야 한다.
5가구가 거주하는 주거용 건축물에 설치하는 음용수용 급수관의 최소 지름은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 25 mm | B | 20 mm | 25 mm | 32 mm | 40 mm
옥내소화전설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 연면적 기준은? (단, 지하가 중 터널 제외) |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 3,000 m2 이상 | B | 1,500 m2 이상 | 3,000 m2 이상 | 4,500 m2 이상 | 6,000 m2 이상
다음의 스프링클러설비의 설치면제에 관한 설명 중 ( ) 안에 들어갈 시설로 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2010년03월07일-078.png |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 물분무등소화설비 | D | 연결송수관설비 | 연소방지설비 | 상수도소화용수설비 | 물분무등소화설비
자동화재탐지설비를 설치하지 않아도 되는 것은? |  |  | 0.33 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 연면적이 1500m2인 학교 | C | 연면적이 1500m2인 공동주택 | 연면적이 600m2인 의료시설 | 연면적이 1500m2인 학교 | 연면적이 1500m2인 판매시설 및 영업시설
하수도법에서 다음과 같이 정의되는 용어는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2010년03월07일-080.png |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2010-03-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 중수도 | D | 하수도 | 개인하수도 | 공공처리수재이용시설 | 중수도
다음 중 목구조 뼈대의 변형을 방지하는 목적으로 사용하지 않는 것은? |  |  | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 부축벽 | A | 부축벽 | 귀잡이 | 버팀대 | 가새
다음 반자의 분류 중 널반자에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 구성반자 | B | 치받이널반자 | 구성반자 | 살대반자 | 우물반자
목조 벽체를 구성하는 부재 중 상부에서 내려오는 하중을 기초에 전달하는 역할을 수행하는 것은? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 토대 | A | 토대 | 깔도리 | 층도리 | 가새
사무소건축의 코어시스템에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 편심 코어형은 바닥면적이 큰 고층 규모의 오피스에 적합하다. | C | 공용부분을 한 곳에 집약시킴으로 사무소의 유효면적이 증대된다. | 설비요소의 집약으로 순환성, 효율성이 증대된다. | 편심 코어형은 바닥면적이 큰 고층 규모의 오피스에 적합하다. | 중심 코어형은 내부공간과 외관이 획일적으로 되기 쉽다.
다음 중 PC구조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 접합부 강도가 라멘구조에 비해 뛰어나다. | D | 기계화시공으로 공기가 단축된다. | 현장 거푸집공사가 절감된다. | 정밀도가 높고 고강도 콘크리트 부재가 사용가능하다. | 접합부 강도가 라멘구조에 비해 뛰어나다.
다음 그림과 같은 지붕의 명칭은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2009년05월10일-006.png |  | 0.85 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 1과목 : 건축일반 | 1 | 모임지붕 | B | 박공지붕 | 모임지붕 | 합각지붕 | 방형지붕
다음 중 병실 계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 병실 출입구는 쌍여닫이로 하고 미닫이로는 하지 않는다. | C | 병실의 창면적은 실내가 어둡지 않도록 충분한 채광이 이루어지도록 계획한다. | 창대 높이는 90cm 이하로 환자가 병상에서 외부 전망을 볼 수 있게 한다. | 병실 출입구는 쌍여닫이로 하고 미닫이로는 하지 않는다. | 환자마다 머리 후면에 조명 설비를 개별적으로 한다.
다음 중 호텔건축의 기능적 분류에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.85 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 요리부분 | A | 요리부분 | 관리부분 | 사교부분 | 숙박부분
철골구조물의 슬래브 거푸집으로 가장 적당한 것은? |  |  | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 데크플레이트(deck plate) | B | 유로폼(euro form) | 데크플레이트(deck plate) | 슬립폼(slip form) | 테이블폼(table form)
학교의 배치형식 중 분산병렬형의 특징이 아닌 것은? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 편복도로 할 경우 복도면적을 많이 차지하지 않고 유기적인 구성이 가능하다. | A | 편복도로 할 경우 복도면적을 많이 차지하지 않고 유기적인 구성이 가능하다. | 일조, 통풍 등 교실의 환경조건이 균등하다. | 구조계획이 간단하다. | 동선이 길어지고 각 건물사이의 연결을 필요로 한다.
초등학교의 건축계획에 관한 내용으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.4 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 저학년에서는 v형의 학교운영방식을 고려하는 것이 좋다. | C | 저학년은 될 수 있으면 1층에 있게 하며, 교문에 근접시킨다. | 저학년의 경우 마당을 둘러싸는 형, 특히 차폐되어 고립된 교실이 이상적인 조건으로 유구된다. | 저학년에서는 v형의 학교운영방식을 고려하는 것이 좋다. | 동 학년의 학급은 동일한 층에 둔다.
공동주택 건물의 인동간격에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 최소한 6시간 이상의 일조시간을 유지해야 한다. | D | 동지를 기준으로 한다. | 태양의 고도 및 일조권에 관계가 있다. | 건물의 높이와 관계가 있다. | 최소한 6시간 이상의 일조시간을 유지해야 한다.
한쪽 박공면은 원호로 하고 대립되는 박공면은 직선으로 하여 평행이동 시켜서 이루는 곡면으로 만들어지는 셸은? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 코노이드 셸 | D | hp형 셸 | 원통형 셸 | 타원포물선곡면 셸 | 코노이드 셸
다음 중 철근콘트리트 구조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 철근과 콘크리트의 부착력향상을 위하여 이형철근 대신 원형철근을 사용하는 것이 좋다. | B | 콘크리트는 철근이 녹스는 것을 방지한다. | 철근과 콘크리트의 부착력향상을 위하여 이형철근 대신 원형철근을 사용하는 것이 좋다. | 콘크리트는 내구·내화성이 있어 철근을 피복 보호하여 구조체는 내구·내화적이 된다. | 철근과 콘크리트는 선팽창계수가 거의 같다.
상점에서의 측면판매에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.84 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 포장이 편리하며 시계, 귀금속, 카메라 상점에서 일반적으로 사용된다. | D | 상품이 손에 잡혀서 충동 구매가 이루어 질 수 있다. | 판매원의 정위치를 정하기 어렵고 불안정하다. | 진열면적이 커지고 상품에 친근감이 있다. | 포장이 편리하며 시계, 귀금속, 카메라 상점에서 일반적으로 사용된다.
다음 중 창문틀 밑에 쌓으며 물흘림, 물끊기가 달린 것은? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 창대블록 | C | 인방블록 | 장식블록 | 창대블록 | 창쌤블록
상점계획에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 종업원과 고객의 동선은 분리되지 않아야 한다. | A | 종업원과 고객의 동선은 분리되지 않아야 한다. | 종업원의 동선은 짧게, 고객의 동선은 길게 한다. | 상점의 총면적이란 일반적으로 건축면적 가운데 영업을 목적으로 사용되는 면적을 말한다. | 상품 이동 동선은 반입, 보관, 포장, 발송과 같은 작업 때문에 필요한 공간이다.
다음 중 도서관 출입구 계획으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 이용자들의 출입구는 최대한 여러 곳에 분산 배치한다. | D | 이용자와 직원 및 서적의 출입구는 분리하다. | 규모가 큰 경우 아동과 성인의 출입구를 분리한다. | 집회공간은 전용의 출입구를 둔다. | 이용자들의 출입구는 최대한 여러 곳에 분산 배치한다.
계단의 구성요소 중 한 계단의 수직면을 무엇이라 하는가? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 챌판(riser) | C | 계단실(stair case) | 디딤판(tread) | 챌판(riser) | 계단참(stair landing)
다음 중 주택의 부지 선정요건으로 가장 적당하지 않은 것은? |  |  | 0.92 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 북쪽으로 경사진 부지이어야 한다. | B | 전망이 트이고 신선한 공기와 일광을 받을 수 있는 부지이어야 한다. | 북쪽으로 경사진 부지이어야 한다. | 지반이 견고하고 배수가 잘 되어야 한다. | 교통이 편리하고 통근거리에 무리가 없어야 한다.
다음 중 물의 부력을 이용하여 기능이 발휘되는 기구는? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 볼탭 | B | 체크밸브 | 볼탭 | p 트랩 | 스트레이너
다음과 같은 특징을 갖는 급수방식은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2009년05월10일-022.png |  | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 고가탱크방식 | B | 수도직결방식 | 고가탱크방식 | 압력탱크방식 | 펌프직종방식
주찰관의 접합 방법이 아닌 것은? |  |  | 0.24 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 모코 접합 | C | 코킹 접합 | 기계적 접합 | 모코 접합 | 고무링 접합
다음 중 공동주택 단지의 급수설계를 할 때 가장 먼저 이루어져야 할 사항은? |  |  | 0.95 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급수량의 산정 | A | 급수량의 산정 | 수수조의 크기 산정 | 급수관 재료의 결정 | 수도 인입관의 관경 선정
트랩의 설치목적으로 가장 알맞은 것은? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 하수 가스의 실내 침입 차단 | D | 물의 역류 차단 | 위생기구의 수명 연장 | 배수관내의 환기 | 하수 가스의 실내 침입 차단
19층 건물에서 옥내소화전의 설치개수가 가장 많은 층의 설치개수가 8개 일 때, 이 건물에 설치할 옥내소화전설비의 수원의 저수량은 최소 얼마 이상이어야 하는가? |  |  | 0.39 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 13 m3 | C | 5.2 m3 | 10.4 m3 | 13 m3 | 20.8 m3
싱크대 수도꼭지에 압력탱크식으로 급수하려 한다. 수도꼭지는 탱크로부터 수직 높이 10m 인 곳에 설치되어 있고, 배관의 전마찰손실수두를 7m라고 할 때 이 압력탱크의 최저필요압력은? (단, 수도꼭지의 최저수압은 30 kPa 이며, 1 kPa = 0.1 mAq 이다.) |  |  | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 200 kpa | C | 400 kpa | 300 kpa | 200 kpa | 100 kpa
10℃의 물을 70℃로 가열하여 매시 500L씩 공급하려 한다. 필요한 가스용량은? (단, 가스의 발열량은 42,000 kJ/m3, 열효율은 60%, 물의 비열은 4.19 kJ/kg·K 이다.) |  | 1. 발열량 = 500*4.19*(70-10) = 125,700kJ/h2. 가스량 = 125,700/ (42000*0.6) = 5m3/h[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.39 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 5 m3/h | C | 3 m3/h | 4 m3/h | 5 m3/h | 6 m3/h
간접가열식 급탕방식에 대한 설명 중 옳지 앟은 것은? |  |  | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 고압보일러를 설치하여야 한다. | C | 저탕조내에 가열코일이 설치되어 있다. | 난방용 보일러의 열원을 이용할 수 있다. | 고압보일러를 설치하여야 한다. | 대규모 급탕설비에 적합하다.
대변기 세정밸브(F.V)의 급수관경은 최소 얼마 이상이어야 하는가? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 25 mm | C | 15 mm | 20 mm | 25 mm | 30 mm
관속을 유량 36m3/h의 물이 흐르고 있다. 이때 유속이 2m/sec 이내가 되도록 관경을 결정하려 한다. 관의 안지름은 최소 몇 mm 이상이 되어야 하는가? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 80 mm | B | 65 mm | 80 mm | 150 mm | 475 mm
다음 중 배수설비에서 트랩의 봉수파기 원인과 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.61 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 캐비테이션(공동현상) | B | 모세관 현상 | 캐비테이션(공동현상) | 자기사이펀 작용 | 증발 현상
다음 중 펌프의 성능을 결정하는 항목과 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배관 구경 | D | 양수량 | 양정 | 소요 동력 | 배관 구경
급수 배관내에 공기실(air chamber)을 설치하는 이유는? |  |  | 0.98 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수격작용을 방지하기 위하여 | C | 수압시험을 하기 위하여 | 배관에 구배를 주기 위하여 | 수격작용을 방지하기 위하여 | 배수계통을 설치하기 위하여
강제순환식 급탕설비에서 온수의 공급온도가 60℃이고 반송온도는 57℃일 때, 배관 전계통의 열손실이 5,000W 일 경우 순환펌프의 순환수량은? (단, 물의 비열은 4.19 kJ/kg·K 이다.) |  |  | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 23.9 l/min | B | 16.7 l/min | 23.9 l/min | 166.7 l/min | 250.0 l/min
오수 중의 분해 가능한 유기물이 용존 산소의 존재하에 미생물의 작용에 의해 산화분해되어 안정한 물질로 변해갈 때 소비하는 산소량을 무엇이라 하는가? |  |  | 0.85 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | bod | C | ppm | cod | bod | ss
다음의 옥외소화전설비에 관한 설명 중 ( ) 안에 알맞은 내용은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2009년05월10일-037.png |  | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 2과목 : 위생설비 | 1 | ① 0.25 mpa, ② 350 l/min | B | ① 0.17 mpa, ② 350 l/min | ① 0.25 mpa, ② 350 l/min | ① 0.17 mpa, ② 250 l/min | ① 0.25 mpa, ② 250 l/min
다음 중 터보형 펌프에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 피스톤 펌프 | C | 볼류트 펌프 | 터빈 펌프 | 피스톤 펌프 | 사류 펌프
급탕설비기의 부속기기 중 서머스탯(thermostat)의 가장 주된 용도는? |  |  | 0.81 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 온수온도 자동조절 | C | 소음 제거 | 응축수 배출 | 온수온도 자동조절 | 이상압력 배출
호텔의 주방이나 레스토랑의 주방 등에서 배출되는 세정배수 중의 유지분을 포집하기 위해 사용되는 포집기는? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 그리스 포집기 | B | 샌드 포집기 | 그리스 포집기 | 오일 포집기 | 플라스터 포집기
다음 설명에 알맞은 보일러는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2009년05월10일-041.png |  | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 입형 보일러 | B | 연관 보일러 | 입형 보일러 | 수관 보일러 | 주첼제 보일러
변풍량 방식에 사용되는 변풍량 유니트에 대한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.33 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 유인형은 난방시에는 실내발생열을 열원으로 이용할 수 있으나 실내의 오염물 제거 성능이 낮다. | B | 바이패스형은 부하의 감소에 따라 교축기구에 의해 풍량을 조절하는 것으로, 덕트의 정압변화에 대응할 수 있는 정압제어가 필요하다. | 유인형은 난방시에는 실내발생열을 열원으로 이용할 수 있으나 실내의 오염물 제거 성능이 낮다. | 바이패스형은 송풍동력을 절감시킬 수 있고, 덕트계통의 증설이나 개설에 대한 적응성이 크다. | 슬롯형은 송풍덕트 내의 정압제어가 필요 없고, 유니트의 소음발생이 적다.
다음의 열펌프(heat pump)에 과한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 흡수식 냉동기는 사용할 수 없다. | B | 응축기의 방열량을 난방에 이용한다. | 흡수식 냉동기는 사용할 수 없다. | 저온물질측에 증발기가 위치한다. | 응축기는 고온물질측에 위치한다.
다음 중 온수난방 배관에서 역환수방식(reverse return system)을 채택하는 주된 이유는? |  |  | 0.88 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 균등한 유량분배 | A | 균등한 유량분배 | 재료비 절감 | 펌프 동력절감 | 수격작용 방지
다음 고속덕트방식에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 저속덕트방식에 비해 동력비가 적게 소요된다. | D | 덕트의 단면적을 작게 할 수 있다. | 일반적으로 리턴덕트는 저속덕트방식으로 한다. | 소음이 문제가 되므로 이에 대한 대처가 필요하다. | 저속덕트방식에 비해 동력비가 적게 소요된다.
열이 이동하는 형식 중 전도에 대한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.79 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 물체에 온도차가 있을 때 열이 온도가 높은 곳에서 낮은 곳으로 그 물체를 통하여 이동되는 현상이다. | D | 순수한 열전도는 액체 내에서만 발생한다. | 유체의 흐름에 의해서 열이 이동되는 것을 총칭한다. | 열에너지가 전자파의 형태로 물체로부터 방출되는 현상이다. | 물체에 온도차가 있을 때 열이 온도가 높은 곳에서 낮은 곳으로 그 물체를 통하여 이동되는 현상이다.
거주인원이 10명인 사무실의 필요환기량은? (단, 1인당 CO2 배출량은 0.02 m3/h 이고, 실내 CO2 허용 한도는 1000 ppm, 외기 중의 CO2 농도는 300 ppm 이다.) |  |  | 0.45 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 286 m3/h | C | 86 m3/h | 186 m3/h | 286 m3/h | 386 m3/h
다음의 공기조화방식 중 전수방식에 속하는 것은? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 팬코일 유닛방식 | A | 팬코일 유닛방식 | 단일덕트방식 | 2중덕트방식 | 각층 유닛방식
다음 중 팽창탱크의 기능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 밀폐식 팽창탱크에 있어서는 장치내의 주딘 공기배출구로 이용된다. | C | 팽창된 물의 배출을 방지하여 장치의 열손실을 방지한다. | 장치내의 온도변화에 따른 물의 체적변화를 흡수한다. | 밀폐식 팽창탱크에 있어서는 장치내의 주딘 공기배출구로 이용된다. | 장치의 휴지중에도 배관계를 일정압력 이상으로 유지한다.
다음 중 냉방시 잠열부하의 원인이 되지 않는 것은? |  |  | 0.43 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 재열부하 | B | 인체에서 발생하는 열 | 재열부하 | 조리기구로부터의 취득열 | 환기부하
냉각탑의 쿨링 어프로치(cooling approach)란? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 냉각탑 출구수온(℃) - 입구공기의 습구온도(℃) | C | 냉각탑 입구수온(℃) - 냉각탑 출구수온(℃) | 냉각탑 입구수온(℃) - 입구공기의 습구온도(℃) | 냉각탑 출구수온(℃) - 입구공기의 습구온도(℃) | 냉각탑 입구수온(℃) - 입구공기의 건구온도(℃)
보일러 주변배관에 하트포트 접속법을 사용하는 가장 주된 목적은? |  |  | 0.81 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 보일러의 안전수면유지 | C | 보일러의 일정수온유지 | 보일러의 일정압력유지 | 보일러의 안전수면유지 | 보일러의 압력초과방지
4,000W의 열을 발산하는 기계실의 온도를 26℃로 유지시키기 위한 필요 환기량(m3/h)은? (단, 외기온도 6℃, 공기의 정압비열 1.01 kJ/kg·K, 공기의 밀도 1.2 kg/m3, 기계실의 열전달손실은 무시한다.) |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 594.1 m3/h | C | 225.0 m3/h | 396.8 m3/h | 594.1 m3/h | 775.9 m3/h
난방시 벽체의 관류손실 열량을 계산할 때 방위계수를 가장 적게 취하는 방위는? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 남쪽 | D | 북쪽 | 동쪽 | 남서쪽 | 남쪽
다음 중 냉동기의 응축기에서 냉각탑으로 흐르는 물의 명칭은? |  |  | 0.9 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 냉각수 | D | 응축수 | 냉수 | 온수 | 냉각수
공기조화방식 중 복사냉난방방식에 대한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 냉방시에는 패널에 결로의 우려가 있다. | B | 냉방시 조명부하를 처리할 수 없다. | 냉방시에는 패널에 결로의 우려가 있다. | 풍량이 많아서 보통 이상의 풍량을 필요로 하는 경우에 적당하다. | 잠열부하가 큰 경우에는 효과적이나 현열부하가 큰 경우에는 사용이 곤란하다.
중간기에도 냉방이 필요할 경우가 있다. 중간기의 냉방부하 요인 중 가장 영향이 큰 것은? |  |  | 0.4 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 내부발생열 | B | 구조체를 통한 관류열량 | 내부발생열 | 틈새바람에 의한 부하 | 외기도입 부하
다음 중 증기트랩의 설치위치로 가장 적당한 곳은? |  |  | 0.79 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 방열기 환수구 | D | 펌프의 입구 | 펌프의 출구 | 방열기 입구 | 방열기 환수구
다음 습공기의 엔탈피에 관한 설명 중 틀린 것은? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 절대습도가 높을수록 엔탈피는 작아진다. | C | 단위는 kj.kg′를 사용한다. | 건구온도가 높을수록 엔탈피는 커진다. | 절대습도가 높을수록 엔탈피는 작아진다. | 건공기의 엔탈피와 수증기의 엔탈피 합으로 나타낸다.
4각 덕트의 엘보우에서 장변치수가 150mm, 국부저항손실계수는 0.33 이며, 재료의 마찰저항계수는 0.03 이라면 국부저항의 상당길이(m)는? |  |  | 0.49 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 1.65 | B | 1.12 | 1.65 | 2.33 | 3.75
옥내피난계단의 구조와 관련된 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 건축물의 내부와 접하는 계단실의 창문은 망이 들어있는 유리의 붙박이창을서 그 면적을 각각 2m2 이내로 할 것 | B | 계단실의 실내에 접하는 부분의 마감은 불연재료로 할 것 | 건축물의 내부와 접하는 계단실의 창문은 망이 들어있는 유리의 붙박이창을서 그 면적을 각각 2m2 이내로 할 것 | 건축물의 내부에서 계단실로 통하는 출입구의 유효너비는 0.9m 이상으로 할 것 | 계단은 내화구조로 하고 피난층 또는 지상까지 직접 연결되도록 할 것
다음 중 내화 구조에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.52 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 철큰콘크리트조의 벽으로써 두께가 7cm 인 것 | A | 철큰콘크리트조의 벽으로써 두께가 7cm 인 것 | 철재로 보강된 콘크리트블럭조 계단 | 철재로 보강된 유리블럭 지붕 | 두께가 7cm인 벽돌조 외벽으로써 비내력벽인 것
방화관리자를 두어야 하는 특정소방대상물 중 1급 방화관리대상물의 연면적 기준은? |  |  | 0.52 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1만5천제곱미터 이상 | C | 5천제곱미터 이상 | 1만제곱미터 이상 | 1만5천제곱미터 이상 | 2만제곱미터 이상
수동식소화기를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 연면적 기준은? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 33m2 이상 | B | 10m2 이상 | 33m2 이상 | 50m2 이상 | 100m2 이상
건축물의 용도가 운동시설 중 실내수영장으로서 당해 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 최소 얼마 이상인 경우 건축물의 건축허가 신청시 에너지 절약계획서를 제출하여야 하는가? |  |  | 0.45 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 500 m2 | A | 500 m2 | 2,000 m2 | 3,000 m2 | 10,000 m2
건축물의 용도가 판매 및 영업시설인 경우, 건축물의 피난층 또는 피난층의 승강장으로부터 건축물의 바깥쪽에 이르는 통로에 경사로를 설치하여야 하는 연면적 기준은? |  |  | 0.35 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 5,000 m2 이상 | C | 2,000 m2 이상 | 3,000 m2 이상 | 5,000 m2 이상 | 6,000 m2 이상
다음 중 피난 용도로 쓸 수 있는 광장을 옥상에 설치하여야 하는 대상 건축물은? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 5층 이상인 층이 판매시설의 용도로 사용되는 건축물 | A | 5층 이상인 층이 판매시설의 용도로 사용되는 건축물 | 5층 이상인 층이 의료시설 중 병원의 용도로 사용되는 건축물 | 5층 이상인 층이 위락시설 중 무도학원의 용도로 사용되는 건축물 | 5층 이상인 층이 공동주택의 용도로 사용되는 건축물
판매 및 영업시설로서 당해 용도로 사용되는 부분의 바닥면적의 합계가 최소 얼마 이상인 경우 연결살수설비를 설치하여야 하는가? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1,000 m2 | C | 300 m2 | 500 m2 | 1,000 m2 | 1,500 m2
다음 중 소화설비에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 연결살수설비 | A | 연결살수설비 | 스프링클러실비 | 옥외소화전설비 | 소화기구
다음의 특정소방대상물의 소방시설 설치의 면제기준과 관련된 내용 중 ( ) 안에 적합한 설비는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2009년05월10일-070.png |  | 0.89 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 물분무소화설비 | A | 물분무소화설비 | 비상경보설비 | 옥외소화전설비 | 피난설비
외기에 직접 면하고 1층 또는 지상으로 연결된 출입문 중 방풍구조로 하지 않을 수 있는 출입문의 너비 기준은? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1.2m 이하 | B | 1.0m 이하 | 1.2m 이하 | 1.5m 이하 | 1.8m 이하
하수도법상 건물·시설 등에서 발생하는 오수를 다시 처리하여 생활용수·공업용수 등으로 재이용하는 시설로 정의되는 것은? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 중수도 | C | 개인하수처리시설 | 공공하수처리시설 | 중수도 | 배수섭리
오피스텔의 난방설비를 개별난방방식으로 하는 경우에 대한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 보일러를 설치하는 곳과 거실 사이의 경계벽은 출입구를 제외하고는 방화구조의 벽으로 구획할 것 | A | 보일러를 설치하는 곳과 거실 사이의 경계벽은 출입구를 제외하고는 방화구조의 벽으로 구획할 것 | 보일러실의 윗부분에는 그 면적이 0.5제곱미터 이상이 환기창을 설치할 것 | 난방구힉마다 내화구조로 된 벽·바닥과 갑종방화문으로 된 출입문으로 구획할 것 | 보일러의 연도는 내화구조로서 공동연도로 설치할 것
건축물을 건축하거나 대수선하는 경우 국토해양부령으로 정하는 구조기준 및 구조계사에 따라 그 구조의 안전을 확인하여야 하는 대상 건축물에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.44 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 높이가 12m인 건축물 | B | 기둥과 기둥 사이의 거리가 10m인 건축물 | 높이가 12m인 건축물 | 층수가 3층인 건축물 | 처마높이가 10m인 건축물
교육연구시설 중 학교의 교실에서 채광을 위하여 설치하는 창문등의 면적은 그 교실의 바닥면적의 최소 얼마 이상이어야 하는가? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 10분의 1 | A | 10분의 1 | 20분의 1 | 30분의 1 | 40분의 1
비상용 승강기를 설치하여야 하는 건축물의 높이 기준은? |  |  | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 31m 초과 | B | 21m 초과 | 31m 초과 | 41m 초과 | 51m 초과
다음 중 건축물의 용도분류상 의료시설에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.86 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 한의원 | D | 종합병원 | 치과병원 | 요양소 | 한의원
다음은 건축물의 에너지절약 설계기준에 사용되는 야간 단열장치의 용어 정의이다. ( ) 안에 알맞은 내용은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2009년05월10일-078.png |  | 0.88 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 0.4 m2·k/w | D | 0.1 m2·k/w | 0.2 m2·k/w | 0.3 m2·k/w | 0.4 m2·k/w
지상층 중 어느 한 개의 바닥면적이 900m2 일 경우 무창층으로 인정되기 위한 개구부의 최대 면적 합계는? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 30 m2 | B | 45 m2 | 30 m2 | 22.5 m2 | 18 m2
다음 중 비상용승강기의 승강장에 설치하는 배연설비의 구조와 과련되 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-05-10 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 배연구는 평상시에는 열리 상태를 유지할 것 | C | 배연구 및 배연풍도는 불연재료로 할 것 | 배연구에 설치하는 자동개방장치는 손으로도 열고 닫을 수 있도록 할 것 | 배연구는 평상시에는 열리 상태를 유지할 것 | 배연구가 외기에 접하지 아니하는 경우에는 배연기를 설치할 것
각 층의 바닥면적이 400m2인 12층 임대 사무소의 예상 수용인원으로 가장 적절한 것은? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 440 ~ 600명 | B | 240 ~ 400명 | 440 ~ 600명 | 640 ~ 800명 | 840 ~ 1000명
다음의 학교운영방식에 관한 설명 중 종합교실형의 특성에 해당하는 것은? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 학생의 이동은 전혀 없고 각 학급마다 가정적 분위기를 만들 수 있다. | D | 일반 교실수와 학급수가 동일하고 별도의 특별교실을 갖는다. | 각 교과에 순수율이 높은 교실이 주어져 시설의 정도가 높게 된다. | 초등학교 저학년보다는 고학년에 적합한 형태이다. | 학생의 이동은 전혀 없고 각 학급마다 가정적 분위기를 만들 수 있다.
다음 중 벽돌구조의 공간쌓기 효과와 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 방진 | B | 방음 | 방진 | 방서 | 방습
다음 중 기초에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 기초는 그 지방의 동결선 이상에 설치한다. | D | 기초는 상부구조의 하중을 충분히 지반에 전달해야 한다. | 지하실은 가급적 건물전체에 균등히 설치하여 침하를 줄이는데 유의한다. | 지중보의 강성을 높여 부동침하를 방지하도록 한다. | 기초는 그 지방의 동결선 이상에 설치한다.
원형띠철근으로 둘러싸인 압축부재의 축방향 주철근의 최소개수는? |  |  | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 4개 | A | 4개 | 5개 | 6개 | 7개
다음 중 창호와 창호 철문간의 조합으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.56 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 여닫이문 – 레일 | A | 여닫이문 – 레일 | 회전창 – 지도리 | 오르내리창 – 크레센트 | 미서기창 – 꽂이쇠
건축의 척도조정(modular coordination)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.89 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 외관의 융통성 부여 | B | 설계작업의 단순화 | 외관의 융통성 부여 | 건축구성재의 생산비용 절감 | 공기 단축
다음 중 병원계획에서 병실 출입구의 폭으로 가장 적당한 것은? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 120 cm | D | 75 cm | 90 cm | 100 cm | 120 cm
다음 중 오피스랜드스케이프 계획에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 소음이 거의 없으며 프라이버시가 양호하다. | D | 공간을 절약할 수 있다. | 작업장(work place)의 집단을 자유롭게 그루핑하여 불규칙한 평면을 유도한다. | 커뮤니케이션의 융통성이 좋고, 장애요인이 거의 없다. | 소음이 거의 없으며 프라이버시가 양호하다.
아파트의 평면형식에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 중복도형은 프라이버시가 양호하나 부지 이용률이 낮다. | C | 홀형(계단식형)은 프라이버시의 침해가 적다. | 편복도형은 각 호의 통풍 및 채광이 양호하다. | 중복도형은 프라이버시가 양호하나 부지 이용률이 낮다. | 집중형은 복도부분의 환기와 채광이 좋지 않다.
철근콘크리트에서 주근의 수평 순간격을 결정하는 기준으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.3 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 거푸집과 주근 간격의 2배 이상 | D | 25mm 이상 | 주근의 공칭 지름 이상 | 굵은 골재의 공칭 최대 치수의 4/3배 이상 | 거푸집과 주근 간격의 2배 이상
병원설립을 위한 기본계획시 검토하여야 할 사항으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 병원의 시설계획상 주요구성 부분의 동선이 교차되도록 계획되어야 한다. | C | 부지선정을 위해서는 병원이 건립될 지역, 향, 면적 등이 함께 검토되어야 한다. | 병원의 규모는 병상규모, 입원환자의 배분율의 추정을 통하여 산정한다. | 병원의 시설계획상 주요구성 부분의 동선이 교차되도록 계획되어야 한다. | 장래의 확장, 변경 등을 고려하여 계획되어야 한다.
학교의 복도 및 계단 계획에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 복도는 전시공간으로서 이용을 고려하여 폭을 1.2m 정도로 한다. | C | 복도는 단순한 통로의 기능 뿐 아니라 쉬는 시간에도 적극 활용되는 공간이 되어야 한다. | 계단은 각층의 학생이 균일하게 이용할 수 있는 곳에 배치한다. | 복도는 전시공간으로서 이용을 고려하여 폭을 1.2m 정도로 한다. | 복도는 알코브를 형성하여 일자형 복도에서 오는 지루함을 피하는 것이 좋다.
한식주택과 양식주택에 대한 비교로 적절하지 않은 것은? |  |  | 0.81 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 한식주택의 각 실은 단일용도이며 양식주택의 각 실은 다용도 형식으로 되어 있다. | B | 한식주택은 은폐적인 조합평면이다. | 한식주택의 각 실은 단일용도이며 양식주택의 각 실은 다용도 형식으로 되어 있다. | 한식주택은 방한상으로는 불리하나 통풍에는 유리한 창호구조이다. | 양식주택은 가구의 종류와 형에 따라 실의 크기가 결정된다.
건축구조의 시공상에 의한 분류 중 건식구조에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 철근콘크리트구조 | C | 목구조 | 철골구조 | 철근콘크리트구조 | 조립식구조
사무소 건축에서 기둥간격을 결정하는데 있어 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 렌터블비 | B | 지하주차장 주차간격 | 렌터블비 | 채광상 층고에 의한 안깊이 | 책상배치간격
다음 중 반자에 관한 기술로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 달대의 거리간격은 60cm 정도로 한다. | B | 반자는 천자을 가리어 댄 구조체를 말한다. | 달대의 거리간격은 60cm 정도로 한다. | 달대받이는 통나무를 사용하기도 한다. | 널반자에는 살대반자, 우물반자 등이 있다.
예로는 산장호텔, 온천호텔 등이 있으며 피서, 휴양, 관광 등의 목적을 가진 휴양객을 위한 호텔은? |  |  | 0.94 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 리조트 호텔 | D | 터미널 호텔 | 아파트먼트 호텔 | 커머셜 호텔 | 리조트 호텔
철근의 이음에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.83 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 철근의 이음은 되도록 응력이 가장 큰 부분에 오도록 한다. | B | 철근의 이음은 겹침이음, 용접이음, 기계적이음이 있다. | 철근의 이음은 되도록 응력이 가장 큰 부분에 오도록 한다. | 이음부의 위치를 집중시키지 말고 적덩히 분산시키는 것이 좋다. | d35를 초과하는 철근은 겹침이음을 하지 않는다.
한식기와에서 내림새는 주로 어디에 사용하는가? |  |  | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 암기와 끝부분에 | B | 착고막이 끝부분에 | 암기와 끝부분에 | 숫기와 끝부분에 | 용마루 끝부분에
연결송수관설비의 송수구에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.81 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 건축물마다 1개씩 설치하는 것을 원칙으로 한다. | C | 지면으로부터 높이가 0.5m 이상 1m 이하의 위치에 설치한다. | 구경 65mm의 쌍구형으로 한다. | 건축물마다 1개씩 설치하는 것을 원칙으로 한다. | 소방차가 쉽게 접근할 수 있고 노출된 장소에 설치한다.
다음의 스프링클러설비의 가압송수장치와 관련된 기준 내용 중 ( ) 안에 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2009년03월01일-022.png |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 0.1 mpa 이상 1.2 mpa 이하 | A | 0.1 mpa 이상 1.2 mpa 이하 | 0.1 mpa 이상 1.5 mpa 이하 | 0.7 mpa 이상 1.2 mpa 이하 | 0.7 mpa 이상 1.5 mpa 이하
다음 중 정지 밸브(stop valve)에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.35 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 전동 밸브 | B | 글로브 밸브 | 전동 밸브 | 콕 | 체크 밸브
중앙식 급탕방식에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배관 및 기기로부터의 열손실이 적다. | C | 일반적으로 열원장치는 공조설비와 겸용하여 설치되기 때문에 열원단가가 싸다. | 기계실 등에 다른 설비와 함께 가열장치 등이 설치되므로 관리가 용이하다. | 배관 및 기기로부터의 열손실이 적다. | 시공 후, 기구 증설에 따른 배관변경공사를 하기 어렵다.
다음의 통기배관에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 지붕을 관통하는 통기관은 지붕으로부터 50mm 이상 입상하여 신정통기관에 접속한다. | D | 간접배수계통의 통기관은 다른 통기계통에 접속하지 않고 단독으로 대기 중에 개구한다. | 각개통기방식 및 루프통기방식으로 하는 경우에는 반드시 통기수직관을 설치한다. | 배수 수직관의 상부는 연장하여 신정통기관으로 사용하며, 대기 중에 개구한다. | 지붕을 관통하는 통기관은 지붕으로부터 50mm 이상 입상하여 신정통기관에 접속한다.
다음 중 배수관에 트랩을 설치하는 가장 주된 목적은? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 하수 가스의 실내 침입을 방지하기 위해 | B | 배수의 유속을 조절하기 위해 | 하수 가스의 실내 침입을 방지하기 위해 | 통기관을 보호하기 위해 | 배수의 역류를 방지하기 위해
트랩의 봉수파괴 요인 중 배수입관 가까운 곳에 기구를 설치하는 경우, 상층부 기구의 다량배수가 급속히 흘러 배수 횡지관의 공기 흐름이 유인되어 봉수가 파괴되는 현상은? |  |  | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 유도사이폰 작용 | B | 자기사이폰 작용 | 유도사이폰 작용 | 모세관 현상 | 관내 기압변화로 인한 관성
다음 중 사무실, 학교, 공장, 극장, 백화점 등 사용빈도가 많거나 일시적으로 많은 사람들이 연속하여 사용하는 경우에 가장 적합한 대변기는? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 세정밸브식 | C | 하이탱크식 | 로우탱크식 | 세정밸브식 | 기압탱크식
관의 스케쥴 번호의 결정 요소는? |  |  | 0.79 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 관의 두께 | C | 관의 내경 | 관의 외경 | 관의 두께 | 관의 길이
급탕설비에서 순환펌프와 순환수량 결정 방식으로 가장 알맞은 것은? |  |  | 0.61 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배관 및 기기로부터의 열손실량으로 산출한다. | D | 사용 수량과 같게 한다. | 급수부하 단위의 3/4 으로 한다. | 급탕량의 15~25%의 범위에서 산출한다. | 배관 및 기기로부터의 열손실량으로 산출한다.
다음과 같은 조건에서 요구되는 수도 본관의 최저 압력은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2009년03월01일-031.png |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 0.154 mpa | B | 0.084 mpa | 0.154 mpa | 0.84 mpa | 1.54 mpa
다음과 가장 관계가 깊은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2009년03월01일-032.png |  | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 베르누이의 정리 | A | 베르누이의 정리 | 줄의 법칙 | 뉴턴의 점성법칙 | 파스칼의 원리
생물화학적 오수처리방법 중 생물막법에서 사용되는 접촉재가 갖추어야 할 조건과 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 점성이 클 것 | B | 비표면적이 클 것 | 점성이 클 것 | 생물막이 부착되기 쉬울 것 | 생물막에 의한 폐쇄가 어려울 것
다음 중 급수배관이 실내를 관통해야 할 경우 가장 유의하여야 할 사항은? |  |  | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 결로 | A | 결로 | 구배 | 부식 | 동파
지하의 수조에서 매시간 27m3의 물을 고가수조에 양수할 때 유속을 1.5m/s 로 하면 필요한 펌프의 구경은? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 80 mm | D | 40 mm | 50 mm | 65 mm | 80 mm
펌프의 전양점이 30m, 양수량이 20m3/h 일 때 펌프의 축동력은? (단, 펌프의 효율은 60%) |  |  | 0.54 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 약 2.72 kw | B | 약 2.32 kw | 약 2.72 kw | 약 3.32 kw | 약 3.72 kw
다음 설명에 알맞은 신축이음쇠는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2009년03월01일-037.png |  | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 스위블형 신축이음쇠 | A | 스위블형 신축이음쇠 | 루프형 신축이음쇠 | 벨로우형 신축이음쇠 | 슬리브형 신축이음쇠
다음의 고가수조에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 고가수조의 용량은 고가수조로 송수하는 양수펌프의 양수량과 관계가 없다. | D | 재질로서 강관, 스테인레스, frp 등이 사용된다. | 정기적인 청소를 위해 중간에 칸막이를 설치할 필요가 있다. | 양수관, 급수관, 오버플로우관, 배수관, 통기관 등을 구비한다. | 고가수조의 용량은 고가수조로 송수하는 양수펌프의 양수량과 관계가 없다.
다음 중 기구배수부하단위가 가장 적은 것은? |  |  | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 세면기(일반형) | C | 대변기(세정밸브형) | 소변기(벽걸이형) | 세면기(일반형) | 욕조(주택용)
건물내 가스배관의 배관재료로 가장 널리 사용되는 것은? |  |  | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 강관 | A | 강관 | 주철관 | 동관 | 콘크리트관
어떤 실내의 취득 현열량이 7500W, 잠열량이 2500W 이다. 실내의 공기조건을 26℃, 50%PH로 유지하기 위하여 취출온도를 17℃로 송풍하고자 할 때 현열비(SHF)는? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 0.75 | B | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 0.25
다음 중 공기조화 설비계획시 외부 존의 조닝 방버으로 가장 적합한 것은? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 방위별 조닝 | D | 용도에 따른 시간별 조닝 | 공기의 청정도별 조닝 | 소음별 조닝 | 방위별 조닝
어느 건물의 외벽이 북측에 접할 때 난방시 이 벽체를 통한 관류부하는? (단, 외부 면적은 120m2, 열관류율 2.87 W/m2·K, 실내온도 22℃, 외기온도 –3℃, 상당온도차 6.7℃, 방위계수 1.2) |  |  | 0.44 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 10332 w | D | 2307 w | 2769 w | 8610 w | 10332 w
겨울철 중력환기를 위한 급기구와 배기구의 설치위치로 가장 알맞은 것은? |  |  | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 급기구는 낮은 곳, 배기구는 높은 곳에 설치 | C | 급기구 및 배기구를 모두 낮은 곳에 설치 | 급기구 및 배기구를 모두 높은 곳에 설치 | 급기구는 낮은 곳, 배기구는 높은 곳에 설치 | 급기구는 높은 곳, 배기구는 낮은 곳에 설치
다음의 배관 부속의 연결 중 사용 목적이 동일하지 않은 것은? |  |  | 0.89 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 티이(tee) – 레듀서(reducer) | D | 플러그(plug) – 캡(cap) | 유니온(union) – 플랜지(flange) | 부싱(bushing) – 이경소켓(reducing socket) | 티이(tee) – 레듀서(reducer)
다음과 같은 특징을 갖는 냉동기는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2009년03월01일-046.png |  | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 터보식 냉동기 | A | 터보식 냉동기 | 왕복동식 냉동기 | 흡수식 냉동기 | 스크루식 냉동기
전손실열량 15kW인 사무실에 설치할 증기 난방용 방열기의 필요 섹션수는? (단, 표준상태이며, 표준방열량은 0.756 kW/m2, 방열기 섹션 1개의 방열면적은 0.20 m2 이다.) |  |  | 0.47 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 100 섹션 | C | 80 섹션 | 90 섹션 | 100 섹션 | 120 섹션
다음의 덕트에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 덕트의 단면을 변화시킬 필요가 있을 때, 단면변화를 완만하게 하면 기류의 와류현상이 생기므로 급격하게 하여야 한다. | B | 엘보 다음에 취출구를 가까이 설치하는 경우 엘보 내에 가이드 베인을 사용하는 것이 좋다. | 덕트의 단면을 변화시킬 필요가 있을 때, 단면변화를 완만하게 하면 기류의 와류현상이 생기므로 급격하게 하여야 한다. | 고속덕트에는 장방형 덕트보다는 원형 덕트를 사용하는 것이 좋다. | 직각분기부를 접속하는 경우 직각부에서의 마찰손실을 줄이기 위해 분기부에 콘을 사용한다.
다음의 용어 중 펌프와 관련성이 없는 것은? |  |  | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 하트포드 접속 | A | 하트포드 접속 | 특성곡선 | 비교회전수 | 유효흡입양정
흡수식 냉동기의 사이클로 옳은 것은? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 증발기 - 흡수기 – 재생기 – 응축기 | B | 증발기 – 재생기 – 흡수기 – 응축기 | 증발기 - 흡수기 – 재생기 – 응축기 | 증발기 – 흡수기 – 응축기 – 재생기 | 흡수기 – 증발기 – 응축기 – 재생기
건구온도 20℃, 절대습도는 0.010 kg/kg′ 인 습공기의 엔탈피는? (단, 건공기의 정압비열 1.01 k?J/kg·K, 0℃에서 포화수의 증발잠열 2501 kJ/kg, 수증기의 정압비열 1.85 kJ/kg·K) |  |  | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 45.58 kj/kg′ | B | 43.82 kj/kg′ | 45.58 kj/kg′ | 48.02 kj/kg′ | 49.50 kj/kg′
공조기용 코일에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  | 냉수코일과 온수코일을 겸용으로 사용하는 경우, 선정은 "냉수코일"을 기준으로 하는 것이 원칙이다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.56 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 냉수코일과 온수코일을 겸용으로 사용하는 경우, 선정은 온수코일을 기준으로 하는 것이 원칙이다. | D | 냉수코일의 전면풍속은 2.0 ~ 3.0 m/s 의 범위 내로 하는 것이 좋다. | 튜브내의 유속은 1.0 m/s 전후로 하는 것이 배관이나 펌프의 설비비 및 효율상 적당하다. | 냉수코일에 부착된 응축수가 날려서 송풍기의 흡입구측으로 들어오는 것을 막기 위해 코일 출구쪽에 엘리미네이터를 설치한다. | 냉수코일과 온수코일을 겸용으로 사용하는 경우, 선정은 온수코일을 기준으로 하는 것이 원칙이다.
증기난방의 배관 방법에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 진공환수식의 경우 증기주관 말단의 공기가 정체하는 곳 및 방열기에 반드시 공기배출밸브를 부착하여야 한다. | C | 방열기기에 연결하는 분지배관은 주관의 신축에 따라 발생하는 응력을 흡수하도록 엘보를 조합하여 배관한다. | 증기관과 환수간의 횡주관에 있어서는 증기와 응축수가 원활히 흐르돍 적절한 기울기를 주어서 배관한다. | 진공환수식의 경우 증기주관 말단의 공기가 정체하는 곳 및 방열기에 반드시 공기배출밸브를 부착하여야 한다. | 보일러에서의 취출관은 보일러마다 단독으로 배수구에 연결하도록 하고 관말은 고온수에 의한 위험이 없도록 조치한다.
덕트경로 중 풍량이 일정한 상태에서 덕트의 크기가 축소되었을 경우 압력변화에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 동압이 증가한다. | B | 정압이 증가한다. | 동압이 증가한다. | 전압과 정압이 증가한다. | 전압, 동압, 정압이 모두 증가한다.
다음 설명에 알맞은 덕트의 치수 결정법은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2009년03월01일-055.png |  | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 등속법 | C | 정압법 | 정압재취득법 | 등속법 | 전압법
실내공기 오염을 평가하는 지표로서 탄산가스 농도를 사용하고 있는데 그 이유로 옳은 것은? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 탄산가스의 양에 비례해서 다른 오염원의 정도가 변화된다고 판단되므로 | C | 탄산가스가 인체에 가장 유해하므로 | 탄산가스의 측정이 비교적 쉬우므로 | 탄산가스의 양에 비례해서 다른 오염원의 정도가 변화된다고 판단되므로 | 탄산가스의 양이 다른 오염물질보다 많으므로
다음의 공기조화방식에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 각층 유닛방식은 부분운전이 불가능하므로 소형 건물에 주로 사용된다. | A | 각층 유닛방식은 부분운전이 불가능하므로 소형 건물에 주로 사용된다. | 팬코일 유닛방식은 덕트 샤프트나 스페이스가 필요없거나 작아도 된다. | 유인 유닛방식은 각 유닛마다 배수관을 해야 하므로 누수의 우려가 있다. | 팬코일 유닛방식은 덕트 방식에 비해 유닛의 위치 변경이 쉽다.
냉방부하 계산시 현열과 잠열을 동시에 보유하고 있는 부하 인자가 아닌 것은? |  |  | 0.88 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 조명기구 부하 | C | 인체 부하 | 외기 부하 | 조명기구 부하 | 틈새바람 부하
다음의 밸브와 사용 용도의 연결이 옳지 않은 것은? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 볼 밸브 – 관경이 큰 관로의 유량 조절용 | D | 게이트 밸브 – 관로의 개폐용 | 글로브 밸브 – 유량 조절용 | 체크 밸브 – 역류 방지용 | 볼 밸브 – 관경이 큰 관로의 유량 조절용
다음의 정의에 알맞은 공기조화부하의 관련된 용어는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2009년03월01일-060.png |  | 0.49 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 외기부하 | A | 외기부하 | 공조기부하 | 예냉/예열부하 | 열원부하
일반적으로 연면적이 얼마 이상인 건축물의 경우 건축허가 등을 함에 있어서 미리 소방본부장 또는 소방서장의 동의를 받아야 하는가? |  |  | 0.47 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 400 m2 | A | 400 m2 | 500 m2 | 600 m2 | 700 m2
공동주택의 거실에 채광을 위하여 설치하는 창문등의 면적 기준으로 옳은 것은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 거실 바닥면적의 10분의 1 이상 | B | 거실 바닥면적의 5분의 1 이상 | 거실 바닥면적의 10분의 1 이상 | 거실 바닥면적의 20분의 1 이상 | 거실 바닥면적의 30분의 1 이상
건축물에 설치하는 칸막이벽을 내화구조로 하여야 하는 대상에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 백화점의 매장간의 칸막이벽 | B | 기숙사의 침실간의 칸막이벽 | 백화점의 매장간의 칸막이벽 | 의료시설의 병실간의 칸막이벽 | 숙박시설의 객실간의 칸막이벽
건축물에 급수·배수·난방 및 환기의 건축설비를 설치하는 경우 건축기계설비기술사 또는 공조냉동기계기술사의 협력을 받아야 하는 건축물의 연면적 기준은? (단, 창고시설은 제외) |  |  | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 10,000 m2 이상 | C | 3,000 m2 이상 | 5,000 m2 이상 | 10,000 m2 이상 | 20,000 m2 이상
다음 중 개인하수처리시설의 설치 신고시 제출하여야 하는 서류는? |  |  | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 건물·시설 등의 배수 계통도 | C | 건물의 주단면도 | 건물의 평면도 | 건물·시설 등의 배수 계통도 | 하수를 공공하수처리시설 등으로 운반하는 계획서
공동주택의 난방설비를 개별난방방식으로 하는 경우에 대한 기준으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.49 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 보일러는 거실외의 곳에 설치하되, 보일러를 설치하는 곳과 거실 사이의 경계벽은 출입구를 제외하고는 방화구조의 벽으로 구획할 것 | D | 보일러의 연도는 내화구조로서 공동연도로 설치할 것 | 기름보일러를 설치하는 경우에는 기름저장소를 보일러 실외의 다른 곳에 설치할 것 | 보일러실과 거실 사이의 출입구는 그 출입구가 닫힌 경우에는 보일러가스가 거실에 들어갈 수 없는 구조로 할 것 | 보일러는 거실외의 곳에 설치하되, 보일러를 설치하는 곳과 거실 사이의 경계벽은 출입구를 제외하고는 방화구조의 벽으로 구획할 것
건축물의 출입구에 설치하는 회전문의 설치기준으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 계단이나 에스컬레이터로부터 최소 3m 이상의 거리를 둘 것 | A | 계단이나 에스컬레이터로부터 최소 3m 이상의 거리를 둘 것 | 출입에 지장이 없도록 일정한 방향으로 회전하는 구조로 할 것 | 회전문의 회전속도는 분당 회전수가 8회를 넘지 아니하도록 할 것 | 자동회전문은 충격이 가하여지거나 사용자가 위험한 위치에 있는 경우에는 전자감지장치 등을 사용하여 정지하는 구조로 할 것
건축물에 설치하는 굴뚝의 옥상 돌출부는 지붕면으로부터의 수직거리를 얼마 이상으로 하는 것을 원칙으로 하는가? |  |  | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1m | B | 0.8m | 1m | 1.5m | 2m
다음 중 방역대상물품에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 종이벽지 | A | 종이벽지 | 창문에 설치하는 커텐류 | 전시용 합판 또는 섬유판 | 무대막
다음은 특정소방대상물에서 스프링클러설비 설치의 면제 요건에 관한 기준 내용이다. ( ) 안에 알맞은 설비는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2009년03월01일-070.png |  | 0.84 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 물분무소화설비 | D | 옥내소화전설비 | 옥외소화전설비 | 연결살수설비 | 물분무소화설비
다음의 소방시설 중 소화활동설비에 속하는 것은? |  |  | 0.54 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 제연설비 | D | 수동식 소화기 | 스프링클러설비 | 비상방송설비 | 제연설비
다음은 건축물의 에너지절약 설계기준에 따른 용어의 정의이다. ( ) 안에 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2009년03월01일-072.png |  | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 60% | C | 40% | 50% | 60% | 70%
다음 중 건축법상 용어의 정의가 옳은 것은? |  |  | 0.3 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 거실이란 건축물 안에서 거주, 집무, 작업, 집회, 오락, 그 밖에 이와 유사한 목적을 위하여 사용되는 방을 말한다. | C | 지하층이란 건축물의 바닥이 지표면 아래에 있는 층으로서 바닥에서 지표면까지의 최대 높이가 해당 층 높이의 2분의 1 이상인 것을 말한다. | 건축이란 건축물을 신축·증축·개축·재축·이전하거나 대수선하는 것을 말한다. | 거실이란 건축물 안에서 거주, 집무, 작업, 집회, 오락, 그 밖에 이와 유사한 목적을 위하여 사용되는 방을 말한다. | 리모델링이란 건축물의 노후화를 억제하거나 기능 향상 등을 위하여 개축하거나 재축하는 행위를 말한다.
다음 중 신축으로 볼 수 없는 것은? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 기존건축물의 전부를 철거하고 그 대지에 종전과 같은 규모의 범위에서 건축물을 다시 축조하는 것 | B | 건축물이 없는 대지에 새로 건축물을 축조하는 것 | 기존건축물의 전부를 철거하고 그 대지에 종전과 같은 규모의 범위에서 건축물을 다시 축조하는 것 | 화재로 기존 건축물이 멸실된 대지에 종전의 기존건축물보다 더 크게 다시 축조하는 것 | 기존 건축물을 철거하여 멸실하고 그 대지 안에 종전의 기존건축물보다 더 크게 다시 축조하는 것
다음 중 비상용승강기를 설치하여야 하는 건축물은? |  |  | 0.42 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 높이 31m를 넘는 층수가 4개층 이하로서 벽 및 반자가 실내에 접하는 부분의 마감을 불연재료로 한 경우 당해 각 층의 바닥면적의 합계 600m2 마다 방화구획으로 구획한 건축물 | D | 높이 31m를 넘는 각 층을 거실 외에 용도로 쓰는 건축물 | 높이 31m를 넘는 각 층의 바닥면적의 합계가 500m2 이하인 건축물 | 높이 31m를 넘는 층수가 4개층 이하로서 당해 각 층의 바닥면적의 합계 200m2 마다 방화구획으로 구획한 건축물 | 높이 31m를 넘는 층수가 4개층 이하로서 벽 및 반자가 실내에 접하는 부분의 마감을 불연재료로 한 경우 당해 각 층의 바닥면적의 합계 600m2 마다 방화구획으로 구획한 건축물
다음과 같은 조건에서 소매시장의 용도에 쓰이는 피난층에 설치하는 건축물의 바깥쪽으로의 출구의 유효너비의 합계는 최소 얼마 이상이어야 하는가? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2009년03월01일-076.png |  | 0.41 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 18 m | B | 12 m | 18 m | 30 m | 84 m
다음 중 1급 방화관리대상물에 두어야 할 방화관리자의 선임대상자에 속하지 않는 자는? |  |  | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 산업안전기사 자격을 가진 자로서 방화관리에 관한 실무경력이 1년 있는 자 | C | 소방시설관리사 자격을 가진 자 | 소방설비산업기사 자격을 가진 자 | 산업안전기사 자격을 가진 자로서 방화관리에 관한 실무경력이 1년 있는 자 | 소방공무원으로 근무한 경력이 5년 있는 자
다음은 비상조명등을 설치하여야 하는 특정소방대상물 기준 내용이다. ( ) 안에 알맞은 것은? (단, 가스시설 또는 창고와 이와 비슷한 것은 제외) | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2009년03월01일-078.png |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 3천제곱미터 | C | 1천5백제곱미터 | 2천제곱미터 | 3천제곱미터 | 5천제곱미터
다음 중 6층 이상의 거실면적의 합계가 6,000m2 인 경우, 설치하여야 하는 승용승강기의 최소 대수가 가장 많은 건축물의 용도는? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 의료시설 중 병원 | A | 의료시설 중 병원 | 문화 및 집회시설 중 전시장 | 업무시설 | 공동주택
축냉식 전기냉방설비의 설계기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2009-03-01 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 열교환기는 시간당 최대냉방열량을 처리할 수 있는 용량 이하로 설치하여야 한다. | D | 열교호나기에서 점검을 위한 부분은 해체와 조립이 용이하도록 하여야 한다. | 축열조는 축냉 및 방냉운전을 반복적으로 수행하는데 적합한 재질의 축냉재를 사용해야 한다. | 축열조는 보온을 철저히 하여 열손실과 결로를 방지해야 한다. | 열교환기는 시간당 최대냉방열량을 처리할 수 있는 용량 이하로 설치하여야 한다.
철근콘크리트기둥에서 띠철근(Jle bar)의 가장 주된 역할은? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 주근의 좌굴을 방지한다. | B | 주근의 단면을 보강한다. | 주근의 좌굴을 방지한다. | 주근과 콘크리트의 부착력을 증가시킨다. | 기둥과 접합된 횡좌굴을 방지한다.
다음 중 호텔의 린넨실의 용도에 대해 옳게 설명한 것은? |  |  | 0.96 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 숙박객의 세탁물을 수납하는 장소이다. | C | 현관 홀에 접하여 응접용, 대화용 등을 위해 칸막이를 설치하지 않은 장소이다. | 화물 엘리베이터가 설치되는 장소이다. | 숙박객의 세탁물을 수납하는 장소이다. | 숙박객의 물건도난방지를 위해 설치해 놓은 장소이다.
콘크리트 타설과정에서 이어붓기를 할 때 보 및 바닥판의 이어붓기 위치로 알맞은 곳은? |  |  | 0.61 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 스팬의 1/2 지점 | D | 보 및 바닥판의 단부 | 스팬의 1/4 지점 | 스팬의 1/3 지점 | 스팬의 1/2 지점
주거계획의 기본방향에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.92 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 입식에서 좌식으로의 전환 | C | 생활의 쾌적성 증대 | 가사노동의 경감 | 입식에서 좌식으로의 전환 | 가족 본위의 주거
다음 중 주택의 거실에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 평면배치를 할 때 거실로 통로를 활용해야 공간의 효율성을 높일 수 있다. | C | 정원과의 시각적 연결을 통한 제한된 공간에서의 효과적인 계획이 가능하다. | 전체 주택 공간의 중심적인 위치에 있어야 한다. | 평면배치를 할 때 거실로 통로를 활용해야 공간의 효율성을 높일 수 있다. | 남향이 적당하며, 통풍이 잘 되는 곳이어야 한다.
다음 중 강구조의 고력볼트 접합에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.92 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 볼트와 부재간 이격거리 발생을 줄이기 위해 볼트는 한 번에 끝까지 조이는 것이 좋다. | D | 고력볼트 접합에는 마찰접합, 인장접합 등이 있다. | 마찰저항력은 고력볼트에 도입된 축력과 접합면 사이의 마찰계수로 결정된다. | 볼트 조임은 토크렌치, 임펙트렌치 등으로 한다. | 볼트와 부재간 이격거리 발생을 줄이기 위해 볼트는 한 번에 끝까지 조이는 것이 좋다.
호텔의 기준층 평면계획에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 하나의 객실 폭을 기준으로 하여 최소 기둥간격을 정하는 것이 적절하다. | B | 기준층의 객실 수는 기준층의 면적이 기둥간격의 구조적인 문제와 관련이 있다. | 하나의 객실 폭을 기준으로 하여 최소 기둥간격을 정하는 것이 적절하다. | 객실의 크기와 종류는 건물의 단부와 층으로 차이를 둘 수 있다. | 동일 기준층에 필요한 실로는 서비스실, 배선실, 엘리베이터, 계단실 등이 있다.
고층건물의 구조설계에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 건축물의 고유주기는 거의 층수에 반비례한다. | C | 건축물의 각층에서 하중의 중심과 강성의 중심은 가능한 한 일치하도록 계획함이 좋다. | 평면형은 불규칙한 형태를 피하고 가능한 단순한 형상으로 함이 바람직하다. | 건축물의 고유주기는 거의 층수에 반비례한다. | 횡력저항시스템 중의 하나인 아웃리거시스템은 코어와 외부기둥 사이에 트러스 형태로 구성된다.
사무소 건축에서 엘리베이터 대수 산정의 필요조건으로 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 건물의 구조 | D | 이용 인원수 | 건물의 성격 | 대실면적 | 건물의 구조
다음 중 건축구조의 시공상 분류에 있어 습식구조에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 철골구조 | D | 철큰콘크리트구조 | 벽돌구조 | 시멘트블록구조 | 철골구조
사무소 건축의 코어에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.87 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 공조, 전기배선의 덕트는 여기에 포함하지 않는 것이 좋다. | B | 각 사무실에서 공용으로 사용되는 공간을 집약하여 두면 편리하다. | 공조, 전기배선의 덕트는 여기에 포함하지 않는 것이 좋다. | 코어벽을 내진벽으로 처리하여 안전한 구조물을 구성한다. | 코어 부분에 계단, 엘리베이터, 화장실은 가능한 근접시킨다.
다음 중 철골 용접접합부의 결함부위를 검사하는 비파괴검사 방법이 아닌 것은? |  |  | 0.84 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 개선정도검사 | C | 방사선투과검사 | 초음파탐상검사 | 개선정도검사 | 자기분말탐상검사
아스팔트 방수공사에서 가장 먼저 사용되는 재료는? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 아스팔트 프라이머 | A | 아스팔트 프라이머 | 아스팔트 루핑 | 아스팔트 펠트 | 아스팔트 컴파운드
종합병원건축의 클로즈드 시스템의 계획상 요정에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.85 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 외과계통 각과는 소 진료실을 다수 설치하도록 한다. | A | 외과계통 각과는 소 진료실을 다수 설치하도록 한다. | 외래규모 산정시 보통 병상수의 2~3배의 환자를 1일 환자수로 예상한다. | 중앙주사실, 회계, 약국 등은 정면 출입구 근처에 설치한다. | 동선을 체계화하고 대기공간을 통로공간과 분리해서 대기실을 독립적으로 배치한다.
백화점 매장에 에스컬레이터를 설치하는 위치로 가장 적합한 곳은? |  |  | 0.86 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 주출입구와 승강기와의 중간 | D | 주 출입구로부터 멀고 고객의 시선이 닿지 앟는 곳 | 매장의 모서리 깊숙한 곳 | 매장 한쪽 측면 | 주출입구와 승강기와의 중간
철골구조의 조립판보에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.45 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 하중에 대해 임의의 크기로 자유로이 제작하기가 어렵다. | B | 웨브 플레이트가 좌굴하는 것을 방지하기 위해 스티프너를 설치하기도 한다. | 하중에 대해 임의의 크기로 자유로이 제작하기가 어렵다. | 제작시 플래지와 웨브의 이음부분은 대부분 용접으로 접합한다. | 보의 웨브부분에 구멍을 뚫어 설비배관이 지나가게 한 보를 하니컴보라 한다.
학교운영방식 중 플래툰형(platoon type)에 대한 설명으로 가장 적당한 것은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 전 학급을 보통교실군과 특별교실군으로 반씩 나누어 학습을 행하고 일정시간 후에 이동하고 교대하는 방식이다. | A | 전 학급을 보통교실군과 특별교실군으로 반씩 나누어 학습을 행하고 일정시간 후에 이동하고 교대하는 방식이다. | 전 교과를 각 학급교실에서 행하는 방식으로 개개의 교실은 전 교과에 대응 가능한 공간과 설비가 필요하다. | 일반교실이 각 학급에 하나씩 배당되고 그 외에 특별교실을 가진다. | 전 교과에 대해서 전용의 교과교실을 설치하고 보통교실, 종합교실은 설치하지 않고 학생은 시간불할에 따라 각 교실을 이동하는 방식이다.
철골조에서 기둥과 기둥의 접합에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 주로 볼트로 접합을 하여 볼트는 일반볼트를 사용한다. | A | 주로 볼트로 접합을 하여 볼트는 일반볼트를 사용한다. | 윗기둥과 아랫기둥의 크기가 서로 다를 때에는 보통 끼움판으 설치하고 접합한다. | 용접 접합시 완전 용입을 위하여 철골의 단면에 각도를 주어 절단한다. | 슬래브 상단 1~1.5m 정도에서 이음을 하는 것이 좋다.
서고의 공조 및 조명에 대한 기술로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.97 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 자연채광을 이용할 것 | C | 통로를 충분히 조명하고, 눈이 부시지 않게 할 것 | 독립된 서고는 기계환기설비를 필수적으로 설치 할 것 | 자연채광을 이용할 것 | 도서를 열람하거나 찾을 경우에 그림자가 생기지 않도록 할 것
백화점 건축의 기둥간격 결정과 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.43 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 매장의 면적 | B | 지하 주차장의 주차폭 | 매장의 면적 | 쇼 케이스 치수 | 에스컬레이터의 크기
경질 염화 비닐관에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 금속관에 비해 산, 알칼리에 약하다. | A | 금속관에 비해 산, 알칼리에 약하다. | 금속관에 비해 전기 절연성이 크다. | 금속관에 비해 온도변화로 인한 신축이 크다. | 금속관에 비해 열에 약하다.
물의 온도상승에 따른 밀도의 차에 의해 온수를 순환시키는 급탕순환방식은? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 중력식 | A | 중력식 | 강제식 | 단관식 | 복관식
배수관의 관경에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.84 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배수관의 최소 관경은 40mm 이상으로 한다. | A | 배수관의 최소 관경은 40mm 이상으로 한다. | 기구배수관의 관경은 이것에 접속하는 위생기구의 트랩 구경 이상으로 한다. | 배수 수평지관의 관경은 이것에 접속하는 기구배수관의 최대관경 이상으로 한다. | 배수관은 배수의 유하방향으로 관경을 축소하지 않도록 한다.
급수설비 저수조와 고가수조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 고가수조는 급수방식 중 압력수조방식에 주로 사용된다. | D | 저수조의 보유수량은 일반적으로 1일 사용수량의 1/2 정도로 한다. | 고가수조의 용량은 양수펌프의 양수량과 상호관계가 있다. | 저수조는 수질 오염에 대한 고려가 필요하다. | 고가수조는 급수방식 중 압력수조방식에 주로 사용된다.
배관 속의 유체에 섞여 있는 모래, 쇠부스러기 등의 이물질을 제거하기 위해 설치하는 것은? |  |  | 0.94 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 스트레이너 | D | 유니온 | 볼 탭 | 캡 | 스트레이너
대변기 세벙수의 급수방식에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 사이폰 제트식 | D | 로 탱크식 | 하이 탱크식 | 플러시 밸브식 | 사이폰 제트식
다음의 옥내소화전설비의 가압송수장치에 관한 기준 내용 중 ( ) 안에 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2008년09월07일-027.png |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 2과목 : 위생설비 | 1 | ① 0.17 mpa, ② 130 ℓ/min | C | ① 0.17 mpa, ② 260 ℓ/min | ① 0.34 mpa, ② 260 ℓ/min | ① 0.17 mpa, ② 130 ℓ/min | ① 0.34 mpa, ② 130 ℓ/min
국소식 급탕방식과 비교한 중앙식 급탕방식의 특징에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급탕개소가 적기 때문에 설비규모가 작고 열손실이 적다. | C | 일반적으로 열원장치는 공조설비와 경용하여 설치되기 때문에 열원단가가 싸다. | 시공 후, 기구 증설에 따른 배관 변경 공사를 하기 여럽다. | 급탕개소가 적기 때문에 설비규모가 작고 열손실이 적다. | 배관에 의해 필요개소에 어디든지 급탕할 수 있다.
슬리브형 신축이음쇠에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 루프형 신축 이음쇠에 비해 설치 공간을 많이 차지한다. | C | 신축량이 크고 신축으로 인한 응력이 생기지 않는다. | 배관에 곡선 부분이 있으면 신축 이음쇠에 비틀림이 생겨 파손의 원인이 된다. | 루프형 신축 이음쇠에 비해 설치 공간을 많이 차지한다. | 장시간 사용시 패킹의 마모로 누수의 원인이 된다.
호텔의 주방이나 레스토랑의 주방 등에서 배출되는 세정 배수 중의 유지분을 포집하기 위해 사용하는 포집기는? |  |  | 0.85 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 그리스 포집기 | D | 헤어 포집기 | 오일 포집기 | 플라스터 포집기 | 그리스 포집기
다음의 LN가스에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 공기보다 무겁고 연소시 이론공기량이 많다. | C | 액화천연가스를 의미한다. | 메탄을 주성분으로 한다. | 공기보다 무겁고 연소시 이론공기량이 많다. | 대규모 저장시설을 갖추어 배관을 통해서 공급해야 하는 단점이 있다.
다음 중 배수통기관을 설치하는 목적과 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배수관의 워터햄머를 방지하기 위하여 | C | 트랩의 봉수를 보호하기 위하여 | 배수관내의 물의 흐름을 원활하게 하기 위하여 | 배수관의 워터햄머를 방지하기 위하여 | 배수관내의 환기를 위하여
다음 중 베르누이 방정식과 관계 없는 것은? |  |  | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 중량수두 | C | 압력수두 | 속도수두 | 중량수두 | 위치수두
폐쇄형 스프링클러헤드를 사용하는 설비의 방호구역은 하나의 방호구역의 바닥면적으 최대 어마 이하로 하는 것을 원칙으로 하는가? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 3000 m2 | B | 1500 m2 | 3000 m2 | 4500 m2 | 6000 m2
다음 중 간접가열식 급탕법에 대한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.61 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 보일러에서 만들어진 증기 또는 고온수를 열워으로 한다. | D | 급탕용 고압 보일러를 사용하여야 한다. | 대규모 급탕설비에는 사용할 수 없다. | 저탕조 내면에 스케일의 발생이 심하다. | 보일러에서 만들어진 증기 또는 고온수를 열워으로 한다.
기구 소요압력 150kPa, 수도 본관에서 최고층 급수기구까지 높이 5m, 전마찰손실수두압 50kPa 일 때 수도 본관의 최저 필요 압력은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 250 kpa | D | 750 kpa | 700 kpa | 500 kpa | 250 kpa
지하 저수조의 물을 양수능력 200 L/min의 펌프로 양정 10m 인 고가수조에 양수하고자 할 때 펌프의 축동력은? (단, 펌프의 효율은 80% 이다.) |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 0.41 kw | A | 0.41 kw | 0.38 kw | 0.33 kw | 0.23 kw
관의 교체 및 수리, 보수를 용이하게 하고, 관의 신축에도 무리가 생기지 않도록 하기 위해 바닥 또는 벽 등을 관통하는 배관에 사용하는 것은? |  |  | 0.84 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 슬리브 | B | 엘보 | 슬리브 | 부싱 | 플러그
수질과 관련된 용어 중 SS의 의미로 가장 알맞은 것은? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 부유물질 | A | 부유물질 | 수수이온농도 | 생물화학적 산소요구량 | 용존산소
다음 중 기구별 최저필요 급수압력이 가장 작은 것은? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 보통 밸브 | C | 스툴형 소변기 세정밸브 | 대변기 세정밸브 | 보통 밸브 | 샤워
다음의 습공기에 대한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.47 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 습공기를 가습하면 습구온도는 커진다. | D | 습공기를 가열하면 절대습도는 감소한다. | 습공기를 가열하면 습구온도는 감소한다. | 습공기를 가습하면 상대습도는 감소한다. | 습공기를 가습하면 습구온도는 커진다.
난방부하나 냉방부하 계산을 위해 사용되는 열관류율의 단위로 옳은 것은? |  |  | 0.83 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | w/m2·k | A | w/m2·k | w/m·k | m2·k/w | m·k/w
송풍기의 날개의 형식에 의한 분류에서 원싱형에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 베인형 | C | 후곡형 | 다익형 | 베인형 | 방사형
다음 그림과 같은 방열기의 제원 중 표시되어 있지 않은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2008년09월07일-044.png |  | 0.79 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 방열기 무게 | D | 방열기 쪽수 | 방열기 높이 | 접속 관경 | 방열기 무게
공기조화방식 중 정풍량 방식과 변풍량 방식에 대한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 변풍량 방식은 운송동력을 줄일 수 있다. | D | 정풍량 방식은 변풍량 방식에 비해 에너지 절약적이다. | 변풍량 방식은 정풍량 방식에 비해 설치비가 저렴하다. | 부하변동이 많은 경우에는 변풍량 방식보다 정풍량 방식이 유리하다. | 변풍량 방식은 운송동력을 줄일 수 있다.
길이 20m인 배관 내로 증기가 간헐적으로 흐르고 있다. 증기가 통과 할 때의 관온도가 100℃, 흐르지 않고 있을 때의 관온도가 20℃ 라고 하면, 증기가 통과할 때 늘어나는 길이는? (단, 배관재료의 선팽창계수는 1.2 × 10-5 이다.) |  |  | 0.49 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 19.2 mm | A | 19.2 mm | 25.2 mm | 29.4 mm | 34.4 mm
실내를 항상 정압(+)상태로 유지할 수 있어서 오염된 공기의 침입을 방지하고, 연소용 공기가 필요할 경우 적합한 환기법은? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 제2종 환기 | B | 제1종 환기 | 제2종 환기 | 제3종 환기 | 제4종 환기
환기량이 2500m3/hr 인 경우 환기에 의한 잠열부하는? (단, 외기상태 to = -5℃, Xo = 0.003 kg/kg′, 실내공기상태 tr = 24℃, Xr = 0.012 kg/kg′) |  |  | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 18765 w | C | 10932 w | 14190 w | 18765 w | 23725 w
다음 중 흡수식 냉동기의 구성요소가 아닌 것은? |  |  | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 압축기 | D | 재생기 | 응축기 | 증발기 | 압축기
다음 중 펌프에 따른 비교회전수의 크기를 바르게 나타낸 것은? |  |  | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 축류펌프 ＞ 사류펌프 ＞ 볼류트펌프 ＞ 터빈펌프 | A | 축류펌프 ＞ 사류펌프 ＞ 볼류트펌프 ＞ 터빈펌프 | 터빈펌프 ＞ 볼류트펌프 ＞ 사류펌프 ＞ 축류펌프 | 사류펌프 ＞ 볼류트펌프 ＞ 터빈펌프 ＞ 축류펌프 | 볼류트펌프 ＞ 터빈펌프 ＞ 축류펌프 ＞ 사류펌프
용량 15kW의 전동기로 작동되는 기계가 있다. 전동기는 실내에 있고 기계는 실외에 있을 경우 실내취득열량은? (단, 전동기 부하율 0.8, 전동기 효율 0.86 이다.) |  |  | 0.32 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 1.95 kw | D | 12.9 kw | 12 kw | 10.32 kw | 1.95 kw
어떤 습공기의 건구온도가 20℃, 절대습도가 0.0072 kg/kg′ 일 때, 이 습공기의 엔탈피는? (단, 건조공기의 정압비열 = 1.01 kJ/kg·K, 0℃에서 포화수의 증발잠열 = 2501 kJ/kg, 수증기의 정압비열 = 1.85 kJ/kg·K) |  | 습공기엔탈피=건조공기+수증기엔탈피1.01×20+0.0072(2501+(1.85×25))=38.54[해설작성자 : 장원기]습공기엔탈피=건조공기+수증기엔탈피1.01×20+0.0072(2501+(1.85×20))=38.47[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.47 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 38.47 kj/kg′ | B | 30.70 kj/kg′ | 38.47 kj/kg′ | 51.63 kj/kg′ | 65.54 kj/kg′
다음과 같은 특징을 갖는 기계식 증기트랩은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2008년09월07일-053.png |  | 0.54 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 플로트 트랩 | D | 바이메탈 트랩 | 벨로즈 트랩 | 열동식 트랩 | 플로트 트랩
냉각수 배관에서 다음 중 어느 값이 커지면 직과부의 마찰손실수두[mAq]가 감소되는가? |  |  | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 관의 내경 | C | 관의 마찰계수 | 관의 길이 | 관의 내경 | 유체의 속도
다음과 같은 특징을 갖는 축류형 취출구는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2008년09월07일-055.png |  | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 노즐형 | A | 노즐형 | 웨이형 | 아네모스탯형 | 라인형
공조기(AHU)의 예열기가 하는 역할은? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 난방시 외기의 가열 | A | 난방시 외기의 가열 | 난방시 환기의 가열 | 냉방시 냉각된 공기 가열 | 냉방시 배기와 외기의 열교환
덕트 내에 흐르는 공기의 풍속이 12m/s 일 경우 동압은 얼마인가? (단, 공기의 밀도는 1.2 kg/m3 이다.) |  |  | 0.52 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 8.8 mmaq | C | 6.8 mmaq | 7.8 mmaq | 8.8 mmaq | 9.8 mmaq
공기조화방식 중 전수방식(all water system)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.44 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 넓은 공조실과 덕트스페이스가 필요하다. | B | 재실인원이 적은 방에 적당하다. | 넓은 공조실과 덕트스페이스가 필요하다. | 송풍공기가 없어서 실내공기의 오염이 심하다. | 열매체가 증기 또는 냉·온수이므로 열의 운송동력이 공기에 비해 적게 소요된다.
송풍기에 관한 법칙으로 틀린 것은? |  |  | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 동력은 송풍기 크기비의 3제곱에 비례하여 변화한다. | D | 압력은 회전속도비의 2제곱에 비례하여 변화한다. | 동력은 회전속도비의 3제곱에 비례하여 변화한다. | 압력은 송풍기 크기비의 2제곱에 비례하여 변화한다. | 동력은 송풍기 크기비의 3제곱에 비례하여 변화한다.
업무용 건물에서 독립된 환기를 하지 않아도 되는 곳은? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 복도 | B | 주차장 | 복도 | 화장실 | 급탕실
그림과 같은 2층 목조건축물에서 연소할 우려가 있는 부분의 외벽길이 합계는? (단, 1층, 2층 바닥면적은 동일함) | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2008년09월07일-061.png |  | 0.47 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 103 m | D | 43 m | 60 m | 90 m | 103 m
바닥면적이 150 m2인 학교 교실에 채광을 위해 설치하는 창문등의 최소 면적은? |  |  | 0.49 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 15 m2 | D | 5 m2 | 7.5 m2 | 10 m2 | 15 m2
거실의 용도에 따른 조도기준이 옳지 않은 것은? |  |  | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 작업(검사, 시험) - 600룩스 | C | 거주(독서, 식사) - 150룩스 | 집우(설계, 제도) - 700룩스 | 작업(검사, 시험) - 600룩스 | 집회(회의) - 300룩스
외기에 직접 면하고 1층 또는 지상으로 연결된 출입문을 방풍구졸 하여야 하는 것은? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 사람의 통행을 주목적으로 하는 너비 1.5m 의 출입문 | D | 판매 및 영업시설 중 상점으로서 바닥면적 300 m2인 개별 점포의 출입문 | 판매 및 영업시설 중 도매시장으로서 바닥면적 300 m2인 개별 점포의 출입문 | 공동주택의 출입문 | 사람의 통행을 주목적으로 하는 너비 1.5m 의 출입문
피난설비에 관한 기준 내용으로 옳은 것은? |  |  | 0.41 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 지하구의 경우에는 피난구유도등 및 통로유도등을 설치하지 않을 수 있다. | B | 인명구조기구는 층수가 5층 이상인 관광호텔에 설치하여야 한다. | 지하구의 경우에는 피난구유도등 및 통로유도등을 설치하지 않을 수 있다. | 층수가 5층 이상 또는 연면적 2,000m2 이상인 건축물에는 비상조명등을 설치하여야 한다. | 피난기구는 지상1층, 지상2층에는 반드시 설치하여야 한다.
주요구조부를 내화구조로 하여야 하는 건축물은? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 위험물저장 및 처리시설의 용도에 쓰이는 건축물로서 그 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 500m2인 건축물 | B | 종교시설의 용도에 쓰이는 건축물로서 집회설의 바닥며적의 합계가 100m2 인 건축물 | 위험물저장 및 처리시설의 용도에 쓰이는 건축물로서 그 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 500m2인 건축물 | 공장의 용도에 쓰이는 건축물로서 그 용도에 사용하는 바닥면적의 합계가 1,500m2인 건축물 | 창고시설의 용도에 쓰이는 건축물로서 그 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 300m2인 건축물
비상용 승강기를 설치하여야 하는 건축물의 높이 기준은? |  |  | 0.83 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 31 m 이상 | B | 25 m 이상 | 31 m 이상 | 41 m 이상 | 55 m 이상
건축법령에 따라 설치하여야 하는 배연설비에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 배연창의 유효면적은 0.5 m2 이상으로 그 면적의 합계가 당해 건축물의 바닥면적의 100분의 1 이상일 것 | B | 건축물에 규정에 의해 방화구획이 설치된 경우에는 그 구획마다 1개소 이상의 배연창을 설치할 것 | 배연창의 유효면적은 0.5 m2 이상으로 그 면적의 합계가 당해 건축물의 바닥면적의 100분의 1 이상일 것 | 배연구는 연기감지기 또는 열감지기에 의하여 자동으로 열 수 있는 구조로 하되, 손으로도 열고 닫을 수 있도록 할 것 | 배연구는 예비전원에 의하여 열 수 있도록 할 것
건축물에 설치하는 지하층의 구조에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.33 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 주택의 경우를 제외하고 비상탈출구의 유효너비는 1.5m 이상으로 할 것 | C | 거실의 바닥면적의 합계가 1,000 m2 이상인 층에는 환기설비를 설치할 것 | 지하층의 바닥면적이 300 m2 이상인 층에는 식수공급을 위한 급수전을 1개소 이상 설치할 것 | 주택의 경우를 제외하고 비상탈출구의 유효너비는 1.5m 이상으로 할 것 | 주택의 경우를 제외하고 비상탈출구는 출입구로부터 3m 이상 떨어진 곳에 설치할 것
다음 중 건축법에서 정의하고 있는 건축에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 대수선 | D | 증축 | 재축 | 이전 | 대수선
공동주택의 경우 건축허가 신청시 에너지 절약계획서를 제출하여야 하는 최소 규모는? (단, 기숙사 제외) |  |  | 0.52 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 50 세대 | A | 50 세대 | 100 세대 | 200 세대 | 300 세대
다음 중 건축법상 건축물의 주요구조부에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 옥외 계단 | C | 내력벽 | 기둥 | 옥외 계단 | 주계단
방화관리자를 두어야 하는 특정소방대상물로서 1급 방화관리대상물의 연면적 기준은? |  |  | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 15,000 m2 이상 | C | 5,000 m2 이상 | 10,000 m2 이상 | 15,000 m2 이상 | 20,000 m2 이상
다세대주택의 난방설비를 개별난방방식으로 하는 경우에 대한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.54 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 보일러의 연도는 방화구조로서 개별연도로 설치할 것 | B | 보일러를 설치하는 곳과 거실사이의 경계벽은 출입구를 제외하고 내화구조의 벽으로 구획할 것 | 보일러의 연도는 방화구조로서 개별연도로 설치할 것 | 보일러실의 윗부분에는 그 면적이 0.5제곱미터 이상인 환기창을 설치할 것 | 기름보일러를 설치하는 경우에는 기름저장소를 보일러실 외의 다른 곳에 설치할 것
건축물의 냉방설비에 대한 설치 및 설계기준상 심야시간에 얼음을 제조하여 축열조에 저장하였다가 기타시간에 이를 녹여 냉방에 이용하는 냉방설비로 정의되는 것은? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 빙축열식 냉방설비 | A | 빙축열식 냉방설비 | 수축열식 냉방설비 | 장열축열식 냉방설비 | 전체축냉방식
소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법령에 따른 피난층의 정의로 가장 알맞은 것은? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 곧바로 지상으로 갈 수 있는 출입구가 있는 층 | D | 지상 1층 | 지상 2층 이상의 층 | 지상으로 통하는 직통계단이 있는 층 | 곧바로 지상으로 갈 수 있는 출입구가 있는 층
하수도법상 다음과 같이 정의되는 용어는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2008년09월07일-077.png |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 분뇨 | D | 하수 | 오수 | 중수 | 분뇨
특정소방대상물이 지하가 중 터널인 경우, 옥내소화전설비를 설치하여야 하는 규모 기준은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 길이 1천미터 이상 | A | 길이 1천미터 이상 | 길이 5백미터 이상 | 연면적 3천제곱미터 이상 | 연면적 2천제곱미터 이상
다음 중 건축물을 건축하는 경우 국토해양부령이 정하는 구조기준 및 구조계산에 따라 그 구조의 안전을 확인하여야 하는 대상 건축물에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.54 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 높이가 10m인 건축물 | C | 층수가 3층인 건축물 | 연면적이 1,200 m2인 건축물 | 높이가 10m인 건축물 | 기둥과 기둥 사이의 거리가 15m인 건축물
다음의 소방시설 중 경보설비에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-09-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 무선통신보조설비 | D | 비상방송설비 | 자동화재탐지설비 | 누전경보기 | 무선통신보조설비
주택단지내의 건물 배치계획에서 남북간 인동간격의 결정요소와 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.89 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 창의 크기 | D | 대지 경사도 | 태양의 고도 | 건물의 높이 | 창의 크기
점토질 지반에 대한 설명 중 틀린 것은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 압밀성이 없다. | C | 함수량이 감소하면 지내력이 커진다. | 점착력이 강하다. | 압밀성이 없다. | 내부마찰각이 작다.
벽돌쌓기 중 한 켜에서 마구리와 길이를 번갈아 놓고 쌓고 다음 켜는 마구리가 길이의 중심부에 놓이게 쌓는 쌍기법은? |  |  | 0.35 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 불식쌓기 | C | 영식쌓기 | 미식쌓기 | 불식쌓기 | 화란식쌓기
블록의 빈 속에 철근과 콘크리트를 부어넣어 보강한 것으로 수직하중·수평하중에 견딜 수 있는 가장 이상적인 블록구조는? |  |  | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 보강블록조 | D | 조적식블록조 | 블록장막벽 | 거푸집블록조 | 보강블록조
다음과 같은 특징을 갖는 도서관의 출납 시스템은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2008년03월02일-005.png |  | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 1과목 : 건축일반 | 1 | 반개가식 | C | 자유개가식 | 안전개가식 | 반개가식 | 폐가식
다음 중 주택설계의 기본방향과 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 1 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 주부 동선의 최대화 | A | 주부 동선의 최대화 | 가족본위의 주택 | 가사노동의 경감 | 생활의 쾌적함 증대
코너 비드(corner bead)와 가장 관계가 깊은 것은? |  |  | 0.84 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 기둥의 모서리 | B | 계단 손잡이 | 기둥의 모서리 | 거푸집 | 계단의 미끄럼방지
다음 중 상점으로 들어가기 쉬운 구성상의 요건으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.88 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 바닥면은 상품이나 진열설비와 무고나하게 주목성 있는 자극적인 색채로 할 것 | B | 보도면에서 자연스럽게 유도될 수 있도록 평탄할 것 | 바닥면은 상품이나 진열설비와 무고나하게 주목성 있는 자극적인 색채로 할 것 | 미끄러짐이나 소음이 없어 걷기 쉬울 것 | 심리적인 저항감을 느끼지 않도록 할 것
블록구조에서 테두리보를 설치하는 목적과 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 가로 철근의 끝을 정착시키기 위하여 | C | 벽체를 일체식 벽체로 만들기 위하여 | 횡력에 대한 수직균열을 막기 위하여 | 가로 철근의 끝을 정착시키기 위하여 | 집중하중을 받는 블록을 보강하기 위하여
아파트의 발코니에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 난간의 높이는 최소 0.7m 이상으로 설치한다. | A | 난간의 높이는 최소 0.7m 이상으로 설치한다. | 유아의 유희 및 일광욕, 침구, 세탁물 등의 건조장 등으로 이용된다. | 발판이 될 수 있는 것을 설계하지 말아야 한다. | 옆집과의 격벽은 비상시에 옆집과 연결이 될 수 있는 구조로 하는 것이 좋다.
철근콘크리트 구조의 구성원리와 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.44 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 내화성이 작은 콘크리트는 내화성이 큰 철근으로 보강하여 구조체는 내화적이 된다. | D | 철근은 인장력을 부담하고, 콘크리트는 압축력을 부담한다. | 철근과 콘크리트의 열팽창계수는 거의 같다. | 철근과 콘크리트는 부착력이 양호하다. | 내화성이 작은 콘크리트는 내화성이 큰 철근으로 보강하여 구조체는 내화적이 된다.
다음 중 병원 중앙진료부의 위치로 가장 알맞은 곳은? |  |  | 0.83 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 외래부와 병동부 사이 | B | 외래부와 현관부 사이 | 외래부와 병동부 사이 | 외래부와 관리부 사이 | 외래부와 공급부 사이
사무소 건축에서 화장실의 위치에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 계단실, 엘리베이터 홀과는 접근해 있지 않을 것 | D | 각 사무실에 동선이 간단할 것 | 분산시키지 말고 되도록 각층의 1 또는 2개소 이내에 집중해 있을 것 | 각 층마다 공통의 위치에 있을 것 | 계단실, 엘리베이터 홀과는 접근해 있지 않을 것
다음의 철근콘크리트구조의 보에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.89 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 단순보의 주근은 양단부에서는 하부에, 중앙부에서는 상부에 더 많이 배근한다. | D | 벽돌이나 블록벽 등에 얹혀 있는 보는 단순보로 볼 수 있다. | 주요한 보는 압축측에도 철근을 배근하는 복근으로 한다. | 바닥판의 일부가 보의 일부로 간주될 때 이를 t형보라 한다. | 단순보의 주근은 양단부에서는 하부에, 중앙부에서는 상부에 더 많이 배근한다.
다음의 철골보에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 철골보는 전단이나 휨에 대한 내력이 좋아 처짐이 발생하지 않으므로 처짐 한계를 설정할 필요가 없다. | D | 조립보에는 판보, 격자보, 래티스보, 트러스보 등이 있다. | 판보에서 웨브판의 좌굴을 방지하기 위하여 스티프너를 사용한다. | 형강보는 가공이 간단하고 현장조립이 신속하다는 장점이 있다. | 철골보는 전단이나 휨에 대한 내력이 좋아 처짐이 발생하지 않으므로 처짐 한계를 설정할 필요가 없다.
철골 기둥의 하중을 기초로 전달시키는 기능을 하는 부재는? |  |  | 0.83 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 베이스 플레이트(base plate) | B | 데크 플레이트(deck plate) | 베이스 플레이트(base plate) | 스티프너(stiffner) | 플랜지(flange)
다음 중 사무소 건축의 최상층을 2중 천장으로 하는 가장 주된 이유는? |  |  | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 단열과 옥상 슬래브의 경사 확보 | A | 단열과 옥상 슬래브의 경사 확보 | 최상층으로의 직사일광 유입 차단 | 외부공간으로부터의 소음 차단 | 최상층에서의 외부 조망 확보
호텔건축에 대한 설명으로 잘못된 것은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 공공부분은 호텔의 가장 중요한 부부능로, 이에 의해 호텔의 형이 결정된다. | B | 사교부분은 공공성을 주체로 하며 호텔 전체의 매개공간 역할을 한다. | 공공부분은 호텔의 가장 중요한 부부능로, 이에 의해 호텔의 형이 결정된다. | 관리부분은 경영과 서비스의 중추적 핵이 되는 부분이다. | 숙박부분은 시티 호텔의 경우 부지의 제한으로 대지경계선에 따라 모양이 결정되기 쉽다.
호텔, 은행 등의 출입구에 설치하여 차가운 외기의 유입과 실내의 온기 유출을 방지하고 출입인원을 조절할 목적으로 사용하는 출입문의 종류는? |  |  | 0.91 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 회전문 | B | 미서기분 | 회전문 | 접문 | 여닫이문
학교의 운영방식 중 학급, 학생 구분을 없애고 학생들은 각자의 능력에 맞게 교과를 선택하는 방식은? |  |  | 0.79 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 달톤형(d형) | B | 플래툰형(p형) | 달톤형(d형) | 종합교실형(u형) | 교과교실형(v형)
연면적 3,000m2의 사무소 건물에 필요한 1일 급수량은? (단, 이 건물의 유효 바닥면적은 연면적의 60%이고, 유효면적당 인원은 0.2인/m2, 1인 1일당 급수량은 0.1m3 으로 한다.) |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 36 m3/d | C | 3.6 m3/d | 6 m3/d | 36 m3/d | 60 m3/d
다음 중 수도인입관으로 급수량을 충분히 얻을 수 없는 경우에 대한 대책으로 가장 알맞은 것은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수수조 용량을 크게 한다. | B | 펌프의 양수량을 크게 한다. | 수수조 용량을 크게 한다. | 고가수조의 높이를 크게 한다. | 감압밸브를 설치한다.
다음 중 배수배관에서 통기관을 설치하는 목적과 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배수관의 청소·점검을 용이하게 하기 위하여 | D | 사이폰 작용 및 배압에 의해서 트랩 봉수가 파괴되는 것을 방지하기 위하여 | 배수계통 내의 배수의 흐름을 원활하게 하기 위하여 | 배수관 계통의 환기를 도모하여 관내를 청결하게 유지하기 위하여 | 배수관의 청소·점검을 용이하게 하기 위하여
다음 중 배수관에서 트랩(trap)의 설치 목적으로 가장 알맞은 것은? |  |  | 0.9 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 실내로의 악취침입방지 | A | 실내로의 악취침입방지 | 배관공사의 편리 | 통기관의 설치 용이 | 배수량의 원활한 조정
다음의 배수 및 통기배관의 검사 및 시험에 관한 설명 중 틀린 것은? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 연기시험을 건물 내 통기관 배관공사가 일부 완료된 후 위생기구 설치 전에 실시하는 것이 바람직하다. | D | 기압시험은 만수시험보다 배수관의 누수 개소 발견에 상당한 노력을 필요로 한다. | 박하시험을 연기시험과 동등한 시험이지만, 연기 대신에 박하유를 이용하는 시험이다. | 만수시험시 시험 대상 부분의 최고 위치의 개구부를 제외한 기타 개구부는 밀폐한 후 관내의 누수의 유무를 검사한다. | 연기시험을 건물 내 통기관 배관공사가 일부 완료된 후 위생기구 설치 전에 실시하는 것이 바람직하다.
급탕설비의 안전장치 중 팽창관에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 보일러, 저탕조 등 밀폐 가열장치 내의 압력 상승을 도피시키기 위해 사용된다. | A | 보일러, 저탕조 등 밀폐 가열장치 내의 압력 상승을 도피시키기 위해 사용된다. | 팽창관에는 밸브를 설치하여야 한다. | 팽창관의 배수는 직접배수한다. | 팽창관에는 소음이 발생하므로 사일렌서를 설치한다.
다음의 동 및 동합금관의 특징에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 연수에 내식성은 크나 담수에는 부식된다. | B | 상온공기 속에서는 변하지 않으나 탄산가스를 포함한 공기 중에는 푸른 녹이 생긴다. | 연수에 내식성은 크나 담수에는 부식된다. | 아세톤, 에테르, 프레온 가스, 휘발유 등 유기약품에는 침식되지 않는다. | 암모니아수, 습한 암모니아가스, 초산, 진한 황산에는 심하게 침식된다.
다음의 통기배관에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.29 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 통기수직관의 하부는 배수수평주관에는 접속하지 않으며, 최저 위치에 있는 배수수평지관보다 높은 위치에서 배수수직관에 접속한다. | C | 간접배수계통 및 특수배수계통 통기관은 다른 통기계통에 접속하지 말고 단독으로 대기 중에 개구한다. | 배수수직관의 상부는 연장하여 신정통기관으로 사용하며, 대기 중에 개구한다. | 통기수직관의 하부는 배수수평주관에는 접속하지 않으며, 최저 위치에 있는 배수수평지관보다 높은 위치에서 배수수직관에 접속한다. | 지붕을 관통하는 통기관은 지붕으로부터 150mm이상 입상하여 대기 중에 개구한다.
옥내소화전 설비에서 압력수조를 이용한 가압송수장치에서 압력 수조의 압력은 다음의 어느 식에 의하여 산출한 수치 이상으로 하여야 하는가? (단, P : 필요한 압력, P1 : 소방용호스의 마찰손실 수두압, P2 : 배관의 마찰손실 수두압, P3 : 낙차의 환산수두압, 단위는 MPa) |  |  | 0.81 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | p = p1 + p2 + p3 + 0.17 | A | p = p1 + p2 + p3 + 0.17 | p = p1 + p2 + p3 - 0.17 | p = p1 + p2 - p3 + 0.17 | p = p1 × p2 × p3 + 0.17
관경이 50A이고 급수관의 길이가 20m인 고가탱크에 2m/sec의 속도로 물을 올려 보낼 때 마찰손실수두는? (단, 마찰계수 f = 0.01 이다.) |  |  | 0.31 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 0.82m | A | 0.82m | 1.63m | 2.04m | 3.71m
국소식 급탕방식의 일반적 특징에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배관 및 기기로부터의 열손실이 많다. | D | 급탕개소가 적기 때문에 가열기, 배관길이 등 설비 규모가 작다. | 급탕개소마다 가열기의 설치 스페이스가 필요하다. | 건물완공 후에도 급탕 개소의 증설이 비교적 쉽다. | 배관 및 기기로부터의 열손실이 많다.
일반적으로 소규모 건물의 설계시에 관경 절정이나 중규모 이상인 건물의 설계 도중에 관경을 개략적으로 계산할 때 사용되는 급수관의 관경 결정방법은? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 관균등표에 의한 방법 | A | 관균등표에 의한 방법 | 압력수조에 의한 방법 | 관마찰저항선동 의한 방법 | 동시기구수에 의한 방법
다음 중 급탕설비에서 순환펌프의 순환수량 결정방식으로 가장 알맞은 것은? |  |  | 0.83 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배관, 기기 등의 순환관로 열손실량으로 구한다. | D | 사용 수량과 같게 한다. | 순수 부하단위의 3/4으로 한다. | 급탈양의 15~25% 로 한다. | 배관, 기기 등의 순환관로 열손실량으로 구한다.
다음의 개인용 위생기구 중 기구급수 부하단위가 가장 작은 것은? |  |  | 0.61 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 세면기 | D | 주방싱크 | 대변기 | 욕조 | 세면기
급수관의 수압시험 방법에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.56 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 시험압력의 유지시간은 시험압력에 도달한 후, 배관공사의 경우는 최소 10분으로 한다. | C | 배관의 일부 또는 전부를 완료하였을 때 개구부를 플러그로 막고 실시한다. | 배관 도중에 일시적으로 설치된 공기 빼기 밸브를 사용하여 완전히 배기한 후에 서서히 가압을 하면서 행한다. | 시험압력의 유지시간은 시험압력에 도달한 후, 배관공사의 경우는 최소 10분으로 한다. | 고가수조 이하 계통의 시험압력은 배관의 최저부에서 실제로 받는 압력의 2배 이상으로 한다.
LPG와 LNG의 특성에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | lpg는 메탄(ch4)이 주 성분이다. | A | lpg는 메탄(ch4)이 주 성분이다. | lng는 액화천연가스를 의미한다. | lng는 공기보다 가볍다. | lpg는 연소시 이론공기량이 많다.
도기질 위생 기구에 대한 설명으로 틀린 것은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 금속으로 된 접속물과 연결이 용이하다. | B | 강도가 커서 내구력이 있다. | 금속으로 된 접속물과 연결이 용이하다. | 산, 알칼리에 침식되지 않는다. | 오수, 악취를 흡수하지 않는다.
다음 중 정화조의 설계 순서에서 가장 나중에 이루어지는 사항은? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 정화조 용량 산정 | C | 처리 대상 인원 산출 | 오수 저와 성능 결정 | 정화조 용량 산정 | 오수량 결정
옥내소화전설비에서 펌프의 토출량은 옥내소화전이 가장 많이 설치된 층의 설치개수(옥내소화전이 5개 이상 설치된 경우에는 5개)에 최소 얼마를 곱한 양 이상이 되도록 하여야 하는가? |  |  | 0.43 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 130 ℓ/min | B | 80 ℓ/min | 130 ℓ/min | 170 ℓ/min | 260 ℓ/min
강관의 이음쇠와 사용목적의 연결이 옳지 않은 것은? |  |  | 0.88 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 관을 도중에서 분기할 때 – 부싱 | C | 관의 방향을 바꿀 때 – 엘보우 | 동일한 관경의 관을 직선 연결할 때 – 유니온 | 관을 도중에서 분기할 때 – 부싱 | 관의 끝을 막을 때 – 캡
벽체의 열관류율 단위로 알맞은 것은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | w/m2·k | D | kj/m·h | w/m·k | w/m2 | w/m2·k
다음의 펌프에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.79 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 동일 특성의 펌프를 병렬 운전할 경우 실제로 유량이 2배로 증가한다. | C | 펌프의 실양정은 흡입측과 토출측의 수위와 펌프의 설치 위치에 따라 다르다. | 비속도가 작은 펌프는 양수량이 변화하여도 양정의 변화가 작다. | 동일 특성의 펌프를 병렬 운전할 경우 실제로 유량이 2배로 증가한다. | 순환펌프로는 주로 원심식 펌프가 사용된다.
계산된 냉온수량을 수송하기 위한 적정 관경을 마찰저항 선도를 사용하여 선정할 때, 우선 정해져야 할 값은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 제반 손실을 고려한 관마찰 저항이나 유속 | C | 레이놀즈수나 배관길이 | 수격반경이나 유체의 동점성 계수 | 제반 손실을 고려한 관마찰 저항이나 유속 | 배관길이나 사용배관재의 조도
전공기 방식의 특징에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 실내에 배관으로 인한 누수의 우려가 많다. | C | 외기냉방이 가능하다. | 환기효과가 크다. | 실내에 배관으로 인한 누수의 우려가 많다. | 열매체인 냉·온풍의 운반에 필요한 팬의 소요동력이 냉·온수를 운반하는 펌프동력보다 많이 든다.
공기조화기 내의 가습이나 감습 장치에 설치되는 엘리미네이터(eliminator)의 용도로 가장 알맞은 것은? |  |  | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 분무수가 밖으로 나가는 것의 방지 | C | 분진 등의 정화 | 폐열 회수 | 분무수가 밖으로 나가는 것의 방지 | 내부의 청소 및 점검
다음의 공지화방식에 대한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 각 층 유니트방식은 각 층마다의 부하변동에 대응할 수 있다. | A | 각 층 유니트방식은 각 층마다의 부하변동에 대응할 수 있다. | 단일덕트방식은 덕트가 2개의 계통이므로 설비비가 많이 든다. | 팬 코일 유니트방식은 덕트 방식에 비해 유니트의 변경이 어렵다. | 유인 유니트방식은 외기냉방의 효과가 크다.
실내 기류 분포 중 콜드 드래프트(cold draft)의 원인이 아닌 것은? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 주위 공기의 습도가 높을 때 | C | 인체 주위의 공기온도가 너무 낮을 때 | 인체 주위의 기류속도가 클 때 | 주위 공기의 습도가 높을 때 | 주위 벽면의 온도가 낮을 때
다음 중 공조기(AHU)에 내장된 전열교환기에 대한 설명으로 가장 알맞은 것은? |  |  | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 배기와 도입되는 외기와의 현열 및 잠열교환 장치 | D | 환기와 배기의 현열교환 장치 | 환기와 배기의 잠열교환 장치 | 배기와 도입되는 외기와의 잠열교환 장치 | 배기와 도입되는 외기와의 현열 및 잠열교환 장치
냉각탑의 쿨링 어프로치(cooling approach)란? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 냉각탑 출구수온(℃) - 입구공기의 습구온도(℃) | C | 냉각탑 입구수온(℃) - 냉각탑 출구수온(℃) | 냉각탑 입구수온(℃) - 입구공기의 습구온도(℃) | 냉각탑 출구수온(℃) - 입구공기의 습구온도(℃) | 냉각탑 입구수온(℃) - 입구공기의 건구온도(℃)
배관 지지물의 구비요건 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 관의 신축으로 움직이지 않을 것 | A | 관의 신축으로 움직이지 않을 것 | 배관 진동을 구조체에 전달되지 않게 할 것 | 외부의 진동이나 충격에 견딜 것 | 배관의 자중과 유체의 하중 등에 견딜 것
다음 중 공기조화배관에 사용되는 신축이음의 종류에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 리프트형 | D | 벨로우즈형 | 슬리브형 | 루프형 | 리프트형
4각 덕트의 엘보우에서 장변치수가 150mm, 국부저항손실계수는 0.33 이며, 재료의 마찰저항계수는 0.03이라면 국부저항의 상당길이(m)는? |  |  | 0.45 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 1.65 | B | 1.12 | 1.65 | 2.33 | 3.75
급기구와 배풍기에 의한 환기방식을 적용하는 장소는? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 화장실 | A | 화장실 | 전산실 | 기계실 | 사무실
다음의 습공기에 대한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 습공기를 가열하면 절대습도는 일정하다. | B | 습공기를 가열하면 상대습도는 증가한다. | 습공기를 가열하면 절대습도는 일정하다. | 습공기를 가열하면 엔탈피는 감소한다. | 습공기를 가열하면 비체적은 감소한다.
실의 크기가 8m×6m×3m인 회의실에 20명이 있다. 필요환기량을 환기횟수로 나타내면 얼마인가? (단, 1인당 필요환기량은 최소 51m3/h, 최대 85m3/h 이다.) |  |  | 0.4 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 8~12 [회/h] | D | 2~4 [회/h] | 4~6 [회/h] | 6~8 [회/h] | 8~12 [회/h]
자기청소의 특성이 있어 분진의 누적이 심하고 이로 인해 송풍기 날개의 손상이 우려되는 공장용 송풍기에 적합한 송풍기는? |  |  | 0.61 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 방사형 | C | 다익형 | 익형 | 방사형 | 후곡형
다음 중 냉난방 설계용 외기온도 설정시 TAC 온도를 적용하는 이유와 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.41 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 위험성 췩소 | C | 과대 장치용량 지양 | 에너지 절약 | 위험성 췩소 | 합리적 적용
수직으로 세운 드럼 내에 연관 또는 수관이 있는 소규모의 패키지형으로 되어 있는 것으로, 규모가 작은 건물 및 일반 가정용 난방에 사용되는 보일러는? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 입형 보일러 | D | 주철제 보일러 | 수관 보일러 | 노통 연관 보일러 | 입형 보일러
외기부하에 대한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.45 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 실내 공기의 오염을 희석시키기 위하여 공조기로 도입되는 외기로 인하여 발생하는 부하이다. | D | 외기와 실내공기의 온도차에 의한 현열부하만을 계산한다. | 외기량을 많이 공급할수록 에너지절약 관점에서 유리하다. | 난방시에는 외기의 도입이 필요 없기 때문에 외기부하가 발생하지 않는다. | 실내 공기의 오염을 희석시키기 위하여 공조기로 도입되는 외기로 인하여 발생하는 부하이다.
덕트의 아스펙트비(aspect ratio)에 대한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.34 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 아스펙트비가 크면 층고를 작게 차지한다. | A | 아스펙트비가 크면 층고를 작게 차지한다. | 아스펙트비는 8:1을 기준으로 근접할수록 바람직하다. | 덕트의 단면이 정사각형일 경우 아스펙트비는 4:1 이다. | 동일한 상당직경인 경우 아스펙트비가 클수록 덕트 재료비가 적게 든다.
높이 31m를 넘는 각층의 바닥면적 중 최대바닥 면적이 4000m2인 사무소 건축물에 설치해야 할 비상용 승강기의 최소 대수는? |  |  | 0.52 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 2대 | B | 1대 | 2대 | 3대 | 4대
다음의 개인하수처리시설의 설치와 관련된 기준 내용 중 ( ) 안에 알맞은 것은? (단, 하수처리구역 밖) | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2008년03월02일-062.png |  | 0.38 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 2m3 | A | 2m3 | 3m3 | 4m3 | 5m3
다음 중 건축시 건설교통부령이 정하는 구조기준 및 구조계산에 따라 구조안전을 확인하여야 하는 대상 건축물에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 기둥과 기둥 사이의 거리가 9미터인 공장 건축물 | D | 연면적이 1천5백제곱미터인 철근콘크리트조의 건축물 | 높이가 15미터인 2층 건축물 | 층수가 3층인 건축물 | 기둥과 기둥 사이의 거리가 9미터인 공장 건축물
다음 중 건축물의 건축허가를 신청할 때 에너지절약계획서를 제출하여야 하는 대상 건축물에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.32 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 업무시설로서 당해 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 2,000m2인 건축물 | B | 50세대의 공동주택(기숙사를 제외한다.) | 업무시설로서 당해 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 2,000m2인 건축물 | 의료시설 중 병원으로서 당해 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 2,000m2인 건축물 | 위락시설 중 특수목욕장으로서 당해 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 2,000m2인 건축물
다음 중 건축물의 에너지절약설계기준상 용어의 정의가 옳지 않은 것은? |  |  | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 외피라 함은 거실 또는 거실외 공간을 둘러싸고 있는 부분으로서 창과 문을 제외한 벽·지붕·바닥 등을 말한다. | A | 외피라 함은 거실 또는 거실외 공간을 둘러싸고 있는 부분으로서 창과 문을 제외한 벽·지붕·바닥 등을 말한다. | 외기에 직접 면하는 부위라 함은 바깥쪽이 외기이거나 외기가 직접 통하는 공간에 면한 부위를 말한다. | 방풍구조라 함은 출입구에서 실내외 공기 교환에 의한 열출입을 방지할 목적으로 설치하는 완충공간(방풍실) 또는 회전문 등을 설치한 방식을 말한다. | 외단열이라 함은 건축물 각 부위에 단열에서 단열재를 구조체의 외기측에 설치하는 단열방법으로서 모서리 부위를 포함하여 시공한 경우를 말한다.
내화구조에 관한 기술 중 틀린 것은? |  |  | 0.61 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 철근콘크리트조로서 두께가 8cm인 바닥은 내화구조이다. | B | 철근콘크리트조로서 두께가 10cm인 벽은 내화구조이다. | 철근콘크리트조로서 두께가 8cm인 바닥은 내화구조이다. | 철근콘크리트조로서 그 작은 지름이 25cm인 기둥은 내화구조이다. | 철근콘크리트조로서 보는 내화구조이다.
지하가 중 터널의 경우에 길이가 최소 몇 미터 이상일 때 옥내소화전설비의 설치대상이 되는가? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1,000m | B | 500m | 1,000m | 1,500m | 2,000m
다음의 스프링클러설비의 설치면제 요건에 관한 내용 중 ( ) 안에 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2008년03월02일-068.png |  | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 물분무소화설비 | C | 자동화재탐지설비 | 옥외소화전설비 | 물분무소화설비 | 옥내소화전설비
거실의 용도에 따른 조도기준은 어느 곳을 기준으로 하는가? (단, 수평면의 조도) |  |  | 0.42 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 바닥면 위 85cm | C | 바닥면 | 바닥면 위 50m | 바닥면 위 85cm | 바닥면 위 100cm
다음 중 대지관련 건축기준의 허용오차 범위가 가장 적은 항목은? |  |  | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 건폐율 | C | 건축선의 후퇴거리 | 인접건축물과의 거리 | 건폐율 | 용적률
소방관리의 권원이 분리된 다음의 소방대상물 중 공동방화관리자를 선임하여야 하는 특정소방대상물에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 특수장소의 복합건축물로서 층수가 3층인 것 | D | 지하층을 제외한 층수가 11층인 고층건축물 | 지하가 | 도매시장 및 소매시장 | 특수장소의 복합건축물로서 층수가 3층인 것
건축허가 신청에 필요한 기본설계도서 중 건축계획서에 표시하야여 할 사항에 포함되지 않는 것은? |  |  | 0.45 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 승강기의 위치 | B | 건축물의 용도별 면적 | 승강기의 위치 | 주차장 규모 | 지역·지구 및 도시계획사항
다음 중 건축물의 내부에 설치하는 피난계단의 구조에 대한 기준 내용으로 틀린 것은? |  |  | 0.87 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 계단실의 실내에 접하는 부분의 마감은 난연재료로 할 것 | D | 계단실은 창문·출입구 기타 개구부를 제외한 당해 건축물의 다른 부분과 내화구조의 벽으로 구획할 것 | 계단실에는 예비전원에 의한 조명설비를 할 것 | 건축물의 내부에서 계단실로 통하는 출입구의 유효너비는 0.9미터 이상으로 할 것 | 계단실의 실내에 접하는 부분의 마감은 난연재료로 할 것
다음 중 방호벽의 구조 기준으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 방화벽에 설치하는 출입문에는 갑종 또는 을종방화문을 설치할 것 | B | 내화구조로서 홀로 설 수 있는 구조일 것 | 방화벽에 설치하는 출입문에는 갑종 또는 을종방화문을 설치할 것 | 방화벽의 양쪽 끝과 위쪽 끝을 건축물의 욉겨면 및 지붕면으로부터 0.5미터 이상 튀어 나오게 할 것 | 방화벽에 설치하는 출입문의 너비 및 높이는 각각 2.5미터 이하로 할 것
건축법상 건축물에 설치하는 경계벽 및 간막이벽의 구조에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.43 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 철근콘크리트조·철골철근콘크리트조인 경우 그 두께가 7cm 이상일 것 | B | 건축물에 설치하는 경계벽 및 간막이벽은 내화구조로 하고, 지붕 밑 또는 바로 윗충의 바닥판까지 닿게 할 것 | 철근콘크리트조·철골철근콘크리트조인 경우 그 두께가 7cm 이상일 것 | 무근콘크리트조 또는 석조인 경우 그 두께가 10cm 이상일 것 | 콘크리트블록조, 벽돌조인 경우 그 두께가 19cm 이상일 것
다음 중 건축허가 등을 함에 있어서 소방본부장 또는 소방서장의 동의를 받아야 하는 대상물에 속하는 것은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 황고기격납고 | D | 차고로 사용하는 층 중 바닥면적이 150m2 인 층이 있는 시설 | 승강기 등 기계장치에 의한 주차시설로서 자동차 15대를 주차할 수 있는 시설 | 연면적이 150m2인 청소년 시설 | 황고기격납고
채광 및 환기를 위하여 거실에 설치하는 창문 등의 면적은 각각 그 거실 바닥면적의 얼마 이상이어야 하는가? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 채광 – 10분의 1, 환기 – 20분의 1 | B | 채광 – 10분의 1, 환기 – 10분의 1 | 채광 – 10분의 1, 환기 – 20분의 1 | 채광 – 20분의 1, 환기 – 10분의 1 | 채광 – 20분의 1, 환기 – 20분의 1
방몀대상이 되는 특수장소에서 사용되는 방염대상물품이 아닌 것은? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 두께가 3밀리미터인 벽지류로서 종이벽지를 제외한 것 | A | 두께가 3밀리미터인 벽지류로서 종이벽지를 제외한 것 | 창문에 설치하는 커텐류(브라인드를 포함한다.) | 암막·무대막 | 전시용 합판
다음 중 소방시설설치유치 및 안전관리에 관한 법률상 소방용 기계·기구에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 휴대용비상조명등 | B | 이동용소방펌프 | 휴대용비상조명등 | 소방호스 | 송수구
다음 소방시설 중 경보시설에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2008-03-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 무선통신보조설비 | D | 비상방송설비 | 누전경보기 | 통합감시시설 | 무선통신보조설비
연약지반에서 부동침하를 방지하는 대책으로 부적당한 것은? |  |  | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 이웃 건물과의 거리를 가깝게 할 것 | C | 건물을 경량화 할 것 | 구조강성을 높일 것 | 이웃 건물과의 거리를 가깝게 할 것 | 건물의 중량분배를 고려할 것
기초의 계획에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 동일 건물의 기초에서는 이종형식의 기초를 병용하는 것이 바람직하다. | C | 기초는 양호한 지반에 지지되는 것을 원칙으로 한다. | 기초는 상부구조의 규모, 형상, 구조, 강성 등을 함께 고려하여 계획 한다. | 동일 건물의 기초에서는 이종형식의 기초를 병용하는 것이 바람직하다. | 기초의 선정에 있어 장래 인접 대지에 건설되는 구조물과 그 시공에 의한 영향도 함께 고려하는 것이 바람직하다.
상하플랜지에 ㄱ형강을 쓰고 웨브재로 대철을 일정한 각도로 접합한 철골 조립보는? |  |  | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 래티스보 | C | 판보 | 형강보 | 래티스보 | 허나컴보
계단구조의 디딤판 끝에 미끄럼 방지용으로 대어주는 철물의 명칭은 |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 논 슬립(non slip) | B | 코너 비드(corner bead) | 논 슬립(non slip) | 레지스터(register) | 테라코타(terra cotta)
다음 중 차가운 외기의 유입 및 실내 온기의 유출을 방지하면서 사라마의 출입을 조절하는데 가장 효과적인 문은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 회전문 | A | 회전문 | 접문 | 미서기문 | 여닫이문
아파트 성립 요인이 아닌 것은? |  |  | 0.45 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 도시 인구밀도의 감소 | C | 건축비, 대지비, 설비비 등을 분담, 절약 | 도시 생활자의 이동성 | 도시 인구밀도의 감소 | 세대 인원의 감소
다음 중 사무소 건축의 기준층 높이를 좌우하는 조건과 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.49 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 엘리베이터의 대수 | C | 에어 컨디셔닝 | 사무소의 안 깊이 | 엘리베이터의 대수 | 건물의 높이제한과 층수
다음 중 학교 도서실의 위치로 가장 좋은 곳은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 학습군의 중심지로 학생이용이 편리한 곳 | B | 학습군에서 멀리 떨어져 조용한 곳 | 학습군의 중심지로 학생이용이 편리한 곳 | 학교본부에 근접하여 관리가 편리한 곳 | 강당부근으로 외부 이용객의 이용이 편리한 곳
다음 중 리조트호텔(resort hotel)에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 터미널호텔(terminal hotel) | C | 산장호텔(mountain hotel) | 온천호텔(hot spring hotel) | 터미널호텔(terminal hotel) | 해변호텔(beach hotel)
병원의 평면계획상 구급동선은 어디에 연결되어야 하는가? |  |  | 0.32 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 중앙진료부 | B | 병동부 | 중앙진료부 | 관리부 | 외래부
벽돌쌓기 방법 중 영식쌓기에 대한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 벽돌 쌓기법 중 가장 튼튼한 쌓기법이다. | B | 동일한 켜에서 길이쌓기와 마구리쌓기가 번갈아 나타난다. | 벽돌 쌓기법 중 가장 튼튼한 쌓기법이다. | 반장두께로서 장식적으로 구명을 내어가며 쌓는다. | 통줄눈이 생기므로 강도보다는 미관을 위주로 하는 벽체에 주로 사용된다.
주택의 거실에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 평면계획상 통로로서 사용 되로록 배치한다. | C | 가족 공동생활의 중심공간으로 계획한다. | 일조와 통풍이 양호한 곳에 배치한다. | 평면계획상 통로로서 사용 되로록 배치한다. | 안정된 분위기를 느낄 수 있는 실내구성이 되도록 한다.
백화점 스팬(Span)의 결정 요인으로 불 수 없는 것은? |  |  | 0.24 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 로비의 취치 및 치수 | B | 매장 진열장의 배치와 치수 | 로비의 취치 및 치수 | 에스컬레이터의 배치 | 지하주차장의 주차방식과 주차폭
보강콘크리트블록구조에 관한 기술 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.47 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 부축벽, 붙임벽의 길이는 벽 높이의 1/5 이상으로 한다. | C | 조적조 내력벽으로 둘러싸인 부분의 바닥면적은 80m2이하로 한다. | 벽체의 길이는 10m 이하로 한다. | 부축벽, 붙임벽의 길이는 벽 높이의 1/5 이상으로 한다. | 내력벽의 벽량은 15cm/m2 이상으로 한다.
다음의 호텔계획에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.31 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 현관은 퍼블릭 스페이스의 중심으로서 로비, 라운지와 분리하지 않는다. | D | 객실의 크기는 대지나 건물의 형태에 직접적인 영향을 받는다. | 프론트 데스크는 투숙객이 알기 쉬운 곳에 배치한다. | 로비는 수평동선이 수직동선으로 전이되는 공간이다. | 현관은 퍼블릭 스페이스의 중심으로서 로비, 라운지와 분리하지 않는다.
목재 반자구조에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.4 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 달대받이는 달대를 매달기 위한 것으로 4.5cm 각 정도의 사각형 부재를 사용하며 원형 부재는 사용하지 않는다. | D | 반자틀받이는 약90cm간격으로 대고 달대로 매단다. | 달대는 거리간격 120cm정도로 반자틀과 반자틀 사이에 주먹턱맞춤으로 한다. | 반자틀은 보통 45cm 간격으로 하고, 반자틀받이에 못박아 댄다. | 달대받이는 달대를 매달기 위한 것으로 4.5cm 각 정도의 사각형 부재를 사용하며 원형 부재는 사용하지 않는다.
사무소 건축의 코어(core)에 대한 설명 중 잘못된 것은? |  |  | 0.29 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 피난계단은 상호간 가급적 접근시킨다. | A | 피난계단은 상호간 가급적 접근시킨다. | 코어 부분은 구조상 내력적 구조체로 하는 것이 좋다. | 편심 코어형은 기준층 바닥면적이 협소한 경우에 적당하다. | 코어 내의 공간과 임대사무실 사이의 동선이 간단하여야 한다.
건축 모듈화에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 건축물 형태에 있어 창조성 및 인간성 확보가 용이하다. | B | 현장작업이 단순해지고 공사기간의 단축이 가능하다. | 건축물 형태에 있어 창조성 및 인간성 확보가 용이하다. | 부재의 대량생산 및 공사비 절감이 가능하다. | 부재생산이 합리화 되고 호환성 확보가 가능하다.
다음 중 오르내리창을 잠그는데 사용되는 창호 철물은? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 크레센트 | A | 크레센트 | 도어 체크 | 도어 스톱 | 플로어 힌지
강구조의 트러스에서 부재와 부재를 연결하기 위하여 사용하는 부재를 무엇이라 하는가? |  |  | 0.19 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 거셋플레이트 | A | 거셋플레이트 | 윙플레이트 | 커버플레이트 | 스티프너
다음 급수방식 중 위생성 및 유지, 관리 측면에서 가장 바람직한 방식으로서 정전으로 인한 단수의 염려가 없는 것은? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수도직결방식 | D | 압력수조방식 | 펌프직송방식 | 고가수조방식 | 수도직결방식
위생기구 중 기구배수부하단위가 가장 큰 것은? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 대변기(f.v) | A | 대변기(f.v) | 세면기 | 청소용 싱크 | 소변기(스툴형)
스프링클러 헤드에서 물을 비산하는 부분은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 디플렉터 | A | 디플렉터 | 솔러레버 | 밸브캡 | 노즐
양수량이 500L/min 이고, 펌프의 양정이 50m 일 때 펌프의 소요동력은? (단, 펌프의 효율은 45%이다.) |  |  | 0.42 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 9.1kw | D | 4.5kw | 5.1kw | 8.5kw | 9.1kw
체크 밸브(Check valve)에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.39 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 리프트형은 수직배관에만 이용된다. | C | 구조는 역류방지형 이다. | 리프트형과 스윙형의 두 종류가 있다. | 리프트형은 수직배관에만 이용된다. | 스윙형은 수직, 수평 배관에 이용된다.
배수용 트랩(trap)의 구비조건에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 가동부분에 봉수를 형성하고 구조가 복잡할 것 | C | 봉수가 파괴되지 않는 구조일 것 | 배수시에 자기세정이 가능할 것 | 가동부분에 봉수를 형성하고 구조가 복잡할 것 | 내식성이 크고 내구성이 있을 것
다음 중 급탕배관에서 상부가 불룩한 ㄷ자형 배관을 피해야 하는 가장 주된 이유는? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 물속의 공기가 분리되어 ㄷ자형 배관부에 괴어 온수의 순환을 저해 하므로 | A | 물속의 공기가 분리되어 ㄷ자형 배관부에 괴어 온수의 순환을 저해 하므로 | 급탕배관에서 ㄷ자형은 공사하기가 어려우므로 | 열에 의한 팽창으로 파손되기 쉬우므로 | ㄷ자형 배관은 미관상 보기가 흉하므로
급탕시 강제순환식 배관의 구배는 얼마이상으로 하는가? |  |  | 0.46 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 1/200 | D | 1/100 | 1/120 | 1/150 | 1/200
트랩의 봉수를 보호하는 방법으로 가장 좋은 것은? |  |  | 0.44 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 통기관을 설치한다. | D | 배수펌프를 설치한다. | 증발되지 않는 구조로 한다. | 2중 트랩을 설치한다. | 통기관을 설치한다.
물의 강도는 물 속에 녹아있는 칼슘, 마그네슘 등의 염류의 양을 무엇의 농도로 환산하여 나타내는 것인가? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 탄산칼슘 | A | 탄산칼슘 | 염화칼슘 | 탄산마그네슘 | 염화나트륨
관내에서 분리된 공기를 배출하고 물의 팽창에 따른 위험을 예방하기 위하여 설치하는 탱크는? |  |  | 0.79 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 팽창탱크 | A | 팽창탱크 | 압력탱크 | 순환탱크 | 보조탱크
간접배수에 대한 설명으로 가장 알맞은 것은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 오수의 역류를 방지하기 위한 배수장치 | C | 건물외벽 1m부터 공공하수에 이르는 배수 | 옥내배수를 공공하수에 연결시켜주는 장치 | 오수의 역류를 방지하기 위한 배수장치 | 건물외벽 1m 이내의 배수시설
펌프의 이론적인 흡상높이는? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 약 10m | B | 약 6m | 약 10m | 약 15m | 약 20m
정화조 중 유입된 오수를 혐기성균에 의하여 소화 작용으로 분리 침전이 이루어지도록 하는 곳은? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 부패조 | A | 부패조 | 여과조 | 산화조 | 소독조
LPG(액화석유가스)의 일반적인 특성에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 발열량이 가장 낮다. | A | 발열량이 가장 낮다. | 공기보다 무겁다. | 질식 또는 불완전 연소에 의한 중독의 위험성이 있다. | 석유계의 가스 중 액화하기 쉬운 프로판, 부탄을 주로하여 액화한 것이다.
다음 위생기구의 위생상 성능 설명으로 틀린 것은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 흡수성이 클 것 | A | 흡수성이 클 것 | 청결을 유지할 수 있을 것 | 필요하고도 충분한 물이나 탕을 공급할 수 있을 것 | 사용하고 난 물이나 오염된 물을 신속히 배출할 수 있을 것
급수배관에서 슬리브(Sleeve)를 설치하는 이유로 가장 적당한 것은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 관의 수리시 교체의 용이 | D | 동파방지 | 수격작용방지 | 부식방지 | 관의 수리시 교체의 용이
다음 배관부속 중 관의 말다나을 막을 때 사용하는 것은? |  |  | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 플러그 | C | 부상 | 니플 | 플러그 | 엘보우
다음 중 기구별 소요 압력이 가장 낮은 것은? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 일반수전 | D | 가스 순간탕비기 | 대변기 세정 밸브 | 샤워 헤드 | 일반수전
급수량을 산정하는데 있어서 급수기구 단위수를 기초로 할 때 기본 단위가 되는 위생기구는? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 세면기 | C | 대변기 | 소변기 | 세면기 | 샤워
다음과 같은 부하 중 냉각코일의 용량결정과 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.22 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 냉수펌프 및 배관부하 | A | 냉수펌프 및 배관부하 | 장치로부터의 취득열량 | 재열부하 | 외기부하
건구존도 30℃, 엔탈피 15kcal/kg1 인 습공기 3000m3/h를 바이패스택터 0.2인 냉각코일로 냉각감습하는 경우 냉각되는 전열량은? (단, 습공기의 비중량 = 1.2kg/m3 , 냉각코일의 표면온도 = 10℃ , 10℃ 포화습공기의 엔탈피 = 7kcal/kg1 ) |  |  | 0.2 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 23040 kcal/h | B | 20120 kcal/h | 23040 kcal/h | 28800 kcal/h | 31200 kcal/h
다음의 증기난방에 대한 설명 중 틀린 것은? |  |  | 0.39 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 온수난방에 비해 쾌감도가 좋다. | C | 예열시간이 온수난방보다 짧다. | 실내의 상하온도차가 온수난방에 비하여 크다. | 온수난방에 비해 쾌감도가 좋다. | 방열면적이 온수난방에 비해 적어도 된다.
건물의 냉방부하 계산결과 현열이 36000kcal/h이고, 잠열이 9000kcal/h이었다. 실내조건음 27℃, 50%이고, 외기조건은 30℃, 60% 일 때, 건물부하의 현열비로 옳은 것은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 0.8 | D | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8
공기세정기(에어워셔)속의 플러딩 노즐(flooding nozzie)의 역할은? |  |  | 0.32 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 엘리미네이터 청소 | D | 분무수의 분무 | 균일한 공기흐름유지 | 물방울의 기류에 혼입방지 | 엘리미네이터 청소
다음의 방열기 트랩 종류 중에서 주로 고압증기의 관말트램으로 사용되는 것은? |  |  | 0.17 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 버킷형트랩 | B | 열동트랩 | 버킷형트랩 | 플로우트형트랩 | 충격형트랩
보일러의 종류 중 대형건물이나 지역난방 등에 적합하고 급수처리에 특히 유의해야 하는 것은? |  |  | 0.43 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 수관 보일러 | B | 주철재 보일러 | 수관 보일러 | 관류 보일러 | 입형 보일러
다음의 전열 교환기에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.35 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 외기측과 배기측의 풍량이 동일한 경우 풍속이 빠르면 효율도 증가한다. | C | 현열 뿐 아니라 공기 중의 잠열도 교환한다. | 고정형과 회전형이 있다. | 외기측과 배기측의 풍량이 동일한 경우 풍속이 빠르면 효율도 증가한다. | 공조기에 공급되는 외기를 예열하여 에너지 절감을 할 수 있다.
유체의 흐름 방향을 90° 로 전화할 수 있는 밸브를 무엇이라 하는가? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 앵글밸브 | C | 체크밸브 | 볼밸브 | 앵글밸브 | 케이트밸브
다음은 배관 내를 흐르는 유체의 마찰에 의해 발생되는 압력손실에 관한 설명이다. 옳은 것은? |  |  | 0.41 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 관 내경에 반비례한다. | C | 유체의 비중량에 반비례한다. | 유체속도의 제곱에 반비례한다. | 관 내경에 반비례한다. | 관 길이에 반비례한다.
다음 중 천정고가 높은 대형공간에 가장 적합한 취출구는? |  |  | 0.29 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 노즐형(nozzle type) | C | 팬형(pan type) | 아네모형(anemostat) | 노즐형(nozzle type) | 슬롯형(slotted outlet)
대형 주차장의 환기시 환기 방향으로 옳은 것은? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 상부급기와 하부배기 | B | 상부급기와 상부배기 | 상부급기와 하부배기 | 하부급기와 상부배기 | 하부급기와 하부배기
배관 부속 중 사용목적이 서로 다른 것과 연결된 것은? |  |  | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 티이(tees) - 레듀서(reducer) | D | 플러그(plugs) - 캡(caps) | 유니온(unions) - 플랜지(flanges) | 부싱(bushing) - 이경소켓(reducing socket) | 티이(tees) - 레듀서(reducer)
Cold draft의 원인이 아닌 것은? |  |  | 0.29 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 습도가 높을 때 . | C | 인체 주위의 공기온도가 너무 낮을 것 | 기류의 속도가 클 때 | 습도가 높을 때 . | 주위 벽면의 온도가 낮을 때
다음 중 펌프의 비교회전수가 가장 적은 것은? |  |  | 0.44 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 터빈펌프 | D | 축류펌프 | 사류펌프 | 볼류트펌프 | 터빈펌프
에너지 절약의 효과와 사무자동화(OA)에 의한 건물에서 내부발생열의 증가와 부하변동에 대한 제어성이 우수하기 때문에 대규모 사무실 건물에 적합한 공기조화방식은? |  |  | 0.43 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 가변풍량(vav) 단일덕트방식 | C | 정풍량(cav) 단일덕트방식 | 유인유닛방식 | 가변풍량(vav) 단일덕트방식 | 이중덕트방식
단일덕트 가변풍량 방식을 설명한 것이다. 틀린 것은? |  |  | 0.49 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 정풍량 방식에 비해 설비비가 저렴하다. | B | 운전비를 절감할 수 있다. | 정풍량 방식에 비해 설비비가 저렴하다. | 중간기의 외기냉방이 가능하다. | 송풍량을 조절함으로써 부하변동에 대처한다.
증기압축식 냉동기의 주요구성장치 중에서 우리가 이용하고자하는 냉수나 차가운 공기를 실제로 만드는 부분은? |  |  | 0.46 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 증발기 | D | 압축기 | 응축기 | 팽창장치 | 증발기
고층건물의 출입구에 회전문을 설치하는 이유로 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.25 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 질서있는 통행유도 | C | 콜드드래프트 억제 | 굴뚝효과 방지 | 질서있는 통행유도 | 에너지 절약
건구온도 20℃, 절대습도 0.01kg/kg'인 습공기 10kg의 엔탈피는? |  |  | 0.23 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 108.6 kcal | D | 48.0 kcal | 60.0 kcal | 88.0 kcal | 108.6 kcal
다음 건축물 중 반자높이가 4m 이상이 되지 않아도 되는 것은? (단, 기계 환기장치를 설치하지 않은 경우) |  |  | 0.3 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 학교의 용도에 쓰이는 건축물의 강의실로서 바닥면적 200m2 인 것 | D | 극장의 온도에 쓰이는 건축물의 관람석으로서 바닥면적 250m2 인 것 | 주점영업의 용도에 쓰이는 건축물의 집회설로서 바닥면적 300m2 인 것 | 장례식장의 용도에 쓰이는 건축물의 집회실로서 바닥면적 200m2 인 것 | 학교의 용도에 쓰이는 건축물의 강의실로서 바닥면적 200m2 인 것
일정 규모 이상인 시설물에 중앙집중 냉방설비를 설치하고자 하는 경우 축냉식 또는 가스를 이용한 중앙집중 냉방방식을 설치하도록 규정하고 있다. 이 때 축냉식 또는 가스를 이용한 중앙집중 냉방방식의 수용 용량으로 가장 적합한 것은? |  |  | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 주간최대냉방부하의 60% 이상 | A | 주간최대냉방부하의 60% 이상 | 주간최대냉방부하의 55% 이상 | 주간최대냉방부하의 50% 이상 | 주간최대냉방부하의 45% 이상
옥내소화전을 설치하여야 하는 소방대상물(지하가중 터널을 제외)의 연면적의 기준은? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 3000m2 이상 | C | 1000m2 이상 | 2000m2 이상 | 3000m2 이상 | 3300m2 이상
건축허가시 미리 소방본부장 또는 소방서장의 동의를 받아야 하는 대상의 기준에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.41 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 연면적 100m2인 청소년시설 및 노유자시설 | B | 연면적 400m2의 상점 | 연면적 100m2인 청소년시설 및 노유자시설 | 관망탑 | 항공기격납고
건축물에 설치하는 지하층 비상탈출구의 구조 및 설비기준으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.35 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 비상탈출구에서 피난층 또는 지상으로 통하는 복도나 직통계단까지 이르는 피난통로의 유효너비는 최소 0.9m 이상으로 할 것 | D | 비상탈출구의 문은 피난방향으로 열리도록 할 것 | 비상탈출구의 유효너비는 0.75m 이상으로 할 것 | 비상탈출구는 출입구로부터 3m 이상 떨어진 곳에 설치할 것 | 비상탈출구에서 피난층 또는 지상으로 통하는 복도나 직통계단까지 이르는 피난통로의 유효너비는 최소 0.9m 이상으로 할 것
에너지 절약을 위한 일반건축물의 설계용 냉난방 실내온도 권장기준으로 적합한 것은? |  |  | 0.35 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 난방 20℃, 냉방 28℃ | B | 난방 18℃, 냉방 26℃ | 난방 20℃, 냉방 28℃ | 난방 22℃, 냉방 26℃ | 난방 24℃, 냉방 24℃
비상경보설비를 설치하여야 할 소방대상물의 연면적 기준은? |  |  | 0.19 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 400m2 이상 | D | 100m2 이상 | 150m2 이상 | 200m2 이상 | 400m2 이상
건축물의 출입구에 설치하는 회전문은 계단이나 에스컬레이터로부터 최소 얼마 이상의 거리를 두어야 하는가? |  |  | 0.47 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 2m | A | 2m | 3m | 4m | 5m
계단의 설치기준에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.29 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 너비가 4m를 넘는 계단에는 계단의 중간에 너비 4m이내마다 난간을 설치한다. | A | 너비가 4m를 넘는 계단에는 계단의 중간에 너비 4m이내마다 난간을 설치한다. | 돌음 계단의 단너비는 그 좁은 너비의 끝부분으로부터 30cm의 위치에서 측정한다. | 높이가 1m를 넘는 계단 및 계단참의 양옆에는 난간을 설치한다. | 높이가 3m를 넘는 계단에는 높이 3m 이내마다 계단참을 설치한다.
지상층 중 어느 한 개의 층의 바닥면적이 900m2일 경우 무창층으로 인정되는 개구부의 최대 면적 합계는? |  |  | 0.56 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 30m2 | B | 45m2 | 30m2 | 22.5m2 | 18m2
다음 중 건축물의 주요 구조부에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 자가은 보 | D | 기둥 | 바닥 | 주계단 | 자가은 보
건축물의 피난 ㆍ 방화구조 등의 기준에 관한 규칙상 거실용도에 따른 조도기준으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.24 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 오락일반 - 300룩스 | D | 독서 - 150룩스 | 일반사무 - 300룩스 | 수술 - 700룩스 | 오락일반 - 300룩스
특별피난계단에 설치하는 배연설비의 구종 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 배연구는 평상시에는 열린 상태를 유지할 것 | A | 배연구는 평상시에는 열린 상태를 유지할 것 | 배연구가 외기에 접하지 아니하는 경우에는 배연기를 설치할 것 | 배연기에는 예비전원을 설치할 것 | 배연구 및 배연풍도는 불연재료로 할 것
다음의 건축물의 용도분류 중 잘못 연결된 것은? |  |  | 0.11 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 도서관 - 문화 및 집회시설 | D | 기도원 - 종교시설 | 무도장 및 무도학원 - 위락시설 | 다세대 주택 - 공도주택 | 도서관 - 문화 및 집회시설
문화 및 집회시설 중 공연자아의 개별관람석(바닥면적이 300m2 이상인 것에 한 한다.)의 각 출구의 유효너비는 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가? |  |  | 0.34 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1.5m | B | 1.2m | 1.5m | 2.0m | 2.78m
6층 이상의 거실바닥면적의 합계가 2500m2일 때 설치하여야하는 승용 승강기의 최소 대수가 가장 많은 건축물의 용도는? (단, 15인승 승강기일 경우) |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 병원 | D | 공동주택 | 위락시설 | 업무시설 | 병원
건축물의 바깥쪽에 설치하는 피난계단의 유효너비는 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 0.9m | C | 0.7m | 0.8m | 0.9m | 1.0m
건축물에 설치하는 방화벽의 구조에 대한 기준 내용 중 옳지 않은 것은? |  | 아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]문제 및 정답오류2.8m >>> 2.5m[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.23 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 방화구조로서 홀로 설 수 있는 구조일 것 | A | 방화구조로서 홀로 설 수 있는 구조일 것 | 방화벽의 양쪽 끝과 위쪽 끝을 건축물의 외벽면 및 지붕면으로부터 0.5m 이상 튀어 나오게 할 것 | 방화벽에 설치하는 출입문의 너비 및 높이는 각각 2.8m이하로 할 것 | 방화벽에 설치하는 출입문은 갑종방화문으로 할 것
다음 중 방염대상물품에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 종이벽지 | A | 종이벽지 | 창문에 설치하는 커텐류 | 전시용 합판 또는 섬유판 | 무대막
방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치하여야 하는 특정소방대상물 기준으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.27 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-09-02 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 아파트를 제외한 10층 이상의 건축물 | C | 숙박시설이 있는 청소년시설 | 근린생활시설 중 헬스클럽장 | 아파트를 제외한 10층 이상의 건축물 | 방송국
사무소 건축에서 코어(Core)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 기계ㆍ전기 설비와는 별도로 구성한다. | B | 사람 및 사물의 수직교통 시설이다. | 기계ㆍ전기 설비와는 별도로 구성한다. | 주내력적 구조체의 역할을 담당하는 경우가 많다. | 코어 설치시 사무소의 유효면적이 증대된다.
아파트의 단면형식 중 복층형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.28 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 소규모 주택에 유리하여 주로 적용된다. | C | 주택내의 공간의 변화가 있다. | 복도가 없는 층은 피난상 불리하다. | 소규모 주택에 유리하여 주로 적용된다. | 엘리베이터의 정지층수가 적어지므로 운행 면에서 경제적이다.
창호철물의 용도에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 도어 스톱은 열려진 여닫이문을 저절로 닫혀지게 하는 장치이다. | A | 도어 스톱은 열려진 여닫이문을 저절로 닫혀지게 하는 장치이다. | 크레센트는 오르내리창을 잠그는데 사용된다. | 래퍼터리 힌지는 공중화장실 칸막이문에 사용된다. | 플로어 힌지는 무거운 자재 여닫이 문에 사용된다.
다음 중 벽돌벽면에 발생하는 균열의 원인과 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 과다한 벽량 | D | 기초의 부동침하 | 내력벽의 불균형 배치 | 벽돌 및 모르타르의 강도 부족 | 과다한 벽량
다음의 건축구조 방식 중에서 횡력에 가장 약한 것은? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 벽돌구조 | B | 보강블록조 | 벽돌구조 | 철근콘크리트구조 | 철골구조
기초판의 형식에 의한 기초의 분류에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 잠함기초 | C | 독립기초 | 복합기초 | 잠함기초 | 온통기초
다음 중 강구조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.22 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 재료가 불에 타지 않기 때문에 내화력이 크다. | C | 부재가 세장하므로 좌굴의 위험성이 높다. | 소성변형 능력이 크다. | 재료가 불에 타지 않기 때문에 내화력이 크다. | 재료가 고강도이기 때문에 고층건물이나 장스팬구조에 적당하다.
철근의 이음에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 최대 휨모멘트가 생기는 곳에 이음부를 설치하는 것이 가장 이상적이다. | B | 가능한 긴 철근을 사용하여 이음을 하지 않는 것이 좋다. | 최대 휨모멘트가 생기는 곳에 이음부를 설치하는 것이 가장 이상적이다. | 이음부의 위치를 집중시키지 말고 적당히 분산시키는 것이 좋다. | d35를 초과하는 철근은 겹침이음을 하지 않는다.
지반의 장기 허용지내력도의 값으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.07 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 모래: 150kn/m2 | D | 자갈: 300kn/m2 | 점토: 100kn/m2 | 자갈 +모래: 200kn/m2 | 모래: 150kn/m2
다음 중 건축 연멱적 3,000m2인 임대사무소에 수용할 수 있는 적정인원으로 가장 알맞은 것은? |  |  | 0.1 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 300명 | B | 100명 | 300명 | 600명 | 1000명
아파트의 평면 형식 중 홀형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 중복도형과 같이 채광과 통풍 조건을 양호하게 할 수 없다. | D | 프라이버시가 양호하다. | 좁은 대지에서 집약형 주거 등이 가능하다. | 통행부 면적이 작다. | 중복도형과 같이 채광과 통풍 조건을 양호하게 할 수 없다.
지붕재료에 요구되는 사항과 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 방화적이고 열전도율이 클 것 | D | 수밀, 내수적일 것 | 가볍고 내구성이 크고 내풍적일 것 | 시공이 용이하고 수리에 편리할 것 | 방화적이고 열전도율이 클 것
병원건축의 각과 계획에 관한 설명으로 잘못된 것은? |  |  | 0.25 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 내과는 소아과와 인접 배치하고 1실에서 여러 환자를 볼 수 있도록 대진료실로 한다. | B | 치과의 진료실은 북쪽이 좋다. | 내과는 소아과와 인접 배치하고 1실에서 여러 환자를 볼 수 있도록 대진료실로 한다. | 정형외과는 최하층에 두는 것이 좋다. | 이비인후과의 진료실은 남쪽 광선은 차단하고 북측 채광을 하는 것이 좋다.
다음 중 기초의 부동침하 원인과 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.19 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 기초의 배근량 부족 | A | 기초의 배근량 부족 | 지하수위 변경 | 이질지층 | 경사지반
도서관의 출납시스템에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 안전개가식은 도서열람의 체크시설은 필요하지 않으나 서가열람은 불가능하다. | B | 자유개가식은 책의 내용 파악 및 선택이 자유롭고 용이하다. | 안전개가식은 도서열람의 체크시설은 필요하지 않으나 서가열람은 불가능하다. | 반개가식에서 열람자는 직접 서가에 면하여 책의 체제나 표지 정도는 볼 수 있다. | 폐가식은 도서의 유지관리가 양호하나 대출절차가 복잡하다.
학교건축에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  | 체육관은 농구코트를 둘 수 있는 크기가 필요하고 강당을 겸하여 사용할 경우 체육관의 목적에 치중하는 것이 좋다[해설작성자 : 검둥이 아님] | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 체육관은 배구코트를 둘 수 있는 크기가 필요하며, 강당과 겸하여 사용할 경우 강당의 목적에 치중하는 것이 좋다. | D | 초등학교 저학년은 저층부에 배치하고, 운영방식은 종합교실형으로 하는 것이 좋다. | 학교의 운영은 융통성과 확장성이 요구되고 이에 대한 건축적 배려가 필요하다. | 시청각관계 제실은 일반교실, 특별교실 등에 가까운 것이 좋으며, 관리부문과도 인접하여 배치한다. | 체육관은 배구코트를 둘 수 있는 크기가 필요하며, 강당과 겸하여 사용할 경우 강당의 목적에 치중하는 것이 좋다.
폭이 촘보다 넓은 보(wide girder)로 설계하는 이유로 가장 적합한 것은? |  |  | 0.54 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 층고를 줄이거나, 천장 공간을 효율적으로 활용하기 위하여 | C | 강성이 증가되어 구조 효율이 향상되므로 | 콘크리트량이 줄어들기 때문에 | 층고를 줄이거나, 천장 공간을 효율적으로 활용하기 위하여 | 설계 디자인이 자유롭기 때문에
다음의 각종 목조 마루에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.4 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 장선마루: 간단한 창고, 공장, 기타 임시적 건물 등의 마루를 낮게 놓을 때 사용되는 1층 마루이다. | B | 홀마루: 보를 쓰지 않고 층도리와 간막이도리에 직접 장선을 걸쳐 대고 그 위에 마루널을 깐 것이다. | 장선마루: 간단한 창고, 공장, 기타 임시적 건물 등의 마루를 낮게 놓을 때 사용되는 1층 마루이다. | 짠마루: 큰 보 위에 작은 보를 걸고 그 위에 장선을 대고 마루널을 깐 것이다. | 보마루: 보를 걸어 장선을 받게 하고 그 위에 마루널을 깐 것이다.
다음 중 사무소건축에 있어서 기준층의 층고 결정과 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 엘리베이터의 대수 | C | 건물의 높이제한과 층수 | 채광 | 엘리베이터의 대수 | 냉난방설비의 덕트
다음 중 리조트 호텔의 종류에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 터미널 호텔 | A | 터미널 호텔 | 클럽 하우스 | 해변 호텔 | 산장 호텔
다음의 위생기구 중 1회당 급탕량이 가장 적은 것은? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 개인세면기 | B | 서양식욕조 | 개인세면기 | 샤워 | 주방싱크
다음의 물의 경도에 관한 설명 중 ( )안에 들어갈 말로 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2007년05월13일-022.png |  | 0.9 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 탄산칼슘 | C | 탄산나트륨 | 탄산마그네슘 | 탄산칼슘 | 불소
다음의 고가수조방식에 대한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 단수시에도 일정량의 급수를 계속할 수 있다. | C | 대규모의 급수 수요에 대응할 수 없다. | 급수 공급 압력의 변화가 심하고 취급이 까다롭다. | 단수시에도 일정량의 급수를 계속할 수 있다. | 위생성 및 유지ㆍ관리 측면에서 가장 바람직한 방식이다.
다음의 통기배관에 대한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배수수평관으로부터 통기관을 취출할 때에는 배수관의 수직 중심선 상부로부터 수직 또는 수직으로부터 45°이내의 각도로 한다. | D | 통기수직관은 우수수직관과 겸용하는 것이 좋다. | 오수 통기관은 일반통기관과 연결해서 신정통기관으로 통기되도록 한다. | 모든 통기관은 관내의 물방울이 자연유하에 의해서 흐를 수 있도록 해야 하며, 역구배가 되도록 배수관에 접속한다. | 배수수평관으로부터 통기관을 취출할 때에는 배수관의 수직 중심선 상부로부터 수직 또는 수직으로부터 45°이내의 각도로 한다.
4층 건물의 각층에 2개씩의 옥내 소화전이 설치되어 있는 경우 수원의 수량계산 방법으로 알맞은 것은? |  |  | 0.39 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 2개×2.6m3=5.2m3 | B | 4층×2.6m3=10.4m3 | 2개×2.6m3=5.2m3 | 2개×4층=8m3 | 8개×2.6m3=20.8m3
다음 중 압력탱크 급수방식에서 물 공급 순서로 가장 알맞은 것은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 상수도-저수조-펌프-압력탱크-위생기구 | A | 상수도-저수조-펌프-압력탱크-위생기구 | 상수도-저수조-압력탱크-펌프-위생기구 | 상수도-압력탱크-펌프-위생기구 | 상수도-압력탱크-저수조-위생기구
다음 중 경보설비에 해당되는 것은? |  |  | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 비상방송설비 | B | 비상조명등 | 비상방송설비 | 무선통신보조설비 | 비상콘센트설비
급수설비의 조닝방식 중 중간수조방식에 대한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.24 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 감압밸브 방식에 비해 에너지 절약을 꾀할 수 있다. | B | 수압이 일정하지 않고 변화가 심하다. | 감압밸브 방식에 비해 에너지 절약을 꾀할 수 있다. | 정밀한 조닝이 용이하다. | 중간수조실 및 양수펌프가 필요없다.
배수관의 관경을 결정할 때 기준이 되는 사항은? |  |  | 0.44 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 단위시간당 최대 배수량 | C | 급수량 | 층고 | 단위시간당 최대 배수량 | 배수관의 위치
액화천연가스(LNG)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.42 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 주요성분은 프로판(c3h8), 부탄(c4h10)이다. | A | 주요성분은 프로판(c3h8), 부탄(c4h10)이다. | 천연적으로 산출하는 천연가스를 -162℃까지 냉각 액화한 것을 말한다. | 착화온도가 537℃로 쉽게 연소하지 않는다. | 비중이 상온에서 공기보다 가벼워 바닥에 누설가스가 체류하지 않는다.
다음의 급수설비에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 크로스 커넥션이란 급수배관의 일반적인 접합법 중의 하나이다. | B | 급수배관이 바닥이나 벽을 관통하는 경우에는 배관 슬리브를 미리 넣어두고 그 속에 관을 통하게 하는 것이 바람직하다. | 크로스 커넥션이란 급수배관의 일반적인 접합법 중의 하나이다. | 기구급수부하단위란 그 위생기구의 사용빈도, 동시사용률 등을 고려해서 부하율을 가정한 기구급수단위를 말한다. | 급수배관의 압력이 높으면 수전의 파손원인이 되며, 또한 수격작용도 발생하기 쉽다.
지붕을 관통하는 통기관은 지붕으로부터 최소 얼마 이상 입상하여 대기 중에 개구하는가? |  |  | 0.42 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 150mm 이상 | C | 90mm 이상 | 120mm 이상 | 150mm 이상 | 300mm 이상
다음 중 오수정화시설에서 유량조정조를 설치하는 이유와 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 유입되는 오수의 찌꺼기를 제거할 수 있기 때문에 | C | 건물내 오수량의 시간별 차이가 크기 때문에 | 후속 처리공정의 용량을 줄일 수 있기 때문에 | 유입되는 오수의 찌꺼기를 제거할 수 있기 때문에 | 처리기능을 안정화할 수 있기 때문에
다음의 밸브 중 국부 마찰저항 손실이 가장 큰 것은? |  |  | 0 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 글로브 밸브 | C | 볼 밸브 | 체크 밸브 | 글로브 밸브 | 슬루스 밸브
다음의 위생설비 유니트화의 이점에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 현장작업 스페이스의 증가 | C | 현장작업공정의 최소화 | 비용 절감 | 현장작업 스페이스의 증가 | 공기의 단축
탕의 비중량이 983kg/m3이고 저탕조에서 팽창탱크의 최고 수위까지의 수직 높이가 10m일 때 팽창탱크의 최고 수위면에서 팽창관의 입상 높이는 최소 얼마인가? |  |  | 0.14 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 173mm | D | 105mm | 127mm | 151mm | 173mm
다음 중 터빈 펌프에서 안내날개를 설치하는 이유로 가장 알맞은 것은? |  |  | 0 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 속도 에너지를 압력 에너지로 효율 좋게 변환하기 위해서이다. | B | 진동을 줄이기 위해서이다. | 속도 에너지를 압력 에너지로 효율 좋게 변환하기 위해서이다. | 원심력을 더 많이 얻기 위해서이다. | 유량을 증가시키기 위해서이다.
다음의 동관에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.24 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 증류수나 극연수에 부식되지 않는다. | D | 암모니아에 심하게 부식한다. | 일반적으로 내식성이 좋고 수명이 길다. | 마찰저항이 적어서 강관을 사용하는 경우보다 관경을 가늘게 하는 것이 가능하다. | 증류수나 극연수에 부식되지 않는다.
국소식 급탕법 중 많은 온수를 일시에 사용하는 장소에 가장 적합한 방식은? |  |  | 0.09 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 저탕식 | D | 순간식 | 직접가열식 | 간접가열식 | 저탕식
다음 중 격벽트랩은? |  |  | 0 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 벨트랩 | D | p트랩 | s트랩 | u트랩 | 벨트랩
어떤 수평덕트 내를 흐르는 공기의 전압 및 정압을 측정한 결과 각각 33.8mmAq, 25mmAq였다. 이 때 덕트내 공기의 유속은 얼마인가? (단, 공기의 비중량은 1.2kg/m3이다.) |  |  | 0.28 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 12m/s | C | 8m/s | 10m/s | 12m/s | 14m/s
공장이나 창고 등과 같이 높고 넓은 공간에 주로 사용되는 강제대류식 방열기로서 휀, 가열코일, 케이싱으로 구성되어 있는 것은? |  |  | 0.1 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 유니트 히터 | C | 천장패널 | 주철제 방열기 | 유니트 히터 | 콘벡터
온수난방설비의 배관방식 중 온수공급관과 환수관이 각각 별개로 되어 있는 방식은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 2관식 | B | 1관식 | 2관식 | 상향식 | 중력순환식
길이 30m인 배관 내로 온수가 간헐적으로 흐르고 있다. 온수가 통과할 때의 온도는 90℃, 흐르지 않고 있을 떄의 온도는 30℃이며 배관재료의 선팽창계수는 1.3×10-5이라면 온수가 통과될 때 늘어나는 길이는 몇 mm인가? |  |  | 0.37 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 23.4 | D | 12.5 | 19.8 | 20.4 | 23.4
다음 중 기간 부하를 산정하기 위한 방법이 아닌 것은? |  |  | 0.08 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 최대 열부하 계산법 | D | bin 방법 | 디그리데이법 | 동적 열부하 계산법 | 최대 열부하 계산법
가습방식의 분류 중 물을 공기 중에 직접 분무하는 수분무식에 속하지 않는 것은? |  |  | 0 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 과열증기식 | A | 과열증기식 | 원심식 | 초음파식 | 분무식
다음의 난방설비에 대한 설명 중 틀린 것은? |  |  | 0.28 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 온수난방은 증기난방에 비해 설비비가 적게 든다. | A | 온수난방은 증기난방에 비해 설비비가 적게 든다. | 증기난방의 경우 수격작용에 의한 소음이 생기기 쉽다. | 증기난방은 온수난방에 비해 한랭지에서 동결의 우려가 적다. | 온수난방은 증기난방에 비해 예열시간이 길다.
증기 발생기라고도 불리우며 공조용으로 사용되는 예는 거의 없고 간단히 고압의 증기를 얻으려 하는 경우에 사용되는 보일러는? |  |  | 0.34 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 관류 보일러 | C | 주철제 보일러 | 연관 보일러 | 관류 보일러 | 수관 보일러
변풍량 방식에 사용되는 변풍량 유니트에 대한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.19 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 유인형은 난방시에는 실내발생열을 열원으로 이용할 수 있으나 실내의 오염물 제거 성능이 낮다. | B | 바이패스형은 부하의 감소에 따라 교축기구에 의해 풍량을 조절하는 것으로, 덕트의 정압변화에 대응할 수 있는 정압제어가 필요하다. | 유인형은 난방시에는 실내발생열을 열원으로 이용할 수 있으나 실내의 오염물 제거 성능이 낮다. | 바이패스형은 송풍동력을 절감시킬 수 있고, 덕트계통의 증설이나 개설에 대한 적응성이 크다. | 슬롯형은 송풍덕트 내의 정압제어가 필요 없고, 유니트의 소음발생이 적다.
확산형 취출구의 일종으로 몇 개의 콘(cone)이 있어서 1차 공기에 의한 2차 공기의 유인성능이 좋으며, 확산반경이 크고 도달거리가 짧아 천장 취출구로 많이 사용되는 것은? |  |  | 0.28 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 아네모스탯형 취출구 | A | 아네모스탯형 취출구 | 브리즈 라민형 취출구 | 노즐형 취출구 | 펑커형 취출구
다음 중 흡수식 냉동기의 주요 구성부분이 아닌 것은? |  |  | 0.39 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 압축기 | A | 압축기 | 응축기 | 증발기 | 재생기
다음의 습공기 선도에서 ㉠의 상태에 있는 공기의 노점온도를 구하는 방법은 어느 것인가? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2007년05월13일-052.png |  | 0.23 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | ① | A | ① | ② | ③ | ④
여름철 실내에 위치한 냉장고 안의 습도는 어떤 상태인가? |  |  | 0.42 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 상대습도는 높고 절대습도는 낮다. | A | 상대습도는 높고 절대습도는 낮다. | 상대습도는 낮고 절대습도는 높다. | 상대습도는 높고 절대습도도 높다. | 상대습도와 절대습도는 동일하다.
환기방식에 있어서 실내압력과 환기량을 일정하게 유지하는 방식은? |  |  | 0.37 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 급기, 배기 모두 동시에 하는 방식 | D | 자연환기 방식 | 급기만 송풍기로 하는 방식 | 배기만 배풍기로 하는 방식 | 급기, 배기 모두 동시에 하는 방식
공조 조닝에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 조닝을 많이 할수록 설비비는 감소한다. | C | 조닝은 실의 방위, 사용시간 등에 따라 계획한다. | 조닝을 많이 할수록 양호한 실내환경을 얻을 수 있다. | 조닝을 많이 할수록 설비비는 감소한다. | 건물의 외부 존은 일사에 의한 영향이 크다.
환기방식 중 열기나 유해물질이 실내에 널리 산재되어 있거나 이동되는 경우에 급기로 실내의 전체 공기를 희석하여 배출하는 방식은? |  |  | 0.42 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 전체환기 | B | 자연환기 | 전체환기 | 집중환기 | 국소환기
1.5m/sec의 유속으로 0.042m3/min의 유량이 흐를 때 배관의 관경을 계산하면 얼마인가? |  |  | 0.31 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 25a | C | 15a | 20a | 25a | 32a
온수난방에서 상당방열면적을 구할 때 기준이 되는 표준 방열량은? |  |  | 0.16 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 450kcal/m2ㆍh | B | 350kcal/m2ㆍh | 450kcal/m2ㆍh | 539kcal/m2ㆍh | 650kcal/m2ㆍh
다음과 같은 조건에서 재실인원이 20명인 실내의 냉방에 요구되는 외기부하량은 얼마인가? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2007년05월13일-059.png |  | 0.36 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 4200kcal/h | C | 3400kcal/h | 3800kcal/h | 4200kcal/h | 4600kcal/h
다음 설명 중 ( )안에 들어갈 말로 가장 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2007년05월13일-060.png |  | 0.47 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 상당외기온도 | C | 건구온도 | 노점온도 | 상당외기온도 | 습구온도
다음 중 다중이용건축물에 해당되는 것은? |  |  | 0.07 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 16층인 건축물 | D | 문화 및 집회시설 중 전시장의 용도로 쓰이는 바닥면적의 합계가 5,000m2인 건축물 | 판매시설의 용도로 쓰이는 바닥면적의 합계가 3,000m2인 건축물 | 의료시설 중 종합병원의 용도로 쓰이는 바닥면적의 합계가 3,000m2인 건축물 | 16층인 건축물
다음의 스프링클러설비의 설치면제에 관한 설명 중 ( )안에 들어갈 시설로 알맞은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2007년05월13일-062.png |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 1 | 물분무소화설비 | D | 연결송수관설비 | 연소방지설비 | 상수도소화용수설비 | 물분무소화설비
다음의 소방시설 중 소화활동설비에 해당되는 것은? |  |  | 0.37 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 연결살수설비 | B | 옥내소화전설비 | 연결살수설비 | 상수도소화용수설비 | 자동화재탐지설비
건축물을 건축하거나 대수선하는 경우에 건설교통부령이 정하는 구조기준 및 구조계산에 따라 그 구조의 안전을 확인하여야 하는 대상 건축물이 아닌 것은? |  |  | 0.19 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 연면적이 800m2인 건축물 | B | 층수가 3층인 건축물 | 연면적이 800m2인 건축물 | 높이가 15m인 건축물 | 처마높이가 10m인 건축물
건축물의 에너지절약 설계기준에 따른 단열재의 두께는 지역별로 다르다. 지역별 분류 중 중부지역에 속하지 않는 곳은? |  |  | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 대전광역시 | C | 서울특별시 | 경기도 | 대전광역시 | 충남 천안시
방화구획의 설치기준에 관한 설명 중 틀린 것은? |  |  | 0.16 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 지하층은 바닥면적 200m2이내마다 구획한다. | B | 3층 이상의 층은 층마다 구획한다. | 지하층은 바닥면적 200m2이내마다 구획한다. | 10층 이하의 층은 바닥면적 1,000m2이내마다 구획한다. | 11층 이상의 층은 바닥면적 200m2이내마다 구획한다.
건축물의 냉방설비에 대한 설치 및 설계기준에 정의된 심야시간은? |  |  | 0.3 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 22:00부터 익일 08:00까지 | A | 22:00부터 익일 08:00까지 | 21:00부터 익일 09:00까지 | 23:00부터 익일 07:00까지 | 24:00부터 익일 09:00까지
바닥면적이 80m2인 학교 교실에 채광을 위하여 설치 하여야 하는 창문 등의 최소 면적은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 8m2 | B | 4m2 | 8m2 | 10m2 | 20m2
건축물에 설치하는 간막이벽을 내화구조로 하여야 하는 대상에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.43 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 백화점의 매장간의 간막이벽 | B | 기숙사의 침실간의 간막이벽 | 백화점의 매장간의 간막이벽 | 의료시설의 병실간의 간막이벽 | 숙박시설의 객실간의 간막이벽
비상용승강기의 승강장 및 승강로의 구조에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.42 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 승강장의 바닥면적은 비상용승강기 1대에 대하여 최소 5m2이상으로 한다. | D | 승강장은 각 층의 내부와 연결될 수 있도록 하되, 그 출입구에는 갑종방화문을 설치한다. | 벽 및 반자가 실내에 접하는 부분의 마감재료는 불연재료로 한다. | 채광이 되는 창문이 있거나 예비전원에 의한 조명설비를 한다. | 승강장의 바닥면적은 비상용승강기 1대에 대하여 최소 5m2이상으로 한다.
다음 중 공동방화관리자를 선임해야 하는 특정소방대상물 기준에 속하지 않는 것은? |  |  | 0 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 고층 건축물(지하층을 포함한 층수가 11층 이상인 건축물에 한한다.) | A | 고층 건축물(지하층을 포함한 층수가 11층 이상인 건축물에 한한다.) | 복합건축물로서 연면적이 5,000m2이상인 것 | 복합건축물로서 층수가 5층 이상인 것 | 판매시설 및 영업시설 중 도매시장 및 소매시장
신축 또는 리모델링하는 100세대 이상의 공동주택(기숙사를 제외한다.)은 시간당 최소 몇 회 이상의 환기가 이루어 질 수 있도록 자연환기설비 또는 기계환기설비를 설치하여야 하는가? |  |  | 0.08 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 0.7회 | B | 0.5회 | 0.7회 | 1.2회 | 1.5회
다음 중 건축물의 에너지절약을 위한 권장사항으로 부적합한 것은? |  |  | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 급탕용 저탕조의 설계온도를 40℃이상으로 한다. | A | 급탕용 저탕조의 설계온도를 40℃이상으로 한다. | 폐열회수형 환기장치를 설치한다. | 급수용펌프에 가변속 제어방식을 채택한다. | 이코노마이저시스템을 적용한다.
다음 중 건축허가 등을 함에 있어서 행정기관이 미리 소방 본부장 또는 소방서장의 동의를 받아야 하는 건축물 등의 범위에 속하는 것은? |  |  | 0.54 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 차고ㆍ주차장으로 사용되는 층 중 바닥면적이 200m2인 층이 있는 시설 | B | 연면적 300m2인 모든 건축물 | 차고ㆍ주차장으로 사용되는 층 중 바닥면적이 200m2인 층이 있는 시설 | 승강기 등 기계장치에 의한 주차시설로서 자동차 10대를 주차할 수 있는 시설 | 바닥면적이 100m2인 지하층이 있는 모든 건축물
다음 중 건축물의 용도분류상 단독주택에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.4 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 기숙사 | C | 다중주택 | 다가구주택 | 기숙사 | 공관
소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률에 따른 용어의 정의에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.43 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 무창층이라 함은 피난층 중 개구부 면적의 합계가 당해층 바닥면적의 1/20 이하가 되는 층을 말한다. | C | 소방시설등이라 함은 소방시설과 비상구, 방화문, 영상 음향차단장치, 누전차단기 및 피난유도선을 말한다. | 피난층이라 함은 곧바로 지상으로 갈 수 있는 출입구가 있는 층을 말한다. | 무창층이라 함은 피난층 중 개구부 면적의 합계가 당해층 바닥면적의 1/20 이하가 되는 층을 말한다. | 비상구라 함은 주된 출입구 외에 화재발생 등 비상시에 건축물 또는 공작물의 내부로부터 지상 기타 안전한 곳으로 피난할 수 있는 가로 75cm, 세로 150cm 이상 크기의 출입구를 말한다.
소화활동설비 중 제연설비를 설치하여야 할 기준으로서 틀린 것은? |  |  | 0.1 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 문화집회 및 운동시설로서 무대부의 바닥면적이 150m2이상인 것 | A | 문화집회 및 운동시설로서 무대부의 바닥면적이 150m2이상인 것 | 지하가 중 터널로서 길이가 1,000m이상인 것 | 판매시설 및 영업시설 중 시외버스정류장, 철도역사, 공항시설, 해운시설의 대합실 또는 휴게시설로서 지하층 또는 무창층의 바닥면적이 1,000m2이상인 것 | 지하가(터널 제외)로서 연면적 1,000m2이상인 것
다음 중 배연설비의 설치 기준에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.4 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 건축물에 방화구획이 설치된 경우에는 그 구획마다 최소 2개소 이상의 배연창을 설치하여야 한다. | A | 건축물에 방화구획이 설치된 경우에는 그 구획마다 최소 2개소 이상의 배연창을 설치하여야 한다. | 배연창의 유효면적은 1m2이상이어야 한다. | 배연구는 연기감지기 또는 열감지기에 의하여 자동으로 열 수 있는 구조로 하되, 손으로도 열고 닫을 수 있도록 하여야 한다. | 배연구는 예비전원에 의하여 열 수 있도록 하여야 한다.
다음 중 열손실방지 등의 에너지이용합리화를 위한 건축물 부위의 열관류율의 기준이 옳지 않은 것은? (단, 중부지역, 열관류율의 단위는 kcal/m2ㆍhㆍ℃) |  |  | 0 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 거실의 외벽(외기에 직접 면하는 경우): 0.60 이하 | A | 거실의 외벽(외기에 직접 면하는 경우): 0.60 이하 | 거실의 외벽(외기에 간접 면하는 경우): 0.55 이하 | 공동주택의 측벽: 0.30 이하 | 창 및 문(외기에 간접 면하는 경우): 4.70 이하
승용승강기를 최소 2대 이상 설치하여야 하는 건축물의 용도는? (단, 6층 이상의 거실면적 합계가 2000℃이며, 8인승 승강기 사용) |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-05-13 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 의료시설 중 병원 | A | 의료시설 중 병원 | 문화 및 집회시설 중 전시장 | 위락시설 | 숙박시설
다음의 계단에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 높이가 0.8m를 넘는 계단 및 계단참의 양옆에는 난간을 설치하여야 한다. | C | 계단을 대체하여 설치하는 경사로의 경사도는 1:8를 넘지 않도록 한다. | 높이가 3m를 넘는 계단에는 높이 3m 이내마다 계단참을 설치하여야 한다. | 높이가 0.8m를 넘는 계단 및 계단참의 양옆에는 난간을 설치하여야 한다. | 초등학교의 계단인 경우에는 계단참의 너비는 1.5m이상으로 한다.
다음의 목재의 접합에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.3 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 보의 경우는 전단력이 가장 적은 곳에서 이름을 하는 것이 가장 바람직하다. | C | 이음과 맞춤의 단면은 응력의 방향에 직각이 되도록 한다. | 재료는 될 수 있는 한 적게 깎아 내어 약해지지 않도록 한다. | 보의 경우는 전단력이 가장 적은 곳에서 이름을 하는 것이 가장 바람직하다. | 앞축면은 정확히 가공하여 서로 밀착되어 빈틈이 없도록 한다.
다음 중 조적식 구조에서 통줄눈을 피해야 하는 이유와 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 보강철근을 배치할 수 없다. | A | 보강철근을 배치할 수 없다. | 하중을 하부로 균등하게 전달할 수 없다. | 구조적으로 취약하다. | 균열이 발생하기 쉽다.
철근콘크리트보에서 스터럽을 쓰는 가장 주된 이유는? |  |  | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 전단력에 의한 균열방지 | A | 전단력에 의한 균열방지 | 주근의 부식 방지 | 주근의 위치 보존 | 콘크리트 부착강도 증대
백화점 기둥간격의 결정요소와 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.54 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 공기조화방식 | D | 매장 진열장의 배치와 치수 | 지하주차장의 주차방식과 주차 폭 | 에스컬레이터의 배치 및 크기 | 공기조화방식
일반주택의 거실계획에 관한 설명 중 잘못된 것은? |  |  | 0.83 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 리빙 키친은 거실과 부엌을 분리한 형태로 대규모 주택에 적합하다 | C | 통로로서 사용되는 평면배치는 피하도록 한다. | 정원과 유기적으로 시각적 연결을 하도록 한다. | 리빙 키친은 거실과 부엌을 분리한 형태로 대규모 주택에 적합하다 | 일반적으로 면적은 1인당 최소한 4~6m2 정도가 적당하다.
다음의 거푸집에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 제치장콘크리트면에는 목재 거푸집널이 주로 사용되며, 메탈 폼은 사용하지 않는다. | C | 거푸집은 콘크리트에 직접 접하는 거푸집널과 이것을 정확한 위치로 유지하는 지지들의 총칭이다. | 거푸집은 콘크리트부어 넣기의 작업과 응결 . 경화하는 동안 일정한 형상과 치수로 유지시키는 역할을 한다. | 제치장콘크리트면에는 목재 거푸집널이 주로 사용되며, 메탈 폼은 사용하지 않는다. | 벽거푸짚은 대개 기초 또는 바닥보 위에 지지된다.
건축물의 주요 구성 부분 중 실의 상부를 덮은 구조 부분으로 평면, 경사면, 곡면 등이 있고, 온도 조절 역할을 하는 동시에 장식적인 효과도 지니는 것은? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 천장 | D | 벽 | 바닥 | 보 | 천장
학교의 복도 및 계단 계획에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 복도는 전시공간으로서의 이용을 고려하여 폭을 1.2m정도로 한다. | C | 복도는 단순한 통로의 기능 뿐 아니라 쉬는 시간에도 적극 활용되는 공간이 되어야 한다. | 계단은 각층의 학생이 균일하게 이용할 수 있는 곳에 배치한다. | 복도는 전시공간으로서의 이용을 고려하여 폭을 1.2m정도로 한다. | 복도는 알코브를 형성하여 일자형 복도에서 오는 지루함을 피하는 것이 좋다.
울거미를 짜고 양면에 합판을 교착한 거사으로 취클림 변형이 적은 것이 특징인 복재문은? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 플러쉬문 | C | 양판문 | 합판문 | 플러쉬문 | 완자문
다음의 철근콘크리트 압축부재에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 띠철근 압축부재 단면의 최소 치수는 400mm이고, 그 단면적은 20,000mm2이상이어야 한다. | C | 압축 부재의 축방향 주철근의 최소 개수는 직사각형 띠철근 내부의 철근의 경우 4개이다. | 압축 부재의 축방향 주철근의 최소 개수는 나선철근으로 둘러싸인 철근의 경우 6개이다. | 띠철근 압축부재 단면의 최소 치수는 400mm이고, 그 단면적은 20,000mm2이상이어야 한다. | 나선철근 압축부재 단면의 심부 지름은 200mm이상이어야 한다.
다음 중 철골구조의 용접 결함에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 클리어런스(clearance) | C | 언더컷(under out) | 오버랩(over lap) | 클리어런스(clearance) | 위핑 홀(weeping hole)
기초의 설치시 유의사항에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 지하실은 침하의 방지를 위해 가급적 건물 일부에만 설치한다. | A | 지하실은 침하의 방지를 위해 가급적 건물 일부에만 설치한다. | 지중보를 충분히 크게하여 강성을 높여 부동침하를 방지한다. | 다른 형태의 기초나 말뚝은 동일건물에 혼용하지 않도록 한다. | 기초판(footing)은 그 지방의 동결선 이하에 설치한다.
다음과 같은 특징을 갖는 도서관의 출납시스템은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2007년03월04일-014.png |  | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 1 | 반개가식 | C | 폐가식 | 안전개가식 | 반개가식 | 자유개가식
다음 그림과 같은 지붕의 명칭은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2007년03월04일-015.png |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 1 | 모임지붕 | B | 박공지붕 | 모임지붕 | 합각지붕 | 방형지붕
다음 중 아파트의 인동간격 결정요소와 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 단위세대의 면적 | D | 일조 | 통풍 | 프라이버시 | 단위세대의 면적
다음 중 초등학교 저학년에 가장 적합한 학교운영방식은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 종합교실형 | C | 달톤형 | 플래툰형 | 종합교실형 | 교과교실험
리조트 호텔에 대한 설명 중 틀린 것은? |  |  | 0.43 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 주로 상업상, 사무상의 영행자를 대상으로 하며, 교통이 편리한 곳에 위치한다. | C | 건축의 형식은 주변조건에 따라 자유롭게 이루어진다. | 일반적으로 객실의 크기는 도시의 커어셜 호텔에 비하여 크다. | 주로 상업상, 사무상의 영행자를 대상으로 하며, 교통이 편리한 곳에 위치한다. | 일반저가으로 운동시설과 레크리에이션 시설을 갖추고 있다.
중복도형 아파트에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 채광 및 통풍 조건이 양호하다. | A | 채광 및 통풍 조건이 양호하다. | 대지에 대해서 건물이용도가 높다. | 프라이버시의 확보가 용이하지 않다. | 독신자 아파트에 암이 이용된다.
사무소 건축으로 엘리베이터 배치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.84 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 동선의 집중방지를 위하여 분산 배치한다. | B | 주요출입구, 홀에 직접 면해서 배치한다. | 동선의 집중방지를 위하여 분산 배치한다. | 각층의 위치는 되도록 도선이 짧고 간단하게 한다. | 외래 출입자에게 알기 쉬운 위치에 계획한다.
다음 급수방식에 대한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수도직결방식은 정전으로 인한 단수의 염려가 없으나 고층으로의 급수가 어렵다. | D | 고가수조 방식은 위생성 및 유지 . 관리 측면에서 가장 바람직한 방식이다. | 압력수조 방식은 급수 공급 압력이 일정하고 정전시에도 사용할 수 있다. | 수도직결방식은 지역에 관계없이 항상 일정한 수압을 갖는다. | 수도직결방식은 정전으로 인한 단수의 염려가 없으나 고층으로의 급수가 어렵다.
급탕 인원수 150명인 아파트의 1일장 최대 예상 급탕량은? (단, 1일 1인당 급탕량은 140L/c/d이다.) |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 21000 l/d | B | 17800 l/d | 21000 l/d | 24000 l/d | 16800 l/d
다음의 통기배관에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 싱크대를 연합으로 2개 설치시 이중 트랩을 설치한다. | C | 바닥 아래의 통기관은 가능한 금지해야 한다. | 통기수직관과 우수수직관은 겸용해서는 안 된다. | 싱크대를 연합으로 2개 설치시 이중 트랩을 설치한다. | 각개통기방식에서는 반드시 통기수직관을 설치한다.
먹는 물의 수질기준에서 건강상 유해영향 유기물질에 관한 기준의 대상에 포함되지 않는 것은? |  |  | 0.61 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 대장균 | B | 페놀 | 대장균 | 벤젠 | 톨루엔
최대 방수구역에 설치된 스프링클러헤드의 개수가 30개일 경우, 개방형스프링클러헤드를 사용하는 스프링클러설비의 수원의 양은? |  |  | 0.36 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 최소 48m3 이상 | D | 최소 16m3 이상 | 최소 32m3 이상 | 최소 40m3 이상 | 최소 48m3 이상
기구급수 부하단위 산정에 기준이 되는 기구는? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 세면기 | A | 세면기 | 소변기 | 대변기 | 욕조
급탕 서라베에서 사용 기구수에 의해 저탕조의 용량을 구할 때 기준이 되는 것은? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 시간, 최대 예상 급탕량 | B | 급수탱크 용량 | 시간, 최대 예상 급탕량 | 보일러 용량 | 순환펌프 용량
액화천연가스에 관한 것으로 옳지 않는 것은? |  |  | 0.9 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 작은 용기에 담아 간단히 사용할 수 있다. | D | 천연가스를 -162℃까지 냉각 액화한 것을 말한다. | 천연가스의 주성분은 메탄이다. | 공기보다 가벼워 안정성이 높다. | 작은 용기에 담아 간단히 사용할 수 있다.
각종 통기관의 고나경에 대한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.46 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 각개통기관의 관경은 그것이 접속되는 배수관 관경의 1/2이상으로 한다. | A | 각개통기관의 관경은 그것이 접속되는 배수관 관경의 1/2이상으로 한다. | 신정통기관의 관경은 배수수직관 관경보다 작게 하여야 한다. | 배수수평지관의 도피통기관의 관경은 거것을 접속하는 배수수평지 관의 관경보다 작게 해서는 안 된다. | 회로통기관의 관경은 배수수평지관과 통기수직관 중 작은쪽 관경 보다 작게 해서는 안 된다.
다음 중 대변기의 세정방시거에 따른 분류에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 사이폰식 | A | 사이폰식 | 로탱크식 | 하이탱크식 | 플러시밸브식
다음 중 트랩(trap)의 봉수파괴 원인이 아닌 것은? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 마모 작용 | C | 자기사이폰 작용 | 증발 현상 | 마모 작용 | 모세관 현상
다음 중 건물의 급수량 계산에 고려할 사항과 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.96 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 건물의 용적률 | C | 급수기구의 종류 | 급수기구의 수 | 건물의 용적률 | 사용 인원수
다음 중 위생기구의 재질로 알맞지 않은 것은? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 흡수성이 높을 것 | A | 흡수성이 높을 것 | 청결 유지를 위해 표면이 매끄럽고 아름다울 것 | 인체에 유해한 물질이나 성분이 용출되진 않을 것 | 각종 현상 및 크기로 제작하기가 쉬울 것
스톱 밸브라고도 불리우며 케이트 밸브에 비해서 손실수두가 크지만 유량조절을 수반할 경우에 사용되는 것은? |  |  | 0.47 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 글로브 밸브 | D | 솔루스 밸르 | 체크 밸브 | 콕 | 글로브 밸브
다음의 소화기구에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 전기실 및 전산실에서는 이산화탄소소화기를 사용할 수 없다. | C | 소화기구는 바닥에서부터 1.5m이하의 곳에 비치한다. | 자동확산소화용구라 함은 밀폐 또는 반 밀폐된 장소에 고정시켜 화재시 화염이나 열에 따라 자동으로 소화약제가 확산하여 소화하는 소화용구를 말한다. | 전기실 및 전산실에서는 이산화탄소소화기를 사용할 수 없다. | 소방대상물의 각 부분으로부터 1개의 수동식소화기까지의 보행거리가 소형수동식소화기의 경우에는 20m이내가 되도록 배치한다.
다음 중 관트랩의 종류에 포함되지 않는 것은? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 드럽트랩 | D | p트랩 | s트랩 | u트랩 | 드럽트랩
간접가열식 급탕방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.44 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 가열 보일러로 저압 보일러를 사용할 수 없다. | A | 가열 보일러로 저압 보일러를 사용할 수 없다. | 가열코일을 내장하는 등, 구조가 약간 복잡하다. | 가열 보일러를 난방용 보일러와 겸용할 수 있다. | 열효율이 직접가열식에 비해 떨어진다.
배관용으로 사용되는 관의 종류 중 경질염화비닐관에 대한 일반적인 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 마찰저항이 크다. | B | 내산성. 내알칼리성이 있다. | 마찰저항이 크다. | 가공이 쉽다. | 온도의 변화에 의해 강도가 떨어진다.
급수배관에 관한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.18 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급수관은 수리시에 관 속의 물을 완전히 뺄 수 있도록 기울기를 주어야 하며, 일반저가으로 상향기울기로 한다. | B | 배관이 벽이나 바닥을 관통할 때는 관의 부식을 방지하기 위하여 슬리브를 설치한다. | 급수관은 수리시에 관 속의 물을 완전히 뺄 수 있도록 기울기를 주어야 하며, 일반저가으로 상향기울기로 한다. | 배관내에 생기는 공기를 배출하기 위해서 공기실을 설치한다. | 대귬 건물의 급수주관이나 급수지관의 관경을 결정할 때는 주로 관균등표가 이용된다.
부패탱크 방식의 오수처리시설에서 혐기성균은 어디에서 생육하는가? |  |  | 0.85 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 부패조 | A | 부패조 | 여과조 | 산화조 | 소독조
다음은 복사난방의 특징을 설명한 것이다. 적당하지 않은 것은? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 신속히 난방 할 수 있다. | B | 실내상하 온도차가 적고 온도분포가 균등하다. | 신속히 난방 할 수 있다. | 천장높이가 높은 장소에서도 난방효과가 있다. | 인체에 대한 쾌감도가 높다.
부하의 현열비가 크게 다른 경우 건물의 공조조닝을 아는 것으로 옳은 것은? |  |  | 0.36 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 부하특성별조닝 | D | 방위별조닝 | 사용시간별조닝 | 공조조건별조닝 | 부하특성별조닝
2중 효용 흡수식 냉동기의 구성기기로서 적합한 것은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 저온발생기와 고온발생기 | B | 1차 응축기와 2차 응축기 | 저온발생기와 고온발생기 | 저온증발기와 고온증발기 | 1차 흡수기와 2차 흡수기
다음 댐퍼에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.25 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 풍량조절 댐퍼의 종류에는 슬라이드형과 스윙형이 있다. | D | 평행익형 댐퍼는 닫혔을 때 공기의 누설이 많다. | 버터플라이 댐퍼는 개폐조절에 큰 힘이 필요하다. | 방화 댐펴의 종류는 루버형, 피붓형 등이 있다. | 풍량조절 댐퍼의 종류에는 슬라이드형과 스윙형이 있다.
공조방식 중 송풍량이 많아서 실내공기의 오염이 적고, 중간기외기 냉방이 가능한 방식은? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 전공기방식 | D | 냉매방식 | 전수방식 | 수공기방식 | 전공기방식
크린룸, 비아오크린룸의 공기여과에 사용되며 세균이나 SO2, NO2의 제거에도 효과가 좋고 0.3㎛ 입자의 제진 효율이 99.9% 이상의 성능을 가진 필터는? |  |  | 0.94 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | hepa 필터 | B | 활성탄 | hepa 필터 | 석면 | 활석
증기트랩의 설치위치로 가장 적당한 곳은? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 방열기 화수구 | D | 펌프의 입구 | 펌프의 출구 | 방열기 입구 | 방열기 화수구
증기난방설비의 구성요소를 나타낸 것 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.28 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 팽창탱크 | D | 리프트피팅 | 진공환수펌프 | 하드포트배관 | 팽창탱크
분리형 룸쿨러는 실내기와 실외기로 구분한다. 다음 중 실내기에만 설치되어 있는 것은? |  |  | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 증발기 | A | 증발기 | 응축기 | 압축기 | 패창탱크
전기히터를 사용하여 습공기를 가열할 경우에 대한 설명이다. 옳은 것은? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 절대습도는 일정하고 상대습도가 낮아진다. | B | 건구온도가 높아지고 엔탈피는 일정하다. | 절대습도는 일정하고 상대습도가 낮아진다. | 절대습도가 높아지고 상대습도는 일정하다. | 습구온도와 절대습도가 낮아진다.
일반 공기조화용으로 사용되는 흡수식 냉동기의 냉매는 무엇인가? |  |  | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 물 | D | libr | 프레온 | 암모니아 | 물
다음 그림과 같은 냉각장치는 G kg/h의 공기를 ①의 상태에서 ②의 상태로 냉각시킨다. 이 때 코일의 냉각열량 q는 몇 kcal/h인가? (단, ①의 상태 및 ②의 상태에서 엔탈피, 절대습도, 건구 온도는 각각 h1, h2, x1, x2, t1, t2 이다.) | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2007년03월04일-052.png |  | 0.34 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | q = g(h1-h2) | A | q = g(h1-h2) | q = 1.2g(t1-t2) | q = 0.24g(h1-h2) | q = 597.5g(x1-x2)
증기트랩 중 기계식트랩의 종류로서 맞게 조합한 것은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 버킷 틀랩, 플로트 트랩 | A | 버킷 틀랩, 플로트 트랩 | 버킷 트랩, 밸로즈 트랩 | 아이메탈 트랩, 열동식 트랩 | 플로트 트랩, 열동식 트랩
다음 중 공기조화용 덕트이 판 재료로 가장 많이 사용되는 것은? |  |  | 0.47 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 아연도금 철판 | B | 일반구조용 압연강재 | 아연도금 철판 | 동판 | 스테인레스 강판
제습 방식 중 동력소비가 커서 일반적으로 잘 사용되지 않는 방식? |  |  | 0.29 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 압축 감습법 | B | 냉각 감습법 | 압축 감습법 | 흡수식 감습법 | 흡착식 감습법
흡수식 냉동기의 특징 중 틀린 것은? |  |  | 0.36 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 압축시거에 비해 설치면적, 높이 중량이 적다. | C | 운전시 소음, 진동이 없다. | 전력 수요량이 적고, 수전설비가 적게 든다. | 압축시거에 비해 설치면적, 높이 중량이 적다. | 부하가 규정 용량을 초과해도 사고발생이 없다.
펌프의 회전수가 1,200rpm일때 토출량은 1.5m3 /min, 양정은 45m, 소요동력이 12kW이었다. 토출량을 2m/min로 높이기 위하여 필요한 회전수(N2)와 축동력 (L2)은 얼마인가? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | n2 = 1,600rpm, l2 = 28.4kw | B | n2 = 1,600rpm, l2 = 21.3kw | n2 = 1,600rpm, l2 = 28.4kw | n2 = 2,133rpm, l2 = 21.3kw | n2 = 2,133rpm, l2 = 28.34w
일반적인 주거용 건물의 경우 실내 환경 오염척도의 기준으로 가장 많이 사용되는 것은? |  |  | 0 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | co2 함유량 | A | co2 함유량 | co 함유량 | so2 함유량 | 분지량
냉방부하 중 현열부하와 잠열부하가 복합된 것은? |  |  | 0.84 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 인체에서의 발생열 | C | 태양 복사열 | 조명에서의 발생열 | 인체에서의 발생열 | 간벽, 바닥, 천장을 통과하는 전도열
다음 건축 공간 중에서 겨울철에 실내온도조건을 가장 낮게 설정할 수 있는 곳은? |  |  | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 실내체육실 | D | 사무실 | 병실 | 침실 | 실내체육실
축법상 건축물의 배관설비 기준에 적합하지 않는 것은? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 우수관과 오수관은 부리하지 않고 배관할 것. | D | 배관설비를 콘크리트에 묻는 경우 부식의 우려가 있는 재료는 부식 방지조치를 할 것. | 건축물의 주요부분을 관통하여 배관하는 경우에는 건축물의 구조내력에 지장이 없도록 할 것. | 압력탱크 및 급탕설비에는 폭발 등의 위험을 막을 수 있는 시설물을 설치할 것. | 우수관과 오수관은 부리하지 않고 배관할 것.
건축법상 증축과 관계가 없는 것은? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 구조 | B | 건축면적 | 구조 | 층수 | 높이
건축관련법상 공동주택과 오피스텔의 난방설비를 개별난방방식으로 하는 경우 규정되어 잇는 것 중 거리가 먼 것은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 공동주택의 난방구획에 대한 설치기준 | D | 보일러실의 설치장소에 대한 기준 | 보일러실의 환기에 대한 기준 | 기름보일러의 기름저장소 설치장소에 대한 기준 | 공동주택의 난방구획에 대한 설치기준
다음 건축물 중 건축법상 배연설비를 하지 않아도 되는 건축물은? |  |  | 0 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 7층의 대학 강의동 | D | 6층의 영화관 | 6층의 호텔 | 7층의 병원 | 7층의 대학 강의동
5층 이상의 건축물에 피난의 용도에 쓸 수 있는 광장을 옥상에 설치하여야 하는 건축물의 용도는? |  |  | 0.34 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 문화 및 집회시설 중 공연장 | A | 문화 및 집회시설 중 공연장 | 의료시설 중 병원 | 위락시설 중 무도학원 | 숙박시설 중 호텔
채광을 위하여 단독주택의 거실에 설치하는 창문 등의 면적은 그 거실의 바닥면적의 최소 얼마 이상이어야 하는가? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1/10 | B | 1/5 | 1/10 | 1/20 | 1/50
다음 중 건축법령상 내화구조로 인정될 수 없는 것은? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 철근콘크리트조 벽의 경우 두께가 8cm인 것 | D | 골구를 철골조로 한 벽으로 양면을 두께 5cm인 석재로 덮은 것 | 기둥의 작은 지름이 25cm인 철근콘크리트조 | 벽돌로서 두께가 19cm인 벽 | 철근콘크리트조 벽의 경우 두께가 8cm인 것
건축법상 승용승강기를 설치하여야 하는 대상건축물의 원칙적인 기준은? |  |  | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 층수와 연면적 | B | 건축물의 용도 | 층수와 연면적 | 거실바닥면적의 합계 | 연면적
소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률상 소방시설 등의 종류에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 방화설비 | D | 소화설비 | 피난설비 | 경보설비 | 방화설비
건축법상 건축물의 용도분류에서 잘못된 것은? |  |  | 0.37 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 다가구주택 - 공동주택 | A | 다가구주택 - 공동주택 | 무도장 - 위락시설 | 휴양콘도미니엄 - 숙박시설 | 접골원 - 제1종인 생활시설
주거용 건축물의 급수관 지름의 최소 기준으로 맞는 것은? |  |  | 0.29 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 가구 또는 세대의 구분이 불분명한 건축물로 주거에 쓰이는 바닥 면적의 합계가 85m2일 경우 15mm | C | 2세대의 경우 15mm | 18세대의 경우 75mm | 가구 또는 세대의 구분이 불분명한 건축물로 주거에 쓰이는 바닥 면적의 합계가 85m2일 경우 15mm | 가구 또는 세대의 구분이 불분명한 건축물로 주거에 쓰이는 바닥 면적의 합계가 600m2일 경우 40mm
소방시설 중 피난설비가 아닌 것은? |  |  | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 비상방송설비 | A | 비상방송설비 | 비상조명등 | 유도표시 | 인공소생기
자동화재탐지설비를 설치하여야 할 특정소방대상물의 기준으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.28 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 근린생활시설 - 연면적이 500m2이상 | C | 의료시설 - 연면적이 600m2이상 | 아파트 - 연면적이 1,000m2이상 | 근린생활시설 - 연면적이 500m2이상 | 위락시설 - 연면적이 600m2이상
건축설계시 적용하여야 할 에너지 절약 계획으로 부적합한 것은? |  |  | 0.56 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 외벽체의 관류열저항을 가급적 작게 한다. | D | 남향배치를 한다. | 외벽 부위를 외단열로 시공한다. | 거실부위의 창호는 기밀성 창호를 사용한다. | 외벽체의 관류열저항을 가급적 작게 한다.
물 분무 등 소화설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 기준으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.29 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 주창장법 제2조제1호의 2의 규정에 의한 기계식주차장으로서 10대 이상의 차량을 주차할 수 있는 것. | C | 항공기격납고 | 주차용 건축물로서 연면적 800제곱미터 이상인 것. | 주창장법 제2조제1호의 2의 규정에 의한 기계식주차장으로서 10대 이상의 차량을 주차할 수 있는 것. | 건축물내부에 설치된 차고 또는 주차장으로서 차고 또는 주차의 용도로 사용되는 부분의 바닥면적의 합계가 200제곱미터 이상인 것.
거실에 배연설비를 설치시 건축물에 방화구획이 설치된 경우에는 그 구획마다 1개소 이상의 배연창을 설치하되 배연창의 상변과 천장 또는 반자로부터 수직거리가 얼마 이내이어야 하는가? |  |  | 0.47 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 0.9 m | C | 0.5 m | 0.6 m | 0.9 m | 1.2 m
소화활동설비로서 제연설비를 설치하여야 할 소방 대상물은? |  |  | 0.25 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 무대부의 바닥면적이 300m2인 문화집회 및 운동시설 | A | 무대부의 바닥면적이 300m2인 문화집회 및 운동시설 | 근린생할 위락시설로서 지하층의 바닥면적이 500m2인 것 | 무창층의 바닥면적이 800m2인 공항시설의 대합실 | 지하가(터널을 제외한다)로서 연면적이 800m2인 것
에스컬레이터는 건축물의 출입구에 설치하는 회전문으로부터 최소 얼마이상 떨어져 설치해야 하는가? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 2m | A | 2m | 4m | 6m | 8m
막다른 도로의 길이가 10m일 때 도로의 소소너비는? |  |  | 0.06 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 3m | B | 2m | 3m | 4m | 6m
다음 중 소화활동설비에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2007-03-04 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 스프링클러설비 | B | 비상콘센트설비 | 스프링클러설비 | 무선통신보조설비 | 연소방지설비
천장 내부공간이 낮아 덕트를 설치하기 어려울 경우 해결안으로 가장 부적합한 방법은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 기둥의 폭을 줄여 덕트를 기둥 측면으로 배치한다. | D | 철골보인 경우 관통부위를 절단한 후 주변을 스티프너로 보강한다. | 덕트 높이를 낮추고 폭을 증가시켜 설치한다. | 철근콘크리트 보의 충을 낮추고 폭을 증가시킨다. | 기둥의 폭을 줄여 덕트를 기둥 측면으로 배치한다.
사무소건축의 코어에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 엘리베이터홀은 출입구문에 바싹 접근시킨다. | C | 엘리베이터는 가급적 중앙에 집중되게 한다. | 코어 내의 각 공간은 각층마다 공통의 위치에 있게 한다. | 엘리베이터홀은 출입구문에 바싹 접근시킨다. | 계단과 엘리베이터 및 화장실은 가능한 한 접근시킨다.
도서관의 서고계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.37 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 규모가 큰 도서관은 개가식을, 규모가 작은 도서관은 폐가식을 주로 채택한다. | A | 규모가 큰 도서관은 개가식을, 규모가 작은 도서관은 폐가식을 주로 채택한다. | 서고의 수장능력 기준은 능률적인 작업용량으로서 서고 면적 1m2당 150~250권 정도이다. | 서고의 위치는 열람실 내부나 주위, 건물 후면의 독립된 위치가 좋다. | 서고는 도서의 증가에 따른 장래의 확장을 고려한다.
철골구조의 보와 관계가 먼 부재는? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 베이스 플레이트(base plate) | D | 플랜지(flange) | 스티프너(stiffener) | 거셋 플레이트(gusset plate) | 베이스 플레이트(base plate)
호텔건축에 대한 설명으로 잘못된 것은? |  |  | 0.47 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 공공부분은 호텔의 가장 중요한 부분으로, 이에 의해 호텔의 형이 결정된다. | B | 사교부분은 공공성을 주체로 하며 호텔 전체의 매개공간 역할을 한다. | 공공부분은 호텔의 가장 중요한 부분으로, 이에 의해 호텔의 형이 결정된다. | 관리부분은 경영과 서비스의 중추적 핵이 되는 부분이다. | 숙박부분은 시티 호텔의 경우 부지의 제한으로 대지경 계선에 따라 모양이 결정되기 쉽다.
종합병원의 건축군을 크게 3부분으로 구분할 때 이에 포함되지 않는 것은? |  |  | 0.37 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 응급부 | B | 외래진료부 | 응급부 | 병동부 | 부속(중앙)진료부
다음 중 MC(Modular Coordination)의 특징이 아닌 것은? |  |  | 0.93 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 보다 다양한 입면이 나타난다. | D | 설계작업이 단순화 된다. | 부재의 대량생산이 가능하다. | 현장작업이 단순해지고 공기가 단축된다. | 보다 다양한 입면이 나타난다.
상점의 판매형식 중 대면판매에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.37 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 상품의 충독적 구매와 선택이 용이하다. | D | 상품에 대한 설명을 하기에 편하다. | 판매원이 정위치를 정하기가 용이하다. | 진열면적이 강소된다. | 상품의 충독적 구매와 선택이 용이하다.
철근콘크리트구조에서 철근의 부착력에 대한 설명으로 알맞지 않은 것은? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 철근의 주장과는 별로 관계가 없다. | A | 철근의 주장과는 별로 관계가 없다. | 철근의 끝에 갈고리(hook)가 있는 것이 크다. | 압축강도가 큰 콘크리트일수록 크다. | 철근의 표면상태와 단면모양에 따라 좌우된다.
표준형 벽돌로 2.5B 쌓기의 벽돌벽 두께는? (공간쌓기가 아닐 경우) |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 490mm | B | 470mm | 490mm | 520mm | 540mm
다음 중 오르내리창을 잠그는데 사용되는 것은? |  |  | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 크레센트 | B | 도어 스톱 | 크레센트 | 도어 체크 | 플로어 힌지
목조 반자틀의 각 부재틀 상부에서 하부로 나열한 것 중 옳은 것은? |  |  | 0 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 달대받이 - 달대 - 반자틀받이 - 반자틀 | A | 달대받이 - 달대 - 반자틀받이 - 반자틀 | 반자틀받이 - 반자틀 - 달대받이 - 달대 | 달대받이 - 반자틀받이 - 달대 - 반자틀 | 달대 - 달대받이 - 반자틀 - 반자틀받이
계단 이용자의 미끄러짐을 방지하기 위하여 디딤판의 앞쪽에 부착하는 것은? |  |  | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 논슬립(non slip) | C | 경사로(ramp) | 계단참(stair landing) | 논슬립(non slip) | 챌판(riser)
다음 중 사무소건축에서 사무실 크기를 결정하는 가장 중요한 요소는? |  |  | 0.4 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 사무원수 | C | 사업의 종류 | 내방객의 수 | 사무원수 | 골조구조
철근콘크리트구조의 내력벽에서 수직 및 수평철근을 벽면에 평행하게 양면으로 배치하여야 하는 벽체의 최소 두께는? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 250mm | B | 200mm | 250mm | 300mm | 350mm
기초의 부동침하를 방지하기 위한 조치로 잘못된 것은? |  |  | 0.9 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 한 건물의 기초는 가급적 동일하지 않은 기초로 한다. | A | 한 건물의 기초는 가급적 동일하지 않은 기초로 한다. | 기초 상호간은 기초보로 연결시킨다. | 건물의 중량을 줄인다. | 건축물 전체의 하중을 기초에 균등히 분포시킨다.
다음 중 병원계획에서 병실 출입구의 폭으로 가장 적당한 것은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 120cm | D | 75cm | 90cm | 100cm | 120cm
아파트 평면형식에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.28 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 중복도형은 프라이버시가 침해되기 쉽고 부지 이용물이 낮다. | C | 홀형(계산실형)은 프라이버시의 침해가 적다. | 편복도형은 각호의 통풍 및 채광이 양호하다. | 중복도형은 프라이버시가 침해되기 쉽고 부지 이용물이 낮다. | 집중형은 복도부분의 환기와 채광이 좋지 않다.
호텔 건축에서 퍼블릭 스페이스(public space)의 중심이 되어 휴식, 면회, 담화, 독서 등 다목적으로 사용되는 공간은? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 로비 | B | 프런트 오피스 | 로비 | 연회장 | 테라스
블록구조에서의 테두리보에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 상부로부터의 힘을 원활히 전달하기 위하여 사각형의 보만을 사용해야 한다. | A | 상부로부터의 힘을 원활히 전달하기 위하여 사각형의 보만을 사용해야 한다. | 집중하중을 직접 받는 블록을 보강하는 역할을 한다. | 철근콘크리트바닥판으로 할 경우 테두리보를 사용하지 않아도 된다. | 분산된 벽체를 일체로 연결하여 하중을 균등히 분포시킨다.
유로를 폐쇄하거나 수도본관의 유량조절에 사용되는 밸브로 스톱밸브라고도 불리우는 것은? |  |  | 0 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 글로브 밸브(glove valve) | C | 슬루스밸브(sluice valve) | 콕(cock) | 글로브 밸브(glove valve) | 볼밸브(ball valve)
다음 중 스프링클러의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은? |  |  | 0.42 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 진행중인 화재의 진화에 가장 이상적인 설비이다. | A | 진행중인 화재의 진화에 가장 이상적인 설비이다. | 소화약제가 물이므로 경제적이다. | 감지부의 구조가 기계적이므로 오동작이 적다. | 시설의 수명이 반영구적이다.
BOD를 가장 잘 나타낸 것은? |  |  | 0.86 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 생물화학적 산소요구량을 말한다. | C | 무기성 및 유기성 질소의 총량을 말한다. | 오수 중에 떠있는 부유물질을 말한다. | 생물화학적 산소요구량을 말한다. | 화학적 산소요구량을 말한다.
물을 수송하는 배관에서 직선 관로내의 마찰손실에 대한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.46 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 마찰손실은 마찰계수에 비례한다. | C | 마찰손실은 관경에 비례 한다. | 마찰손실은 배관길이에 반비례한다. | 마찰손실은 마찰계수에 비례한다. | 마찰손실은 유체의 속도수두에 반비례한다.
다음 중 대변기의 세정방식이 아닌 것은? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 진공탱크(vacuum tank)식 | D | 하이탱크(high tank)식 | 로우탱크(low tank)식 | 플러시밸브(flush valve)식 | 진공탱크(vacuum tank)식
트랩과 트랩의 봉수에 대한 설명 중 틀린 것은? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 봉수의 깊이는 깊으면 깊을수록 좋다. | A | 봉수의 깊이는 깊으면 깊을수록 좋다. | 오물이 트랙에 체류하지 않도록 구조는 간단하고 내표면은 평활한 것이 좋다. | 유수에 의해 트랩 내부를 세정할 수 있는 자기 세정 작용이 있어야 한다. | 관트랩의 종류에는 p트랩, s트랩 및 u트랩이 있다.
배관 공사후 배관의 식별 표시법의 목적과 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배관의 수명 연장 | C | 배관계통의 취급 용이 | 배관계통의 안전도 증가 | 배관의 수명 연장 | 배관의 보수관리 용이
다음 중 원칙적으로 청소구를 설치하여야 하는 장소로 옳은 것은? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배수관이 45°이상의 각도로 구부러지는 곳 | D | 배수 수직관의 최상류 | 배수 수평관의 최하류 | 배수관 길이 50m마다 | 배수관이 45°이상의 각도로 구부러지는 곳
다음 중 배수통기관을 설치하는 목적으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.19 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배수관의 워터해머(water hammering)를 방지하기 위하여 | C | 트랩의 봉수를 보호하기 위해서 | 배수관내의 물의 흐름을 원활하게 하기 위해서 | 배수관의 워터해머(water hammering)를 방지하기 위하여 | 배수관내의 환기를 위하여
2관식 급탕설비가 1관식 급탕설비에 비하여 좋은 점은? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급탕전을 열면 즉시 온수를 사용할 수 있다. | D | 보일러의 압력이 적어도 된다. | 연료비가 적게 든다. | 탕(湯)스케일등에 의한 고장이 적다. | 급탕전을 열면 즉시 온수를 사용할 수 있다.
고가수조 급수방식에 대한 설명 중 잘못된 것은? |  |  | 0 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 대규모의 급수 수요에 대응할 수 없다. | A | 대규모의 급수 수요에 대응할 수 없다. | 일정한 수압으로 급수되므로 사용에 편리하다. | 저수시간이 길어지면 수질이 나빠지기 쉽다. | 단수시에도 일정량의 급수를 계속할 수 있다.
펌프의 흡입양정이 3m, 토출양정이 10m, 관내 마찰손실이 0.2kg/cm2일 때 전양정은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 15m | C | 12m | 13m | 15m | 20m
간접배수에서 음료용 저수조 등의 간접배수관의 배수구 공간은 최소 몇 mm이상이어야 하는가? |  |  | 0.34 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 150mm | C | 50mm | 100mm | 150mm | 200mm
급수관의 수압시험 방법에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 시험압력의 유지시간은 시험압력에 도달한 후, 배관 공사의 경우는 최소 10분으로 한다. | C | 배관의 일부 또는 전부를 완료하였을 때 개구부를 플러그로 막고 실시한다. | 배관 도중에 일시적으로 설치된 공기 빼기 밸브를 사용하여 완전히 배기한 후에 서서히 가압을 하면서 행한다. | 시험압력의 유지시간은 시험압력에 도달한 후, 배관 공사의 경우는 최소 10분으로 한다. | 고가수조 이하 계통의 시험압력은 배관의 최저부에서 실제로 받는 압력의 2배 이상으로 한다.
국소식 급탕법의 특징이 아닌 것은? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 설비규모가 크고 복잡하기 때문에 초기 설비비가 비싸다. | C | 소규모 주택 등 급탕개소가 한정된 건물에 적합하다. | 유지관리가 용이하고 열손실이 적다. | 설비규모가 크고 복잡하기 때문에 초기 설비비가 비싸다. | 급탕개소마다 가열기의 설치 스페이스가 필요하다.
직결 구동방식에 의해 작동되는 펌프가 양수량 300ℓ/min, 전양정이 60m, 펌프 효율 70%, 여유율 15%를 만족시켜 줄 수 있는 소요동력은 몇 kW인가? |  |  | 0 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 5kw | D | 2kw | 3kw | 4kw | 5kw
온도상승에 의한 바이메탈의 완곡을 이용하는 감지기로서 특히 불을 많이 사용하는 보일러실과 주방에 적합한 화재감지기는? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 정온식 감지기 | D | 가스 감지기 | 연기 감지기 | 차등식 감지기 | 정온식 감지기
급탕설비에 관련되지 않는 것은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 마노미터(manometer) | C | 스팀 사일렌서 | 팽창관 | 마노미터(manometer) | 가열코일
LPG의 특성에 대한 설명 중 옳지 않는 것은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 인체에 유해한 일산화탄소가 함유되어 있어 적은 양을 흡입하더라도 중추신경마비현상을 일으킨다. | D | 상온상압하에서 기체이지만 가압이나 냉각을 하면 쉽게 액화한다. | 발열량이 높아 단시간에 온도를 높일 수 있다. | 공기보다 무거우므로 누설되면 대기중으로 확산되지 않고 지연에 체류한다. | 인체에 유해한 일산화탄소가 함유되어 있어 적은 양을 흡입하더라도 중추신경마비현상을 일으킨다.
어느 배관에 접속관경이 15mm인 위생기구 5개가 연결될 때 이 배관의 관경은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2006년03월05일-040.png |  | 0.4 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 25mm | B | 20mm | 25mm | 32mm | 40mm
배연덕트의 설계시 고려할 사항으로 적합하지 않은 것은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 방화댐퍼의 퓨즈는 용해온도가 100℃이하인 것으로 설치 한다. | D | 덕트내의 최대 통과풍속은 25m/sec로 한다. | 철판 덕트의 판 두께는 고속덕트 시방에 의한다. | 배연덕트가 방화구획을 관통시에는 방화댐퍼를 설치한다. | 방화댐퍼의 퓨즈는 용해온도가 100℃이하인 것으로 설치 한다.
냉동기에서 냉매의 압력을 응축압력에서 증발압력까지 낮추는데 사용하는 밸브는? |  |  | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 온도식 팽창밸브 | C | 2방밸브 | 볼밸브 | 온도식 팽창밸브 | 슬루우스밸브
펌프의 캐비테이션현상(공동현상)에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 물의 온도가 낮을수록 캐비테이션 현상이 일어나기 쉽다. | D | 물의 포화증기압력과 관계가 있다. | 캐비테이션은 소음, 진동의 원인이 된다. | 유효흡입양정과 관계가 있다. | 물의 온도가 낮을수록 캐비테이션 현상이 일어나기 쉽다.
배관 지지율의 구비요건 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 관의 신축으로 움직이지 않을 것 | A | 관의 신축으로 움직이지 않을 것 | 배관 진동을 구조체에 전달되지 않게 할 것 | 외부의 진동이나 충격에 견딜 것 | 배관의 자중과 유체의 하중 등에 견딜 것
환기방식중 배기량과 급기량의 변화에 의해 실내압을 정압 또는 부압으로 유지할 수 있는 환기방식은? |  |  | 0.47 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 압입흡출병용방식 | A | 압입흡출병용방식 | 압입방식 | 흡출방식 | 자연환기방식
대형 차고에 환기를 시킬 경우 환기의 방향이 옳은 것은? |  |  | 0 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 상부급기와 하부배기 | B | 상부급기와 상부배기 | 상부급기와 하부배기 | 하부급기와 상부배기 | 하부급기와 하부배기
건구온도 32℃, 습구온도 27℃, 절대습도 0.0205kg/kg의 신선외기 3000m3/h를 냉각코일을 통과하여 건구온도 26℃, 상대습도 50%, 절대습도 0.0105kg/kg 상태로 할 때 제거되는 전열량은 얼마인가? |  |  | 0.28 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 26,694kcal/hr | C | 5,184kcal/hr | 18,447kcal/hr | 26,694kcal/hr | 31,818kcal/hr
진공환수식 증기난방에 사용되는 리프트 피팅(Lift fitting)은 1단으로 몇 m 정도 끌어올릴 수 있는가? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 1.5m | B | 1m | 1.5m | 2m | 2.5m
배관 부속중 사용목적이 서로 다른 것과 연결된 것은? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 티이(tees) - 레듀서(reducer) | D | 플러그(plugs) - 캡(caps) | 유니온(unions) - 플랜지(flanges) | 부싱(bushing) - 이경소켓(reducing socket) | 티이(tees) - 레듀서(reducer)
VAV(가변풍량) 공조방식에서 송풍기제어 방식 중 동력 절감이 가장 우수한 방식은? |  |  | 0 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 회전수제어 | C | 댐퍼제어 | 가변피치제어 | 회전수제어 | 흡입베인제어
습공기에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 습공기를 냉각하면 절대습도는 증가한다. | D | 습공기를 가열하면 멘탈피가 증가한다. | 습공기를 가열하면 상대습도는 감소한다. | 습공기를 냉각하면 비용적은 감소한다. | 습공기를 냉각하면 절대습도는 증가한다.
클린룸의 규격을 나타내는 등급은 미 연방규격에 의하는데 class의 기준으로 옳은 것은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 1ft3의 공기체적에 0.5㎛크기의 입자수 | C | 1m3의 공기체적에 0.5㎛크기의 입자수 | 1m3의 공기체적에 1.0㎛크기의 입자수 | 1ft3의 공기체적에 0.5㎛크기의 입자수 | 1ft3의 공기체적에 1.0㎛크기의 입자수
가장 먼 방열기까지의 거리가 65m이고, 증기관내의 허용 압력강하가 0.04kg/cm2일 때 100m 당의 마찰저항은? (단, 국부저항의 상당깊이는 배관길이의 100%로 한다.) |  |  | 0.25 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 0.03(kg/cm2ㆍ100m) | A | 0.03(kg/cm2ㆍ100m) | 0.06(kg/cm2ㆍ100m) | 0.02(kg/cm2ㆍ100m) | 0.04(kg/cm2ㆍ100m)
열펌프 성적계수 COPh와 냉동기 성적계수 COP와의 관계를 바르게 나타낸 것은? |  |  | 0.43 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | coph=1+cop | B | coph=1-cop | coph=1+cop | coph=cop-1 | coph×cop=1
다음 중 펌프의 특성곡선에 나타나지 않는 것은? |  |  | 0 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 유속 | A | 유속 | 양정 | 효율 | 축동력
다음 중 가장 우선적으로 전공기 방식을 적용해야 하는 것은? |  |  | 0 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 식당 | D | 교실 | 아파트 | 사무소 건축의 외부존 | 식당
온수난방에서 방열기의 전 방열량이 2000kcal/h이면 상당 방열면적 EDR(m2)은? (단, 표준상태임) |  |  | 0.31 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 4.44m2 | B | 3.85m2 | 4.44m2 | 5.56m2 | 7.43m2
공기조화기내의 가습이나 감습 장치에 엘리미네이터(ELIMINATOR)가 설치되어 있다. 이것의 용도로 옳게 기술된 것은? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 분무수가 밖으로 나가는 것의 방지 | C | 분진 등의 정화 | 폐열회수장치 | 분무수가 밖으로 나가는 것의 방지 | 균등한 가습이나 감습을 위해
덕트에서 공기의 누설 원인이 아닌 것은? |  |  | 0 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 심부분의 실재료를 덕트 내부에서 바른 경우 | D | 플랜지와 플랜지를 용접한 부분의 연결 불량 | 덕트와 판재 체결 리벳 불량 | 플랜지와 철판 사이의 실재료 불량 | 심부분의 실재료를 덕트 내부에서 바른 경우
다음 중 냉각코일 부하를 결정하는 부하가 아닌 것은? |  |  | 0.39 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 펌프배관부하 | D | 실내 취득부하 | 외기부하 | 송풍기와 덕트취득열량 | 펌프배관부하
병원에서 인공소생기를 제외한 인명구조기구를 설치해야되는 최소한의 층수는? |  |  | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 5층 | B | 3층 | 5층 | 7층 | 9층
건축물을 건축할 경우 구조기준 및 구조계산에 따라 구조 안전을 확인하지 않아도 되는 것은? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 기둥과 기둥사이의 거리가 9m인 공장 건축물 | D | 연면적 1,500m2인 철근콘크리트조의 건축물 | 건축물 높이가 15m인 2층 건축물 | 층수가 3층 이상인 건축물 | 기둥과 기둥사이의 거리가 9m인 공장 건축물
공중화장실의 설치기준에 관한 설명 중 틀린 것은? |  |  | 0.46 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 전체 면적은 35m2이상으로 할 것 | B | 대변기 및 소변기는 수세식으로 할 것 | 전체 면적은 35m2이상으로 할 것 | 대변기의 칸막이안에는 소지품을 두거나 옷을 걸 수 있는 설비를 할 것 | 출입구는 남자용과 여자용이 구분되도록 따로 설치할 것
스프링클러 설비를 설치하여야 할 소방대상물 대상 중 판매시설 및 영업시설인 경우의 수용인원 기준은? |  |  | 0.31 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 500인 이상 | C | 200인 이상 | 400인 이상 | 500인 이상 | 1,000인 이상
주거용 건축물에 있어서 가구수별 급수관의 지름을 나타낸 것으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.42 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 7가구-25mm이상 | C | 1가구-15mm이상 | 3가구-20mm이상 | 7가구-25mm이상 | 12가구-40mm이상
학교 교실의 간막이벽을 설치할 경우 구조에 맞지 않는 것은? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 6cm 두께의 철골철근콘크리트조 | B | 10cm 두께의 철근콘크리트조 | 6cm 두께의 철골철근콘크리트조 | 19cm 두께의 벽돌조 | 10cm 두꼐의 석조
건축물에 설치하는 배수용 배관설비의 설치 및 구조 기준에 적합하지 않은 것은? |  |  | 0.42 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 오수에 접하는 부분은 방수재료를 사용할 것 | B | 배수트랩ㆍ통기관을 설치하는 등 위생에 지장이 없도록 할 것 | 오수에 접하는 부분은 방수재료를 사용할 것 | 우수관과 오수관은 분리하여 배관할 것 | 콘크리트구조체에 배관을 매설하거나 배관이 콘크리트 구조체를 관통할 경우에는 구조체에 덧관을 미리 매설하는 등 배관의 부식을 방지하고 그 수선 및 교체가 용이하도록 할 것
다음 중 소화설비에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.47 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 연결살수설비 | A | 연결살수설비 | 스프링클러설비 | 옥외소화전설비 | 소화기구
다음 중 대수선의 행위가 아닌 것은? |  |  | 0 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 내력벽의 벽면적을 20m2를 해체하여 수선 또는 변경하는 것 | D | 방화벽을 20m2를 해체하여 수선 또는 변경하는 것 | 미관지구안에서 건축물의 담장을 변경하는 것 | 목조건물의 기둥 1개와 보 3개를 해체하여 수선 또는 변경하는 것 | 내력벽의 벽면적을 20m2를 해체하여 수선 또는 변경하는 것
건축물의 주계단에서 설치하는 난간을 아동의 이용에 안전하고 노약자 또는 신체장애인의 이용에 편리한 구조로 하지 않아도 되는 시설은 어느 것인가? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 공동주택 중 기숙사 | D | 문화 및 집회시설 | 판매 및 영업시설 | 위락시설 | 공동주택 중 기숙사
소방시설을 설치하여야 할 소방대상물에 관한 설명 중 틀린 것은? |  |  | 0.1 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 연면적 500m2이상인 숙박시설에는 자동화재탐지설비를 설치하여야 한다. | B | 연면적 3,500m2이상인 건축물에는 비상방송설비를 설치하여야 한다. | 연면적 500m2이상인 숙박시설에는 자동화재탐지설비를 설치하여야 한다. | 연면적 800m2이상인 주차용건축물에는 물분무등소화설비를 설치하여야 한다. | 연면적 1,500m2이상인 업무시설에는 옥내소화전설비를 설치하여야 한다.
비상경보설비를 설치하여야 하는 소방대상물의 기준으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.43 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 40인 이상의 근로자가 작업하는 옥내작업장 | C | 소방대상물(지하가중 터널 제외) - 연면적 400m2 이상 | 지하층 - 바닥면적 150m2(공연장인 경우 100m2) 이상 | 40인 이상의 근로자가 작업하는 옥내작업장 | 지하가중 터널 - 길이 500m 이상
다음 중 헬리포트의 설치기준으로 틀린 것은? |  |  | 0.37 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 헬리포트의 길이와 너비는 각각 20m 이상으로 할 것 | A | 헬리포트의 길이와 너비는 각각 20m 이상으로 할 것 | 헬리포트의 주위한계선은 백색으로 할 것 | 헬리포트의 주위한계선의 너비는 38cm로 할 것 | 헬리포트의 중심으로부터 반경 12m 이내에는 이ㆍ착륙에 장애가 되는 건축물ㆍ공작물 또는 난간 등을 설치하지 아니할 것
다음 소방시설 중 피난설비가 아닌 것은? |  |  | 0.17 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 피난유도선 | C | 통로유도등 | 유도표지 | 피난유도선 | 비상조명등
건축물의 에너지이용과 폐자재의 활용 대상 건축물에 관한 내용으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.27 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 용도는 1종 근린생활시설 전체가 포함된다. | C | 규모는 연면적 500m2이상이어야 한다. | 용도는 공동주택이 포함된다. | 용도는 1종 근린생활시설 전체가 포함된다. | 용도는 교육연구 및 복지시설중 학교가 포함된다.
지하층의 바닥면적 기준으로 얼마 이상인 층에는 식수공급을 위한 급수전을 1개소 이상 설치하여야 하는가? |  |  | 0.3 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 300 제곱미터 | B | 200 제곱미터 | 300 제곱미터 | 400 제곱미터 | 500 제곱미터
다음 중 배연설비에 대한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.37 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 배연설비를 설치해야 하는 건축물은 층수가 6층 이상이어야 한다. | D | 비상용승강장의 배연구는 준불연재료로 하고 외기나 굴뚝에 연결한다. | 배연구의 유효면적은 바닥면적의 1/100 이상이면 된다. | 배연구는 손으로 열고 닫을 수 없도록 한다. | 배연설비를 설치해야 하는 건축물은 층수가 6층 이상이어야 한다.
분뇨를 재활용의 목적으로 1일 기준으로 몇 kg이상 처리하고자 할 때 시장, 군수, 구청장에게 신고하여야 하는가? |  |  | 0 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 10kg 이상 | A | 10kg 이상 | 20kg 이상 | 30kg 이상 | 50kg 이상
건축물의 피난층 또는 피난층의 승강장으로부터 건축물의 바깥쪽에 이르는 통로에 경사로를 설치하여야 할 파냄 및 영업시설의 최소 연면적은? |  |  | 0.36 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 5,000m2 | C | 2,000m2 | 3,000m2 | 5,000m2 | 6,000m2
단독정화조 구조물의 윗부분이 밀폐되는 경우, 뚜껑의 크기(직경)가 바르게 설명된 것은? |  |  | 0.07 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2006-03-05 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 처리대상인원이 31인 이상 - 60cm 이상 | D | 처리대상인원이 10인 이하 - 30cm 이상 | 처리대상인원이 20인 이하 - 40cm 이상 | 처리대상인원이 30인 이하 - 50cm 이상 | 처리대상인원이 31인 이상 - 60cm 이상
상점의 진열장 배치에서 대면판매와 측면판매의 조합에 의해서 이루어지며 주로 양품코너, 모자코너, 안경코너, 문방구코너 등에서 사용되는 것은? |  |  | 0 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 굴절배열형 | C | 직렬배열형 | 환상배열형 | 굴절배열형 | 복합형
영식쌓기의 모서리부분에 주로 사용되는 벽돌마름질의 형태는? |  |  | 0.32 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 이오토막 | B | 칠오토막 | 이오토막 | 반토막 | 반반절
메조넷형(Maisonette type) 아파트에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.36 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 주택 내의 공간의 변화가 없다. | C | 단위 세대면적이 소규모인 경우에는 면적면에서 불리하다. | 단위주거의 평면이 2개 층에 걸쳐져 있을 때 듀플렉스형(duplex type)이라고 한다. | 주택 내의 공간의 변화가 없다. | 거주성, 특히 프라이버시가 높다.
창호철물에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 도어 체크는 열려진 미닫이문이 저절로 닫아지게 하는 장치이다. | D | 크레센트는 오르내리창을 잠그는데 사용된다. | 미서기문에는 꽂이쇠, 레일 등이 사용된다. | 중량창호로서 자재문에는 플로어힌지가 사용된다. | 도어 체크는 열려진 미닫이문이 저절로 닫아지게 하는 장치이다.
사무소 건축의 화장실 배치에 관한 설명 중 틀린 것은? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 각층에서 3개소 이상 여러 곳에 분산 배치할 것 | D | 각 사무실에 동선이 간단할 것 | 각층마다 공통의 위치에 있을 것 | 가능하면 외기에 접하는 위치로 할 것 | 각층에서 3개소 이상 여러 곳에 분산 배치할 것
다음 중 부동침하의 원인과 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 동일지층 | C | 지하수위변경 | 연약층 | 동일지층 | 일부지정
다음 계단에 관한 기술 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 계단을 대체하여 설치하는 경사로는 그 경사가 1/5 이하여야 한다. | C | 중ㆍ고등학교의 계단의 단높이는 18cm 이하로 한다. | 높이 3m를 넘는 계단에는 높이 3m 이내마다 너비 1.2m 이상의 계단참을 설치한다. | 계단을 대체하여 설치하는 경사로는 그 경사가 1/5 이하여야 한다. | 높이가 1m를 넘는 계단 및 계단참의 양옆에는 난간을 설치한다.
철근콘크리트 부재에서 전단철근으로 볼 수 없는 것은? |  |  | 0.38 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 주인장철근에 30°의 각도로 설치된 스터럽 | B | 부재의 축에 직각인 스터럽 | 주인장철근에 30°의 각도로 설치된 스터럽 | 주인장철근에 45°의 각도로 구부린 굽힘철근 | 부재의 축에 직각으로 배치된 용접철망
학급, 학생 구분을 없애고 학생들은 각자의 능력에 맞게 교과를 선택하고 일정한 교과가 끝나면 졸업하는 학교 운영 방식은? |  |  | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 달톤형(dalton type) | A | 달톤형(dalton type) | 플래툰형(platoon type) | 종합교실형(usual type) | 교과교실형(department type)
시티호텔로서 장기간 체재자를 위한 것으로 일반적으로 각 단위실에 주방이 부속되어 있는 호텔은? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 아파트먼트 호텔(apartment hotel) | C | 커머셜 호텔(commercial hotel) | 산장 호텔(mountain hotel) | 아파트먼트 호텔(apartment hotel) | 클럽 하우스(club house)
다음 중 철근콘크리트보에 사용되는 철근이 아닌 것은? |  |  | 0.08 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 배력근 | C | 스터럽 | 굽힘철근 | 배력근 | 주근
왕대공지붕틀의 구성부재에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 1과목 : 건축일반 | 0 | ㅅ자보는 휨과 인장력을 받는다. | D | 중도리는 서까래를 받아 지붕의 하중을 지붕틀에 전하는 것이므로 지붕틀에 튼튼히 고정해야 한다. | 지붕틀과 도리가 네모구조로 된 것을 굳세게 하기 위하여 귀에 보강한 것을 귀잡이보라 한다. | 달대공은 평보 및 ㅅ자보 양옆에 수직으로 대고 볼트조임으로 한다. | ㅅ자보는 휨과 인장력을 받는다.
보강콘크리트블록구조에 관한 기술 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 부축벽, 붙임벽의 길이는 벽높이의 1/5 이상으로 한다. | C | 조적조 내력벽으로 둘러싸인 부분의 바닥면적은 80m2 이하로 한다. | 벽체의 길이는 10m 이하로 한다. | 부축벽, 붙임벽의 길이는 벽높이의 1/5 이상으로 한다. | 내력벽의 벽량은 15cm/m2 이상으로 한다.
창호의 종류에 따른 기호표시가 옳지 않은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2005년05월29일-014.png |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 1과목 : 건축일반 | 1 | 알루미늄합금제 창: | D | 강철제 창: | 목제 문: | 강철제 셔터: | 알루미늄합금제 창:
병원 계획에 대한 설명으로 잘못된 것은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 병실의 침대방향은 환자의 눈이 창문과 직면하도록 하여 환자가 병상에서 외부를 전망할 수 있게 한다. | A | 병실의 침대방향은 환자의 눈이 창문과 직면하도록 하여 환자가 병상에서 외부를 전망할 수 있게 한다. | 간호사 대기소는 환자를 돌보기 쉽도록 병실군의 중앙에 위치하게 한다. | 일반적으로 병원건축의 모든 시설기준은 입원환자의 병상수라 할 수 있다. | 수술부의 위치는 복도에 다른 통과교통이 없게 하기 위하여 막다른 돌출부 등을 전체 수술부로 함이 좋다.
철골조에서 보와 슬래브의 합성 거동을 향상시키기 위하여 설치하는 부재는? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 스터드 볼트(stud bolt) | A | 스터드 볼트(stud bolt) | 슬리브(sleeve) | 철근 간격재(spacer) | 형틀 간격재(separator)
벽돌쌓기 방법 중 불식쌓기에 대한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.44 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 매켜에 길이쌓기와 마구리쌓기가 번갈아 나타난다. | B | 반장 두께로서 장식적으로 구멍을 내어가며 쌓는다. | 매켜에 길이쌓기와 마구리쌓기가 번갈아 나타난다. | 한 켜는 길이쌓기, 다음 켜는 마구리쌓기로 반복된다. | 5켜는 길이쌓기로 하고 다음 1켜는 마구리쌓기로 반복된다.
주택의 동선계획에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 서로 다른 종류의 동선은 교차되도록 할 것 | C | 동선은 가능한 짧게 할 것 | 동선은 가능한 직선이고 간단할 것 | 서로 다른 종류의 동선은 교차되도록 할 것 | 가사노동의 동선은 되도록 남쪽에 오도록 할 것
도서관 계획에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.56 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 열람실의 가장 적당한 조도는 100[lx]이다. | D | 자유개가식 출납시스템은 서가의 정리가 잘 안되면 혼란스럽게 된다. | 서고의 수장능력은 능률적인 작업용량으로서 서고면적 1m2 당 평균 200권 정도이다. | 도서관의 신축계획시 장래의 증축을 고려하는 것이 중요하다. | 열람실의 가장 적당한 조도는 100[lx]이다.
사무소건축의 코어시스템에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 편심 코어형은 바닥면적이 큰 경우에 적합하며 2방향 피난에 이상적이다. | C | 공용부분을 한 곳에 집약시킴으로 사무소의 유효면적이 증대된다. | 설비를 집중시킬 수 있다. | 편심 코어형은 바닥면적이 큰 경우에 적합하며 2방향 피난에 이상적이다. | 중심 코어형은 내부공간과 외관이 획일적으로 되기 쉽다.
지상 15층 아파트의 옥상에 설치되는 고가탱크에 급수를 공급하기 위한 양수펌프의 축동력은? (단, 펌프의 전양정은 46m, 양수펌프 유량은 1,200ℓ/min, 펌프 효율은 65%, 여유율은 10%로 한다.) |  |  | 0.54 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 15.2 kw | B | 14.2 kw | 15.2 kw | 16.2 kw | 17.2 kw
급수, 급탕 배관에서 공기빼기밸브를 설치해야 할 곳은? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배관의 최상단부 | B | 배관에 물매를 잡는 곳 | 배관의 최상단부 | 유니온이나 플랜지를 사용한 곳 | 지수변(게이트 밸브)을 설치한 곳
자동차 수리공장에 설치하는 포집기(interceptor)는? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 가솔린 포집기 | B | 그리스 포집기 | 가솔린 포집기 | 샌드 포집기 | 헤어 포집기
원심식 펌프로서 주로 양정이 비교적 낮은 용도에 이용되는 것은? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 볼류트 펌프 | A | 볼류트 펌프 | 다단 터빈펌프 | 사류 펌프 | 기어 펌프
다음 중 결합 통기관에 대한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.39 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배수 수직관내의 압력변화를 방지 또는 완화하기 위하여 설치하는 통기관을 말한다. | A | 배수 수직관내의 압력변화를 방지 또는 완화하기 위하여 설치하는 통기관을 말한다. | 각 위생기구마다 설치하는 통기관을 말한다. | 2개 이상의 트랩을 보호하기 위하여 기구 배수관과 통 기관을 겸용하는 것을 말한다. | 최상부의 배수수평관이 배수수직관에 접속된 위치보다 더 위로 배수수직관을 끌어올려 대기 중에 개구하여 통기관으로 사용하는 부분을 말한다.
LPG(액화석유가스)의 일반적인 특성에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 발열량이 도시가스보다 낮다. | A | 발열량이 도시가스보다 낮다. | 공기보다 무겁다. | 질식 또는 불완전 연소에 의한 중독의 위험성이 있다. | 석유계의 가스 중 액화하기 쉬운 프로판, 부탄을 주로 하여 액화한 것이다.
트랩 및 기구 배수관의 최소 관경으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.36 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 세면기 :25㎜ | B | 대변기 :75㎜ | 세면기 :25㎜ | 오물용싱크 :75㎜ | 세탁용싱크 :40㎜
급수관의 길이가 25m, 내경이 50mm일 때 관내 유속이 2.5m/sec라면 이때의 마찰손실수두는? (단, 관마찰계수는 0.02이다.) |  |  | 0.37 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 3.19m | A | 3.19m | 3.14m | 3.56m | 4.08m
급탕설비의 순환배관에서 관마찰저항으로 인한 순환량의 불균등을 방지하기 위한 배관방식은? |  |  | 0.79 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 리버스리턴방식 | B | 상향배관방식 | 리버스리턴방식 | 하향배관방식 | 강제순환방식
부패탱크식 정화조에서 정화순서를 바르게 적은 것은? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 오수유입→부패조→산화조→소독조→방류 | B | 오수유입→산화조→소독조→부패조→방류 | 오수유입→부패조→산화조→소독조→방류 | 오수유입→산화조→부패조→소독조→방류 | 오수유입→소독조→부패조→산화조→방류
다음 중 수도인입관으로 급수량을 충분히 얻을 수 없는 경우에 대한 대책으로 가장 알맞은 것은? |  |  | 0.47 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수수조 용량을 크게 한다. | B | 펌프의 양수량을 크게 한다. | 수수조 용량을 크게 한다. | 고가수조의 높이를 크게 한다. | 감압밸브를 설치한다.
중앙식 급탕방식에 대한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.41 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 기구의 동시 이용율을 고려하여 가열장치의 총용량을 적게 할 수 있다. | A | 기구의 동시 이용율을 고려하여 가열장치의 총용량을 적게 할 수 있다. | 시공 후, 기구 증설에 따른 배관변경공사를 하기 쉽다. | 배관 및 기기로부터의 열손실이 적다. | 열원장치는 공조설비와 겸용하여 설치할 수 없기 때문에 열원단가가 비싸다.
다음 중 옥외소화전설비에 대한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 옥외소화전마다 그로부터 5m이내의 장소에 소화전함을 설치한다. | C | 노즐선단의 방수압력은 1.7㎏/㎝2, 방수량은 130ℓ/min 이상이어야 한다. | 소화전함에 수납되는 앵글밸브와 호스의 지름은 50mm로 한다. | 옥외소화전마다 그로부터 5m이내의 장소에 소화전함을 설치한다. | 각 소방대상물로부터 하나의 호스 접결구까지의 수평거리는 25m 이하이다.
어느 수도 주관에 흐르는 물의 압력이 4㎏/㎝2 일 때, 이 단면에서의 압력수두는? |  |  | 0.27 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 40m | C | 0.816m | 204m | 40m | 20.4m
고가수조방식의 급수방식에 대한 설명으로 틀린 것은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급수공급압력의 변화가 심하고 취급이 까다롭다. | D | 대규모의 급수 수요에 쉽게 대응할 수 있다. | 물탱크에서 물이 오염될 가능성이 있다. | 단수시에 일정량의 급수가 가능하다. | 급수공급압력의 변화가 심하고 취급이 까다롭다.
기구 배수시에 배수가 트랩 내를 만수상태로 흘러 트랩 내의 봉수가 배수관 쪽으로 흡인되는 현상을 무엇이라고 하는가? |  |  | 0.36 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 자기 사이펀 작용 | D | 유도 사이펀 작용 | 증발 작용 | 모세관 작용 | 자기 사이펀 작용
동일 층에서 옥내소화전 5개를 동시에 사용할 경우, 각 소화전 노즐선단에서의 방수량은 최소 얼마이상이어야 하는 가? |  |  | 0.47 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 130ℓ/min | D | 350ℓ/min | 260ℓ/min | 180ℓ/min | 130ℓ/min
수도직결식으로 2층 건물의 샤워기에 급수할 경우 본관에서 필요한 최저수압은? (단, 수도본관으로부터 2층 급수전까지 수직고는 6m, 직관 길이는 18m, 국부저항에 의한 상당관길이는 12m, 배관길이 1m당 마찰손실수두는 50mmAq이다.) |  |  | 0 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 1.45kg/㎝2 | D | 0.75kg/㎝2 | 0.9kg/㎝2 | 1.3kg/㎝2 | 1.45kg/㎝2
동관의 직선 배관시 신축이음간격으로 가장 적당한 것은? |  |  | 0.28 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 20m | A | 20m | 25m | 30m | 40m
다음 중 위생기구의 재질이 구비해야 할 성능으로 볼 수 없는 것은? |  |  | 0.54 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 흡수성이 높을 것 | A | 흡수성이 높을 것 | 항상 청결을 유지할 수 있을 것 | 내식성, 내마모성이 좋을 것 | 안전하고 위험이 없을 것
유리에 대한 태양복사열 투과량으로 차폐계수의 기준값인 1.0으로 정하는 유리는 어느 종류인가? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 맑은유리 두께 3mm | A | 맑은유리 두께 3mm | 흡수유리 두께 3mm | 반사유리 두께 3mm | 맑은 복층유리 두께 12mm
다음 중 국소환기가 유리한 장소는? |  |  | 0.28 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 실험실 | D | 화장실 | 주차장 | 공조기계실 | 실험실
결로현상을 설명한 것 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.23 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 습공기가 노점온도까지 강하하면 응결이 시작되며 응결이 발생되면 수증기의 분압이 상승한다. | C | 건축구조물을 사이에 두고 양쪽에 수증기의 압력차가 생기면 수증기는 구조물을 통하여 흐르며 포화온도, 포화압력 이하가 되면 응결하여 발생한다. | 결로는 습공기의 온도가 노점온도까지 강하하면 공기중의 수증기가 응결하기 시작된다. | 습공기가 노점온도까지 강하하면 응결이 시작되며 응결이 발생되면 수증기의 분압이 상승한다. | 결로방지를 위하여 방습층을 사용할 때는 반드시 수증기압이 높은쪽의 구조물 표면에 두도록 한다.
다음 중 냉방시 잠열부하의 원인이 되지 않는 것은? |  |  | 0.34 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 재열부하 | B | 인체에서 발생하는 열 | 재열부하 | 조리기구로 부터의 취득열 | 환기부하
가변풍량방식의 풍량 제어방법중 동력소요가 가장 적게 드는 것은? |  |  | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 회전수제어 | C | 흡입댐퍼제어 | 토출댐퍼제어 | 회전수제어 | 흡입베인제어
진공환수시에 리프트이음(lift fitting) 1단의 흡상 높이는? |  |  | 0.47 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 1.5m 이내 | A | 1.5m 이내 | 2.0m 이내 | 4.5m 이내 | 10.0m 이내
증기난방 설비와 관계 없는 것은? |  |  | 0.09 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 팽창탱크 | D | 공기빼기 밸브 | 리프트 피팅 | 신축이음쇠 | 팽창탱크
내경 50mm인 파이프내로 2m/s의 속도로 온수가 흐르고 있다. 관길이 20m 사이의 직관부 마찰손실은 약 몇[mAq] 인가 ? (단, 관 마찰계수는 0.02이다.) |  |  | 0.34 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 1.6 | A | 1.6 | 1.9 | 2.7 | 3.2
다음 펌프 중 양정이 가장 높은 경우에 적합한 형식은? |  |  | 0 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 반경류형 | C | 축류형 | 사류형 | 반경류형 | 양흡입형
다음중 보일러의 상용출력에 대해 옳게 표현된 것은? |  |  | 0.37 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 난방부하 + 급탕부하 + 배관부하 | B | 난방부하 + 급탕부하 | 난방부하 + 급탕부하 + 배관부하 | 난방부하 + 급탕부하 + 배관부하 + 예열부하 | 난방부하 + 급탕부하 + 예열부하
계산된 냉온수량을 수송하기 위한 적정관경을 마찰저항 선도를 사용하여 선정할 때, 우선 정해져야 할 값은? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 제반 손실을 고려한 관마찰 저항이나 유속 | C | 레이놀드수나 배관길이 | 수력반경이나 유체의 동점성 계수 | 제반 손실을 고려한 관마찰 저항이나 유속 | 배관길이나 사용배관재의 조도
다음 취출구 중에서 클린룸에 주로 이용되는 것은? |  |  | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 다공판 | C | 유니버셜형 | 머쉬룸형 | 다공판 | 라인디퓨져
다음의 유니트형 필터에 대한 설명중 틀린 것은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 공기저항을 줄이기 위해 통과 풍속을 높이는 것이 유리하다. | D | 여재는 유리섬유, 합성섬유, 부직포 등이 사용된다. | 충진밀도를 높이면 포집율이 커진다. | 유니트 전면면적에 비해 여과면적을 키우는 것이 유리하다. | 공기저항을 줄이기 위해 통과 풍속을 높이는 것이 유리하다.
다음은 가변 풍량방식의 특징을 기술한 것이다. 가장 부적당한 것은? |  |  | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 시운전시 각 취출구의 풍량조절이 어렵다. | C | 전공기 방식의 특징이 있다. | 송풍동력을 절감할 수 있다. | 시운전시 각 취출구의 풍량조절이 어렵다. | 정풍량 방식에 비해 설비가 많이 든다.
취출구의 취출기류 4 영역 중 취출거리의 대부분을 차지하며, 취출공기의 풍속에 의해 도착되는 한계영역은? |  |  | 0.42 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 제3영역 | C | 제1영역 | 제2영역 | 제3영역 | 제4영역
건구온도 10℃, 습구온도 7℃인 공기의 절대습도는? (단, 포화수증기의 압력은 9.2mmHg, 상대습도는 60%, 대기압은 760mmHg이며, 소수점 5째자리까지 구함) |  |  | 0.39 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 0.00455 | C | 0.00445 | 0.00450 | 0.00455 | 0.00460
공기세정기의 분무수 온도 tw , 입구공기의 건구온도 t1, 습구온도 t1', 노점온도 t1''일 때 상태변화 설명이 틀린것은? |  |  | 0.27 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | t1'' ｊtw ｊ t1' 일 때 가열가습 | D | tw ｊ t1'' 일 때 냉각감습 | tw ｉ t1' 일 때 냉각가습 | tw = t1' 일 때 단열가습 | t1'' ｊtw ｊ t1' 일 때 가열가습
냉수코일에서 코일입구공기의 온도를 28℃, 출구공기온도를 14℃, 입구수온을 7℃, 출구수온을 12℃라 할 때 대수 평균온도차 MTD는 얼마인가 ? (단, 공기와 냉수의 흐름은 평행류이다.) |  |  | 0.38 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 8.08℃ | B | 3.83℃ | 8.08℃ | 10.88℃ | 22.98℃
다음 냉동기 중 진동, 소음의 면에서 가장 유리한 것은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 흡수식 냉동기 | D | 원심식 냉동기 | 왕복동식 냉동기 | 회전식 냉동기 | 흡수식 냉동기
부유분진 등의 오염물질을 배출시키기 위한 환기덕트의 설계법으로 옳은 것은? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 등속법 | C | 정압법 | 정압재취득법 | 등속법 | 전압법
거실의 채광 및 환기에 관한 규정 중 틀린 것은? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 거실의 회의용도로 사용시 바닥에서 85㎝의 높이에 있는 수평면의 조도는 150룩스이다. | D | 숙박시설 객실의 환기용 창문은 거실 바닥면적의 1/20 이상 설치하여야 한다. | 수시로 개방할 수 있는 미닫이로 구획된 2개의 거실은 채광 및 환기를 위한 면적산정시 1개의 거실로 본다. | 학교 교실의 채광용 창문은 거실바닥면적의 1/10 이상 설치하여야 한다. | 거실의 회의용도로 사용시 바닥에서 85㎝의 높이에 있는 수평면의 조도는 150룩스이다.
4층이상의 건축물로서 스프링클러설비를 설치하여야 하는 판매시설 및 영업시설은 바닥면적 기준으로 얼마 이상이어야 하는가? |  |  | 0.34 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 5천제곱미터 이상인 것 | C | 3천제곱미터 이상인 것 | 4천제곱미터 이상인 것 | 5천제곱미터 이상인 것 | 6천제곱미터 이상인 것
다음 소방시설중 경보설비에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 무선통신보조설비 | D | 시각경보기 | 자동화재속보설비 | 자동화재탐지설비 | 무선통신보조설비
건축관련법상 내화구조의 기준에 적합한 벽은? |  |  | 0.34 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 벽돌조로서 두께가 19센티미터인 것 | B | 철근콘크리트조로서 두께가 8센티미터인 것 | 벽돌조로서 두께가 19센티미터인 것 | 철근콘크리트조로서 외벽중 비내력벽의 경우 두께가 5센티미터인 것 | 무근콘크리트조로서 외벽중 비내력벽의 경우 두께가 5센티미터인 것
다음 중 피뢰설비의 기준으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.2 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 위험물저장 및 처리시설의 돌침 또는 피뢰도체는 보호각의 기준을 60도로 하여 설치할 것 | A | 위험물저장 및 처리시설의 돌침 또는 피뢰도체는 보호각의 기준을 60도로 하여 설치할 것 | 돌침은 건축물의 맨 윗부분으로부터 25센티미터이상 돌출시켜 설치할 것 | 피뢰도체 및 피뢰도선은 전선·전화선 또는 가스관과는 1.5미터 이상의 거리를 두고 설치할 것 | 인하도선 사이의 간격은 50미터이하로 하고, 각 인하도선당 1개 이상의 접지극을 지하 3미터이상 또는 상수면 밑에 매설할 것
주차용건축물은 연면적 기준으로 얼마 이상일 때 물분무등소화설비를 설치하여야 할 소방대상물이 되는가? |  |  | 0.24 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 800m2 이상인 것 | B | 500m2 이상인 것 | 800m2 이상인 것 | 1,000m2 이상인 것 | 1,500m2 이상인 것
소방시설중 피난설비가 아닌 것은? |  |  | 0.45 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 비상방송설비 | A | 비상방송설비 | 비상조명등 | 유도표지 | 인공소생기
계단의 양쪽에 벽 등이 있어 난간이 없는 경우에는 반드시 손잡이를 설치하여야 할 건축물의 용도가 아닌 것은? |  |  | 0.37 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 운동시설 | D | 업무시설 | 숙박시설 | 위락시설 | 운동시설
관람집회 및 운동시설로서 무대부의 바닥면적 기준으로 몇m2 이상이면 제연설비를 설치하여야 하는가? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 200m2 이상인 것 | C | 33m2 이상인 것 | 100m2 이상인 것 | 200m2 이상인 것 | 300m2 이상인 것
소방시설설치유지및안전관리에관한법률상 소방시설등의 종류에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 방화설비 | D | 소화설비 | 피난설비 | 경보설비 | 방화설비
다음 중 건축물관련 건축기준의 허용오차 범위가 3% 이내인 것은? |  |  | 0.79 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 벽체두께 | C | 건축물 높이 | 출구너비 | 벽체두께 | 평면길이
다음중 건축물 용도분류상 교육연구 및 복지시설에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.14 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 자동차학원 | A | 자동차학원 | 유스호스텔 | 연수원 | 직업훈련소
1일 처리용량 기준으로 얼마 이상인 경우 오수처리시설에서 배출되는 방류수에 대하여 염소 등으로 소독을 하여야 하는가? |  |  | 0.47 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 100세제곱미터 이상 | B | 50세제곱미터 이상 | 100세제곱미터 이상 | 200세제곱미터 이상 | 300세제곱미터 이상
무창층이라 함은 지상층 중 개구부의 면적의 합계가 그 당해 층의 바닥면적 기준으로 얼마 이하가 되는 층을 말하는가? |  |  | 0.39 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1/30 이하 | C | 1/10 이하 | 1/20 이하 | 1/30 이하 | 1/40 이하
건축법 규정에서 이웃주택의 내부가 보이는 개구부의 차면 시설 기준은 인접대지경계선으로부터 직선거리 몇 미터 이내에 개구부가 있을 때 설치하여야 하는가? |  |  | 0 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 2.0미터 | C | 1.0미터 | 1.5미터 | 2.0미터 | 3.0미터
거실의 바닥으로부터 높이 1m까지는 내수재료로 안벽마감을 하여야 하는 대상건축물이 아닌 것은? |  |  | 0.38 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 제1종 근린생활시설중 이용원 | A | 제1종 근린생활시설중 이용원 | 숙박시설의 욕실 | 제1종 근린생활시설중 일반목욕장의 욕실 | 제2종 근린생활시설중 일반음식점의 조리장
분뇨 등의 재활용 신고와 관련된 내용으로 거리가 먼것은? |  |  | 0.37 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 재활용 사업장을 관할하는 시장·군수·구청장에게 재활용 개시 5일전까지 신고서를 제출한다. | C | 분뇨를 재활용의 목적으로 1일 10킬로그램 이상 처리하고자 하는 것 | 축산폐수를 재활용의 목적으로 1일 400킬로그램 이상 처리하고자 하는 것 | 재활용 사업장을 관할하는 시장·군수·구청장에게 재활용 개시 5일전까지 신고서를 제출한다. | 신고서의 첨부 서류 중에는 재활용의 용도 및 방법에 관한 설명서가 포함된다.
공사감리자가 공사시공자에게 상세시공도면의 작성을 요청할 수 있는 대상 건축물의 연면적의 합계 기준은 몇 m2 이상인가? |  |  | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 5,000m2 이상 | C | 3,000m2 이상 | 4,000m2 이상 | 5,000m2 이상 | 6,000m2 이상
내화구조의 기둥은 그 작은 지름이 몇 cm 이상이어야 하는가? |  |  | 0.38 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 25cm | B | 20cm | 25cm | 30cm | 36cm
건물등의 증축에 따라 오수처리시설을 설치하여야 하는 목욕장업에 필요한 건축 연면적 기준은 얼마인가? |  |  | 0 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-05-29 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 연면적이 200m2 이상인 건물등 | A | 연면적이 200m2 이상인 건물등 | 연면적이 300m2 이상인 건물등 | 연면적이 400m2 이상인 건물등 | 연면적이 800m2 이상인 건물등
상점에서 진열창의 반사방지를 위한 방법이 아닌 것은? |  |  | 0.83 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 유리면을 직각이 되게 한다. | C | 진열장 내의 밝기를 인공적으로 높게 한다. | 차양을 단다. | 유리면을 직각이 되게 한다. | 특수한 경우에는 곡면유리를 사용한다.
철근의 피복두께의 필요성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.25 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 블리딩 방지 | D | 철근의 방청 | 내화성 확보 | 부착력 증대 | 블리딩 방지
철근콘크리트 단순보의 늑근 배근에 관한 기술 중 옳은 것은? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 보의 양단에 이를수록 많이 넣는다. | A | 보의 양단에 이를수록 많이 넣는다. | 보의 양단에 이를수록 적게 넣는다. | 보의 중앙에서 많게 한다. | 보의 전단면에 항상 동일한 간격으로 배근한다
벽돌조에서 창문나비가 2.4m인 경우 인방구조는 어느 것이 가장 합리적인가? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 철근콘크리트 인방보를 설치한다. | C | 벽돌로 평아아치를 쌓는다. | 외부는 벽돌 세워쌓기, 내부는 평아아치를 쌓는다. | 철근콘크리트 인방보를 설치한다. | 석재 인방보를 설치한다.
철근콘크리트 기둥에 대한 설명으로 잘못된 것은? |  |  | 0.3 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 띠철근 압축부재의 단면적은 40,000mm2 이상이어야 한다. | C | 띠철근 압축부재 단면의 최소 치수는 200mm이다. | 띠철근은 주근의 좌굴을 방지하는 효과가 있다. | 띠철근 압축부재의 단면적은 40,000mm2 이상이어야 한다. | 나선철근 압축부재 단면의 심부 지름은 200mm 이상이어야 한다.
다음 호텔 중 시티호텔에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 온천호텔 | A | 온천호텔 | 터미널호텔 | 커머셜호텔 | 아파트먼트호텔
일반적으로 병원의 건축계획에서 병원 전체 면적 산출의 기준이 되는 것은? |  |  | 0.81 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 병상 개수 | B | 의사 인원수 | 병상 개수 | 간호사 인원수 | 전체 직원수
사무실 건물 코어내의 각 공간의 위치에 대하여 설명한 것중 틀린 것은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 엘리베이터는 가급적 중앙에 집중시키지 말 것 | A | 엘리베이터는 가급적 중앙에 집중시키지 말 것 | 코어 내의 공간의 위치가 명확할 것 | 엘리베이터 홀이 출입구 문에 바싹 접근해 있지 않도록 할 것 | 잡용실, 급탕실은 가급적 접근시킬 것
주택의 부엌 일부에다 간단히 식탁을 꾸민 것을 무엇이라 하는가? |  |  | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | dining kitchen | B | living kitchen | dining kitchen | dining terrace | dining porch
쇼핑센타(Shopping center)를 구성하는 주요 요소와 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 터미널(terminal) | C | 핵상점 | 페디스트리언 지대 | 터미널(terminal) | 몰(mall)
다음의 철근콘크리트구조의 보에 관한 설명 중 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 단순보의 주근은 양단부에서는 하부에, 중앙부에서는 상부에 더 많이 배근한다. | D | 벽돌이나 블록벽 등에 얹혀 있는 보는 단순보로 볼 수 있다. | 주요한 보는 압축측에도 철근을 배근하는 복근으로 한다. | 바닥판의 일부가 보의 일부로 간주될 때 이를 t형보라 한다. | 단순보의 주근은 양단부에서는 하부에, 중앙부에서는 상부에 더 많이 배근한다.
다음 철골보의 종류 중 설비배관을 설치하기에 가장 부적당한 것은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 상자형보 | D | 유공웨브보 | 허니컴보 | 래티스보 | 상자형보
슬럼프 시험(slump test)의 목적에 관한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.24 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 골재의 입도(grading) 측정 | A | 골재의 입도(grading) 측정 | 반죽질기(consistency) 측정 | 시공연도(workability)의 판단 | 마무리(finishing)의 용이성을 가늠하는 수단
학교의 운영방식에 대한 설명 중 틀린 것은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 플라톤형은 학급의 과밀해소를 위해 활용하는 방식으로 별도의 시설이 필요치 않으며 적은 교사를 갖고도 운영할 수 있다. | C | 종합교실형은 교실수와 학급수가 일치하며 초등학교 저학년에 적합하다. | 교과교실형은 학생의 이동이 심하고 이동에 대한 동선에 주의해야 한다. | 플라톤형은 학급의 과밀해소를 위해 활용하는 방식으로 별도의 시설이 필요치 않으며 적은 교사를 갖고도 운영할 수 있다. | 달톤형은 학급과 학년을 없애고 각자의 능력에 따라 교과를 선택하고 일정한 교과가 끝나면 졸업하는 형태이다.
철근콘트리트 압축부재의 축방향 주철근의 최소개수는 직사각형 띠철근 내부의 철근의 경우 몇 개인가? |  |  | 0.36 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 4개 | A | 4개 | 5개 | 6개 | 7개
다음 중 도서관 계획에서 가장 알맞지 않은 것은? |  |  | 0.2 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 폐가식 서고가 많은 보존목적의 대규모 도서관의 경우, 서고와 열람ㆍ사무부분이 일체구조로 구성되는 것이 유리하다. | B | 모듈러 시스템을 도입한다. | 폐가식 서고가 많은 보존목적의 대규모 도서관의 경우, 서고와 열람ㆍ사무부분이 일체구조로 구성되는 것이 유리하다. | 도서관은 지역 사회의 중심으로 이용이 편리한 곳에 배치한다. | 서고는 다소 어두운 곳이 보존상 유리하다.
아파트의 평면형식에 관한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.39 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 중복도형은 채광, 통풍이 불리하다. | C | 계단실형은 프라이버시와 통풍이 불량하다. | 편복도형은 통풍 및 채광은 좋지 않지만 프라이버시의 해결에 유리하다. | 중복도형은 채광, 통풍이 불리하다. | 집중형은 대지의 이용도가 높고 채광, 통풍조건을 양호하게 할 수 있다.
폭이 춤보다 넓은보(wide girder)로 설계하는 이유로 가장 적합한 것은? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 층고를 줄이거나, 천장 공간을 효율적으로 활용하기 위하여 | C | 강성이 증가되어 구조 효율이 향상되므로 | 콘크리트량이 줄어들기 때문에 | 층고를 줄이거나, 천장 공간을 효율적으로 활용하기 위하여 | 설계 디자인이 자유롭기 때문에
철근콘크리트 벽체에 관한 설명 중 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.32 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 벽체는 연속주열로 설계되므로 주로 가로철근이 주근이 된다. | C | 철근콘크리트벽체는 계단실, 엘리베이터실 등의 코어(core)에 사용된다. | 지하실벽은 축방향력과 휨모멘트 및 토압에 의한 휨을 받는다. | 벽체는 연속주열로 설계되므로 주로 가로철근이 주근이 된다. | 기둥을 벽처럼 얇고 나비가 큰 단면으로 하는 경우를 벽기둥이라 한다.
플랫 슬래브에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 구조가 복잡하며 공사비가 많이 든다. | D | 내부에 보 없이 바닥판만으로 구성한다. | 실내공간 이용율이 높으며 고층건물의 층고를 낮게할 수 있다. | 바닥판이 두꺼워져서 고정하중이 커진다. | 구조가 복잡하며 공사비가 많이 든다.
80℃의 온수 100[㎏]에 7℃의 물 130[㎏]을 혼합하면 몇 ℃의 물이 되는가? |  |  | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 38.7℃ | B | 36.2℃ | 38.7℃ | 42.3℃ | 44.5℃
최대강우량 60mm/h의 지역에 있는 수평투영면적 1,200m2의 건물에 4개의 우수배수수직관을 설치할 경우 알맞는 관경은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2005년03월20일-022.png |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 75mm | C | 50mm | 65mm | 75mm | 100mm
급수배관시 일반적으로 유속은 얼마 이하로 계획하는가? |  |  | 0.43 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 2 m/sec | C | 0.5 m/sec | 1 m/sec | 2 m/sec | 3.5 m/sec
호텔의 주방이나 레스토랑의 주방 등에서 배출되는 세정배수 중의 유지분을 포집하기 위해 사용되는 포집기는? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 그리스 포집기 | B | 샌드 포집기 | 그리스 포집기 | 오일 포집기 | 플라스터 포집기
국소식 급탕방식과 비교한 중앙식 급탕방식의 특징에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급탕개소가 적기 때문에 설비규모가 작고 열손실이 적다. | C | 일반적으로 열원장치는 공조설비와 겸용하여 설치되기 때문에 열원단가가 싸다. | 시공 후, 기구 증설에 따른 배관 변경 공사를 하기 어렵다. | 급탕개소가 적기 때문에 설비규모가 작고 열손실이 적다. | 배관에 의해 필요개소에 어디든지 급탕할 수 있다.
배관의 전체길이가 20[m]인 곳의 싱크대 수도꼭지에 압력 탱크식으로 급수하려 한다. 수도꼭지는 탱크로부터 수직높이 10[m]인 곳에 설치되어 있고, 배관의 전마찰손실수두를 7[m]라고 할 때 이 압력탱크의 최저필요압력은? (단, 수도꼭지의 최저수압을 0.3[kg/㎝2]로 한다.) |  |  | 0.16 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 2kg/㎝2 | C | 4kg/㎝2 | 3kg/㎝2 | 2kg/㎝2 | 1kg/㎝2
급탕설비에서 2관식(복관식) 배관을 하는 이유로 가장 타당한 것은? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급탕꼭지를 열었을 때 온수가 바로 나오도록 하기 위하여 | C | 연료를 절약하기 위하여 | 간접가열식으로 하기 위하여 | 급탕꼭지를 열었을 때 온수가 바로 나오도록 하기 위하여 | 배관이나 보일러 내에 스케일부착을 적게 하기 위하여
스프링클러 헤드에서 물을 비산하는 부분은? |  |  | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 디플렉터 | A | 디플렉터 | 솔러레버 | 밸브캡 | 노즐
버큠 브레이커(Vaccum breaker)는 주로 어느 방식의 대변기에 부착하여 사용되는가? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 세정밸브식 | B | 하이탱크식 | 세정밸브식 | 사이펀방식 | 로우탱크식
수도직결방식 급수 설계시 높이 12m에 세정밸브 설치시 수도 본관의 최저 압력은? (단, 관내 마찰손실은 3mAq임.) |  |  | 0.32 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 2.2㎏/㎝2 | A | 2.2㎏/㎝2 | 3.0㎏/㎝2 | 4.2㎏/㎝2 | 5.0㎏/㎝2
급수방식 중 수도직결방식에 대한 설명으로 틀린 것은? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 정전시 급수가 불가능하다. | A | 정전시 급수가 불가능하다. | 단수시 급수가 불가능하다. | 소규모 건물에 주로 사용된다. | 위생성 및 유지, 관리 측면에서 가장 바람직한 방식이다.
옥내소화전이 3층에 4개, 4층에 3개, 5층에 3개 설치되어있다. 수원의 저수량은 최소 얼마이상인가? |  |  | 0.24 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 10.4m3 | A | 10.4m3 | 13m3 | 15.6m3 | 18.2m3
도시가스 공급방식중 중압공급 방식의 공급압력 범위는? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 0.1mpa 이상, 1mpa 미만 | B | 0.1mpa 미만 | 0.1mpa 이상, 1mpa 미만 | 1mpa 이상, 2mpa 미만 | 2mpa 이상
펌프를 운전해서 규정유량을 수송하고 있다. 압력계에서 40m, 진공계에서 2m를 읽었을 때 양정은 얼마인가?(단, 진공계와 압력계의 수직거리는 40㎝이고 흡입관과 송출관의 직경은 동일하다.) |  |  | 0.3 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 38.4m | A | 38.4m | 40.5m | 42.4m | 52.4m
다음 중 건축설비의 급배수용으로 가장 많이 사용되는 펌프 형식은? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 원심식 | A | 원심식 | 사류식 | 축류식 | 회전식
압력에 대한 설명 중 맞는 것은? |  |  | 0.25 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 1 kgf/㎝2은 10 maq이다. | D | 1 공학기압은 760 mmhg이다. | 1 표준대기압은 10 maq이다. | 1 bar는 1 n/m2이다. | 1 kgf/㎝2은 10 maq이다.
2개 이상의 엘보를 사용하여 신축을 흡수하는 이음쇠는? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 스위블 조인트 | B | 슬리브형 신축이음 | 스위블 조인트 | 신축곡관 | 벨로즈형 신축이음
수평 배수 횡주관에서 배수관이 막혔을 시 청소를 하기위해 청소구 설치를 반드시 해야 한다. 이 경우 배관경이 100 mm 일 때 청소구의 적정 설치 간격은 얼마로 해야 하는가? |  |  | 0.23 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 15 m 이내 | B | 30 m 이내 | 15 m 이내 | 20 m 이내 | 25 m 이내
일반적으로 소규모 건물의 설계시에 관경결정, 그리고 중규모 이상인 건물의 설계 도중에 관경을 개략적으로 계산할 때 사용되는 급수관의 관경결정방법은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 관균등표에 의한 방법 | A | 관균등표에 의한 방법 | 압력수조에 의한 방법 | 관마찰저항선도에 의한 방법 | 동시기구수에 의한 방법
중앙공조기(AHU)에서 예열기가 하는 역할은? |  |  | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 외기를 가열 | B | 급기를 가열 | 외기를 가열 | 환기를 가열 가습 | 외기를 가열 가습
주방, 공장, 실험실에서와 같이 오염물질의 확산 및 방산을 극소화시키기 위한 환기방식으로 가장 적합한 것은? |  |  | 0.27 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 국소환기 | D | 희석환기 | 전체환기 | 집중환기 | 국소환기
외기온도 t0 = -10℃, 실내온도 ti = 20℃일 때, 면적 10m2를 통하여 손실되는 열량은 얼마인가?(단, 열관류율 K = 0.5㎉/m2h℃) |  |  | 0.56 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 150㎉/h | C | 50㎉/h | 100㎉/h | 150㎉/h | 200㎉/h
전동기로 구동되는 기계로부터 발생되는 열량이 실내부하에 가장 큰 영향을 미치는 경우는? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 전동기와 기계가 모두 실내에 있을 때 | A | 전동기와 기계가 모두 실내에 있을 때 | 전동기는 실외에 있고, 기계는 실내에 있을 때 | 전동기는 실내에 있고, 기계는 실외에 있을 때 | 전동기와 기계가 모두 실외에 있을 때
흡입구 종류 중 바닥에 설치하기 적당한 것은? |  |  | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 머쉬룸형 흡입구 | C | 라인형 흡입구 | 펀칭 메탈형 흡입구 | 머쉬룸형 흡입구 | 격자형 흡입구
관말트랩 주변에 냉각 레그의 위치로서 옳은 것은? |  |  | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 관말트랩 앞쪽 | B | 관말트랩 뒤쪽 | 관말트랩 앞쪽 | 관말트랩 앞뒤 | 환수주관 중간
배관에 설치하여 관속의 유체에 섞여 있는 모래 등 이물질을 제거하기 위하여 설치하는 부속류는? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 스트레이너 | B | 트랩 | 스트레이너 | 밸브 | 볼조인트
어떤 펌프의 회전수가 1,000rpm일 때 양정이 45mAq이었다. 이 펌프의 회전수를 1,200rpm으로 증가시켰을 경우의 양정은 얼마인가? |  |  | 0.17 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 64.8 maq | C | 31.3 maq | 45.2 maq | 64.8 maq | 78.6 maq
다음의 공조방식 중에서 전공기 방식이 아닌 것은? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 유인유닛방식 | C | 멀티존유닛방식 | 단일덕트방식 | 유인유닛방식 | 이중덕트방식
흡수식냉동기의 특징으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 소음, 진동이 크다. | A | 소음, 진동이 크다. | 증기 또는 고온수를 열원으로 하므로 전력량이 적다. | 진공으로 운전되므로 고압가스 취급법의 적용을 받지 않는다. | 부하가 변동되어도 안정된다.
일사를 받는 지붕 또는 외벽체로부터의 취득열량을 계산하고자 하는 경우 필요한 요소이다. 부적당한 것은? |  |  | 0.19 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 실내외 온도차 | D | 면적 | 열관류율 | 상당외기 온도차 | 실내외 온도차
탄산가스의 함유량이 실내공기의 오염정도를 아는 척도로 쓰이는 이유는? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 탄산가스의 함유량에 비례하여 다른 오염물질도 증가되기 때문에 | D | 유독하기 때문에 | 공기와 잘 분리되기 때문에 | 함유량에 비례하여 산소 함유량이 줄기 때문에 | 탄산가스의 함유량에 비례하여 다른 오염물질도 증가되기 때문에
온수난방 배관에서 리버스 리턴(Reverse return) 방식을 사용하는 이유는? |  |  | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 온수의 유량공급을 동일하게 해주기 위하여 | C | 배관의 신축을 흡수하기 위하여 | 배관의 길이를 짧게 해줄 수 있기 때문에 | 온수의 유량공급을 동일하게 해주기 위하여 | 배관내의 공기배출을 용이하게 하기 위하여
덕트내의 풍속이 8m/s인 경우 덕트내의 동압은? |  |  | 0.4 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 3.9 mmaq | C | 1.2 mmaq | 2.8 mmaq | 3.9 mmaq | 4.5 mmaq
유리창을 통해 취득열량을 줄이기 위한 조건 중 부적당한 것은? |  |  | 0.56 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 열관류율이 클 것 | C | 투과율이 작을 것 | 차폐계수가 작을 것 | 열관류율이 클 것 | 반사율이 클 것
표준대기압에 대한 설명 중 틀린 것은? |  |  | 0.34 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 수은기둥의 높이가 730mm일 때 바닥면이 받는 단위면적 당의 힘과 같다. | A | 수은기둥의 높이가 730mm일 때 바닥면이 받는 단위면적 당의 힘과 같다. | 물기둥의 높이가 10.33m일 때 바닥면이 받는 단위면적 당의 힘과 같다. | 대기를 이루고 있는 공기가 지구중력에 의해서 지표면에 가하는 단위면적당의 힘이다. | 진공은 대기압보다 낮은 압력이다.
공조기용 에어필터의 교체시기를 확인하기 위하여 설치하는 기기로 가장 적당한 것은? |  |  | 0.54 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 차압계 | A | 차압계 | 기압계 | 휴미디스태트 | 회전계
다음 가변 풍량 유니트중 기본적으로 송풍동력을 절감할 수 없는 것은? |  |  | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 바이패스형 | C | 벤추리형 | 유인형 | 바이패스형 | 교축형
공장, 체육관과 같이 내부공간이 큰 장소에 가장 적합하고 쾌적도가 좋은 난방방식은? |  |  | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 복사난방 | C | 증기난방 | 온수난방 | 복사난방 | fcu난방
난방부하를 과도하게 계산하였을 경우 나타날 수 있는 현상이 아닌 것은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 날씨가 매우 추운 경우 실온을 적정하게 높일 수 없어 재실자들이 추위를 느낀다. | A | 날씨가 매우 추운 경우 실온을 적정하게 높일 수 없어 재실자들이 추위를 느낀다. | 공조장치를 필요이상으로 큰 것을 선택하게 되어 설비비가 많이 든다. | 공조장치가 적정운전조건보다 낮은 상태에서 운전되어 운전효율이 저하된다. | 송풍기, 펌프 등이 크게 선정되어 필요이상의 운반동력을 사용하여 사용에너지가 증대된다.
다음 중 물분무등소화설비를 설치해야 할 특정소방대상물이 아닌 것은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 기계식주차장으로서 10대의 차량을 주차할 수 있는 것 | C | 항공기격납고 | 주차용건축물로서 연면적 800m2인 것 | 기계식주차장으로서 10대의 차량을 주차할 수 있는 것 | 통신기기실로서 바닥면적이 300m2인 것
건축법상 건축물의 배관설비 기준에 적합하지 않는 것은? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 우수관과 오수관은 불가피한 경우가 아니라면 분리하지 않고 배관할 것 | D | 배관설비를 콘크리트에 묻는 경우 부식의 우려가 있는 재료는 부식방지조치를 할 것 | 건축물의 주요부분을 관통하여 배관하는 경우에는 건축물의 구조내력에 지장이 없도록 할 것 | 급탕설비에는 폭발 등의 위험을 막을 수 있는 시설을 설치할 것 | 우수관과 오수관은 불가피한 경우가 아니라면 분리하지 않고 배관할 것
소방시설의 정의에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 방화설비 | A | 방화설비 | 경보설비 | 피난설비 | 소화용수설비
비상조명등을 설치하여야 하는 특정소방대상물의 기준으로 옳은 것은? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 지하층을 포함하는 층수가 5층 이상인 건축물로서 연면적 3천제곱미터 이상인 것 | D | 층수가 3층 이상인 건축물로서 연면적 3천제곱미터 이상인 것 | 지하층을 포함하는 층수가 3층 이상인 건축물로서 연면적 2천제곱미터 이상인 것 | 층수가 5층 이상인 건축물로서 연면적 2천제곱미터 이상인 것 | 지하층을 포함하는 층수가 5층 이상인 건축물로서 연면적 3천제곱미터 이상인 것
다음 중 오수분뇨및축산폐수처리에관한법률상 분뇨수집 등의 의무가 제외되는 지역의 기준으로 옳은 것은? |  |  | 0.44 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 가구수가 50호 미만인 지역 | A | 가구수가 50호 미만인 지역 | 관광지로 수집, 운반이 어려운 지역 | 가구수가 100호 미만인 지역 | 해수욕장
건축물의 출입구에 설치하는 회전문과 계단 또는 에스컬레이터와의 최소거리는? |  |  | 0.47 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 2미터 | A | 2미터 | 3미터 | 4미터 | 5미터
건축물의 면적, 높이 등의 산정방법에 대한 설명 중 틀린것은? |  |  | 0.43 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 승강기탑, 계단탑 기타 이와 유사한 건축물의 옥상부분으로서 그 수평투영면적의 합계가 당해 건축물의 건축면적의 6분의 1이하인 것은 층수에 산입하지 아니한다. | B | 공동주택으로서 지상층에 설치한 기계실, 어린이 놀이터, 조경시설의 경우에는 당해 부분의 면적을 바닥면적에 산입하지 아니한다. | 승강기탑, 계단탑 기타 이와 유사한 건축물의 옥상부분으로서 그 수평투영면적의 합계가 당해 건축물의 건축면적의 6분의 1이하인 것은 층수에 산입하지 아니한다. | 층고는 방의 바닥구조체 윗면으로부터 위층 바닥구조체의 윗면까지의 높이로 한다. | 공동주택의 1층을 피로티로 한 경우 바닥면적에 산입하지 아니한다.
건축물에 설치하는 지하층 비상탈출구의 구조 및 설비 기준으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.37 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 비상탈출구에서 피난층 또는 지상으로 통하는 복도나 직통계단까지 이르는 피난통로의 유효너비는 0.9m 이상으로 할 것 | D | 비상탈출구의 유도등의 설치는 소방법령이 정하는 바에 의할 것 | 비상탈출구의 유효너비는 0.75m 이상으로 할 것 | 비상탈출구는 출입구로부터 3m 이상 떨어진 곳에 설치할 것 | 비상탈출구에서 피난층 또는 지상으로 통하는 복도나 직통계단까지 이르는 피난통로의 유효너비는 0.9m 이상으로 할 것
공동주택과 오피스텔의 난방설비를 개별난방방식으로 할경우 기준으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 보일러실의 아랫부분에는 지름 20센티미터이상의 배기구를 항상 열려있는 상태로 바깥공기에 접하도록 설치한다. | C | 보일러는 거실외의 곳에 설치한다. | 보일러실의 윗부분에는 그 면적이 0.5제곱미터 이상인 환기창을 설치한다. | 보일러실의 아랫부분에는 지름 20센티미터이상의 배기구를 항상 열려있는 상태로 바깥공기에 접하도록 설치한다. | 보일러의 연도는 내화구조로서 공동연도로 설치한다.
분뇨처리시설을 설치하고자 하는 자는 환경부령이 정하는 바에 따라 누구의 승인을 얻어야 하는가? |  |  | 0.47 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 시·도지사 | A | 시·도지사 | 환경부장관 | 건설교통부장관 | 보건복지부장관
주거용 건축물에서 가구수가 5가구일 때 음용수용 급수관의 최소 지름은? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 25㎜ | C | 15㎜ | 20㎜ | 25㎜ | 30㎜
지상층의 어떤 층의 바닥면적이 300m2일 경우 소방관련법상 무창층으로 인정되는 개구부 면적의 합계는? |  |  | 0.31 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 10m2 이하 | B | 15m2 이하 | 10m2 이하 | 7.5m2 이하 | 6m2 이하
건축법상 승용승강기를 설치하여야 하는 대상건축물의 원칙적인 기준은? |  |  | 0.14 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 층수와 연면적 | B | 건축물의 용도와 거실바닥면적 | 층수와 연면적 | 층수와 각층 바닥면적 | 건축물의 용도와 연면적
특수소방대상물로 위락시설에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.19 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 안마시술소 | D | 무도학원 | 투전기업소 | 무도장 | 안마시술소
금속제굴뚝은 목재 등의 가연재료로부터 얼마 이상을 떨어져서 설치하여야 하는가? |  |  | 0.42 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 15cm | B | 10cm | 15cm | 90cm | 100cm
문화 및 집회시설 중 공연장의 개별 관람석의 각 출구의 유효너비는? (단, 바닥면적이 300m2 이상인 것에 한함) |  |  | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1.5m 이상 | B | 1m 이상 | 1.5m 이상 | 2.0m 이상 | 2.5m 이상
건축물의 용도분류중 문화 및 집회시설로 볼 수 없는 것은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 생활권수련시설 | C | 종교집회장 | 집회장 | 생활권수련시설 | 동·식물원
건축구조 기술사 등에 의해 구조계산을 안해도 되는 건축물은? |  |  | 0.34 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 처마높이 9m인 건축물 | B | 16층짜리 휴양 콘도미니엄 | 처마높이 9m인 건축물 | 기둥과 기둥 사이 거리가 30m인 건축물 | 다중이용건축물
지하가중 터널로서 길이가 얼마 이상인 경우에 무선통신보조설비를 설치하여야 하는가? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 500m | A | 500m | 400m | 300m | 200m
난방설비를 개별난방방식으로 하는 경우 건축법상 규정된 기준에 적합하지 않아도 되는 건축물은? |  |  | 0.39 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-20 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 다가구주택 | C | 다세대주택 | 오피스텔 | 다가구주택 | 연립주택
나무구조의 가새에 대한 기술 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 가새에는 인장응력이 발생하지 않으며 압축응력만이 발생한다. | C | 목조 벽체를 수평력에 견디게 하고 안정한 구조로 하기 위한 것이다. | 가새의 경사는 45°에 가까울수록 유리하다. | 가새에는 인장응력이 발생하지 않으며 압축응력만이 발생한다. | 가새는 따내거나 결손시켜 내력상 지장을 주어서는 안 된다.
초등학교 계획에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.83 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 저학년은 따로 분리하는 것보다 고학년과 상호접촉이 용이하도록 배치한다. | C | 저학년은 직접외부와 연결되도록 1층에 배치한다. | 교사의 배치형태 중 분산병렬형은 일종의 핑거 플랜으로 일조ㆍ통풍 등 교실의 환경조건이 균등하다. | 저학년은 따로 분리하는 것보다 고학년과 상호접촉이 용이하도록 배치한다. | 동 학년의 학급은 근접되어 동일한 층에 위치하도록 배치한다.
주로 상업상, 사무상의 단기체재 여행자를 위한 호텔로서, 도시의 가장 번화한 교통의 중심에 위치하는 것은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 커머셜 호텔 | B | 리조트 호텔 | 커머셜 호텔 | 클럽 하우스 | 아파트먼트 호텔
다음 중 목조벽체의 구성재와 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.47 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 장선 | D | 허리잡이 | 샛기둥 | 인방 | 장선
학교의 운영방식에 관한 기술 중 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 교과교실형(v형)은 일반교실이 각 학년에 하나씩 할당되고, 그 외에 특별교실을 갖는다. | B | 종합교실형(u형)은 학생의 이동이 없으며 초등학교 저학년에 권장할 만한 형이다. | 교과교실형(v형)은 일반교실이 각 학년에 하나씩 할당되고, 그 외에 특별교실을 갖는다. | 달톤형(d형)은 학급, 학생 구분을 없애고 학생들은 각자의 능력에 맞게 교과를 선택하고 일정한 교과가 끝나면 졸업하는 방식이다. | 플래툰형(p형)은 전학급을 2분단으로 하고, 한 쪽이 일반교실을 사용할 때 다른 분단은 특별교실을 사용한다.
다음 중 오피스랜드스케이프 계획에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 소음이 없으며 프라이버시가 양호하다. | D | 공간을 절약할 수 있다. | 작업장(work place)의 집단을 자유롭게 그루핑하여 불규칙한 평면을 유도한다. | 커뮤니케이션의 융통성이 좋고, 장애요인이 거의 없다. | 소음이 없으며 프라이버시가 양호하다.
다음 중 홈을 두 줄 파서 문 두짝을 달고 문 한 짝을 다른 한 짝 옆에 밀어 붙이는 구조로 된 것은? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 미서기문 | C | 여닫이문 | 자재문 | 미서기문 | 접문
곡면판이 지니는 역학적 특성을 응용한 구조로서 외력은 주로 판의 면내력으로 전달되기 때문에 경량이고 내력이 큰 구조물을 구성할 수 있는 구조는? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 셀(shell) 구조 | C | 보강 블록조 | 철골 구조 | 셀(shell) 구조 | 벽식 구조
다음의 각종 호텔에 관한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 클럽하우스는 스포츠시설을 위주로 이용되는 숙박시설을 갖추고 있다. | D | 호텔 연면적에 대한 숙박부분의 비율이 가장 높은 것은 리조트호텔이다. | 레지덴셜호텔은 손님이 장기간 체재하는데 적합한 호텔로서, 각 객실에는 주방설비를 갖추고 있다. | 아파트먼트 호텔은 단기체재자를 위한 호텔로서 교통기관의 발착지점에 위치한다. | 클럽하우스는 스포츠시설을 위주로 이용되는 숙박시설을 갖추고 있다.
아파트의 각 평면형식에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 편복도형은 저층 아파트에 적합하며 채광 및 통풍이 좋지 않다. | B | 계단실형은 통행부 면적이 적으므로 건물의 이용도가 높다. | 편복도형은 저층 아파트에 적합하며 채광 및 통풍이 좋지 않다. | 중복도형은 독신자 아파트에 많이 이용되며 프라이버시가 좋지 않다. | 집중형은 부지의 이용율이 높으며 고도의 설비를 필요로 한다.
보강 콘크리트 블록조에 대한 설명으로 잘못된 것은? |  |  | 0.43 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 내력벽으로 둘러싸인 부분의 바닥면적은 60m2을 넘을 수 없다. | B | 벽량은 그 층의 바닥면적에 대하여 15cm/m2 이상으로 한다. | 내력벽으로 둘러싸인 부분의 바닥면적은 60m2을 넘을 수 없다. | 테두리보는 블록벽체를 일체식 벽면으로 만들기 위하여 설치한다. | 부축벽ㆍ붙임벽 등의 길이는 벽높이의 1/3 이상으로 한다.
철골 기둥의 하중을 기초로 전달시키는 기능을 하는 부재는? |  |  | 0.56 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 베이스 플레이트(base plate) | B | 데크 플레이트(deck plate). | 베이스 플레이트(base plate) | 스티프너(stiffner) | 플랜지(flange)
다음의 주택계획에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 소규모주택에서 부엌의 일부에 식탁을 놓아 사용하는 식당의 형태를 리빙다이닝이라 한다. | B | 주택의 규모가 적을 경우 복도를 설치하는 것은 부적합하다. | 소규모주택에서 부엌의 일부에 식탁을 놓아 사용하는 식당의 형태를 리빙다이닝이라 한다. | 부엌의 평면형 중 일렬형은 동선과 배치가 간단하며 소규모 주택에 적합하다. | 침실에서 침대는 머리쪽에 창을 두지 않는 것이 좋다.
사무소의 층고에 대한 설명 중 잘못된 것은? |  |  | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 일반적으로 지하층은 별로 중요한 실이 설치되지 않기 때문에 240~270cm 정도가 많다. | A | 일반적으로 지하층은 별로 중요한 실이 설치되지 않기 때문에 240~270cm 정도가 많다. | 일반적으로 1층 층고는 기준층의 층고보다 높다. | 기준층은 조명기구 매입공간, 덕트 은폐공간을 고려하여 층고를 결정하는 것이 좋다. | 최상층은 옥상으로부터의 단열과 옥상 슬래브의 물매를 감추기 위한 2중 천장을 고려하여 층고를 결정할 필요가 있다.
학교 강당 및 실내체육관의 계획에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.43 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 강당은 반드시 전교생을 수용할 수 있는 크기 이상으로 계획하여야 한다. | C | 강당 겸 체육관은 지역 커뮤니티의 시설로 이용될 수 있도록 고려한다. | 강당과 체육관을 겸용할 경우 체육관의 목적으로 치중하는 것이 좋다. | 강당은 반드시 전교생을 수용할 수 있는 크기 이상으로 계획하여야 한다. | 체육관은 농구 코트를 둘 수 있는 크기가 필요하다.
연약지반에서 부동침하를 방지하는 대책으로 부적당한 것은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 이웃 건물과의 거리를 가깝게 할 것 | C | 건물의 경량화 | 구조강성을 높일 것 | 이웃 건물과의 거리를 가깝게 할 것 | 건물의 중량분배를 고려할 것
다음 중 벽돌조에서 공간쌓기의 효과와 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.42 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 방진 | B | 방음 | 방진 | 방서 | 방습
다음 중 판보에서 웨브에 스티프너를 설치하는 가장 주된 목적은? |  |  | 0.84 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 웨브판의 좌굴 방지 | A | 웨브판의 좌굴 방지 | 플랜지의 처짐 방지 | 플랜지의 부식 방지 | 철근의 배근 용이
상점계획에서 쇼윈도 유리면의 반사방지 방법으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 내부조도를 낮춘다. | A | 내부조도를 낮춘다. | 차양을 설치하여 외부에 그늘을 준다. | 유리를 경사지게 설치한다. | 곡면유리를 사용한다.
목조 반자틀의 각부재를 상부에서 하부로 나열한 것 중에서 바르게 된 것은? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 달대받이-달대-반자틀받이-반자틀 | D | 달대받이-달대-반자틀-반자틀받이 | 달대받이-반자틀-달대-반자틀받이 | 반자틀받이-달대-달대받이-반자틀 | 달대받이-달대-반자틀받이-반자틀
다음 중 각개통기관의 통기취출위치로 적당한 것은? |  |  | 0.25 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 기구트랩웨어로부터 관경의 2배 이상 떨어진 위치 | D | 기구트랩웨어로부터 관경의 0.5배 이상 떨어진 위치 | 기구트랩웨어로부터 관경의 1배 이상 떨어진 위치 | 기구트랩웨어로부터 관경의 1.5배 이상 떨어진 위치 | 기구트랩웨어로부터 관경의 2배 이상 떨어진 위치
급탕배관에서 강관인 경우 신축이음은 얼마마다 1개씩 설치하여야 하는가? |  |  | 0.46 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 30m | D | 60m | 50m | 40m | 30m
배관용으로 사용되는 관에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 염화비닐관은 내화성은 높지만, 산·알칼리에 대한 내식성이 없다. | A | 염화비닐관은 내화성은 높지만, 산·알칼리에 대한 내식성이 없다. | 주철관은 인장강도, 휨강도는 적으나 압축강도는 크다. | 동 및 동합금관은 내식성이 좋고 마찰저항이 작다. | 스테인레스 강관은 녹에 의한 유량저하가 없으며, 적수나 청수의 염려가 없다.
흡입 실양정 3m, 토출 실양정 15m, 관내 마찰손실이 2mAq일 때 실양정은? |  |  | 0.47 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 18m | C | 15m | 16m | 18m | 20m
200mm 급수관에 2m/s의 유속으로 양수하면 분당 양수량은 얼마인가? |  |  | 0.29 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 약 3.8m3 | C | 약 2.0m3 | 약 2.5m3 | 약 3.8m3 | 약 4.0m3
압력에 관한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.46 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 압력의 표시 방법에는 완전진공을 기준으로 한 절대압력과 대기압을 기준으로 한 게이지압력이 있다. | D | 수압 7㎏/㎝2를 수두로 환산하면 7m이다. | 수은주 100㎜는 0.1㎏/㎝2이다. | 100㎜aq는 1㎏/㎝2의 압력이다. | 압력의 표시 방법에는 완전진공을 기준으로 한 절대압력과 대기압을 기준으로 한 게이지압력이 있다.
포집기(intercepter) 중 여러 장의 격벽을 설치하여 유지분을 상부로 부상 고형화시킴과 동시에 물보다 비중이 무거운 것을 바닥에 침전시키는 구조로 이루어진 것은? |  |  | 0.39 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 그리스 포집기 | B | 가솔린 포집기 | 그리스 포집기 | 플라스터 포집기 | 헤어 포집기
고가수조식 급수법에서 배관계통을 가장 바르게 나타낸 것은? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 저수조→양수펌프→양수관→고가수조→급수관→수도꼭지 | A | 저수조→양수펌프→양수관→고가수조→급수관→수도꼭지 | 저수조→양수관→양수펌프→급수관→고가수조→수도꼭지 | 저수조→양수펌프→급수관→고가수조→양수관→수도꼭지 | 저수조→급수관→양수펌프→양수관→고가수조→수도꼭지
다음 급수방식 중 위생성 및 유지, 관리 측면에서 가장 바람직한 방식으로 정전으로 인한 단수의 염려 없는 것은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수도직결방식 | D | 압력수조방식 | 펌프직송방식 | 고가수조방식 | 수도직결방식
다음의 소화설비에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 연결송수관 설비의 주배관의 구경은 65mm 이상으로 하며 옥내소화전용 배관과 겸용하여서는 안된다. | D | 드렌쳐(drencher)설비는 인접건물로부터의 연소방지를 주목적으로 한다. | 건식 스프링클러는 한랭지 등 동결의 염려가 있는 곳에서 사용된다. | 스프링클러의 디플렉터(deflector)는 방수구에서 유출되는 물을 세분시키는 작용을 하는 부분을 말한다. | 연결송수관 설비의 주배관의 구경은 65mm 이상으로 하며 옥내소화전용 배관과 겸용하여서는 안된다.
다음 통기관의 최소관경에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.38 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 통기관의 최소관경은 45mm로 한다. | A | 통기관의 최소관경은 45mm로 한다. | 신정통기관의 관경은 배수수직관의 관경보다 작게해서는 안된다. | 각개통기관의 관경은 그것이 접속되는 배수관 관경의 1/2 이상으로 한다. | 결합통기관의 관경은 통기수직관과 배수수직관 중 작은쪽 관경 이상으로 한다.
다음 그림의 설비기구에 대한 설명 중 옳은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2005년03월06일-032.png |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 유니온으로서 배관을 직선접합할 때 사용된다. | A | 유니온으로서 배관을 직선접합할 때 사용된다. | 90˚ 엘보로서 관의 방향변경에 사용된다. | 부싱으로서 이경관을 접속할 때 사용된다. | 플렉시블 조인트로서 장비의 진동을 차단할 때 사용된다.
급탕배관의 설계에 관한 설명 중 틀린 것은? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급탕관의 최소관경은 30a이다. | B | 상향배관인 경우, 급탕관은 상향구배, 반탕관은 하향구배로 한다. | 급탕관의 최소관경은 30a이다. | 대규모 건물에서는 일반적으로 리버스리턴 배관방식을 취한다. | 관의 신축을 고려하여 배관의 굽힘 부분에는 스위블 이음을 한다.
급수설비에서 수격작용이 발생되는 원인에 대한 설명 중 가장 적절한 것은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급수관내에서 물의 흐름이 갑자기 정지할 때 발생한다. | D | 물을 과도하게 사용할 때 발생한다. | 급수관내의 유속이 느릴 때 주로 발생한다. | 급수관의 지름이 클 때 주로 발생한다. | 급수관내에서 물의 흐름이 갑자기 정지할 때 발생한다.
급탕설비에 사용하는 순환펌프에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 피스톤 펌프와 사류 펌프가 주로 사용된다. | A | 피스톤 펌프와 사류 펌프가 주로 사용된다. | 소규모 설비에서는 배관도중에 설치하는 라인펌프(line pump)가 사용된다. | 순환펌프의 수량은 순환관로의 열손실과 급탕관, 반탕관의 온도차로 구한다. | 순환펌프의 양정이 지나치게 높으면 관내를 진공상태로 만들기 쉽기 때문에 충분히 주의해야 한다.
다음 중 LNG의 주성분은? |  |  | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | ch4 | A | ch4 | c2h6 | c3h8 | c4h8
대변기의 세정방식 중 대변기로의 공급수량이나 압력이 일정하며 양호한 세정효과와 소음이 적어 일반주택에 주로 사용되는 방식은? |  |  | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 로 탱크식 | B | 하이 탱크식 | 로 탱크식 | 사이폰 제트식 | 세정밸브식
배수용 트랩(trap)의 구비조건에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.87 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 가동부분에 봉수를 형성하고 구조가 복잡할 것 | C | 봉수가 파괴되지 않는 구조일 것. | 배수시에 자기세정이 가능할 것 | 가동부분에 봉수를 형성하고 구조가 복잡할 것 | 내식성이 크고 내구성이 있을 것
캐비테이션을 방지할 수 있는 방법으로 옳은 것은? |  |  | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 설계상의 펌프 운전범위내에서 항상 유효npsh가 필요 npsh보다 크게 되도록 배관계획을 한다. | C | 흡입조건이 나쁜경우는 비속도를 작게 하기 위해 회전수가 큰 펌프를 사용한다. | 흡수관은 가능한 한 길게 한다. | 설계상의 펌프 운전범위내에서 항상 유효npsh가 필요 npsh보다 크게 되도록 배관계획을 한다. | 비속도가 작은 와권 펌프에서는 펌프의 최고 효율점보다 큰 유량의 점에서 운전한다.
옥외소화전에서 소방대상물의 각 부분으로부터 1개의 호스접결구까지의 수평거리는 최대 얼마 이하가 되도록 설치해야 하는가? |  |  | 0.47 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 40 m | C | 25 m | 30 m | 40 m | 50 m
아래 그림과 같은 덕트의 배치에서 엘보와 취출구간의 이격거리로서 적당한 것은? (단, 엘보는 베인이 없는 것으로 한다.) | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2005년03월06일-041.png |  | 0.36 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | a ≥ 8w | A | a ≥ 8w | a ≥ 6w | a ≥ 4w | a ≥ 2w
다음 난방방식 중 출입의 빈도가 잦아 틈새바람에 의한 열손실이 비교적 많은 경우의 난방방식으로 적당한 것은? |  |  | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 복사난방 | D | 온풍난방 | 온수난방 | 증기난방 | 복사난방
일반 공기조화용으로 사용되는 흡수식 냉동기의 냉매는 무엇인가? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 물 | D | libr | 프레온 | 암모니아 | 물
등압법으로 설계할 경우 단일 덕트내에서 많은 풍량이 송풍되면 여러 가지 문제점이 유발될 수 있어 일정풍량이상이면 등속법으로 설계하는데 그 이유로 적당한 것은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 소음이 커진다. | A | 소음이 커진다. | 마찰저항이 커진다 | 덕트길이가 길어진다. | 부유분진의 비상이 많아 진다.
공기조화설비의 조닝계획에 관한 다음 설명 중 가장 적합한 것은? |  |  | 0.42 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 조닝계획은 별도의 공조계통을 구분하고자 하는 것이다. | A | 조닝계획은 별도의 공조계통을 구분하고자 하는 것이다. | 조닝을 세분화할수록 설비비를 감소시킬 수 있다. | 조닝을 세분화할수록 에너지소비가 많아진다. | 조닝계획은 실 사용시간과는 무관하다.
원심송풍기의 회전날개 지름이 900mm일때 송풍기의 번호는 얼마인가? |  |  | 0.43 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | #6 | A | #6 | #7 | #8 | #9
공조되는 인접실과 5℃의 온도차가 나는 경우에 벽체를 통한 관류열량을 구하시오. (단, 벽체의 열관류율은 0.5kcal/m2·h·℃이며, 인접실과 접한 벽체의 면적은 300m2이다.) |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 750kcal/h | C | 215kcal/h | 325kcal/h | 750kcal/h | 1,500kcal/h
연료유에 적정량의 물을 연속적으로 첨가하여 연소시키므로써 완전연소를 촉진시키고 공해물질의 발생을 방지하는 집진 방식은? |  |  | 0.38 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 물주입식 | B | 사이클론식 | 물주입식 | 세정식 | 자석식
습공기 선도상에서 구할 수 없는 습공기의 상태치는? |  |  | 0.47 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 비열 | C | 노점온도 | 비체적 | 비열 | 수증기분압
워터해머의 방지법으로 부적당한 것은? |  |  | 0.17 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 신축곡관을 설치한다. | A | 신축곡관을 설치한다. | 관내 유속을 가급적 느리게 한다. | 펌프에 플라이 휠을 설치한다. | 체크밸브를 설치한다.
팽창탱크의 기능을 설명한 것이다. 부적합한 것은? |  |  | 0.42 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 개방형 일때는 방열기보다 낮은 곳에 설치한다. | C | 급수를 자동으로 보충해 준다. | 초과압력에 상당하는 수량을 도피시킨다. | 개방형 일때는 방열기보다 낮은 곳에 설치한다. | 배관중에 발생한 공기를 배출시킨다.
다음 중 최대부하를 계산하는 기본 목적으로 부적합한 것은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 에너지소비량의 예측 | D | 열원기기의 용량산정 | 각실 또는 존의 송풍량산정 | 냉각코일 또는 가열코일의 용량산정 | 에너지소비량의 예측
냉각수 배관에서 다음 중 어느 값이 커지면 직관부의 마찰손실수두[mAq]가 감소되는가? |  |  | 0 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 직경 | C | 관 마찰계수 | 길이 | 직경 | 속도
덕트의 치수를 결정하는 방법이 아닌 것은? |  |  | 0.47 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 등온법 | B | 등속법 | 등온법 | 등마찰법 | 정압 재취득법
공기조화의 4요소에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 복사 | C | 기류 | 습도 | 복사 | 청정도
다음은 설계 외기조건을 선정하기 위한 위험율(T.A.C.)에 대한 설명이다. 맞지 않는 것은? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 위험율을 크게 잡으면 장치용량도 커진다. | A | 위험율을 크게 잡으면 장치용량도 커진다. | 위험율 5%는 위험율 2.5% 보다 설계외기 기준 온도를 벗어나는 시간이 2배이다. | 위험율은 난방 또는 냉방기간의 총 시간에 대한 온도출 현 빈도분포로부터 구한다. | 요구조건이 엄격한 건물일 수록 위험율은 적게 한다.
다음 중 가장 성능이 좋은 필터는? |  |  | 0.47 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | ulpa 필터 | D | 충돌 점착식 필터 | 활성탄 필터 | hepa 필터 | ulpa 필터
흡수식 냉동기의 사이클로서 옳은 것은? |  |  | 0.28 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 증발기 - 흡수기 - 재생기 - 응축기 | B | 증발기 - 재생기 - 흡수기 - 응축기 | 증발기 - 흡수기 - 재생기 - 응축기 | 증발기 - 흡수기 - 응축기 - 재생기 | 흡수기 - 증발기 - 응축기 - 재생기
풍량 1200m3/min, 전압력 25mmAq인 송풍기의 전동기 출력은 얼마인가? (단, 송풍기의 전압효율은 75%, 전동효율은 95%, 여유계수는 0.15로 한다.) |  |  | 0.43 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 7.9kw | B | 6.5kw | 7.9kw | 8.5kw | 9.1kw
환수주관을 보일러 수면보다 높은 위치에 배관하는 환수 방식은? |  |  | 0.36 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 건식 환수방식 | C | 습식 환수방식 | 강제 순환방식 | 건식 환수방식 | 진공 환수방식
비상조명등을 설치하여야 하는 특정소방대상물은 지하층을 포함하는 층수가 5층 이상인 건축물로서 연면적은 얼마 이상인 경우가 해당하는가? |  |  | 0.38 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 3천제곱미터 | C | 1천5백제곱미터 | 2천제곱미터 | 3천제곱미터 | 5천제곱미터
건축관련법령상 건축물의 배관설비에 관한 규정으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 승강기의 승강로 안에는 승강기의 운행에 필요한 배관 설비외에 필요한 경우 기타 배관설비를 설치할 것 | B | 배관설비를 콘크리트에 묻는 경우 부식의 우려가 있는 재료는 부식방지조치를 할 것 | 승강기의 승강로 안에는 승강기의 운행에 필요한 배관 설비외에 필요한 경우 기타 배관설비를 설치할 것 | 건축물의 주요부분을 관통하여 배관하는 경우에는 구조 내력에 지장이 없도록 할 것 | 압력탱크 및 급탕설비에는 폭발 등의 위험을 막을 수 있는 시설을 설치할 것
소방시설의 종류에서 소화설비가 아닌 것은? |  |  | 0.54 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 연결살수설비 | C | 옥외소화전설비 | 스프링클러설비 | 연결살수설비 | 옥내소화전설비
판매시설 및 영업시설인 경우 자동화재탐지설비를 설치하여야 하는 연면적 기준은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1,000m2 이상 | B | 600m2 이상 | 1,000m2 이상 | 1,500m2 이상 | 2,000m2 이상
중학교 교실의 바닥면적이 80m2일 경우 자연환기 면적은 얼마를 확보해야 하는가? |  |  | 0.31 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 4m2 이상 | B | 2m2 이상 | 4m2 이상 | 8m2 이상 | 16m2 이상
분뇨를 재활용의 목적으로 1일 몇 kg이상 처리하고자 할 때 시장·군수·구청장에게 신고하여야 하는가? |  |  | 0.24 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 10kg 이상 | A | 10kg 이상 | 20kg 이상 | 50kg 이상 | 100kg 이상
동일한 사업장에서 배출되는 오수·분뇨 또는 축산폐수를 수질환경보전법에 의한 수질오염방지시설에서 병합 처리하고자 하는 경우에 오수·분뇨 및 축산폐수의 배출량은 폐수배출량의 몇 % 미만이어야 하는가? |  |  | 0.32 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 50 % | D | 20 % | 30 % | 40 % | 50 %
분뇨처리시설의 처리방법과 관련이 없는 것은? |  |  | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 저장 액비화 방법 | D | 호기성 생물학적 방법 | 혐기성 생물학적 방법 | 물리·화학적 방법 | 저장 액비화 방법
방화관리자를 두어야 하는 특정소방대상물은 연면적이 얼마 이상인 경우가 해당되는가? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 연면적 1만5천제곱미터 이상인 것 | A | 연면적 1만5천제곱미터 이상인 것 | 연면적 2만제곱미터 이상인 것 | 연면적 2만5천제곱미터 이상인 것 | 연면적 3만제곱미터 이상인 것
다음 중 옥내소화전설비를 설치하여야 할 소방대상물이 아닌 것은 |  |  | 0.34 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 층수가 4층 이상인 층 중 바닥면적이 500m2 이상인 층이 있는 것은 전층 | D | 연면적이 3,000m2 이상인 것 | 지하층인 층 중 바닥면적이 600m2 이상인 층이 있는 것은 전층 | 무창층인 층 중 바닥면적이 600m2 이상인 층이 있는 것은 전층 | 층수가 4층 이상인 층 중 바닥면적이 500m2 이상인 층이 있는 것은 전층
건축법에서 거실 용도에 따른 조도기준으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.44 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 오락일반 - 300룩스 | D | 독서 - 150룩스 | 일반사무 - 300룩스 | 수술 - 700룩스 | 오락일반 - 300룩스
갑종방화문은 한국산업규격이 정하는 바에 의하여 시험한 결과 비차열 성능이 얼마 이상의 시간이 확보되어야 하는가? |  |  | 0.42 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 60분 | B | 30분 | 60분 | 90분 | 120분
공동주택과 오피스텔의 난방설비를 개별난방방식으로 하는 경우의 기준으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 보일러실의 아랫부분에는 지름 5㎝ 이상의 배기구를 항상 열려있는 상태로 바깥공기에 접하도록 설치할 것 | D | 보일러는 거실외의 곳에 설치할 것 | 보일러실의 윗부분에는 그 면적이 0.5m2 이상인 환기창을 설치할 것 | 보일러실의 윗부분에는 지름 10㎝ 이상의 공기흡입구를 항상 열려있는 상태로 바깥공기에 접하도록 설치할 것 | 보일러실의 아랫부분에는 지름 5㎝ 이상의 배기구를 항상 열려있는 상태로 바깥공기에 접하도록 설치할 것
건축허가등을 함에 있어서 미리 소방본부장 또는 소방서장의 동의를 받아야 하는 건축물의 연면적 기준은? |  |  | 0 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 400제곱미터 이상인 건축물 | B | 300제곱미터 이상인 건축물 | 400제곱미터 이상인 건축물 | 500제곱미터 이상인 건축물 | 1,000제곱미터 이상인 건축물
건축법에서 규정하는 건축물의 주요구조부에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 기초 | B | 기둥 | 기초 | 보 | 지붕틀
비상용승강기의 승강장 및 승강로의 구조에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 승강장 바닥면적은 비상용승강기 1대에 대하여 6m2이하로 할 것 | C | 채광이 되는 창문이 있을 것 | 예비전원에 의한 조명설비를 할 것 | 승강장 바닥면적은 비상용승강기 1대에 대하여 6m2이하로 할 것 | 승강로는 당해 건축물의 다른 부분과 내화구조로 구획할 것
수동식소화기 또는 간이소화용구를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 대상으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 연면적 30제곱미터 이상인 것 | A | 연면적 30제곱미터 이상인 것 | 지정문화재 | 가스시설 | 터널
다음 중 대수선의 범위에 해당하는 것은? |  |  | 0.4 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 보 3개를 해체하여 수선 또는 변경하는 것 | A | 보 3개를 해체하여 수선 또는 변경하는 것 | 기둥 2개와 보 2개를 해체하여 수선 또는 변경하는 것 | 내력벽의 벽면적을 20m2를 해체하여 수선 또는 변경하는 것 | 지붕틀 2개를 해체하여 수선 또는 변경하는 것
구조계산에 따라 구조안전을 확인하지 않아도 되는 것은? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 기둥과 기둥 사이의 거리가 9미터인 공장 건축물 | D | 연면적이 1천5백제곱미터인 철근콘크리트조의 건축물 | 높이가 15미터인 2층 건축물 | 층수가 3층인 건축물 | 기둥과 기둥 사이의 거리가 9미터인 공장 건축물
다음 중 계단의 설치기준으로 적합한 것은? |  |  | 0.27 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2005-03-06 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 계단이 끝나는 수평부분에서의 손잡이는 바깥쪽으로 30cm 이상 나오도록 설치한다. | D | 손잡이는 최대지름 3.2cm 이상, 3.8cm 이하의 원형의 단면만으로 한다. | 돌음계단의 단너비는 그 넓은 너비의 끝부분으로부터 30cm의 위치에서 측정한다. | 너비가 4m를 넘는 계단에는 계단의 중간에 너비 4m 이내 마다 난간을 설치한다. | 계단이 끝나는 수평부분에서의 손잡이는 바깥쪽으로 30cm 이상 나오도록 설치한다.
연약지반에서 부동침하를 방지하는 대책으로 틀린 것은? |  |  | 0.84 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 이웃건물과의 거리를 가깝게 할 것 | C | 건물의 길이를 너무 길지 않게 할 것 | 지하실을 강성체로 설치할 것 | 이웃건물과의 거리를 가깝게 할 것 | 건물의 중량을 평균화할 것
다음 중 조적조에서 통줄눈을 피하는 이유와 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 통줄눈을 사용할 경우 외관상 보기가 나쁘다. | C | 통줄눈을 사용할 경우 상부하중을 하부로 균등히 분산시키기가 어렵다. | 통줄눈을 사용할 경우 벽체의 균열이 발생하기 쉽다. | 통줄눈을 사용할 경우 외관상 보기가 나쁘다. | 통줄눈을 사용할 경우 지중의 습기가 스며들기 쉽다.
철근콘크리트 연속보에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.31 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 휘어내린 부분과 휘어오른 부분은 전단력이 크게 작용하므로 이에 대응하기 위해 보의 주근인 단부 상부근과 중앙 하부근을 설치한다. | D | 단부 상부근의 철근량이 부족할 때는 상부 직선근을 덧대어 보강할 때도 있다. | 2개 이상의 간사이에 일체로 연결된 보이고, 단부상태는 단순지지로 될 때도 있다. | 보는 하중을 받으면 각 지점 부근에서는 위로 휘어오르고 중앙 하부에서는 아래로 휘어내린 상태로 된다. | 휘어내린 부분과 휘어오른 부분은 전단력이 크게 작용하므로 이에 대응하기 위해 보의 주근인 단부 상부근과 중앙 하부근을 설치한다.
철근콘크리트보의 철근 배치에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 주근의 수평배근간격은 1.5cm 이상 또한 주근 공칭지름의 2.5배 이상으로 한다. | D | 보의 주근은 d13 이상으로 한다. | 주근 배치는 특별한 때를 제외하고 2단 이하로 한다. | 중요한 보는 압축측에도 철근 배근을 하여 복근으로 한다. | 주근의 수평배근간격은 1.5cm 이상 또한 주근 공칭지름의 2.5배 이상으로 한다.
철근콘크리트보의 철근피복두께에 관한 기술 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 경량콘크리트는 보통콘크리트보다 피복두께를 작게 한다. | D | 화재시에 철근의 가열에 의한 구조체의 파괴를 방지한다. | 외기의 습기에 의한 철근의 부식을 방지한다. | 일반적으로 옥외의 공기나 흙에 직접 접하지 않는 현장치기 콘크리트일 경우 최소피복두께는 40mm로 한다 | 경량콘크리트는 보통콘크리트보다 피복두께를 작게 한다.
다음 중 차가운 외기의 유입 및 실내 온기의 유출을 방지하면서 사람의 출입을 원활히 조절하는데 가장 효과적인 문은? |  |  | 0.83 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 회전문 | A | 회전문 | 접문 | 미서기문 | 여닫이문
일반주택의 거실계획에 관한 설명 중 잘못된 것은? |  |  | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 리빙 키친은 거실과 부엌을 분리한 형태로 대규모 주택에 적합하다. | C | 통로로서 사용되는 평면배치는 피하도록 한다. | 정원과 유기적으로 시각적 연결을 하도록 한다. | 리빙 키친은 거실과 부엌을 분리한 형태로 대규모 주택에 적합하다. | 일반적으로 1인당 최소한 4~6m2 정도가 적당하다.
에스컬레이터 배치방식 중 승객의 시계가 좁지만 연속적으로 승강할 수 있으며 점유면적이 적은 방식은? |  |  | 0.56 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 교차식 배치 | C | 직렬식 배치 | 병렬 단속식 배치 | 교차식 배치 | 병렬 연속식 배치
상점계획에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.84 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 종업원과 고객의 동선은 분리되지 않아야 한다. | A | 종업원과 고객의 동선은 분리되지 않아야 한다. | 종업원의 동선은 짧게, 고객의 동선은 길게 한다. | 상점의 총면적이란 일반적으로 건축면적 가운데 영업을 목적으로 사용되는 면적을 말한다. | 상품 이동 동선은 반입, 보관, 포장, 발송과 같은 작업때문에 필요한 공간이다.
도서관계획에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.87 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 열람실은 채광이 좋고 조용하며 서고에 멀리 떨어진 곳에 배치시킨다. | A | 열람실은 채광이 좋고 조용하며 서고에 멀리 떨어진 곳에 배치시킨다. | 도서관의 신축시에는 대지선정과 배치단계에서부터 장래의 성장에 따른 증축 가능한 공간을 확보할 필요가 있다. | 서고의 수장능력 기준은 능률적인 작업용량으로서 서고공간 1m3당 약 66권 정도이다. | 서고 내에 있는 서가는 정리, 수납에 중점을 두지만, 열람실의 서가는 도서의 선택 및 열람의 용이성에 중점을 둔다.
시티호텔의 종류가 아닌 것은? |  |  | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 클럽 하우스(club house) | B | 아파트먼트 호텔(apartment hotel) | 클럽 하우스(club house) | 레지덴셜 호텔(residential hotel) | 커머셜 호텔 (commercial hotel)
병원건축의 형식 중 분관식이 집중식보다 유리한 점에 해당되는 것은? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 각 병실마다 고르게 일조를 얻을 수 있다. | A | 각 병실마다 고르게 일조를 얻을 수 있다. | 설비의 배관길이가 짧게 된다. | 관리가 편하고 동선이 짧게 된다. | 대지가 협소해도 가능하다.
조적조 내력벽에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.38 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 벽돌 내력벽의 두께는 벽높이의 1/30이상으로 한다. | A | 벽돌 내력벽의 두께는 벽높이의 1/30이상으로 한다. | 내력벽의 길이는 10m를 넘지 않도록 한다. | 내력벽으로 둘러싸인 부분의 바닥면적은 80m2를 넘을 수 없다. | 내력벽의 두께는 바로 윗층의 내력벽의 두께 이상 이어야 한다.
여닫이문에 사용하는 철물이 아닌 것은? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 레일 | A | 레일 | 플로어 힌지 | 도어 체크 | 실린더 자물쇠
주택의 화장실 및 욕실 계획에 대한 설명으로 가장 부적당한 것은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 욕실의 문은 욕실 바깥 여닫이로 해야 좋다. | D | 세면기의 높이는 70~75cm 정도로 하는 것이 좋다. | 거실과 침실에서 멀지 않아야 좋다. | 욕실의 천장은 약간 경사지는 것이 좋다. | 욕실의 문은 욕실 바깥 여닫이로 해야 좋다.
사무소 건축계획에 관한 다음 설명 중 틀린 것은? |  |  | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 최상층은 2중천장으로 해서는 않되며 기준층의 층고보다 낮게 계획한다. | B | 코어의 급탕실, 잡용실은 가능한 근접시킨다. | 최상층은 2중천장으로 해서는 않되며 기준층의 층고보다 낮게 계획한다. | 코어는 각 층마다 공통의 위치로 계획한다. | 엘리베이터는 규모가 큰 건물의 경우에도 되도록 1개소에 집중해서 배치하는 것이 바람직하다.
학교의 운영방식 중 초등학교 저학년에 적합한 형태로 학급수와 교실수가 일치하고 각 학급은 스스로의 교실안에서 모든 교과를 행하는 것은? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 종합교실형 | A | 종합교실형 | 달톤형 | 교과교실형 | 플래툰형
벽돌벽 등에 장식적으로 구멍을 내어 쌓는 벽돌쌓기법은? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 영롱쌓기 | A | 영롱쌓기 | 엇모쌓기 | 불식쌓기 | 영식쌓기
철근콘크리트 구조의 장점에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 철골구조에 비하여 시공이 간단하며 공기가 짧다. | B | 내구성이 크다. | 철골구조에 비하여 시공이 간단하며 공기가 짧다. | 부재의 형상과 치수가 자유롭다. | 내진 및 내풍성이 우수하다.
수세식 변소용수로 사용하기 위한 중수도 처리 수질 기준 항목 중 잘못된 것은? |  |  | 0.54 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | bod: 5 mg/l 이하 | B | 대장균군수: 검출되지 아니할 것 | bod: 5 mg/l 이하 | 탁도: 2 ntu 이하 | ph: 5.8 ~ 8.5
하루 7시간을 급탕하는 4인 가족 주택에서의 시간당 최대 급탕량은? (단, 1인 1일당 급탕량 = 140L, 1일 사용량에 대해 필요한 1시간당 최대치의 비율 = 1/7, 최대급탕량 계속시간 =4시간) |  |  | 0.38 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 80 l/h | A | 80 l/h | 560 l/h | 35 l/h | 140 l/h
연소에 필요한 산소의 공급을 차단하여 연소를 정지시키는 방법은? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 질식방법 | B | 희석방법 | 질식방법 | 냉각방법 | 억제방법
트랩의 유효봉수깊이는 일반적으로 50∼100mm이다. 봉수의 깊이가 100mm를 넘으면 어떠한 일이 발생하는가? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 통수능력이 감소되며 그에 따라 자정작용이 없어지게 된다. | A | 통수능력이 감소되며 그에 따라 자정작용이 없어지게 된다. | 봉수가 쉽게 파괴된다. | 사이펀 현상이 커지게 된다. | 급탕의 온도저하를 막을 수 없게 된다.
정화조 중 유입된 오수를 혐기성균에 의하여 소화 작용으로 분리 침전이 이루어 지도록 하는 곳은? |  |  | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 부패조 | A | 부패조 | 여과조 | 산화조 | 소독조
건물내의 급수방식에 관한 기술 중 옳은 것은? |  |  | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 고가수조방식은 저수시간이 길어지면 수질이 나빠지기 쉽다. | C | 압력수조방식은 급수공급압력의 변화가 거의 없다. | 고가수조방식은 대규모의 급수 수요에 대응하기 어려우며 단수시에 급수를 할 수 없다. | 고가수조방식은 저수시간이 길어지면 수질이 나빠지기 쉽다. | 수도직결식 급수방식은 중고층 건물의 급수방법이다.
다음의 LPG 및 LNG에 대한 설명이 옳은 것은? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | lpg의 비중은 공기의 비중보다 커서 누설되었을때 하부에 체류하기 쉽다. | C | lpg는 프로판이 주성분인 액화천연가스를 말한다. | lng는 석유의 탄화수소가스 중 용이하게 액화하기 쉬운 탄화수소가스의 혼합물로 구성되어 있다. | lpg의 비중은 공기의 비중보다 커서 누설되었을때 하부에 체류하기 쉽다. | lng는 석유정제과정에서 얻어진다.
다음 중 기구급수 부하단위가 가장 큰 것은? |  |  | 0.85 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 세정밸브식 대변기 | D | 세면기 | 세정밸브식 소변기 | 욕조 | 세정밸브식 대변기
스프링클러 설비에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 화재의 초기진화에는 부적당하다. | B | 고층건축물, 지하층, 무창층 등 소방차의 진입이 곤란한 곳에 설치한다. | 화재의 초기진화에는 부적당하다. | 한랭지나 동결의 염려가 있는 곳에는 건식을 사용하는 것이 좋다. | 일반적으로 사용되고 있는 것은 스프링클러 헤드의 가융금속이 화재로 용융하여 방수하는 패쇄형이다.
다음 중 배수관의 관경에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.23 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배수관은 배수의 유하방향으로 관경을 축소하도록 한다. | A | 배수관은 배수의 유하방향으로 관경을 축소하도록 한다. | 기구배수관의 관경은 이것에 접속하는 위생기구의 트랩구경 이상으로 한다. | 배수관의 최소관경은 30a로 한다. | 배수수직관의 관경은 이것에 접속하는 배수수평지관의 최대관경 이상으로 한다.
급탕관경이 50A이고 관길이가 200m이며, 반탕관 길이가 190m일 때의 순환펌프의 양정은 얼마인가? (단, 관로의 마찰손실수두를 급탕관에서는 5mmAq/m, 반탕관에서는 10mmAq/m로 가정한다.) |  |  | 0.06 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 2.9m | D | 2.6m | 2.7m | 2.8m | 2.9m
펌프의 양수량이 3,000L/min이고, 펌프의 효율은 75%, 전양정은 20m일 때의 펌프축동력은? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 13kw | D | 10kw | 11kw | 12kw | 13kw
급탕관과 반탕관의 관경으로 적당치 않은 것은?(단, 단위 ㎜) |  |  | 0.46 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급탕 20, 반탕 15 | A | 급탕 20, 반탕 15 | 급탕 40, 반탕 25 | 급탕 50, 반탕 32 | 급탕 80, 반탕 40
배관재료의 사용에 따른 연결 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.43 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 주철관 - 난방배관 | C | 동관 - 급탕배관 | 연관 - 굴곡이 많은 수도 인입관 및 기기 연결관 | 주철관 - 난방배관 | 강관 - 증기배관
간접배수방식으로 배수하지 않아도 되는 것은? |  |  | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 세면기 | A | 세면기 | 냉장고 | 세탁기 | 소독기
다음 중 건물의 급수량 산정과 관계가 가장 먼 것은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 건물의 층고 | D | 건물의 유효면적 | 급수 대상 인원 | 설치된 위생기구수 | 건물의 층고
도기질 위생 기구의 장점이 아닌 것은? |  |  | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 금속으로 된 접속물과 연결이 용이하다. | B | 강도가 커서 내구력이 있다. | 금속으로 된 접속물과 연결이 용이하다. | 산, 알칼리에 침식되지 않는다. | 오수, 악취를 흡수하지 않는다.
수도 본관에서 6m의 높이에 있는 샤워기에 급수하는데 필요한 수도본관내의 최저압력은? (단, 배관내의 마찰손실수두는 3mAq로 한다.) |  |  | 0.42 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 1.6㎏/㎝2 | C | 0.6㎏/㎝2 | 0.9㎏/㎝2 | 1.6㎏/㎝2 | 1.9㎏/㎝2
다음 배관부속 중 관의 말단을 막을 때 사용하는 것은? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 플러그 | C | 부싱 | 니플 | 플러그 | 엘보우
다음 중 배수 설비에서 트랩의 가장 주된 역할은? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배수관내의 악취나 가스가 실내로 유입되는 것을 방지한다 | A | 배수관내의 악취나 가스가 실내로 유입되는 것을 방지한다 | 급수관내 급수흐름을 원활히 한다. | 배수관내의 유속을 조정한다. | 유도사이폰작용에 의한 봉수파괴를 방지한다.
전공기 방식의 특징을 기술한 내용 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 겨울철의 가습에 불리하다. | C | 외기냉방이 가능하다. | 환기효과가 크다. | 겨울철의 가습에 불리하다. | 전수방식에 비하여 운송동력이 크다.
공기여과기용 에어필터를 선정할 시의 고려사항으로서 가장 부적당한 것은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 필터의 중량 | C | 적용분진 입자경 | 압력손실 | 필터의 중량 | 분진포집 효율
흡수냉동기에서 H2O-LiBr을 동작물질로 사용할 때 냉매는? |  |  | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | h2o | A | h2o | libr | h2o-libr | cf3
공기조화 방식의 분류 중에서 공기· 수 방식이 아닌것은? |  |  | 0.37 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 팬코일 유닛방식 | A | 팬코일 유닛방식 | 단일덕트 재열방식 | 유인 유닛방식 | 덕트병용 팬코일 유닛방식
펌프의 특성 중 비교회전수가 가장 적은 펌프는? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 터빈펌프 | A | 터빈펌프 | 볼류트펌프 | 사류펌프 | 축류펌프
에어와셔의 입구공기온도 15℃, 습구온도 9℃, 출구공기 온도 10℃일때 단열가습시의 포화효율은 얼마인가? |  |  | 0.21 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 83% | C | 56% | 67% | 83% | 90%
대용량의 냉동기에 적합한 압축기 형식은? |  |  | 0.36 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 원심식 | A | 원심식 | 로타리식 | 스크류식 | 왕복동식
주방, 화장실 등과 같이 냄새 또는 유해가스나 증기발생이 많은 공간에 적합한 환기방식은? |  |  | 0.83 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 급기구 + 강제배기 | C | 강제급기 + 강제배기 | 강제급기 + 배기구 | 급기구 + 강제배기 | 자연환기
다음 중 천장용 흡입구가 아닌 것은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 머쉬룸형 흡입구 | D | 라인형 흡입구 | 라이트 트로퍼형 흡입구 | 아네모형 흡입구 | 머쉬룸형 흡입구
난방시에 외기량이 500㎏/h일 때 외기에 의한 현열부하 qs(㎉/h)는 ? (단, 외기의 건구온도는 5℃, 절대습도는 0.002 ㎏/㎏′ 이며, 실내공기는 건구온도 24℃, 절대습도는 0.009㎏/㎏′ 이다.) |  |  | 0.07 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | qs = 2,280 ㎉/h | A | qs = 2,280 ㎉/h | qs = 2,855 ㎉/h | qs = 3,264 ㎉/h | qs = 4,327 ㎉/h
대향류형 냉각탑이 직교류형 냉각탑에 비해 유리한 것으로 옳은 것은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 열교환효율 | A | 열교환효율 | 살수장치의 보수점검 | 급수압력 | 송풍기동력
실내 취득현열량이 44,000kcal/h, 잠열량이 9,000kcal/h 일 때 실내의 온도를 26℃로 유지하려면 실내에 공급하여야 할 풍량은 얼마인가?(단, 공기의 비열은 0.24kcal/kg℃, 공기의 비중량은 1.2kg/m3이고 실내에 공급되는 공기의 온도는 12℃이다.) |  |  | 0.23 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 10,913 m3/h | C | 2,217 m3/h | 10,345 m3/h | 10,913 m3/h | 11,345 m3/h
기간부하를 산정하기 위한 방법이 아닌 것은? |  |  | 0.24 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 최대 열부하 계산법 | D | 빈 방법(bin method) | 디그리데이(degree day) | 동적 열부하 계산법 | 최대 열부하 계산법
필요 환기량을 결정하는 조건을 나열한 것 중 옳은 것은? |  |  | 0.34 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 실내발생 유해물질, 실의 종류, 내· 외기조건, 재실 자의 수 | B | 실의 위치, 실의 종류, 내· 외기 조건, 재실자의 수 | 실내발생 유해물질, 실의 종류, 내· 외기조건, 재실 자의 수 | 실의 방향, 실의 위치, 내· 외기 조건, 재실자의 수 | 실의 방향, 실내발생 유해물질, 실의 종류, 재실자의 수
배관회로 방식을 설명한 것으로 옳은 것은? |  |  | 0.3 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 직접환수식 - 배관 스페이스가 적으나 유량의 균등한 배분이 어려운 방식 | D | 건식환수방식 - 보일러 기준수면 보다 낮은 위치에 환수주관을 설치하는 방식 | 역환수방식 - 균일한 유량조절을 위한 밸브 필요 | 밀폐회로 방식 - 배관부식이 심하여 백가스관 사용 | 직접환수식 - 배관 스페이스가 적으나 유량의 균등한 배분이 어려운 방식
관내공기를 제거하는 방법으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.2 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 방열기 출구에 리턴 콕을 설치한다. | B | 물의 흐름방향으로 앞올림 구배로 한다. | 방열기 출구에 리턴 콕을 설치한다. | 배관의 최정상부에 공기 배출밸브를 설치한다. | 팽창수조에 연결되는 공기 배출관을 설치한다.
덕트에 관한 다음 기술 중 부적당한 것은? |  |  | 0.41 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 유인유닛방식은 저속덕트를 이용한다. | C | 고속덕트방식은 소음과 진동이 문제시 된다. | 가변풍량방식은 송풍기 동력을 줄일 수 있다. | 유인유닛방식은 저속덕트를 이용한다. | 저속덕트방식은 고속덕트방식에 비해 송풍동력이 적게 소요된다.
공기조화를 하는 건축물의 출입구로부터 침입하는 틈새 바람의 영향을 감소시키기 위한 가장 유효한 방법은? |  |  | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 출입구에 회전문을 사용한다. | C | 계절풍의 풍향에 면하지 않게 출입구를 설치한다. | 출입구에 자동개폐의 이중문을 설치한다. | 출입구에 회전문을 사용한다. | 출입구에 바람막이를 설치한다.
공기조화란 인공적으로 실내공기의 온도, 습도, 기류와 ( )의 4가지 요소를 인체 혹은 물품에 가장 적합한 상태로 유지시켜 주는 것이다. ( )속에 들어갈 단어로 옳은 것은? |  |  | 0.85 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 청정도 | C | 열수지 | 음향 | 청정도 | 진동
표준대기압 상태에서 펌프로 물을 흡상할 경우 유효흡입 양정이 가장 작은 경우는? |  |  | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 80℃의 온수 | D | 5℃의 물 | 10.3℃의 물 | 50℃의 온수 | 80℃의 온수
10세대가 거주하는 다세대 주택의 급수관의 최소지름은? |  |  | 0.34 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 40㎜ | D | 25㎜ | 30㎜ | 35㎜ | 40㎜
주요구조부가 내화구조 또는 불연재료가 아닌 건축물에 설치하는 방화벽에 관한 기준으로 부적합한 것은? |  |  | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 방화벽에 설치하는 출입문은 갑종방화문 또는 을종 방화문으로 할 것 | B | 내화구조로서 홀로 설 수 있는 구조일 것 | 방화벽에 설치하는 출입문은 갑종방화문 또는 을종 방화문으로 할 것 | 방화벽에 설치하는 출입문의 너비 및 높이는 각각 2.5m 이하로 할 것 | 방화벽의 양쪽 끝과 윗쪽 끝을 건축물의 외벽면 및 지붕면으로부터 0.5m 이상 튀어나오게 할 것
동일한 사업장에서 배출되는 오수· 분뇨 및 축산폐수의 배출량이 폐수배출량의 몇 %미만이어야 오수· 분뇨 또는 축산폐수를 수질환경보전법에 의한 수질오염방지시설에서 병합처리할 수 있는가? |  |  | 0.34 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 50% | C | 15% | 30% | 50% | 75%
건축물에 설치하는 배수용 배관설비의 설치 및 구조기준에 적합하지 않은 것은? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 오수에 접하는 부분은 방수재료를 사용할 것 | B | 배수트랩· 통기관을 설치하는 등 위생에 지장이 없도록 할 것 | 오수에 접하는 부분은 방수재료를 사용할 것 | 우수관과 오수관은 분리하여 배관할 것 | 콘크리트구조체에 배관을 매설하거나 배관이 콘크리트구조체를 관통할 경우에는 구조체에 덧관을 미리 매설하는 등 배관의 부식을 방지하고 그 수선 및 교체가 용이하도록 할 것
오수분뇨축산폐수의처리에 관한 법률에 의한 분뇨처리시설의 방류수 수질기준 중 생물화학적 산소요구량(B.O.D) 기준으로 맞는 것은? |  |  | 0 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 30mg/ℓ 이하 | B | 20mg/ℓ 이하 | 30mg/ℓ 이하 | 40mg/ℓ 이하 | 50mg/ℓ 이하
다음 중 거실의 용도에 따른 조도기준이 다른 하나는? |  |  | 0.54 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 독서 | A | 독서 | 일반사무 | 제조 | 회의
건축물에 설치하는 음용수용 배관설비의 설치 및 구조의 기준으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 승강기의 승강로안에는 승강기의 운행에 필요한 배관 설비외의 배관설비를 설치할 것 | B | 다른 용도의 배관설비와 직접 연결하지 아니할 것 | 승강기의 승강로안에는 승강기의 운행에 필요한 배관 설비외의 배관설비를 설치할 것 | 급수관 및 수도계량기는 얼어서 깨지지 아니하도록 설치할 것 | 음용수의 급수관의 지름은 건축물의 용도 및 규모에 적정한 규격 이상으로 할 것
시장· 군수· 구청장이 도시계획시설 또는 도시계획시설예 정지에 건축을 허가할 수 있는 가설건축물의 기준으로 옳지 아니한 것은? |  |  | 0.24 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 조적조 또는 철근콘크리트조가 아닐 것 | C | 3층 이하일 것 | 존치기간은 3년 이내일 것 | 조적조 또는 철근콘크리트조가 아닐 것 | 전기· 수도· 가스 등 새로운 간선공급설비의 설치를 요하지 아니할 것
다음 중 방화구조로 적합하지 않은 것은? |  |  | 0.28 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 시멘트모르타르 위에 타일을 붙인것으로서 그 두께의 합계가 2㎝이상인 것 | D | 두께 2.5㎝이상의 암면보온판위에 석면시멘트판을 붙인 것 | 심벽에 흙으로 맞벽치기한 것 | 두께 1.2㎝이상의 석고판위에 석면시멘트판을 붙인 것 | 시멘트모르타르 위에 타일을 붙인것으로서 그 두께의 합계가 2㎝이상인 것
다음 중 오수처리시설의 오수정화방법이 아닌 것은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 토양침투처리방법 | A | 토양침투처리방법 | 물리· 화학적 방법 | 호기성 생물학적 방법 | 혐기성 생물학적 방법
다음중 오수처리시설의 설치· 변경신고시 필요한 서류에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.39 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 건물등의 단면도 | D | 건물등의 배수계통도 | 건축물대장의 사본 | 오수처리시설의 설계도서 | 건물등의 단면도
일반적으로 연면적이 얼마 이상인 건축물의 경우 건축허가등을 함에 있어서 미리 소방본부장 또는 소방서장의 동의를 받아야 하는가? |  |  | 0.46 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 500제곱미터 | B | 400제곱미터 | 500제곱미터 | 600제곱미터 | 700제곱미터
다음 헬리포트의 설치기준 중 틀린 것은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 헬리포트의 길이와 너비는 각각 20m 이상으로 할 것 | A | 헬리포트의 길이와 너비는 각각 20m 이상으로 할 것 | 헬리포트의 주위한계선은 백색으로 할 것 | 헬리포트의 주위한계선의 너비는 38㎝ 로 할 것 | 헬리포트의 중심으로부터 반경 12m 이내에는 이· 착륙에 장애가 되는 건축물· 공작물 또는 난간 등을 설치하지 아니할 것
지하 1층, 지상 10층인 교육연구 및 복지시설로 각층 거실 면적이 공히 1,000m2인 경우의 승용승강기 대수는? |  |  | 0.39 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 15인승 2대 | B | 8인승 1대 | 15인승 2대 | 8인승 3대 | 15인승 4대
문화집회 및 운동시설로서 무대부의 바닥면적이 몇m2 이상이면 제연설비를 설치하여야 하는가? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 200m2 | D | 100m2 | 120m2 | 150m2 | 200m2
건축물의 피난층 또는 피난층의 승강장으로부터 건축물의 바깥쪽에 이르는 통로에 경사로를 설치하여야 할 판매 및 영업시설의 최소 연면적은? |  |  | 0.3 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 5,000m2 | C | 2,000m2 | 3,000m2 | 5,000m2 | 6,000m2
건축물에 설치하는 지하층의 구조 및 설비기준에 의하면 거실바닥면적의 합계가 얼마 이상인 층에 환기설비를 설치하여야 하는가? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1,000m2 이상 | B | 500m2 이상 | 1,000m2 이상 | 1,500m2 이상 | 2,000m2 이상
의료시설의 병실의 환기를 위하여 거실에 설치하는 창문 등의 면적은 그 거실의 바닥면적의 얼마 이상이어야 하는 가? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1/20 이상 | B | 1/10 이상 | 1/20 이상 | 1/30 이상 | 1/50 이상
특정소방대상물 중 어린이회관은 어느 시설에 해당하는가? |  |  | 0.15 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 관광휴게시설 | A | 관광휴게시설 | 노유자시설 | 청소년시설 | 교육연구시설
다음 중 소화활동설비에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-09-05 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 스크링클러설비 | B | 비상콘센트설비 | 스크링클러설비 | 무선통신보조설비 | 연소방지설비
전학급을 2개의 분단으로 나누어 한쪽이 일반교실을 사용할 때, 다른 분단은 특별교실을 사용하는 학교 운영방식은? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 플라톤형 | C | 종합교실형 | 교과교실형 | 플라톤형 | 달톤형
사무소건축의 화장실 배치계획에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 계단실이나 승강기실에서 멀리 떨어지도록 한다. | C | 각층마다 공통의 위치에 둔다. | 가능한 한 곳에 집중시킨다. | 계단실이나 승강기실에서 멀리 떨어지도록 한다. | 각 사무실에서 동선이 간단하도록 한다.
학교건축에 관한 기술 중 잘못된 것은? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 체육관은 배구코트를 둘 수 있는 크기가 필요하며, 강당과 겸하여 사용할 경우 강당의 목적에 치중하는 것이 좋다. | D | 초등학교 저학년은 저층부에 배치하고, 운영방식은 종합교실형으로 한다. | 학교의 운영은 융통성과 확장성이 요구되고 이에 대한 건축적 배려가 필요하다. | 시청각관계 제실은 일반교실, 특별교실 등에 가까운 것이 좋으며, 관리부문과도 인접하여 배치한다. | 체육관은 배구코트를 둘 수 있는 크기가 필요하며, 강당과 겸하여 사용할 경우 강당의 목적에 치중하는 것이 좋다.
나선철근과 띠철근 기둥에서 종방향 철근의 순간격을 결정하는 기준으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.29 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 띠철근 지름의 2.5배 이상이어야 한다. | B | 종방향 철근 공칭지름의 1.5배 이상이어야 한다. | 띠철근 지름의 2.5배 이상이어야 한다. | 4cm 이상이어야 한다. | 굵은골재의 공칭 최대치수의 4/3배 이상이어야 한다.
한 켜는 길이쌓기로 하고 다음은 마구리쌓기로 하는 것은 영식쌓기와 같으나 모서리 또는 끝에서 다음 그림과 같은 벽돌이 사용되는 벽돌 쌓기법은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2004년05월23일-005.png |  | 0.46 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 1과목 : 건축일반 | 1 | 화란식쌓기 | B | 엇모쌓기 | 화란식쌓기 | 불식쌓기 | 미식쌓기
1인당 필요공기량이 50m3/시간이고 자연환기횟수가 2회/시간 일때의 성인 2인용 침실면적으로 가장 적당한 것은? (단, 천정높이는 2.5m로 함.) |  |  | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 20m2 | B | 10m2 | 20m2 | 30m2 | 40m2
다음의 반자 단면그림에서 부재명칭이 옳지 않게 연결된 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2004년05월23일-007.png |  | 0.43 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 1과목 : 건축일반 | 1 | d-반자틀받이 | D | a-평보 | b-달대받이 | c-반자틀 | d-반자틀받이
다음 중 리조트 호텔(resort hotel)은? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 클럽 하우스(club house) | A | 클럽 하우스(club house) | 부두 호텔(habor hotel) | 공항 호텔(airport hotel) | 레지덴셜 호텔(residential hotel)
블록구조의 벽량에 대한 설명으로 올바른 것은? |  |  | 0.42 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 내력벽 길이의 총합계를 그 층의 건물면적으로 나눈값을 말한다. | D | 전체 벽체의 길이의 총합계를 건물의 연면적으로 나눈 값을 말한다. | 내력벽 길이의 총합계를 건물의 연면적으로 나눈 값을 말한다. | 한 층의 벽체길이의 총합계를 그 층의 건물면적으로 나눈 값을 말한다. | 내력벽 길이의 총합계를 그 층의 건물면적으로 나눈값을 말한다.
블록구조에서 테두리보의 사용목적에 관한 설명으로 잘못된 것은? |  |  | 0.3 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 기초하부를 연결하여 상부 하중을 균등하게 지반에 분포시킨다. | B | 내력벽의 세로 철근을 정착시킨다. | 기초하부를 연결하여 상부 하중을 균등하게 지반에 분포시킨다. | 수평력과 횡력에 의한 벽체의 수직균열을 방지한다. | 지붕, 바닥틀 등에 의한 집중하중에 대해 보강한다.
기초의 분류 중 기초판의 형식에 의한 분류가 아닌 것은? |  |  | 0.4 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 직접기초 | D | 독립기초 | 연속기초 | 온통기초 | 직접기초
목구조에서 이음의 종류가 아닌 것은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 안장이음 | C | 맞댄이음 | 겹친이음 | 안장이음 | 주먹장이음
건축척도조정(MC)의 장점중 틀린 것은? |  |  | 0.83 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 설계의 자유도가 높아지고 다양한 공간의 창출이 가능하다. | D | 설계작업이 단순화되므로 용이하다. | 건축구성재의 대량생산이 용이해지고 생산비용이 낮아질 수 있다. | 현장작업이 단순하므로 공사기간이 단축될 수 있다. | 설계의 자유도가 높아지고 다양한 공간의 창출이 가능하다.
지붕재료에 요구되는 성질에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.85 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 온도, 습도에 따라 신축이 클 것 | D | 가볍고 내구성이 있을 것 | 진동으로 인하여 미끄러져 떨어지지 않을 것 | 비가 새지 아니하고 빗물의 흐름이 좋을 것 | 온도, 습도에 따라 신축이 클 것
철근콘크리트 구조의 특성이 아닌 것은? |  |  | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 건축물의 유지관리는 어렵지만 철거는 용이하다. | B | 내화성이 크며 내진적이다. | 건축물의 유지관리는 어렵지만 철거는 용이하다. | 부재의 설계가 비교적 자유롭다. | 내구성이 크다.
단순보에 사용하는 철근에 대한 설명으로 틀린 것은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 늑근은 양단부보다 중앙부에서 촘촘하게 배치한다. | D | 굽힘철근(bent bar)은 주근의 역할을 한다. | 늑근은 전단력을 보강하기 위한 철근이다. | 보의 주근은 d13 이상을 사용한다. | 늑근은 양단부보다 중앙부에서 촘촘하게 배치한다.
사무소건축의 오피스 랜드스케이프 계획에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.56 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 대형가구의 사용이 용이하고 반고정된 칸막이가 요구된다. | C | 커뮤니케이션의 융통성이 있고, 장애요인이 거의 없다. | 배치를 의사전달과 작업흐름의 실제적 패턴에 기초를 둔다. | 대형가구의 사용이 용이하고 반고정된 칸막이가 요구된다. | 작업장(work place)의 집단을 자유롭게 그루핑하여 불규칙한 평면을 유도한다.
상점의 쇼윈도 설계에 대한 설명으로 알맞지 않은 것은? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 진열품에서 가장 주목을 끌 수 있는 부분은 보도에선 사람의 눈높이보다 높게 진열하는 것이 이상적이다. | C | 내외온도차에 의한 유리면의 흐림방지를 고려한다. | 진열창의 반사는 진열장내의 밝기를 높게함으로써 방지할 수 있다. | 진열품에서 가장 주목을 끌 수 있는 부분은 보도에선 사람의 눈높이보다 높게 진열하는 것이 이상적이다. | 도로에서의 먼지 방지에 유의한다.
도서관 출납시스템의 설명으로 알맞지 않은 것은? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 폐가식은 유지관리가 어려워 자료의 도난이 많다. | A | 폐가식은 유지관리가 어려워 자료의 도난이 많다. | 자유개가식은 서가가 정리가 안 되면 혼란하므로 반납대를 두기도 한다. | 반개가식은 자료의 선택후 관원에게 대출 요구를 해야 한다. | 안전개가식은 검열후 대출이 가능하다.
급수설비에서 양수펌프의 양수량이 1000liter/min일 때, 양수펌프의 최저 필요 양정은 얼마인가? (단, 전체배관길이 40m, 실양정 35m, 양수관의 마찰손실수두 50mmAq/m, 양수관의 토출압력은 0.1kg/cm2이며, 관이음 및 밸브류의 상당관 길이는 배관길이의 50%로 한다.) |  |  | 0.19 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 39maq | A | 39maq | 40maq | 41maq | 42maq
다음 스프링클러의 특징에 대한 설명 중 틀린 것은? |  |  | 0.4 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 진행중인 화재의 진화에 가장 이상적인 설비이다. | A | 진행중인 화재의 진화에 가장 이상적인 설비이다. | 소화약제가 물이므로 경제적이다. | 감지부의 구조가 기계적이므로 오동작이 적다. | 시설의 수명이 반영구적이다.
간접가열식 급탕방식에 대한 설명으로 틀린 것은? |  |  | 0.43 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 소규모 급탕설비에 적당하며 대규모 급탕설비에는 사용할 수 없다. | D | 고압 보일러가 필요없다. | 증기난방을 할 때에는 별도로 급탕용 보일러가 필요없다. | 보일러 내면에 스케일이 낄 염려가 없다. | 소규모 급탕설비에 적당하며 대규모 급탕설비에는 사용할 수 없다.
4층 건물의 각층에 2개씩의 옥내 소화전이 설치되어 있는 경우 수원의 수량계산 방법으로 알맞은 것은? |  |  | 0.44 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 2개 x 2.6m3 = 5.2m3 | B | 4층 x 2.6m3 = 10.4m3 | 2개 x 2.6m3 = 5.2m3 | 2개 x 4층 = 8m3 | 8개 x 2.6m3 = 20.8m3
수세식화장실의 정화조 크기를 결정할 때 가장 합리적 기준이 되는 것은? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 화장실의 사용인원 | C | 건물의 연면적 | 건물의 층수 | 화장실의 사용인원 | 대소변기의 수량
배수관에 청소구를 설치하는 위치로 맞는 것은? |  |  | 0.29 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배수관이 45° 이상의 각도로 구부러지는 곳 | D | 배수 수직관의 최상류 | 배수 수평관의 최하류 | 배수관 길이 20ｍ마다 | 배수관이 45° 이상의 각도로 구부러지는 곳
배관의 신축을 흡수할 수 있는 이음이 아닌 것은? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 플랜지이음 | C | 슬리브이음 | 벨로우즈이음 | 플랜지이음 | 스위블이음
물의 수질로서 극연수에 해당되는 것은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 증류수 | C | 수도물 | 빗물 | 증류수 | 경수를 끊인 물
급탕 설비에 있어서 팽창관과 팽창탱크에 관한 설명 중 잘못된 것은? |  |  | 0.56 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 도피관의 배수는 직접배수로 한다. | C | 급탕 수직관 끝을 연장하여 팽창관으로 한다. | 팽창관에는 절대로 밸브를 달아서는 안 된다. | 도피관의 배수는 직접배수로 한다. | 팽창탱크는 최상층 수도꼭지보다 5m 이상의 높이에 설치한다.
급수배관시 기구류 가까이에 공기실(air chamber)을 설치하는 가장 큰 이유는? |  |  | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수격작용을 방지하기 위해서 | C | 배관의 신축 흡수를 위해서 | 공기누출을 방지하기 위해서 | 수격작용을 방지하기 위해서 | 수압시험을 하기 위해서
배관재료중 염화비닐관의 특징에 대해 설명한 것 중 틀린것은? |  |  | 0.38 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 내화성이 크다. | D | 산, 알칼리 및 염류에 대한 내식성이 크다. | 배관의 지지 및 고정이 어렵다. | 전기적 저항이 크다. | 내화성이 크다.
다음 중 초고층건물의 급수방식선정시 층수에 따라 수직적인 구획을 하는 가장 주된 이유는? |  |  | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수압의 과다를 막기 위해서 | A | 수압의 과다를 막기 위해서 | 필요한 수량을 확보하기 위해서 | 시설비를 감소하기 위해서 | 정전 등으로 인한 단수를 막기 위하여
내식성, 내마모성, 내약품성이 우수하고 복잡한 모양을 제작할 수 있으며 오물이 부착되기 어렵고 청소가 용이해서 대소변기, 세면기의 재료로 많이 사용되는 것은? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 도기제 | D | 스테인레스제 | frp제 | 범랑철기제 | 도기제
건축물 지붕의 수평투영 면적이 600m2인 경우 4개의 우수 입관을 설치하고자 한다. 최대 강우량이 130㎜/hr 일때 우수입관의 관경으로 가장 적당한 것은?(허용 최대 지붕 면적은 강우량 100(mm/h)일 경우이다) | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2004년05월23일-034.png |  | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 75㎜ | B | 65㎜ | 75㎜ | 100㎜ | 125㎜
대변기의 세척방법 중 가정용 양변기에 가장 적합한 방법은 어느 것인가? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 로우탱크식 | C | 세정밸브식 | 하이탱크식 | 로우탱크식 | 기압탱크식
급수방식 결정시 고려할 사항과 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.39 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배수방식 | D | 공급수압 | 건물용도 | 단수대비 | 배수방식
위생기구 중 기구배수부하단위가 가장 큰 것은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 대변기(f.v) | A | 대변기(f.v) | 세면기 | 청소용 싱크 | 소변기(스툴형)
다음 중 펌프에서 공동현상(cavitation)을 방지하기 위한 가장 유효한 방법은? |  |  | 0.45 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 흡입양정을 낮춘다. | A | 흡입양정을 낮춘다. | 토출양정을 낮춘다. | 토출관의 마찰손실수두를 줄인다. | 토출관의 직경을 굵게 한다.
다음 중 급탕배관에서 ㄷ자형 배관을 피해야 하는 가장 주된 이유는? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 물속의 공기가 분리되어 ㄷ자형 배관부에 괴어 온수의 순환을 저해하므로 | A | 물속의 공기가 분리되어 ㄷ자형 배관부에 괴어 온수의 순환을 저해하므로 | 급탕배관에서 ㄷ자형은 공사하기가 어려우므로 | 열에 의한 팽창으로 파손되기 쉬우므로 | ㄷ자형 배관은 미관상 보기가 흉하므로
가스설비에서 가스배관에 관한 일반적 사항 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 건물 외부의 가스배관은 노출시키고 내부의 배관은 매설해야 한다. | A | 건물 외부의 가스배관은 노출시키고 내부의 배관은 매설해야 한다. | 특별한 경우를 제외하고는 가스배관은 직선으로 한다 | 건물의 관통부분 배관은 방식 피복을 한다. | 부속공사나 검사에 편리하도록 적당한 장소에 밸브나 콕을 설치한다.
다음 중 풍량을 조절하는 댐퍼가 아닌 것은? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 방화댐퍼 | B | 단익댐퍼 | 방화댐퍼 | 분할댐퍼 | 다익형댐퍼
다음 중 원심식 송풍기가 아닌 것은? |  |  | 0.36 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 프로펠러 팬 | D | 다익 송풍기 | 터보 송풍기 | 리밋로드 송풍기 | 프로펠러 팬
열팽창에 의한 배관계통의 자유로운 움직임을 구속하거나 제한하기 위한 장치는? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 레스트레인트 | B | 써포오트 | 레스트레인트 | 슈우즈 | 브레이스
소규모 변전실, 보일러실, 창고 등에 가장 적합한 환기 방법은? |  |  | 0.14 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 압입식 환기 | B | 압입· 흡출병용방식 | 압입식 환기 | 흡출식 환기 | 자연환기법
여름철 실내에 위치한 냉장고안의 습도는 어떤 상태인가? |  |  | 0.41 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 상대습도는 높고 절대습도는 낮다. | A | 상대습도는 높고 절대습도는 낮다. | 상대습도는 낮고 절대습도는 높다. | 상대습도는 높고 절대습도는 높다. | 상대습도와 절대습도는 동일하다.
냉동기의 성적계수에 관한 설명 중에서 옳지 않은 것은? |  |  | 0.28 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 냉동기의 성적계수는 증발온도가 낮을수록 커진다. | C | 일반적으로 냉동기의 성적계수는 항상 1보다 크다. | 냉동기의 냉동능률은 성적계수 값이 클수록 좋아진다. | 냉동기의 성적계수는 증발온도가 낮을수록 커진다. | 냉동기의 성적계수는 응축온도가 커질수록 적어진다.
공조기(AHU)의 예열기가 하는 역할은? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 난방시 외기의 가열 | A | 난방시 외기의 가열 | 난방시 환기의 가열 | 냉방시 냉각된 공기 가열 | 냉방시 배기와 외기의 열교환
어떤 유리창의 일사에 대한 반사율이 0.41, 흡수율이 0.29이다. 유리면에 닿는 일사량이 300kcal/m2h일 때 유리면적10m2 통해 투과되는 일사열량은? |  |  | 0.18 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 900kcal/h | C | 90kcal/h | 87kcal/h | 900kcal/h | 1230kcal/h
어느 송풍기에서 회전수가 750rpm일 때 풍량이 100m3/min, 축동력 1.5PS, 송풍기 전압 40mmAq였다. 송풍기 회전수를 1000rpm으로 변화시키면 전압은 얼마로 되는가? |  |  | 0.16 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 71.1mmaq | D | 30.0mmaq | 40.0mmaq | 53.3mmaq | 71.1mmaq
다음은 강제환기 방법의 3종류를 설명한 것이다. 맞는 것은? |  |  | 0.25 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 압입흡출병용 환기방식은 급기송풍기와 배풍기의 병용에 의한 것 | A | 압입흡출병용 환기방식은 급기송풍기와 배풍기의 병용에 의한 것 | 압입환기 방식은 급기송풍기만 사용하고 배기구는 없는 것 | 흡출환기 방식은 적당한 배기구를 갖고 급기송풍기만 사용 | 흡출환기 방식은 압입흡출 병용방식과 압입환기 방식을 조합한 것
냉난방 부하 계산시 잠열을 계산하지 않아도 되는 것은? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 유리를 통과하는 복사열 | D | 인체에서의 발생열 | 문틈에서의 틈새바람 | 외기의 도입으로 인한 열량 | 유리를 통과하는 복사열
난방설계용 실내온도를 가장 높게 설정해야 할 건물 공간은? |  |  | 0.54 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 수영장 | D | 학교강당 | 공장 | 체육관 | 수영장
아스만 통풍식 건습구 온습도계의 감온부에 필요한 적정 풍속은? |  |  | 0.32 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 5m/s | C | 0.5m/s | 1m/s | 5m/s | 10m/s
다음 취출구 중 천장이 높은 경우에 적합한 것은? |  |  | 0.29 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 축류형 취출구 | C | 라이트 트로퍼형 취출구 | 캄라인형 취출구 | 축류형 취출구 | 다공판형 취출구
신축이음의 한 방법으로 2개 이상의 엘보를 사용하여 분기 배관시 이음부의 나사 회전을 이용해서 배관의 신축을 흡수하는 이음 방법은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 스위블형 신축 이음 | B | 루프형 신축 이음 | 스위블형 신축 이음 | 벨로우즈형 신축 이음 | 슬리브형 신축 이음
다음의 온풍로난방에 대한 설명중 잘못된 것은? |  |  | 0.3 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 예열소요시간이 길다. | A | 예열소요시간이 길다. | 취출온도차가 30oc - 50oc로 쾌적도가 떨어진다. | 습도조절이 가능하다. | 외기에 의한 환기가 가능하다.
정풍량 단일덕트 방식에서 실내의 냉방현열부하가 2000㎉/h 일 때 실내건구 온도와 송풍온도의 차가 10℃ 이었다면 현열 부하가 1600㎉/h로 줄었을 때의 송풍온도차는 얼마인가? |  |  | 0.37 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 8℃ | C | 6℃ | 7℃ | 8℃ | 9℃
증기압축식 냉동기의 주요구성장치 중에서 우리가 이용하고자하는 냉수나 차가운 공기를 실제로 만드는 부분은? |  |  | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 증발기 | D | 압축기 | 응축기 | 팽창장치 | 증발기
취출구 중 에어커튼(air-curtain)용으로 적합한 것은? |  |  | 0.39 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 라인(line)형 | D | 아네모스탯(annemostat)형 | 라이트 트로퍼(light troffer)형 | 다공판(multi vent)형 | 라인(line)형
병원의 수술실에 공기조화를 시킬 경우 적절한 공기 여과기(air filter)는? |  |  | 0 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 헤파필터여과기 | D | 점착식 공기여과기 | 건식 공기여과기 | 습식 공기여과기 | 헤파필터여과기
시장· 군수· 구청장이 설치하는 공중화장실의 전체면적은 원칙적으로 얼마 이상이어야 하는가? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 33m2 | C | 16.5m2 | 22m2 | 33m2 | 49.5m2
축산폐수배출시설의 설치신고를 한 자가 설치한 축산폐수 처리시설(돼지사육시설 면적 100m2)의 방류수수질기준은 생물화학적 산소요구량을 얼마이하로 하여야 하는가? |  |  | 0.1 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1,500㎎/ℓ | D | 150㎎/ℓ | 350㎎/ℓ | 500㎎/ℓ | 1,500㎎/ℓ
소방용수시설의 수원의 기준으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.15 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 소방펌프자동차가 40m 이내에 접근가능하게 할 것 | D | 소화수조 및 저수조의 저수량은 상업지역에 있어서는 100m3 이상일 것 | 지면으로부터의 낙차가 4.5m 이하일 것 | 흡수관의 투입구가 사각형의 경우에는 한 변의 길이가 60cm 이상일 것 | 소방펌프자동차가 40m 이내에 접근가능하게 할 것
소방법상 소방신호의 종류가 아닌 것은? |  |  | 0.14 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 비상신호 | B | 훈련신호 | 비상신호 | 경계신호 | 해제신호
비상용 승강기 1대당 비상승용승강기의 승강장 바닥면적은 얼마인가? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 6m2이상 | C | 4m2이상 | 5m2이상 | 6m2이상 | 9m2이상
주요구조부가 내화구조 또는 불연재료로 된 건축물로서 연면적이 1,000m2를 넘는 경우의 방화구획 방법으로 틀린것은? |  |  | 0.23 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 11층 이상의 층은 바닥면적 300m2 이내마다 구획 | C | 3층 이상의 층과 지하층은 층마다 구획 | 10층 이하의 층은 바닥면적 1,000m2 이내마다 구획 | 11층 이상의 층은 바닥면적 300m2 이내마다 구획 | 11층 이상의 층으로 스프링클러를 설치한 경우에는 600m2 이내마다 구획
당해 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 500m2 이상인 건축물의 허가 신청 때에 에너지절약계획서를 제출하지 않아도 되는 건축물은? |  |  | 0.42 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 항온항습시설 | A | 항온항습시설 | 제1종 근린생활시설 중 일반목욕장 | 운동시설 중 실내수영장 | 위락시설 중 특수목욕장
문화 및 집회시설 중 공연장의 개별관람석(바닥면적이 300m2 이상인 것에 한한다)의 출구의 유효너비는 얼마 이상으로 하도록 되어 있는가? |  |  | 0.45 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1.5m 이상 | B | 1.2m 이상 | 1.5m 이상 | 2.0m 이상 | 2.7m 이상
방류수수질기준에서 특정지역에 설치되는 오수처리시설의 부유물질량은 얼마이어야 하는가? |  |  | 0.34 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 20㎎/ℓ 이하 | B | 10㎎/ℓ 이하 | 20㎎/ℓ 이하 | 10㎎/ℓ 이상 | 20㎎/ℓ 이상
건축관련법상 배연설비 설치의 기준에 적합한 것은? |  |  | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 배연구는 열감지기에 의해 자동으로 열 수 있는 구조로 할 것 | D | 배연창의 설치는 배연창의 상변과 천장 또는 반자로 부터 수직거리가 0.8미터 이내일 것 | 배연구는 손으로 열고 닫지 못하도록 할 것 | 배연구는 예비전원이 아닌 전원에 의하여 열 수 있도록 할 것 | 배연구는 열감지기에 의해 자동으로 열 수 있는 구조로 할 것
소방· 방화시설 등의 종류중 소방시설에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.43 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 누전차단기 | B | 가스누설경보기 | 누전차단기 | 피난기구 | 간이스프링클러설비
주거용 건축물에 있어서 가구수별 급수관의 지름을 나타낸 것으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 7가구 - 25㎜이상 | C | 1가구 - 15㎜이상 | 3가구 - 20㎜이상 | 7가구 - 25㎜이상 | 12가구 - 40㎜이상
피난구유도등은 피난구의 바닥으로부터 어느 정도의 높이에 설치하여야 하는가? |  |  | 0.25 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1.5m 이상 | D | 0.5m 이상 | 1.0m 이상 | 1.2m 이상 | 1.5m 이상
연소할 우려가 있는 부분이라 함은 인접대지경계선· 도로 중심선 또는 동일 대지안에 있는 2동 이상의 건축물 상호의 외벽간의 중심선으로부터 각각 얼마씩 말하는가? |  |  | 0.39 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1층에 있어서는 3m이내, 2층이상에 있어서는 5m이내 | B | 1층에 있어서는 5m이내, 2층이상에 있어서는 3m이내 | 1층에 있어서는 3m이내, 2층이상에 있어서는 5m이내 | 모든 층에 있어서 3m이내 | 모든 층에 있어서 5m이내
지하층의 비상탈출구에 관한 설명이 잘못된 것은? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 출입구로부터 2m 이상 떨어진 곳에 설치할 것 | C | 유효너비는 0.75m 이상으로 할 것 | 유효높이는 1.5m 이상으로 할 것 | 출입구로부터 2m 이상 떨어진 곳에 설치할 것 | 비상탈출구의 진입부분 및 피난통로에는 통행에 지장이 있는 물건을 방치하지 말 것
특수장소에서 사용하는 방염대상 물품에 대하여는 누구에게 방염성능검사를 받아야 하는가? |  |  | 0.12 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 행정자치부장관 | B | 소방서장 | 행정자치부장관 | 산업자원부장관 | 건설교통부장관
건축설비를 설치 또는 변경하면서 아래와 같은 건축물 공사를 한 경우 대수선이 아닌 것은? |  |  | 0.4 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 내력벽의 벽면적을 20제곱미터를 해체하여 변경하는 것 | A | 내력벽의 벽면적을 20제곱미터를 해체하여 변경하는 것 | 주계단을 해체하여 수선 또는 변경하는 것 | 미관지구안에서 건축물의 외부형태를 변경하는 것 | 방화벽을 10제곱미터를 해체하여 수선하는 것
소방대상물이 숙박시설인 경우 자동화재탐지설비를 설치하여야 할 연면적은 몇 m2이상이어야 하는가? |  |  | 0.19 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 600m2 | A | 600m2 | 1,000m2 | 1,500m2 | 2,000m2
중앙집중식 냉· 난방 설비를 하는 건축물중 공기차단성능을 갖춘 바깥쪽과 접하는 거실의 창 및 출입문을 설치해야 하는 건축물은? |  |  | 0.12 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 연면적이 5,000m2 이상인 건축물 | D | 연면적이 2,000m2 이상인 건축물 | 연면적이 3,000m2 이상인 건축물 | 연면적이 4,000m2 이상인 건축물 | 연면적이 5,000m2 이상인 건축물
피뢰설비의 기준으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.2 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-05-23 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 돌침은 15mm 이상인 알루미늄· 철 또는 강봉 기타 이와 동등 이상의 강도 및 성능을 갖춘것을 사용할 것 | B | 돌침 또는 피뢰도체는 보호각의 기준을 60도로 하여 설치할 것 | 돌침은 15mm 이상인 알루미늄· 철 또는 강봉 기타 이와 동등 이상의 강도 및 성능을 갖춘것을 사용할 것 | 피뢰도체 및 피뢰도선은 그 단면적이 동의 경우 30㎜2 이상인 것을 사용할 것 | 인하도선 사이의 간격은 50m 이하로 할 것
벽돌 공간쌓기로 얻을 수 있는 효과와 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 방청 | B | 방습 | 방청 | 방음 | 방열
철근콘크리트 슬래브에 대한 설명 중 잘못된 것은? |  |  | 0.32 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 배력근 간격은 30cm 이상으로 한다. | D | 주근은 d10 이상을 사용한다. | 단변방향의 철근을 주근이라 한다. | 주근 간격은 20cm 이하로 한다. | 배력근 간격은 30cm 이상으로 한다.
다음 구조방식 중 일체식 구조에 해당하는 것은? |  |  | 0.9 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 철근콘크리트구조 | B | 벽돌구조 | 철근콘크리트구조 | 철골구조 | 나무구조
계단의 디딤판 끝에 대어 오르내릴때 미끄러지지 않게 하는 철물은? |  |  | 0.89 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 논슬립(non-slip) | B | 코너비드(corner bead) | 논슬립(non-slip) | 레지스터(register) | 테라코타(terra cotta)
병원의 병실계획으로 알맞지 않은 것은? |  |  | 0.84 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 병실 출입구의 폭은 90 ∼ 100cm 로 한다. | B | 창 면적은 바닥면적의 1/3 ∼ 1/4 정도로 한다. | 병실 출입구의 폭은 90 ∼ 100cm 로 한다. | 침대방향은 환자의 눈이 창과 직면하지 않는 방향으로 한다. | 환자 머리 후면에 조명설비를 한다.
창호와 창호 철물간의 조합으로 틀린 것은? |  |  | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 여닫이문 - 레일 | A | 여닫이문 - 레일 | 회전창 - 지도리 | 오르내리창 - 크레센트 | 미서기창 - 꽂이쇠
호텔 계획에 대한 설명으로 알맞지 않은 것은? |  |  | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 아파트먼트 호텔은 관광객, 단기체재자 등을 대상으로 하며, 스위트룸과 호화로운 설비를 하고 있다. | C | 커머셜 호텔은 연면적에 대한 숙박면적의 비율이 리조트 호텔보다 크다. | 클럽하우스는 스포츠시설을 위주로 이용되는 숙박시설을 갖추고 있다. | 아파트먼트 호텔은 관광객, 단기체재자 등을 대상으로 하며, 스위트룸과 호화로운 설비를 하고 있다. | 시티 호텔은 교통이 편리한 위치가 좋다.
영식쌓기법에서 모서리 부분에 이오토막이나 반절을 사용하는 주된 이유는? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 모서리 부분의 통줄눈을 피하기 위하여 | A | 모서리 부분의 통줄눈을 피하기 위하여 | 모서리 부분의 시공 편리성을 위하여 | 모서리 부분의 미적효과를 위해서 | 모서리 부분의 벽돌절감을 위해서
천정높이가 2.5m인 2인용 침실의 적당한 면적은 ? (단, 시간당 2회의 환기를 가정) |  |  | 0.33 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 20m2 | D | 8m2 | 10m2 | 15m2 | 20m2
벽돌벽면에 균열이 생기는 이유 중 시공상의 원인은? |  |  | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 벽돌 및 모르타르의 강도 부족과 신축성 | B | 기초의 부동침하 | 벽돌 및 모르타르의 강도 부족과 신축성 | 개구부 크기의 불합리ㆍ불균형 배치 | 건물의 평면ㆍ입면의 불균형
철골구조의 보와 관계가 먼 부재는? |  |  | 0.4 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 베이스 플레이트(base plate) | D | 플랜지(flange) | 스티프너(stiffener) | 거셋 플레이트(gusset plate) | 베이스 플레이트(base plate)
개실형(복도형) 사무실에 대한 설명으로 알맞지 않은 것은? |  |  | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 신축성이 있으며 전면적을 유용하게 이용할 수 있다. | C | 방 길이에 변화를 줄 수 있다. | 방 깊이에 변화를 줄 수 없다. | 신축성이 있으며 전면적을 유용하게 이용할 수 있다. | 독립성은 있으나 공사비가 비교적 높다.
반자에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 우물반자에서 반자틀이 서로 音자로 만나는 곳은 반턱맞춤을 한다. | D | 널반자는 반자틀 밑에 널을 박아 마무리하는 반자이다. | 살대반자에서 살대는 면을 접고 반자돌림에 통맞춤으로 한다. | 치받이 널반자에서 널이음은 반자틀심에 일정히 엇갈려 있게 한다. | 우물반자에서 반자틀이 서로 音자로 만나는 곳은 반턱맞춤을 한다.
사무소에 있어서 중요 부분은 자기가 전용으로 사용하고 나머지를 대실하는 사무소의 분류상 명칭은? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 준대여 사무소 | D | 대여 사무소 | 준전용 사무소 | 전용 사무소 | 준대여 사무소
백화점 건축의 에스컬레이터에 관한 기술로서 알맞지 않은 것은 어느 것인가? |  |  | 0.47 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 연속식(병렬 연층식) 배치는 승강의 위치가 떨어져 있으며 승객의 시야가 나쁘다. | C | 교차식 배치는 연속적으로 승강할 수 있지만 승객 시야가 나쁘다. | 단속식(병렬 단층식) 배치는 승객 시야가 가장 좋다. | 연속식(병렬 연층식) 배치는 승강의 위치가 떨어져 있으며 승객의 시야가 나쁘다. | 직렬식 배치는 점유면적이 크나 승객의 시야가 좋다.
학급과 학생 구분을 없애고 학생들이 각자의 능력에 맞게 교과를 선택하는 운영 방식은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 달톤형 | A | 달톤형 | 플라툰형 | 종합교실형 | 교과교실형
호텔의 평면 계획에 관한 설명 중 잘못된 것은? |  |  | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 사교부분은 호텔의 가장 중요한 부분으로, 이에 의해 호텔의 형이 결정된다. | D | 관리부분은 각 부분과 신속한 연락이 가능해야 한다. | 공공부분은 크게 수익성 부분과 비수익성 부분으로 구분된다. | 숙박부분의 객실은 쾌적성과 개성을 필요로 하며, 필요에 따라서 변화성을 주어 호텔의 특성을 살려야 한다. | 사교부분은 호텔의 가장 중요한 부분으로, 이에 의해 호텔의 형이 결정된다.
사무소 건축에서 화장실의 위치를 결정할 때 올바른 방법이 아닌 것은? |  |  | 0.93 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 여러 곳에 분산시켜서 접근이 용이하도록 할 것 | D | 각 사무실에 동선이 간단할 것 | 계단실, 엘리베이터 홀 등에 접근할 것 | 각 층마다 공통의 위치에 있을 것 | 여러 곳에 분산시켜서 접근이 용이하도록 할 것
아파트의 중복도형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 채광 및 통풍 조건을 양호하게 할 수 있다. | A | 채광 및 통풍 조건을 양호하게 할 수 있다. | 대지에 대해서 건물이용도가 높다. | 프라이버시의 확보가 용이하지 않다. | 독신자 아파트에 많이 이용된다.
철근에 대한 콘크리트의 피복두께를 유지하여야 하는 직접적인 이유와 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.83 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 경제성 | A | 경제성 | 내구성 | 내화성 | 방청성
고가수조 급수방식에 대한 설명 중 잘못된 것은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 대규모의 급수 수요에 대응할 수 없다. | A | 대규모의 급수 수요에 대응할 수 없다. | 일정한 수압으로 급수되므로 사용에 편리하다. | 저수시간이 길어지면 수질이 나빠지기 쉽다. | 단수가 잦은 지역내에서 급수방식으로 적합하다.
다음 화재 감지기 중 연기 발생에 의한 감지기는? |  |  | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 이온화식 | B | 차동식 | 이온화식 | 보상식 | 정온식
급탕배관의 시공방법으로 부적절한 것은? |  |  | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 온수의 온도에 따른 팽창을 고려하여 팽창관을 설치하고 팽창관 도중에 밸브를 부착한다. | D | 급탕설비의 저탕조와 배관은 열손실을 최소화하기 위해 보온처리를 하도록 한다. | 중력순환식의 경우 구배는 1/150 정도, 강제순환식의 경우 구배는 1/200 정도로 한다. | 배관 중에 사용되는 공기빼기 밸브는 글로우브 밸브를 피하고 슬루스 밸브를 사용하면 좋다. | 온수의 온도에 따른 팽창을 고려하여 팽창관을 설치하고 팽창관 도중에 밸브를 부착한다.
급탕배관 방법 중 복관식(2관식)으로 하는 이유는? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 뜨거운 물을 가능한 한 빨리 나오게 하기 위하여 | B | 설비비를 절약하기 위하여 | 뜨거운 물을 가능한 한 빨리 나오게 하기 위하여 | 온수의 순환을 빠르게 촉진하기 위하여 | 보수관리를 편리하게 하기 위하여
다음 중 펌프의 실양정을 바르게 나타낸 것은? |  |  | 0.91 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 흡입양정+토출양정 | A | 흡입양정+토출양정 | 흡입양정+전양정 | 흡입양정+손실수두 | 토출양정+손실수두
급탕설비에서 스팀 사이렌서(steam silencer)가 사용되는 경우는? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 기수 혼합식 탕비기 | A | 기수 혼합식 탕비기 | 저탕형 탕비기 | 즉시 탕비기 | 순간 온수기
급수배관에서 슬리브(Sleeve)를 설치하는 이유로 가장 적당한 것은? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 관의 수리시 교체의 용이 | D | 동파방지 | 수격작용방지 | 부식방지 | 관의 수리시 교체의 용이
옥외소화전을 2개 설치할 때 필요한 수원의 최소 수량으로 맞는 것은? |  |  | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 14m3 | B | 0.4m3 | 14m3 | 35m3 | 40m3
배관용 동관은 M, L 및 K 타입으로 구분되는데, 이들 타입의 차이점은 무엇인가? |  |  | 0.83 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 관의 두께 | A | 관의 두께 | 배관 1본의 길이 | 관의 외경 | 관의 호칭경
수중유기물이 분해해서 안정한 산화물이 되기까지 얼마나 산소를 소비했는가를 표시하는 것으로 수질 오염의 지표가 되는 용어는? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | bod | B | cod | bod | ss | do
다음 중 통기효과가 가장 좋은 통기방식은? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 각개통기 방식 | A | 각개통기 방식 | 회로통기 방식 | 신정통기 방식 | 결합통기 방식
워터햄머가 발생하기 쉬운 장소로서 틀린 것은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수온이 낮은 곳 | A | 수온이 낮은 곳 | 수주분리가 일어나기 쉬운 배관부분 | 굴곡이 많은 배관부분 | 관내의 상용압력이 현저히 높은 장소
LPG의 특성에 대한 설명 중 옳지 않는 것은? |  |  | 0.61 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 인체에 유해한 일산화탄소가 함유되어 있어 많은 양을 흡입하면 중추신경마비현상을 일으킨다. | D | 상온상압하에서 기체이지만 가압이나 냉각을 하면 쉽게 액화한다. | 발열량이 높아 단시간에 온도를 높일 수 있다. | 공기보다 무거우므로 누설되면 대기중으로 확산되지 않고 지면에 체류한다. | 인체에 유해한 일산화탄소가 함유되어 있어 많은 양을 흡입하면 중추신경마비현상을 일으킨다.
다음 중 통기관의 설치목적과 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 실내로의 냄새, 벌레의 침입방지 | D | 트랩의 봉수 보호 | 배수계통내의 환기 | 배수흐름의 원활 | 실내로의 냄새, 벌레의 침입방지
배수 배관에서 청소구를 설치할 곳으로 적당하지 않은 것은? |  |  | 0.45 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배수 수평관에서 관경이 100a 이하일 때에는 직진거리 30m 이내마다 1개소씩 설치한다. | A | 배수 수평관에서 관경이 100a 이하일 때에는 직진거리 30m 이내마다 1개소씩 설치한다. | 옥내배수관과 부지하수관이 접속되는 곳에 설치한다. | 배수 수평지관의 최상단부에 설치한다. | 배수 수직관의 최하단부에 설치한다.
트랩의 종류와 그 사용용도가 가장 부적당한 것은? |  |  | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | gasoline trap - 병원, 정형외과의 배수 | D | grease trap - 식당의 배수 | garage trap - 차고용 배수 | bell trap - 욕실 바닥 | gasoline trap - 병원, 정형외과의 배수
고가수조방식을 채택한 건물에서 최상층에 샤워기가 설치되어 있을 경우 샤워기로부터 고가수조 최저수위면까지의 필요최저높이는 얼마인가 ?(단, 고가수조와 샤워기까지의 총 관내마찰손실수두는 5[mAq]이다.) |  |  | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 12m | B | 1.2m | 12m | 7.5m | 15m
200인용 부패탱크식 오물정화조의 부패조 유효용량은 최소 얼마 이상인가? |  |  | 0.12 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 21m3 | B | 20m3 | 21m3 | 22m3 | 23m3
급수관의 수압시험 방법에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.45 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 시험압력의 유지시간은 시험압력에 도달한 후, 배관 공사의 경우는 최소 10분으로 한다. | C | 배관의 일부 또는 전부를 완료하였을 때 개구부를 플러그로 막고 실시한다. | 배관 도중에 일시적으로 설치된 공기 빼기 밸브를 사용하여 완전히 배기한 후에 서서히 가압을 하면서 행한다. | 시험압력의 유지시간은 시험압력에 도달한 후, 배관 공사의 경우는 최소 10분으로 한다. | 고가수조 이하 계통의 시험압력은 배관의 최저부에서 실제로 받는 압력의 2배 이상으로 한다.
다음 중 사무실, 학교, 공장, 극장, 백화점 등 사용빈도가 많거나 일시적으로 많은 사람들이 연속하여 사용하는 경우에 가장 적합한 대변기는? |  |  | 0.79 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 세정밸브식 | C | 하이탱크식 | 로우탱크식 | 세정밸브식 | 기압탱크식
단일덕트 가변풍량 방식을 설명한 것이다. 틀린 것은? |  |  | 0.79 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 정풍량 방식에 비해 설비비가 저렴하다. | B | 운전비를 절감할 수 있다. | 정풍량 방식에 비해 설비비가 저렴하다. | 중간기의 외기냉방이 가능하다. | 송풍량을 조절함으로써 부하변동에 대처한다.
건물의 환기부하 계산시 1인당 필요한 외기량을 가장 많게 적용해야 하는 건물은? |  |  | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 병원 | C | 식당 | 은행 | 병원 | 극장
동일 송풍기에서 회전수를 2배로 했을 경우 풍량, 정압 및 소요 동력의 변화량에 대해 옳은 것은? |  |  | 0.52 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 풍량 2배, 정압 4배, 소요동력 8배 | D | 풍량 1배, 정압 2배, 소요동력 2배 | 풍량 1배, 정압 2배, 소요동력 4배 | 풍량 2배, 정압 4배, 소요동력 4배 | 풍량 2배, 정압 4배, 소요동력 8배
방화댐퍼용 퓨즈의 용융온도는? |  |  | 0.47 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 72℃ | B | 48℃ | 72℃ | 96℃ | 120℃
공기량 G=300kg/h, 절대습도 χ1=0.006kg/kg'인 공기를 χ2=0.012kg/kg'까지 가습하는 경우 공급 수량을 구하시오. |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 1.8kg/h | B | 0.9kg/h | 1.8kg/h | 2.7kg/h | 3.6kg/h
에너지절감을 목적으로 사용하는 전열교환기는 어떤 열을 회수하는 장치인가? |  |  | 0.61 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 엔탈피 | C | 복사열 | 대류열 | 엔탈피 | 엔트로피
증기코일에서 풍속을 4m/s, 입구공기온도 10℃, 출구공기 온도 24℃, 가열부하 72,800Kcal/h, 열관류율 525Kcal/m2h℃, 코일면적 1.21m2일 때 코일열수는 얼마인가 ?(단, 증기온도 106℃) |  |  | 0.4 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 2열 | B | 1열 | 2열 | 3열 | 4열
다음 그림과 같은 방열기의 제원 중 표시되어 있지 않은 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2004년03월07일-048.png |  | 0.88 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 방열기 무게 | D | 방열기 쪽수 | 방열기 높이 | 접속 관경 | 방열기 무게
어떤 사무실의 난방부하가 9000kcal/h일 때, 증기방열기와 온수방열기의 소요방열면적(EDR)은 각각 몇 m2인가? |  |  | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 13.9 20 | C | 11.9 20 | 12.9 20 | 13.9 20 | 13.9 25
냉각탑 설치시 주의점 중 틀린 것은? |  |  | 0.49 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 대기오염이 심한지역은 개방식 냉각탑을 사용하는 것이 바람직하다. | B | 냉각탑은 냉동기마다 개별로 설치한다. | 대기오염이 심한지역은 개방식 냉각탑을 사용하는 것이 바람직하다. | 동결방지를 위해 냉각탑에는 탱크내에 전열기를 부착한다. | 필요에 따라 적당한 차음장치를 설치한다.
건축재료의 열전도률(λ )에 대한 특징을 설명한 것중 틀린 것은? |  |  | 0.32 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 건조하게 되면 커진다. | A | 건조하게 되면 커진다. | 밀도가 크게 되면 커진다. | 고온측에서 저온측으로 단위두께와 단위시간, 단위 온도차당 열이 옮아가는 비율을 말한다. | 열전도율이 낮을수록 단열이 우수하다.
보온재 중에서 안전 사용온도가 가장 높은 재료는? |  |  | 0.46 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 암면 | A | 암면 | 글래스울 | 규조토 | 우모펠트
대형 차고에 환기를 시킬 경우 환기의 방향이 옳은 것은? |  |  | 0.42 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 상부급기와 하부배기 | B | 상부급기와 상부배기 | 상부급기와 하부배기 | 하부급기와 상부배기 | 하부급기와 하부배기
공조기 출구와 덕트 접속시 주의점 중 틀린 것은? |  |  | 0.42 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 직관부의 길이는 송풍기 출구에서의 장변치수의 5배로 한다. | C | 주관덕트와 연결에 사용되는 이음새의 경사는 1/7 이하로 한다. | 엘보에 사용되는 베인은 2중 베인으로 한다. | 직관부의 길이는 송풍기 출구에서의 장변치수의 5배로 한다. | 주덕트로 연결되는 곳은 캔버스 이음으로 한다.
온수배관에 관한 기술 중 부적당한 것은? |  | 팽창관에는 어떤 밸브나 트랩을 설치하지 않는다[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 팽창관에 게이트 밸브를 설치한다. | A | 팽창관에 게이트 밸브를 설치한다. | 펌프의 흡입측에 스트레이너를 설치한다. | 유량 분배를 균일하게 하기 위하여 리버스리턴 방식을 채용한다. | 배관의 신축을 고려하여야 한다.
전열교환기를 사용할 때의 이점이 아닌 것은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 기계실 스페이스 감소 | D | 외기부하의 감소 | 열원기기 용량 감소 | 운전비 감소 | 기계실 스페이스 감소
다음중 한국산업규격 KSD에 해당되지 않는 재료는? |  |  | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 염화비닐관 | D | 강관 | 동관 | 주철관 | 염화비닐관
공기조화방식 중 실내에 설치되어 있는 말단 유닛까지 냉온수 배관이 연결되어야만 하는 것은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 유인 유닛 방식 | C | vav방식 | 각층 유닛 방식 | 유인 유닛 방식 | 이중 덕트 방식
다음 TAC 온도에 관한 기술 중 부적당한 것은? |  |  | 0.22 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 기간부하를 계산할 경우에 이용한다. | B | 위험율 2.5%란 확률적으로 2.5%에 해당하는 시간은 설계용 외기조건을 초과한다는 것을 의미한다. | 기간부하를 계산할 경우에 이용한다. | tac는 technical advisory committee의 약자이다. | 에너지의 효율적 이용을 위한 것이다.
스프링클러헤드를 설치하는 천정· 반자· 천정과 반자사이· 닥트· 선반 등의 각부분으로부터 하나의 스프링클러헤드까지의 수평거리로 맞는 것은? |  |  | 0.23 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 랙크식창고는 2.5m 이하 | B | 일반건축물은 2.5m 이하 | 랙크식창고는 2.5m 이하 | 아파트는 4m 이하 | 무대부,특수가연물 저장 또는 취급하는 장소는 3.0m이하
시장· 군수· 구청장이 설치하는 공중화장실의 설치· 관리기준에 관한 사항 중 잘못된 것은? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 전체면적은 30m2이상일 것 | A | 전체면적은 30m2이상일 것 | 대변기 11개이상, 소변기 5인용 이상을 설치할 것 | 대변기의 칸막이 규격은 짧은 변이 85㎝이상, 긴변이 115㎝이상(양변기가 아닌 경우)일 것 | 대변기 및 소변기는 수세식으로 할 것
건축물의 출입구에 회전문을 설치하는 경우에 계단으로부터 얼마 이상 떨어져 설치하여야 하는가? |  |  | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 2.0m | B | 1.5m | 2.0m | 2.5m | 3.0m
바닥면적의 합계가 1,500제곱미터인 공동주택 중 기숙사의 신축시 에너지절약계획서는 언제 제출하여야 하는가? |  |  | 0.36 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 제출할 필요 없음 연배배 | D | 건축허가 신청시 | 건축착공 신고시 | 중간검사 신고시 | 제출할 필요 없음 연배배
옥내소화전을 설치하여야 하는 소방대상물(지하가중 터널을 제외)의 연면적의 기준은? |  |  | 0.43 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 3000m2이상 | C | 1000m2이상 | 2000m2이상 | 3000m2이상 | 3300m2이상
바닥면적이 50m2를 넘는 지하층에 1개소의 직통계단과 지상으로 통하는 비상탈출구 및 환기통을 설치하려고 한다. 이 경우 비상탈출구의 구조기준으로 부적합한 것은? |  |  | 0.3 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 비상탈출구에서 피난층 또는 지상으로 통하는 복도 또는 직통계단까지 이르는 피난통로의 유효너비는 1.2m이상으로 할 것 | D | 비상탈출구의 문은 실내에서 항상 열수 있는 구조로 할 것 | 비상탈출구의 유효너비는 0.75m 이상으로 할 것 | 비상탈출구는 출입구로부터 3m 이상 떨어진 곳에 설치할 것 | 비상탈출구에서 피난층 또는 지상으로 통하는 복도 또는 직통계단까지 이르는 피난통로의 유효너비는 1.2m이상으로 할 것
방염성능의 기준은 탄화한 면적과 탄화한 길이는 각각 얼마 이내에서 정해질 수 있는가? (순서대로 탄화면적/탄화한 길이) |  |  | 0.4 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 50㎝2 / 20㎝ | D | 50㎝2 / 10㎝ | 10㎝2 / 50㎝ | 20㎝2 / 50㎝ | 50㎝2 / 20㎝
다음 행위 중 피뢰설비의 기준에 적합하지 않은 것은? |  |  | 0.3 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 주유소 피뢰도체의 보호각은 60도로 설계했다. | A | 주유소 피뢰도체의 보호각은 60도로 설계했다. | 돌침은 지름 15밀리미터의 알루미늄으로 한국산업규격에 적합한 것을 사용했다. | 피뢰도선은 그 단면적이 동의 경우 30제곱밀리미터를 한국산업규격에 적합한 것을 사용했다. | 인하도선 사이의 간격은 40미터로 했다.
폐쇄형 스프링클러설비의 기준에 맞지 않는 것은? |  |  | 0.39 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 하나의 방호구역에는 2개이상의 유수검지장치 및 일제개방밸브를 설치할 것 | B | 하나의 방호구역의 바닥면적은 3,000m2를 초과하지 아니할 것 | 하나의 방호구역에는 2개이상의 유수검지장치 및 일제개방밸브를 설치할 것 | 하나의 방호구역은 2개층에 미치지 아니하도록 할 것 | 유수검지장치등은 바닥으로부터 0.8m이상 1.5m이하의 위치에 설치할 것
피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단을 특별피난계단의 구조로 해야하는 공동주택의 층은? |  |  | 0.37 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 16층 이상의 층 | D | 10층 이상의 층 | 11층 이상의 층 | 15층 이상의 층 | 16층 이상의 층
판매 및 영업시설 중 소매시장의 용도에 쓰이는 바닥면적이 최대인 층이 600m2일 때 피난층에 설치하는 건축물의 바깥쪽으로 출구의 유효너비 합계는? |  |  | 0.39 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 3.6m | C | 2.4m | 3.0m | 3.6m | 4.2m
거실의 창 기타의 개구부로서 채광을 위한 부분의 면적은 그 거실의 바닥면적의 얼마이상이어야 하는가? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1/10 | B | 1/5 | 1/10 | 1/20 | 1/50
지하층의 바닥면적이 얼마이상인 층에는 식수공급을 위한 급수전을 1개소이상 설치하여야 하는가? |  |  | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 300제곱미터 | B | 200제곱미터 | 300제곱미터 | 400제곱미터 | 500제곱미터
단독정화조 구조물의 윗부분이 밀폐되는 경우에는 뚜껑을 설치하되, 뚜껑은 밀폐할 수 있어야 하며 잠금장치를 설치하거나 뚜껑 밑에 격자형의 철망 등을 설치하여 안전하게 해야 한다. 이 때 처리대상인원이 10인 이하인 경우 뚜껑의 직경은? |  |  | 0.25 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 45㎝ 이상 | A | 45㎝ 이상 | 50㎝ 이상 | 55㎝ 이상 | 60㎝ 이상
구조계산에 의한 구조안전 확인을 해야 할 대상건축물과 관계가 없는 것은? |  |  | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 건축물의 용도 | B | 건축물의 층수 | 건축물의 용도 | 건축물의 높이 | 건축물의 기둥과 기둥 사이의 거리
특별시· 광역시 및 도의 소방· 구조· 구급 등의 업무를 담당하는 부서의 장은? |  |  | 0.46 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 소방본부장 | D | 경찰청장 | 시· 도지사 | 소방서장 | 소방본부장
1일 처리용량이 ( )m3 이상인 오수처리시설 또는 1일 처리대상인원이 ( )인 이상인 단독정화조에서 배출되는 방류수에 대하여는 염소 등에 의한 소독을 할 것. 여기서 ( )속에 맞는 숫자는? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 100(m3), 500(인) | A | 100(m3), 500(인) | 500(m3), 100(인) | 200(m3), 1,600(인) | 1,600(m3), 200(인)
건축법상 건축물에 설치하는 건축설비에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 차고 | B | 굴뚝 | 차고 | 피뢰침 | 국기게양대
차고· 주차장으로 사용하는 층중 바닥면적이 몇 제곱미터 이상인 층이 있는 것은 소방본부장 또는 소방서장의 건축허가 및 사용승인의 동의대상물이 되는가? |  |  | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 200m2 이상 | B | 100m2 이상 | 200m2 이상 | 300m2 이상 | 400m2 이상
다음 건축물 중 건축법상 배연설비를 하지 않아도 되는 건축물은? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2004-03-07 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 7층의 대학 강의동 | D | 6층의 영화관 | 6층의 호텔 | 7층의 교회 | 7층의 대학 강의동
기초를 산정하는 데 유의해야 할 사항 중 옳은 것은? |  |  | 0.79 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 지하실을 건물전체에 균등히 설치하는 것은 침하를 줄이는데 유리하다. | D | 지중보는 될수록 작게하여 부동침하를 방지한다. | 동일건물에 하중분포에 따라 단독기초와 줄기초를 혼용한다. | 평면이 길고 복잡한 건물의 침하량은 단순한 형의 건물보다 작다. | 지하실을 건물전체에 균등히 설치하는 것은 침하를 줄이는데 유리하다.
조적식 블록조가 철근콘크리트에 비하여 가장 불리한 점은 어느 것인가? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 횡력에 대한 강도 | D | 내화성능 | 공사비 | 공사기간 | 횡력에 대한 강도
콘크리트의 시공연도에 관한 설명으로 적당치 않은 것은? |  |  | 0.39 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 비빔시간이 길면 길수록, 콘크리트 비빔온도가 높을 수록 시공연도는 좋아진다. | D | 일반적으로 부배합의 경우가 빈배합의 경우보다 시공연도가 좋다. | 골재로 둥글둥글한 강자갈을 사용한 경우가 깬자갈을 사용한 경우보다 시공연도가 좋다. | 단위수량을 과다하게 증가시키면 재료분리가 생기기 쉽고, 시공연도가 좋아진다고 말할 수 없다. | 비빔시간이 길면 길수록, 콘크리트 비빔온도가 높을 수록 시공연도는 좋아진다.
기초보(footing beam)의 설명 중 틀린 것은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 기초보의 두께는 벽체의 두께보다 크지 않게 하고, 춤은 처마높이의 1/20로 한다. | C | 벽체하부를 연결하고 집중 또는 국부적 하중을 균등히 지반에 분포시킨다. | 기초의 부동침하를 막는다. | 기초보의 두께는 벽체의 두께보다 크지 않게 하고, 춤은 처마높이의 1/20로 한다. | 기초보는 사방으로 서로 연결되고 물려져야 한다.
기성재 조립구조의 장점으로 틀린 것은? |  |  | 0.47 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 초기 투자비용이 적어 경제적이다. | A | 초기 투자비용이 적어 경제적이다. | 공기가 단축된다. | 경비가 절감된다. | 현장 거푸집공사가 절약된다.
나무구조 뼈대의 변형을 방지하는 방식으로 쓰이지 않는 것은? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 부축벽 | A | 부축벽 | 귀잡이 | 버팀대 | 가새
금속제창문을 목제창문과 비교하여 기술한 것 중 옳지 못한 것은? |  |  | 0.83 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 울거미살이 비교적 가늘어 풍압에 약하다. | D | 내화적이며 기밀성이 있다. | 여닫음이 경쾌하고 미려하다. | 창틀과 창문을 일체로 하여 공장에서 주로 제작한다. | 울거미살이 비교적 가늘어 풍압에 약하다.
400‾500호 정도의 규모이며 일상 소비생활에 필요한 공동 시설이 운영 가능한 단위로서 소비시설을 갖추며, 후생시설, 보육시설로 어린이 공원, 유치원 등으로 구성되는 주거단지는? |  |  | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 근린분구 | B | 인보구 | 근린분구 | 인보분구 | 근린주구
백화점의 에스컬레이터에 대한 설명으로 틀린 것은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 설비비가 엘리베이터보다 낮으며 층 높이와 무관하게 설치할 수 있다. | B | 시간당 2000명 이상의 수송력을 필요로 하는 경우에 유용하다. | 설비비가 엘리베이터보다 낮으며 층 높이와 무관하게 설치할 수 있다. | 고객이 판매장을 여러 각도에서 보면서 오르내릴 수있다. | 수송량이 엘리베이터의 10배 이상이다.
백화점 판매장의 조명방식 중 일반적으로 가장 많이 사용되는 것으로 루버가 있는 형광등 등이 사용되며 광선의 부드러운 감이 좋은 방식은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 반간접조명방식 | B | 직접조명방식 | 반간접조명방식 | 간접조명방식 | 국부조명방식
학교 도서실의 위치로 가장 좋은 곳은? |  |  | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 학습군의 중심지로 학생이용이 편리한 곳 | B | 학습군에서 멀리 떨어져 조용한 곳 | 학습군의 중심지로 학생이용이 편리한 곳 | 학교본부에 근접하여 관리가 편리한 곳 | 강당부근으로 외부 이용객의 이용이 편리한 곳
시티호텔에 관한 사항 중 부적당한 것은? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 시티호텔 중 클럽하우스는 스포츠 시설을 위주로 이용되는 숙박시설을 갖추고 있다. | C | 교통 및 상업의 중심지인 도시에 위치한다. | 자동차교통에 대한 접근이 좋고 주차장시설이 충분하여야 한다. | 시티호텔 중 클럽하우스는 스포츠 시설을 위주로 이용되는 숙박시설을 갖추고 있다. | 사교, 집회 등 공공적인 목적으로 사용되는 경우가 많다.
초등학교의 건축계획에 관한 내용으로 거리가 가장 먼 것은? |  |  | 0.37 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 저학년에서는 v형의 학교운영방식이 장려된다. | C | 저학년은 될 수 있으면 1층에 있게 하며, 교문에 근접시킨다. | 저학년의 경우 마당을 둘러싸는 형, 특히 차폐되어 고립된 교실이 이상적인 조건으로 요구된다. | 저학년에서는 v형의 학교운영방식이 장려된다. | 동 학년의 학급은 동일한 층에 둔다.
병실의 설비에 대한 설명 중 가장 적절하지 않은 것은? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 병실의 조명은 실 중앙에 전등을 달아 조도를 균일하게 한다. | C | 병실의 창면적은 바닥면적의 1/3-1/4 정도로 한다. | 창대의 높이는 90cm 이하로 하여 병상에서의 전망을 고려한다. | 병실의 조명은 실 중앙에 전등을 달아 조도를 균일하게 한다. | 환자마다 손이 닿는 위치에 간호사 호출용 벨을 설치한다.
주택의 DㆍK형식에 대한 설명 중 틀린 것은? |  |  | 0.43 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 소규모 공동주택에는 적합치 않다. | B | 단란은 취침하는 곳과 겹친다. | 소규모 공동주택에는 적합치 않다. | 통로가 절약되어 실내의 면적을 넓게 쓸 수 있다. | 주부 동선은 단축되나 부엌 정돈을 자주해야 한다.
코너비드(corner bead)와 가장 관계가 깊은 것은? |  |  | 0.83 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 기둥의 모서리 | B | 계단 손잡이 | 기둥의 모서리 | 거푸집 | 계단의 미끄럼방지
목조 반자틀의 각부재를 상부에서 하부로 나열한 것 중에서 바르게 된 것은? |  |  | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 달대받이-달대-반자틀받이-반자틀 | D | 달대받이-달대-반자틀-반자틀받이 | 달대받이-반자틀받아-달대-반자틀받이 | 반자틀받이-달대-달대받이-반자틀 | 달대받이-달대-반자틀받이-반자틀
사무소 건축의 기준층 층고를 좌우하는 요인과 거리가 가장 먼 것은? |  |  | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 엘리베이터의 대수 | C | 공기조화 설비 | 구조방식 | 엘리베이터의 대수 | 사무실의 깊이
철근 콘크리트조에서 철근의 정착에 대한 설명으로 부적당한 것은? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 철근의 지름과는 관계가 없다. | D | 정착길이는 인장측과 압축측이 다르다. | 원형철근이 이형철근보다 정착력이 약하다. | 철근의 끝을 구부려 주는 것이 좋다. | 철근의 지름과는 관계가 없다.
다음 철골보의 종류 중 설비배관을 설치하기에 가장 부적당한 것은? |  |  | 0.41 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 상자형보 | D | 유공웨브보 | 허니컴보 | 래티스보 | 상자형보
가스 순간온수기에서 매시간 급탕량 180ℓ ,급수온도 20℃ 급탕온도 70℃이다. 가스 가열기의 효율을 70%로 하면 매 시간당 가스 소비량은 얼마인가?(단, 가스의 발열량은 3600kcal/m3이다.) |  |  | 0.43 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 3.6m3/h | B | 2.0m3/h | 3.6m3/h | 4.2m3/h | 5.2m3/h
초고층건물에서 급수설비를 조닝(Zoning)하는 가장 주된이유는? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급수압력의 균등화 | A | 급수압력의 균등화 | 유지관리의 편리성 | 급수용량의 균등화 | 급수펌프 운전의 편리성
다음은 위생기구의 위생상의 성능을 설명한 것이다. 틀린것은? |  |  | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 흡수성이 클 것 | A | 흡수성이 클 것 | 청결을 유지할 수 있을 것 | 필요하고도 충분한 물이나 탕을 공급할 수 있을 것 | 사용하고 난 물이나 오염된 물을 신속히 배출할 수 있을 것
배수관의 청소구 설치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배수 수직관의 최상단부에 설치한다. | B | 배수 수평관에서 관경이 100a 이하일 때에는 직진거리 15m 이내마다 1개소씩 설치한다. | 배수 수직관의 최상단부에 설치한다. | 옥내배수관과 부지하수관이 접속되는 곳에 설치한다. | 배관이 45° 이상의 각도로 구부러지는 곳에 설치한다
통기관경 결정 사항중 맞는 것은? |  |  | 0.54 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 도피통기관경은 접속되는 배수수평지관 관경의 1/2 이상 | D | 각개통기관경은 접속하는 배수관 관경의 1/3 이상 | 루프통기관경은 배수수평지관의 관경 이상 | 결합통기관경은 통기수직주관의 관경 이하 | 도피통기관경은 접속되는 배수수평지관 관경의 1/2 이상
다음 중 배수트랩에 대한 설명이 바른 것은? |  |  | 0.4 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 관트랩은 자기세척작용이 있으나 봉수가 파괴되기 쉬운 단점이 있다. | D | 봉수가 파괴되지 않도록 유효봉수깊이를 100mm 이상으로 한다. | 드럼트랩은 자기사이펀작용이 잘 일어나는 형태로 봉수가 파괴될 우려가 많다. | 오일트랩은 다량의 기름을 사용하는 대주방의 싱크에 사용된다. | 관트랩은 자기세척작용이 있으나 봉수가 파괴되기 쉬운 단점이 있다.
일반적으로 관경이 크고 교환이나 분해가 잦은 곳에 사용하는 파이프 이음은? |  |  | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 플랜지 이음 | B | 용접식 이음 | 플랜지 이음 | 신축 이음 | 나사식 이음
방재 설비에서 인접 건물로부터의 연소 방지를 주목적으로 하는 장치는? |  |  | 0.41 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 드렌쳐(drencher) | B | 스프링클러(sprinkler) | 드렌쳐(drencher) | 스모크 디텍터(smoke detector) | 사이어머즈 커넥션(siamese connection)
급수배관이 실내를 관통해야 할 경우 유의사항 중 가장 옳은 것은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 결로 | A | 결로 | 구배 | 부식 | 동파
온도상승에 의한 바이메탈의 완곡을 이용하는 감지기로서 특히 불을 많이 사용하는 보일러실과 주방에 적합한 화재 감지기는? |  |  | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 정온식 감지기 | D | 가스 감지기 | 연기 감지기 | 차동식 감지기 | 정온식 감지기
다음 중 각개통기관의 취출 위치로 적당한 것은? |  |  | 0.34 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 기구트랩웨어로부터 관경의 2배 이상 떨어진 위치 | D | 기구트랩웨어로부터 관경의 0.5배 이상 떨어진 위치 | 기구트랩웨어로부터 관경의 1배 이상 떨어진 위치 | 기구트랩웨어로부터 관경의 1.5배 이상 떨어진 위치 | 기구트랩웨어로부터 관경의 2배 이상 떨어진 위치
어느 수도 주관에 흐르는 물의 압력이 3 kg/㎝2 일 때, 압력수두는? |  |  | 0.47 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 30 maq | B | 3 maq | 30 maq | 1.5 maq | 15 maq
양수량이 0.6[m3/min]인 펌프가, 2[m] 아래에 있는 물을 23[m]의 높이에 양수하려 할 때 펌프의 축동력[kW]은? (단, 관로의 전 손실수두는 5[mAq]이고 펌프의 효율은 50[%]이다.) |  |  | 0.29 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 5.88[kw] | C | 2.94[kw] | 4.0[kw] | 5.88[kw] | 8.0[kw]
동관을 사용한 급탕설비 배관에서 신축이음쇠의 설치 거리는 약 몇 m인가? |  |  | 0.2 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 20m | A | 20m | 30m | 40m | 60m
급수설비에서 급수압력이 과대하게 설계된 경우, 발생할 수 있는 현상중 맞는 것은? |  |  | 0.35 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 물의 사용량이 증대한다. | B | 캐비테이션이 발생한다. | 물의 사용량이 증대한다. | 위생기구의 세정력이 약화된다. | 유수음이 약화된다.
배관 시공시 바닥이나 벽에 배관을 통과시키기 위해 설치하는 것은? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 슬리브 | D | 지수밸브 | 역지밸브 | 앵커 | 슬리브
정화조 설계시 사용인원이 600명인 수세식 변소의 오물 정화조의 부패조의 최소유효용량은? |  |  | 0.08 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 58.5[m3] | D | 70[m3] | 63.5[m3] | 60[m3] | 58.5[m3]
급탕설비설계시 일반적인 설계순서로 적당한 것은? |  |  | 0.44 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급탕량 산정-열원기구설계-배관설계-팽창수조설계 | B | 급탕량 산정-온수순환펌프설계-열원기구설계-배관설계 | 급탕량 산정-열원기구설계-배관설계-팽창수조설계 | 배관설계-팽창수조설계-급탕량 산정-열원기구설계 | 열원기구설계-배관설계-팽창수조설계-급탕량 산정
복관식 급탕설비의 특징인 것은? |  |  | 0.29 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 급탕공급관과 반탕관이 분리되어 있다. | D | 처음에는 찬물이 나온다. | 일반적으로 국소식 급탕방식에 많이 이용된다. | 온수보일러 또는 저탕조에서 15m이내에 수전을 설치해야 한다. | 급탕공급관과 반탕관이 분리되어 있다.
수세식 대변기 중 세척성능이 가장 좋은 것은? |  |  | 0.44 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 블로우 아웃식 | D | 세출식 | 세락식 | 사이펀식 | 블로우 아웃식
다음 중 냉방부하계산과 난방부하계산에서 동시에 고려해야할 것은? |  |  | 0.38 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 구조체를 통한 전도열 | B | 일사에 의한 복사열 | 구조체를 통한 전도열 | 조명기구와 사무기기의 발생열 | 재실자의 발생열
실의 크기가 8m×6m×3m인 회의실에 20명이 있다. 환기횟수를 구하라. (단, 1인당 필요환기량은 최소 51 m3/h , 최대 85 m3/h이다.) |  |  | 0.08 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 8~12 [회/h] | D | 2~4 [회/h] | 4~6 [회/h] | 6~8 [회/h] | 8~12 [회/h]
업무용 건물에서 독립된 환기를 하지 않아도 되는 곳은? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 복도 | B | 주차장 | 복도 | 화장실 | 급탕실
덕트의 소음방지 대책으로 부적당한 것은? |  |  | 0.23 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 덕트연결부위를 피츠버그록으로 연결한다. | C | 댐퍼나 취출구에 흡음재를 부착하여 제거한다. | 송풍기 출구에 프리넘 챔버를 장치한다. | 덕트연결부위를 피츠버그록으로 연결한다. | 덕트 도중 적당한 곳에 흡음장치를 설치한다.
어떤 공조대상실의 면적 A=100m2일 때, 필요한 외기도입량은 얼마인가?(단, 재실밀도는 0.2인/m2, 1인당 외기도입량은 25m3/인h이다.) |  |  | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 500m3/h | B | 250m3/h | 500m3/h | 750m3/h | 2500m3/h
천정고가 높은 대형공간에 적합한 취출구는? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 노즐형(nozzle type) | C | 팬형(pan type) | 아네모형(anemostat) | 노즐형(nozzle type) | 슬롯형(slotted outlet)
다음 공기조화방식 중 에너지의 혼합손실이 가장 많은 방식은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 이중덕트 방식 | C | 유인 유니트 방식 | 변풍량 단일덕트 방식 | 이중덕트 방식 | 정풍량 단일덕트 방식
공조 및 냉동기에 사용되는 송풍기 중 냉각탑· 증발기 등의 소형의 냉각용 송풍기에 주로 사용하는 송풍기는? |  |  | 0.34 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 다익 송풍기 | A | 다익 송풍기 | 익형 송풍기 | 리밋 로드 송풍기 | 축류형 송풍기
다음 중 증기방열기용 트랩으로 적당한 것은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 열동식트랩 | B | 상향버킷트랩 | 열동식트랩 | 플로우트트랩 | 플로우트써모스태틱트랩
클린룸의 규격을 나타내는 등급은 미 연방규격에 의하는 데 class의 기준으로 옳은 것은? |  |  | 0.4 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 1ft3의 공기체적에 0.5㎛ 크기의 입자수 | C | 1m3의 공기체적에 0.5㎛ 크기의 입자수 | 1m3의 공기체적에 1.0㎛ 크기의 입자수 | 1ft3의 공기체적에 0.5㎛ 크기의 입자수 | 1ft3의 공기체적에 1.0㎛ 크기의 입자수
다음중 에너지 절약상 가장 효과적인 공기조화 방식은? |  |  | 0.38 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 가변풍량방식 | C | 단일 덕트재열방식 | 이중덕트방식 | 가변풍량방식 | 멀티죤 유니트 방식
1.5m/sec의 유속으로 0.042m3/min의 유량이 흐를 때 배관의 관경을 계산하여 결정한 것 중 맞는 것은? |  |  | 0.35 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 25a | C | 15a | 20a | 25a | 32a
공기조화기 냉수 코일의 전면풍속(face velocity)으로서 적당한 것은? |  |  | 0.4 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 2∼3m/sec | B | 0.5∼1.5m/sec | 2∼3m/sec | 3.5∼4.5m/sec | 5∼6m/sec
부하의 현열비가 크게 다른 경우 건물의 공조조닝을 하는 것으로 옳은 것은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 부하특성별조닝 | D | 방위별조닝 | 사용시간별조닝 | 공조조건별조닝 | 부하특성별조닝
직교류형 냉각탑의 특징을 대향류형 냉각탑의 특징과 비교하여 설명한 내용 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.15 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 수조내 수온이 일정하다. | D | 보수점검이 용이하다. | 냉각탑의 높이가 낮다. | 탑내 기류분포가 나쁘다. | 수조내 수온이 일정하다.
다음 중 습공기 선도상에 표시되어 있지 않는 상태량은? |  |  | 0.41 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 비열비 | D | 수증기 분압 | 엔탈피 | 비체적 | 비열비
다음 공기조화방식의 특징을 올바르게 나타낸 것은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 전공기방식 - 배열회수가 용이 | A | 전공기방식 - 배열회수가 용이 | 수· 공기방식 - 바닥유효면적이 증가 | 수방식 - 외기도입이 용이 | 냉매방식 - 부분운전이 곤란
공기조화기내의 가습이나 감습 장치에 엘리미네이터(ELIMINATOR)가 설치되어 있다. 이것의 용도로 옳게 기술된 것은? |  |  | 0.42 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 분무수가 밖으로 나가는 것의 방지 | C | 분진 등의 정화 | 폐열회수장치 | 분무수가 밖으로 나가는 것의 방지 | 균등한 가습이나 감습을 위해
무기질 피복재가 아닌것은? |  |  | 0.56 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 코르크 | C | 석면 | 규조토 | 코르크 | 암면
송풍기의 일정한 회전수에서 횡축을 풍량 Q(m3/min), 종축을 압력P(mmAq), 효율(%), 소요동력L(kW)로 놓고 풍량에 따라 이들의 변화과정을 나타낸 것은? |  |  | 0.42 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 특성곡선 | D | 변화곡선 | 고유곡선 | 풍량곡선 | 특성곡선
자동화재탐지설비를 설치하지 않아도 되는 것은? |  |  | 0.22 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1500m2의 학교 | C | 1500m2의 기숙사 | 600m2의 병원 | 1500m2의 학교 | 1500m2의 사무소
건축법상 건축물의 배관설비기준에 적합하지 않는 것은? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 우수관과 오수관은 불가피한 경우가 아니라면 분리하지 않고 배관할 것 | D | 배관설비를 콘크리트에 묻는 경우 부식의 우려가 있는 재료는 부식방지조치를 할 것 | 건축물의 주요부분을 관통하여 배관하는 경우에는 건축물의 구조내력에 지장이 없도록 할 것 | 급탕설비에는 폭발 등의 위험을 막을 수 있는 시설을 설치할 것 | 우수관과 오수관은 불가피한 경우가 아니라면 분리하지 않고 배관할 것
지방자치단체의 조례로 분뇨의 수집· 운반 및 처리가 어려운 지역으로 정할 수 있는 지역은 가구수가 몇 호 미만인 지역으로 하는가? |  |  | 0.25 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 50호 | C | 10호 | 30호 | 50호 | 100호
분뇨처리시설의 관리자는 분뇨처리시설의 적정운영을 도모하기 위하여 분뇨처리시설의 가동 개시일부터 몇 년마다 기술진단을 실시하여야 하는가? |  |  | 0.36 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 5년 | B | 3년 | 5년 | 7년 | 10년
건축법상 승용승강기를 설치하여야 하는 대상건축물의 원칙적인 기준은? |  |  | 0.2 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 층수와 연면적 | B | 건축물의 용도와 거실바닥면적 | 층수와 연면적 | 층수와 거실바닥면적의 합계 | 건축물의 용도와 연면적
다음은 신축에 대한 설명이다. 잘못된 것은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 기존건축물의 전부 또는 일부를 철거하고 당해 대지 안에 종전과 동일한 규모의 범위안에서 건축물을 다시 축조하는 행위 | C | 건축물이 없는 대지에 새로이 건축물을 축조하는 행위 | 기존건축물이 철거 또는 멸실된 대지에 새로이 건축물을 축조하는 행위 | 기존건축물의 전부 또는 일부를 철거하고 당해 대지 안에 종전과 동일한 규모의 범위안에서 건축물을 다시 축조하는 행위 | 부속건축물만 있는 대지에 새로이 주된 건축물을 축조하는 행위
오수,분뇨 및 축산폐수의 처리에 관한 법상 오수의 정의로 맞지 않는 것은? |  |  | 0.18 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 수거식 화장실에서 수거되는 액체성의 오염물질 | C | 액체성 또는 고체성의 더러운 물질이 섞이어 그 상태로는 사람의 생활이나 사업활동에 사용할 수 없는 물 | 수세식 화장실에서 배출되는 물 | 수거식 화장실에서 수거되는 액체성의 오염물질 | 목욕탕, 주방에서 배출되는 물
건축법상 주요구조부에 해당하는 것은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 지붕틀 | A | 지붕틀 | 사이기둥 | 작은보 | 옥외계단
소방대상물이 있는 장소 및 그 이웃지역으로 소방상 필요한 지역을 무엇이라 하는가? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 관계지역 | A | 관계지역 | 화재지역 | 방화지역 | 소방지역
회전문의 설치기준으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 에스컬레이터로부터 3m 이상의 거리를 둘 것 | D | 계단으로부터 2m 이상의 거리를 둘 것 | 사람이나 물건 등이 끼이지 아니하도록 할 것 | 일정한 방향으로 회전하는 구조로 할 것 | 에스컬레이터로부터 3m 이상의 거리를 둘 것
건축법상 경계벽 및 간막이벽의 설치와 구조에 관한 사항중 틀린 것은? |  |  | 0.27 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 기숙사의 각 세대간 경계벽은 건설교통부령이 정한 기준에 적합해야 한다. | A | 기숙사의 각 세대간 경계벽은 건설교통부령이 정한 기준에 적합해야 한다. | 경계벽 및 간막이 벽은 지붕밑 또는 바로 윗층의 바닥판까지 닿게 한다. | 무근콘크리트조로서 차음구조 기준은 바름재료의 두께를 포함하여 두께 10㎝ 이상이다. | 철골철근콘크리트조로서 차음구조 기준은 두께 10㎝이상이다.
다음 행위 중 대수선에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 아파트지구에서 담장의 형태를 변경한 것 | B | 방화구획을 위한 벽을 해체하여 변경한 것 | 아파트지구에서 담장의 형태를 변경한 것 | 내력벽을 40m2해체하여 수선한 것 | 철골지붕틀을 3개 해체하여 수선한 것
난방설비시 개별난방방식으로 하는 경우 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙에서 규정된 내용으로 적용해야 하는 건축물은? |  |  | 0.25 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 오피스텔 | D | 숙박시설 | 학교 | 병원 | 오피스텔
방화관리자의 규정에 의한 방화관리자를 두어야 할 특수장소(1급 방화관리대상물)의 기준은? |  |  | 0.39 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 11층 이상인 소방대상물 | B | 5층 이상인 소방대상물 | 11층 이상인 소방대상물 | 15층 이상인 소방대상물 | 16층 이상인 소방대상물
소방시설의 종류 중 경보설비에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.56 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 무선통신보조설비 | D | 비상방송설비 | 자동화재탐지설비 | 자동화재속보설비 | 무선통신보조설비
계단 및 복도에 관련된 사항 중 틀린 것은? |  |  | 0.29 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 너비가 4m를 넘는 계단에는 계단의 중간에 너비 4m 이내마다 난간을 설치한다. | A | 너비가 4m를 넘는 계단에는 계단의 중간에 너비 4m 이내마다 난간을 설치한다. | 돌음계단의 단너비는 그 좁은 너비의 끝부분으로부터 30㎝의 위치에서 측정한다. | 높이가 1m를 넘는 계단 및 계단참의 양옆에는 난간을 설치한다. | 높이가 3m를 넘는 계단에는 3m 이내마다 계단참을 설치한다.
다음중 건축물의 용도별로 분류할 경우 공동주택에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.27 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 다가구 주택 | A | 다가구 주택 | 다세대 주택 | 연립주택 | 기숙사
5층 이상의 층을 다음의 용도로 사용하는 건축물 중 옥상 광장을 설치하여야 하는 것은? |  |  | 0.22 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 문화 및 집회시설중 종교집회장 | A | 문화 및 집회시설중 종교집회장 | 의료시설중 병원 | 위락시설중 무도학원 | 판매 및 영업시설중 공항시설
건축물의 건축을 함에 있어 건축물관련 건축기준의 허용오차 범위를 3% 이내까지 허용하는 것은? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 벽체 두께 | C | 출구 너비 | 반자 높이 | 벽체 두께 | 건축물 높이
피난설비에 관한 기준 중 맞는 것은? |  |  | 0.18 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-08-31 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 지하구의 경우에는 피난구유도등 및 통로유도등을 제외할 수 있다. | B | 인명구조기구는 층수 5층이상인 관광호텔에 설치한다. | 지하구의 경우에는 피난구유도등 및 통로유도등을 제외할 수 있다. | 층수가 5층이상 또는 연면적 3,000m2이상인 건축물에는 비상조명등을 설치한다. | 피난기구는 2층에도 설치하여야 한다.
어느 임대사무소의 5분간 실제 수송 인원수가 120명이면, 정원수가 24인이고 왕복시간이 180초인 승강기를 최소한 몇 대 설치해야 하는가? |  |  | 0.36 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 3대 | B | 2대 | 3대 | 4대 | 5대
연약지반에서 부동침하를 방지하는 대책이 아닌 것은? |  |  | 0.47 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 건물의 평균길이를 길게 한다. | B | 건물을 경량화한다. | 건물의 평균길이를 길게 한다. | 이웃건물과의 거리를 멀게 한다 | 건물구조의 강성을 높인다.
벽돌 조적조벽체에 개구부가 형성될 경우의 구조적 제한에 대한 설명중 옳은 것은? |  |  | 0.36 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 개구부 상호간의 수평거리는 그 벽 두께의 2배 이상으로 한다. | C | 각 층의 대린벽으로 구획된 벽에 있어서 개구부폭의 합계는 그 벽길이의 1/4 이하로 한다. | 개구부와 그 직상층 개구부와의 수직거리는 50cm 이상으로 한다. | 개구부 상호간의 수평거리는 그 벽 두께의 2배 이상으로 한다. | 개구부와 대린벽 중심과의 수평거리는 개구부의 폭 이상으로 한다.
조적조 벽체에 대한 설명 중 잘못된 것은? |  |  | 0.31 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 공간쌓기의 공간나비는 1b 이하로 한다. | A | 공간쌓기의 공간나비는 1b 이하로 한다. | 조적조의 벽량단위는 cm/m2이다. | 조적조의 벽길이는 10m 이하로 한다. | 표준형 벽돌 1.5b 쌓기 벽체 두께는 290mm 이다.
철근 콘크리트구조에 사용되는 골재에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.46 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 부착력이 좋도록 자갈의 모양은 얇고 길면서 편평한 것을 사용한다. | B | 바다모래는 물에 씻어서 사용해야 한다. | 부착력이 좋도록 자갈의 모양은 얇고 길면서 편평한 것을 사용한다. | 골재의 강도는 시멘트 페이스트 강도 이상이어야 한다. | 굵은 골재와 잔골재가 적당히 혼합되어야 좋다.
철근콘크리트 보의 단부에 스트럽(늑근)을 많이 넣는 이유는? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 전단력 보강 | B | 부착력 보강 | 전단력 보강 | 압축력 보강 | 인장력 보강
벽돌조에서 창문나비가 2.4m인 경우 인방구조는 어느 것이 가장 합리적인가? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 철근콘크리트 인방보를 설치한다. | C | 벽돌로 평아아치를 쌓는다. | 외부는 벽돌 세워쌓기, 내부는 평아아치를 쌓는다. | 철근콘크리트 인방보를 설치한다. | 석재 인방보를 설치한다.
동선이 가지는 요소가 아닌 것은? |  |  | 0.54 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 면적 | B | 빈도 | 면적 | 속도 | 하중
사무소건축의 엘리베이터 배치에 관한 내용으로서 잘못된 사항은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 승강기를 직렬로 배치할 경우 1개소에 8대 정도를 한도로 한다. | A | 승강기를 직렬로 배치할 경우 1개소에 8대 정도를 한도로 한다. | 특별한 사정이 없는 한 1개소에 집중 배치한다. | 외래자에게 직접 잘 알려질 수 있는 위치에 배치한다 | 승강기의 배열은 단거리 보행으로 모든 승강기에 접근할 수 있도록 한다.
고층사무소 건축에서 층고를 낮게 잡는 이유로 거리가 가장 먼 것은? |  |  | 0.76 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 방화상 유리하게 하기 위하여 | A | 방화상 유리하게 하기 위하여 | 건축비를 줄이기 위하여 | 임대면적을 늘리기 위하여 | 실내 공기조화의 효과를 높이기 위하여
학교운영방식의 변화에 대응하는 융통성을 위한 건축적 해결 수단이 아닌 것은? |  |  | 0.31 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 교실 환경의 쾌적성 | C | 교실 사이 벽의 이동 | 교실 배치의 융통성 | 교실 환경의 쾌적성 | 공간의 다목적성
호텔의 세부계획에 대한 설명중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 지배인실은 관리자 개인의 공간으로 외래객과 직접 대면할 수 있는 곳을 피한다. | D | 객실의 평면형은 실폭과 실길이의 종횡비와 욕실, 반침의 위치에 따라 침대와 가구의 배치를 검토하여 결정해야 한다. | 현관은 호텔의 외부 접객장소로서 로비, 라운지와 분리한다. | 로비는 퍼블릭 스페이스의 중심이 되어 휴식, 면회, 담화, 독서 등 다목적으로 사용되는 공간이다. | 지배인실은 관리자 개인의 공간으로 외래객과 직접 대면할 수 있는 곳을 피한다.
주로 상업상, 사무상의 단기체재 여행자를 위한 호텔로서, 도시의 가장 번화한 교통의 중심에 위치하는 것은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 커머셜 호텔 | B | 리조트 호텔 | 커머셜 호텔 | 클럽 하우스 | 아파트먼트 호텔
철골보에서 전단력에 대한 보강과 웨브의 좌굴방지를 위해 사용하는 보강재는? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 스티프너(stiffner) | A | 스티프너(stiffner) | 윙플레이트(wing plate) | 커버플레이트(cover plate) | 클립 앵글(clip angle)
콘크리트 또는 모르타르면 위에 방수층의 부풀어오름을 방지하고 부착을 좋게 하기 위해서 사용하는 것은? |  |  | 0.43 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 아스팔트 프라이머 | C | 스트레이트 아스팔트 | 블로운 아스팔트 | 아스팔트 프라이머 | 아스팔트 콤파운드
창호철물의 용도에 대한 기술 중 옳지 못한 것은? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 도어 스톱은 열려진 여닫이문을 저절로 닫혀지게 하는 장치이다. | A | 도어 스톱은 열려진 여닫이문을 저절로 닫혀지게 하는 장치이다. | 크레센트는 오르내리창을 잠그는데 사용된다. | 래버터리 힌지는 공중화장실 칸막이문에 사용된다. | 지도리는 장부가 확(구멍)에 들어 끼워 돌게 된 철물이다.
도서관에 관한 다음 기술 중 적합하지 않은 것은? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 서고는 화재에 대비하여 스프링클러를 설치한다. | B | 서고 증축을 반드시 고려하여 계획한다. | 서고는 화재에 대비하여 스프링클러를 설치한다. | 이용자측과 직원, 자료의 출입구를 가능한 별도로 계획하는 것이 바람직하다. | 폐가식은 도서관리의 유지가 편리하다.
곡면판이 지니는 역학적 특성을 응용한 구조로서 외력은 주로 판의 면내력으로 전달되기 때문에 경량이고 내력이 큰 구조물을 구성할 수 있는 구조는? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 셀(shell) 구조 | C | 보강 블록조 | 철근콘크리트 구조 | 셀(shell) 구조 | 벽식구조
덕트나 설비배관으로 인한 층고 증가를 감소시키는 효과가 있는 보의 형식은? |  |  | 0.22 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 유공 웨브보 | D | h형강보 | 철근콘크리트 보 | 상자형 보 | 유공 웨브보
단독주택의 기본계획방향에서 건축설비와 가장 밀접한 관계가 있는 부분은? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 쾌적한 생활공간 | C | 아름다운 공간 구성 | 가족본위의 주거 | 쾌적한 생활공간 | 개인적인 공간의 확보
간접배수를 설명한 것 중 옳은 것은? |  |  | 0.61 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 오수의 역류를 방지하기 위한 배수장치 | C | 건물외벽 1m부터 공공하수에 이르는 배수 | 옥내배수를 공공하수에 연결시켜주는 장치 | 오수의 역류를 방지하기 위한 배수장치 | 건물외벽 1m 이내의 배수시설
전양정 24m, 양수량 13.8m3/h, 효율 60%일 때 펌프의 축동력은? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 1.5kw | C | 0.75kw | 1.1kw | 1.5kw | 2.2kw
건축설비의 급배수용으로 가장 많이 사용되는 펌프 형식은? |  |  | 0.56 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 원심식 | A | 원심식 | 사류식 | 축류식 | 회전식
급탕배관에 사용하는 신축이음쇠로 적합하지 못한 것은? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 사이렌서형 이음쇠 | D | 스위블 이음쇠 | 루프형 이음쇠 | 슬리브형 이음쇠 | 사이렌서형 이음쇠
정화조의 처리방법에 의한 분류중 물리적 처리방법이 아닌 것은? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 소독 | A | 소독 | 침전 | 여과 | 스크니링
연결송수관설비의 기준에 관한 사항이 틀린 것은? |  |  | 0.45 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 아파트의 1층 및 2층에는 반드시 연결송수관 설비의 방수구를 설치한다. | D | 주배관의 구경은 100[mm]이상으로 한다. | 송수구는 연결송수관의 입상배관마다 1개 이상을 설치한다. | 방수구의 호오스 접결구는 바닥에서 0.5∼1[m]의 높이에 설치한다. | 아파트의 1층 및 2층에는 반드시 연결송수관 설비의 방수구를 설치한다.
급탕배관 재료로 강관을 사용할시에 신축이음쇠는 보통 직선길이 몇 미터에 1개씩 설치하는가? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 30m | C | 10m | 20m | 30m | 40m
급탕배관의 구배에 관한 설명이 옳은 것은? |  |  | 0.46 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 하향공급식 배관의 급탕관 및 반탕관은 모두 선하향(앞내림)구배로 한다. | C | 중력순환식은 1/250이상의 구배를 준다. | 강제순환식에서는 배관에 구배를 주지 않는다. | 하향공급식 배관의 급탕관 및 반탕관은 모두 선하향(앞내림)구배로 한다. | 상향공급식 배관의 급탕관 및 반탕관은 모두 선상향(앞올림)구배로 한다.
다음중 수직샤프트내 배관의 배치계획시 점검이 가장 곤란한 안쪽에 배관할 수 있는 것으로 가장 적당한 것은? |  |  | 0.46 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 양수펌프에서 고가수조의 급수관 | A | 양수펌프에서 고가수조의 급수관 | 고가수조로부터의 급수공급 수직관 | 저탕조로부터의 급탕공급 수직관 | 배수수직주관
다음 트랩 중 세면기에 가장 적당한 것은? |  |  | 0.92 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | ｐ트랩 | A | ｐ트랩 | 그리이스트랩 | 벨트랩 | 드럼트랩
원형의 수로를 통하여 물이 평균 유속 2 m/sec, 유량이 6.28 m3/sec 로 흐를 때 수로의 관경은? (단, 마찰저항은 무시함) |  |  | 0.34 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 2 m | A | 2 m | 1 m | 10 cm | 20 cm
일반건물의 급수용 물탱크 오염방지 대책이 아닌 것은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 투광성 frp제 탱크를 사용하도록 한다. | D | 음료수 탱크에는 다른 목적의 물을 공급하지 않는다. | 음료수 탱크내면은 위생상 지장이 없는 도료 또는 공법으로 처리한다. | 지하저장 탱크에는 필요이상의 다량의 물이 저장되지 않도록 한다. | 투광성 frp제 탱크를 사용하도록 한다.
배관 공사후 배관의 식별 표시법의 목적과 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배관의 수명 연장 | C | 배관계통의 취급 용이 | 배관계통의 안전도 증가 | 배관의 수명 연장 | 배관의 보수관리 용이
옥내소화전이 3층에 4개, 4층에 3개, 5층에 3개 설치되어있다. 수원의 저수량은 얼마인가? |  |  | 0.41 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 10.4m3이상 | A | 10.4m3이상 | 13m3이상 | 15.6m3이상 | 18.2m3이상
급수방식에 대한 급수압력의 변동을 기술한 것이다. 가장 부적당한 것은? |  |  | 0.46 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 압력탱크방식은 변동이 거의 없다. | C | 수도직결방식은 수도본관 압력에 따라 변화한다. | 고가탱크방식은 타방식에 비해 일정하다. | 압력탱크방식은 변동이 거의 없다. | 탱크없는 부스터방식은 펌프의 가동과 정지시 변동이 있다.
대변기의 세정급수 방식 중 로우탱크방식에서 로우탱크의 부속장치가 아닌 것은? |  |  | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 스트레이너 | D | 플로우트 | 오버 플로우관 | 볼탭 | 스트레이너
옥내의 가스배관에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.79 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 콘크리트에 매설을 원칙으로 한다. | D | 배관은 원칙적으로 직선, 직각으로 한다. | 가스관은 전기콘센트에서 30cm 이상, 전기 개폐기에서 60cm 이상 이격시킨다. | 외부로부터 부식과 손상이 될 우려가 있는 곳은 피한다. | 콘크리트에 매설을 원칙으로 한다.
트랩과 트랩의 봉수에 대한 설명 중 틀린 것은? |  |  | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 트랩의 봉수를 보호하기 위하여 봉수의 깊이가 깊으면 깊을수록 좋다. | A | 트랩의 봉수를 보호하기 위하여 봉수의 깊이가 깊으면 깊을수록 좋다. | 오물이 트랩에 체류하지 않도록 구조는 간단하고 내표면은 평활한 것이 좋다. | 유수에 의해 트랩 내부를 세정할 수 있는 자기 세정 작용이 있어야 한다. | 자기 사이폰 작용으로부터 봉수를 보호하기 위해서는 통기관을 설치한다.
급수설비에 사용하는 급수방식으로 적합하지 않은 것은? |  |  | 0.84 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 팽창탱크에 의한 공급방식 | D | 고가수조에 의한 공급방식 | 수도본관의 수압에 의한 공급방식 | 압력탱크에 의한 공급방식 | 팽창탱크에 의한 공급방식
다음 중 기구배수 부하단위가 가장 큰 것은? |  |  | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 세정밸브형 대변기 | D | 세면기 | 주택형 욕조 | 주택의 부엌싱크 | 세정밸브형 대변기
다음 중 보온시공을 해야하는 덕트는? |  |  | 0.39 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 급기덕트 | D | 외기덕트 | 배기덕트 | 배연덕트 | 급기덕트
건물의 걸레받이 위치 등 낮은 바닥에 주로 설치하는 방열기는? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 베이스보드 방열기 | D | 주형 방열기 | 벽걸이 방열기 | 대류 방열기 | 베이스보드 방열기
1,800m3의 실용적을 갖는 사무실에 환기를 할 때의 필요 환기량은?(단, 시간당 환기횟수는 0.5회/h로 한다.) |  |  | 0.54 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 900m3/h | C | 750m3/h | 750m3/min | 900m3/h | 900m3/min
유리창을 통한 취득열량을 줄이기 위한 방법으로 부적당한 것은? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 차폐계수가 커야 한다. | D | 반사율이 커야 한다. | 투과율이 작아야 한다. | 열관류율이 작아야 한다. | 차폐계수가 커야 한다.
냉각수 배관에서 다음 중 어느 값이 커지면 직관부의 마찰손실수두[mAq]가 감소되는가? |  |  | 0.87 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 직경 | C | 관 마찰계수 | 길이 | 직경 | 속도
다음은 난방설비의 구성요소를 나타낸 것이다. 그 성격이 다른 하나는? |  |  | 0.29 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 팽창탱크 | D | 리프트피팅 | 진공환수펌프 | 하드포트배관 | 팽창탱크
다음은 코일선정에 관한 설명이다. 옳지 않은 것은? |  |  | 0.43 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 공기의 흐름방향과 코일내에 있는 냉온수의 흐름 방향은 평행류가 대향류보다 전열효과가 크다. | D | 냉수코일의 전면풍속은 2.0∼3.0m/s의 범위내로 하고 온수코일의 전면풍속은 2.0∼3.5m/s의 범위내로 한다. | 냉수코일의 경우 풍속이 2.5m/s를 초과하면 코일에 부착된 응축수가 날려서 흡입구 쪽으로 들어오기 때문에 엘리미네이터를 설치한다. | 튜브내의 물의 속도는 1.0m/s 전후로 하는 것이 배관이나 설비비 효율상 적당하다. | 공기의 흐름방향과 코일내에 있는 냉온수의 흐름 방향은 평행류가 대향류보다 전열효과가 크다.
복사냉난방 방식의 장점이 아닌 것은? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 냉방시 결로의 염려가 없다. | D | 쾌감도가 좋다. | 현열부하 처리가 크다. | 이용공간이 넓다. | 냉방시 결로의 염려가 없다.
다음의 가습방법중 열수분비가 가장 큰 경우는? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 100℃의 증기가습 | D | 50℃의 온수가습 | 100℃의 온수가습 | 50℃의 증기가습 | 100℃의 증기가습
유체의 흐름 방향을 90° 로 전환할 수 있는 밸브를 무엇이라 하는가? |  |  | 0.93 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 앵글밸브 | C | 체크밸브 | 볼밸브 | 앵글밸브 | 게이트밸브
공조 조닝에 관한 다음 설명 중 부적당한 것은? |  |  | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 조닝을 많이 할수록 설비비를 줄일 수 있다. | C | 조닝은 실의 방위, 사용시간 등에 따라 계획한다. | 조닝을 많이 할수록 양호한 실내환경을 얻을 수있다. | 조닝을 많이 할수록 설비비를 줄일 수 있다. | 페리미터 존은 외기온이나 일사에 의한 영향이 크다.
난방부하를 과도하게 계산하였을 경우 나타날 수 있는 현상이 아닌 것은? |  |  | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 날씨가 매우 추운 경우 실온을 적정하게 높일 수 없어 재실자들이 추위를 느낀다. | A | 날씨가 매우 추운 경우 실온을 적정하게 높일 수 없어 재실자들이 추위를 느낀다. | 공조장치를 필요이상으로 큰 것을 선택하게 되어 설비비가 많이 든다. | 공조장치가 적정운전조건보다 낮은 상태에서 운전 되어 운전효율이 저하된다. | 송풍기, 펌프 등이 크게 선정되어 필요이상의 운반 동력을 사용하여 사용에너지가 증대된다.
다음 중 공기조화용 덕트의 판 재료로 가장 많이 사용되는 것은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 아연도금 철판 | B | 일반구조용 압연강재 | 아연도금 철판 | 동판 | 스테인레스 강판
직접난방에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.43 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 온풍난방 | A | 온풍난방 | 증기난방 | 온수난방 | 복사난방
송풍기의 특성 곡선에 나타나지 않는 것은? |  |  | 0.39 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 풍속 | D | 축동력 | 전압 | 효율 | 풍속
건물의 냉방부하 계산결과 현열이 36,000kcal/h이고, 잠열이 9,000kcal/h이었다. 실내조건은 27℃, 50%이고 외기 조건은 30℃, 60%였다. 건물부하의 현열비로 옳은 것은? |  |  | 0.16 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 0.8 | D | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8
펌프의 흡상작용은 진공에 의한 것이므로 이론적으로 대기압에 상당하는 높이 이상으로 빨아올릴 수 없다. 실제로 풋밸브 등의 마찰손실이나 수중에 함유된 공기나 물자체의 증발 등에 의해 이 높이는 위의 높이와 다른 값을 가진다. 따라서 펌프는 최저수면에서 얼마이내에 장치하여야 하나? |  |  | 0.28 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 7m | B | 5m | 7m | 10.33m | 13m
전 공기방식의 공조에서 환기에 일정량의 외기를 혼합하여 공조기를 거치게 하는 이유는? |  |  | 0.47 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 오염도 희석 | D | 에너지 절감 | 온도조절 | 습도조절 | 오염도 희석
가변풍량방식의 풍량 제어방법중 동력소요가 가장 적게 드는 것은? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 회전수제어 | C | 흡입댐퍼제어 | 토출댐퍼제어 | 회전수제어 | 흡입베인제어
습공기에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.44 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 습공기를 냉각하면 절대습도는 증가한다. | D | 습공기를 가열하면 엔탈피가 증가한다. | 습공기를 가열하면 상대습도는 감소한다. | 습공기를 냉각하면 비용적은 감소한다. | 습공기를 냉각하면 절대습도는 증가한다.
오피스텔의 난방설비를 개별난방방식으로 하는 경우의 기준으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.45 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 보일러를 설치하는 곳과 거실 사이의 경계벽은 출입구를 제외하고는 방화구조의 벽으로 구획한다. | A | 보일러를 설치하는 곳과 거실 사이의 경계벽은 출입구를 제외하고는 방화구조의 벽으로 구획한다. | 보일러실의 윗부분에는 그 면적이 0.5제곱미터 이상인 환기창을 설치한다. | 난방구획마다 내화구조로 된 벽· 바닥과 갑종방화문으로 된 출입문으로 구획한다. | 보일러의 연도는 공동연도로 설치한다.
병원에서 인공소생기를 제외한 인명구조기구를 설치해야 되는 최소한의 층수는? |  |  | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 5층 | B | 3층 | 5층 | 7층 | 9층
소방용수시설의 수원에 대한 기준으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.34 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 흡수부분의 수심이 0.5m이하일 것 | D | 지면으로부터의 낙차가 4.5m이하일 것 | 소방펌프자동차가 용이하게 접근할 수 있을 것 | 흡수관의 투입구가 사각형의 경우에는 한 변의 길이가 60cm이상일 것 | 흡수부분의 수심이 0.5m이하일 것
건축물의 관람석 또는 집회실로부터 바깥쪽으로의 출구로 쓰이는 문을 안여닫이로 할 수 없는 용도는 다음 중 어느것인가? |  |  | 0.4 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 의료시설 중 장례식장 | B | 운동시설 중 체육관 | 의료시설 중 장례식장 | 문화 및 집회시설 중 전시장 | 관광휴게시설 중 어린이회관
다음 중 신축에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 기존건축물이 있는 대지 안에서 건축물의 높이를 증가시키는 것 | B | 건축물이 없는 대지에 새로이 건축물을 축조하는 것 | 기존건축물이 있는 대지 안에서 건축물의 높이를 증가시키는 것 | 화재로 기존 건축물이 멸실된 대지에 종전의 기존건축물보다 더 크게 다시 축조하는 것 | 기존 건축물을 철거하여 멸실하고 그 대지 안에 종전의 기존건축물보다 더 크게 다시 축조하는 것
제1종 근린생활시설의 휴게음식점의 조리장은 바닥으로부터 높이 몇 m까지 내수재료로 안벽마감을 하여야 하는가? |  |  | 0.56 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1.0m | B | 0.9m | 1.0m | 1.1m | 1.5m
다음 피뢰설비의 설치기준 중 틀린 것은? |  |  | 0.27 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 돌침은 지름 10밀리미터 이상인 알루미늄· 철 또는 강봉 등을 사용한다. | B | 위험물저장시설 및 처리시설의 돌침 또는 피뢰도체는 보호각의 기준을 45도로 한다. | 돌침은 지름 10밀리미터 이상인 알루미늄· 철 또는 강봉 등을 사용한다. | 인하도선 사이의 간격은 50미터 이하로 한다. | 피뢰도체 및 피뢰도선은 그 단면적이 알루미늄의 경우 단면적은 50제곱밀리미터 이상인 것으로 한다.
비상경보설비를 설치하여야 하는 소방대상물의 기준으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 무창층 - 바닥면적 100m2이상 | C | 소방대상물(지하가중 터널 제외) - 연면적 400m2이상 | 지하층 - 바닥면적 150m2이상 | 무창층 - 바닥면적 100m2이상 | 지하가중 터널 - 길이 500m이상
1일 처리용량이 얼마 이상인 경우 오수처리시설에서 배출되는 방류수에 대하여 염소 등으로 소독을 하여야 하는가? |  |  | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 100세제곱미터 | B | 50세제곱미터 | 100세제곱미터 | 200세제곱미터 | 300세제곱미터
방류수수질기준은 특정지역에서 단독정화조의 생물화학적 산소요구량의 제거율(%)은 얼마 이상인가? |  |  | 0.22 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 65 | C | 50 | 60 | 65 | 70
굴뚝의 옥상 돌출부는 지붕면으로부터의 수직거리를 얼마로 하는가? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1m 이상 | A | 1m 이상 | 2m 이상 | 3m 이상 | 4m 이상
중축 또는 용도변경되는 건물의 건축연면적이 몇 제곱미터 이상인 목욕장업(공중위생관리법에 의함)은 오수처리 시설을 설치하여야 하는가? |  |  | 0.32 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 200m2 이상 | A | 200m2 이상 | 400m2 이상 | 800m2 이상 | 1600m2 이상
화재경계지구의 지정대상지역이 아닌 것은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 블록건물이 밀집한 지역 | C | 석유화학제품을 생산하는 공장이 있는 지역 | 위험물저장 및 처리시설이 밀집한 지역 | 블록건물이 밀집한 지역 | 공장· 창고 등이 밀집한 지역
자동화재 탐지설비를 설치하여야 할 소방대상물의 기준으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 근린생활시설 - 연면적이 500m2이상 | C | 의료시설 - 연면적이 600m2이상 | 아파트 - 연면적이 1,000m2이상 | 근린생활시설 - 연면적이 500m2이상 | 종교시설 - 연면적이 2,000m2이상
공연장의 개별 관람석의 바깥쪽에는 그 양쪽 및 뒤쪽에 각각 복도를 설치하여야 하는 바닥면적의 기준은? |  |  | 0.12 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 개별 관람석 바닥면적이 300m2 이상 | B | 개별 관람석 바닥면적이 200m2 이상 | 개별 관람석 바닥면적이 300m2 이상 | 개별 관람석 연면적이 500m2 이상 | 개별 관람석 연면적이 1000m2 이상
다음중 건축물 용도분류상 교육연구 및 복지시설에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.36 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 자동차학원 | A | 자동차학원 | 유스호스텔 | 연수원 | 직업훈련소
주요구조부를 내화구조로 하여야 하는 기준으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.18 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 의료시설로 그 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 500m2 이상인 건축물 | B | 화장장으로 그 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 500m2 이상인 건축물 | 의료시설로 그 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 500m2 이상인 건축물 | 전시장으로 그 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 500m2 이상인 건축물 | 오피스텔로 그 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 400m2 이상인 건축물
철근콘크리트조이면 두께에 관계없이 내화구조로 인정되는 것은? |  |  | 0.34 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 보, 지붕 | B | 벽, 기둥 | 보, 지붕 | 기둥, 바닥 | 계단, 외벽중 비내력벽
다음중 건축물의 주요구조부에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.34 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 지붕 | D | 기둥 | 바닥 | 주계단 | 지붕
건축법상 지하층이 거실인 경우 환기설비를 해야 할 거실바닥면적의 기준은? |  |  | 0.39 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-05-25 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 바닥면적의 합계가 1,000m2이상인 층 | C | 바닥면적의 합계가 300m2이상인 층 | 바닥면적의 합계가 500m2이상인 층 | 바닥면적의 합계가 1,000m2이상인 층 | 바닥면적의 합계가 1,500m2이상인 층
철근콘크리트 보의 늑근 배근에 관한 기술 중 옳은 것은? |  |  | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 보의 양단에 이를수록 많이 넣는다. | A | 보의 양단에 이를수록 많이 넣는다. | 보의 양단에 이를수록 적게 넣는다. | 보의 중앙에서 많게 한다. | 보의 중앙부에 넣지 않아도 된다.
지붕구법(構法)에 대한 설명중 틀린 것은? |  |  | 0.85 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 지진에 대하여는 지붕재료의 중량(重量)이 무거운 쪽이 유리하다. | C | 지붕의 구법은 자연조건, 환경에 대해 충분히 안전해야 한다. | 바람에 대해서는 지붕재료가 내풍성(耐風性)을 갖춤과 동시에 지붕틀 서까래도 충분한 강도를 갖출 필요가 있다. | 지진에 대하여는 지붕재료의 중량(重量)이 무거운 쪽이 유리하다. | 지붕구법은 피해에 대해 보수가 용이해야 한다.
보강콘크리트 블록조에 대한 사항중 틀린 것은? |  |  | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 보강철근을 충분히 넣은 경우 테두리 보를 설치하지 않는다. | D | 내화성이 풍부하다. | 부재가 규격화되어서 대량 생산이 가능하다. | 세로줄눈은 통줄눈으로 한다. | 보강철근을 충분히 넣은 경우 테두리 보를 설치하지 않는다.
벽돌구조에서 내력벽으로 둘러쌓인 부분의 바닥면적으로 맞는 것은? |  |  | 0.42 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 80m2 이하 | A | 80m2 이하 | 90m2 이하 | 100m2 이상 | 120m2 이상
벽돌쌓기중 한 켜에서 마구리와 길이를 번갈아 놓아 쌓고 다음 켜는 마구리가 길이의 중심부에 놓이게 쌓는 쌓기법은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 불식쌓기 | C | 영식쌓기 | 미식쌓기 | 불식쌓기 | 화란식쌓기
래티스보(lattice girder)의 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.31 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 평철의 웨브재를 플랜지에 경사로 접합한 것 | D | 웨브판에 덧대는 보강재 | 웨브에 철판을 쓰고 상하부에 플랜지 철판을 리벳접합한 것 | 웨브재를 플랜지에 수직으로 접합한 것 | 평철의 웨브재를 플랜지에 경사로 접합한 것
미장용 모르타르에 대한 설명 중 틀린 것은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 정벌 바름용 모래는 양질의 왕모래를 쓰는 것이 좋다. | D | 정벌보다 초벌의 모래 조립율을 크게 한다. | 모르타르 바름은 표면이 거칠며 부드러운 맛이 없고 음향 효과도 좋지 않다. | 쇠흙손 마감은 흙손의 얼룩이 생기기 쉽다. | 정벌 바름용 모래는 양질의 왕모래를 쓰는 것이 좋다.
계단에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 꺽어돌아가는 계단의 중간에 둔 공간을 계단통 또는 계단중정이라고 하며, 여기에 승강기를 설치하기도 한다. | D | 계단의 한 단을 디딤단이라 하고 그 면을 디딤바닥 또는 디딤면이라 한다. | 디딤단이 계속될 때 중간에 단이 없이 넓게 되어 다리쉼과 돌림 등에 쓰이는 부분을 계단참이라 한다. | 철계단은 경쾌한 구조로서 비교적 내구적이지만, 불에 약하기 때문에 피난계단으로는 사용하지 않는다. | 꺽어돌아가는 계단의 중간에 둔 공간을 계단통 또는 계단중정이라고 하며, 여기에 승강기를 설치하기도 한다.
알루미늄 새시(aluminum sash)를 설명한 내용 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 모르타르, 회반죽 등의 알칼리성에 강하다. | C | 비중이 철의 1/3 이다. | 공작이 용이하고 기밀성이 있다. | 모르타르, 회반죽 등의 알칼리성에 강하다. | 여닫음이 경쾌하다.
건축척도조정(modular coordination)에 대한 설명으로 거리가 먼 것은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 현장작업은 어려워짐 | C | 설계작업이 단순화됨 | 부재의 대량생산이 가능함 | 현장작업은 어려워짐 | 건축의 획일화 우려가 있음
에스컬레이터에 대한 기술 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 에스컬레이터의 오름 구배는 45° 가 한도이다. | D | 엘리베이터에 비교하여 1대당 공사비는 많으나 대수가 적어도 된다. | 환자나 화물 수송에는 곤란하다. | 엘리베이터의 10배 정도의 수송력을 가진다. | 에스컬레이터의 오름 구배는 45° 가 한도이다.
사무소 건축의 지하 주차장 계획에서 부적당한 것은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 차고 출입구를 도로의 모퉁이에 둔다. | D | 주차장은 의무적으로 부과되는 주차장 면적을 산정하고 부족할 경우에는 더 계획한다. | 차로부분의 천정 높이를 2.3m 이상으로 한다. | 경사로의 형태가 직선형인 경우 구배를 17% 이하로 한다. | 차고 출입구를 도로의 모퉁이에 둔다.
사무소 건축에서 메일 슈트(mail chute)에 대한 사항으로 적당하지 않은 것은? |  |  | 0.47 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 엘리베이터 홀 등 사람들의 출입이 잦은 곳에는 설치하지 않는다. | D | 1층 또는 지하층의 회수함은 되도록 출입구 근처에 위치해야 한다. | 구조는 간단하지만 고장이 많으므로 주의해야 한다. | 샤프트(shaft)는 지나치게 크지 않도록 한다. | 엘리베이터 홀 등 사람들의 출입이 잦은 곳에는 설치하지 않는다.
호텔부지 선정에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  | 4번은 아파트먼트호텔의 해설이다[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 레지덴셜 호텔(residential hotel)은 호텔과 아파트의 중간형태로서 장기체재자를 대상으로 하며 각 객실에는 주방설비를 갖추고 있다. | D | 커머셜 호텔(commercial hotel)은 교통이용이 편리한 도심지가 좋다. | 터미널 호텔(terminal hotel)은 교통기관의 발착소 부근이고 관광지까지 교통이 편리한 곳이 좋다. | 리조트 호텔(resort hotel)은 관광지에 경치가 좋고 조망이 좋은 곳이 좋다. | 레지덴셜 호텔(residential hotel)은 호텔과 아파트의 중간형태로서 장기체재자를 대상으로 하며 각 객실에는 주방설비를 갖추고 있다.
학교 계획에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.54 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 강당과 실내체육관을 겸할 경우 강당의 목적에 치중하는 것이 좋다. | A | 강당과 실내체육관을 겸할 경우 강당의 목적에 치중하는 것이 좋다. | 초등학교 저학년 교실은 저층에 둔다. | 교실의 색채의 선택은 교실의 종류와 연령에 따라서 달라져야 한다. | 교실의 채광은 칠판을 향하여 좌측광선이 무난하다.
초등학교 저학년의 경우 학급 상호의 관계를 될 수 있는 대로 고립시켜 놓고 놀이터도 교실마다 부속시켜 가정적인 분위기를 가지게 하는 것이 좋다고 한다. 이런 의미에서 초등학교 저학년에게 장려되는 교실 운영 방식은? |  |  | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 종합 교실형 | C | 일반교실과 특별교실형 | 교과 교실형 | 종합 교실형 | 플래툰형
학교건축계획에서 핑거플랜(finger plan)에 해당되지 않는 것은 |  |  | 0.42 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 좁은 부지를 활용하여 실용적인 계획이 가능하다. | D | 일조, 통풍등 교실의 환경조건을 균등하게 할 수 있다. | 구조계획이 간단하고 규격형의 이용도 편리하다. | 각 건물사이에 놀이터와 정원이 생겨 생활환경이 좋아진다. | 좁은 부지를 활용하여 실용적인 계획이 가능하다.
다음의 창호 중에서 개폐방식에 의한 종류가 아닌 것은? |  |  | 0.39 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 양판문 | B | 미닫이 문 | 양판문 | 회전문 | 미서기 문
상점건축에서 진열장의 반사를 방지하는 방법으로 잘못된 것은? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 진열장 내, 외부의 온도차를 적게 한다. | A | 진열장 내, 외부의 온도차를 적게 한다. | 진열장 내부의 조도를 높인다. | 차양을 설치하여 진열장 외부에 그늘을 만든다. | 진열장의 유리를 경사지게 한다.
다음의 구조방식 중 층수를 가장 크게 할 수 있는 것은? |  |  | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 철근콘크리트 라멘구조 | C | 나무 구조 | 보강 블록조 | 철근콘크리트 라멘구조 | 철근콘크리트 벽식구조
위생기구의 필요압력 중 틀린 것은? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 일반수전 : 0.1㎏/㎝2 | A | 일반수전 : 0.1㎏/㎝2 | 가스순간온수기(대) : 0.5㎏/㎝2 | 욕실용 샤워 : 0.7㎏/㎝2 | 대변기 세정밸브 : 0.7㎏/㎝2
배수관 청소구의 설치장소 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.32 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 100㎜ 이하 수평관의 경우 직진거리 30m 이내마다 1개소씩 | D | 배수 수직관의 최하단부 | 수평 지관의 최상단부 | 배관이 45° 이상의 각도로 구부러지는 곳 | 100㎜ 이하 수평관의 경우 직진거리 30m 이내마다 1개소씩
통기관의 관경에 대한 설명으로 틀린 것은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 신정통기관의 관경은 배수수직관의 관경보다 크게 해서는 안된다. | B | 건물의 배수탱크에 설치하는 통기관의 관경은 50mm 이상으로 한다. | 신정통기관의 관경은 배수수직관의 관경보다 크게 해서는 안된다. | 결합 통기관의 관경은 통기수직관과 배수수직관 중 작은 쪽 관경 이상으로 한다. | 각개통기관의 관경은 그것이 접속되는 배수관 관경의 1/2 이상으로 한다.
옥내소화전의 배관에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 화재 시에만 사용되므로 급수관과 병행할 수 있다. | C | 주배관중 수직관은 50mm 이상의 것으로 한다. | 가압송수장치의 분출면에 가장 가까운 부분의 배관에는 체크밸브 및 글로브밸브를 설치한다. | 화재 시에만 사용되므로 급수관과 병행할 수 있다. | 소화전의 배관은 되도록 직선적으로 배관하여야 한다
배관내를 흐르고 있는 유체에 발생하는 마찰저항에 관한 내용 중 맞는 것은? |  |  | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 상당관길이가 증가하면 마찰저항의 크기도 증가한다. | C | 관 직경이 증가하면 마찰저항의 크기도 증가한다. | 관내를 흐르는 유체의 평균유속이 증가하면 마찰저항의 크기는 감소한다. | 상당관길이가 증가하면 마찰저항의 크기도 증가한다. | 유량이 증가하면 마찰저항의 크기는 감소한다.
다음 중 옥내배수와 부지배수계통의 경계는 외벽으로부터 몇 m 인가? |  |  | 0.37 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 1m | B | 0.5m | 1m | 1.5m | 2m
중앙급탕식 아파트처럼 급탕배관을 역환수방식으로 하는 이유는? |  |  | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 온수의 온도저하를 막고 유량을 균등하게 공급하기 위하여 | D | 공사비를 절약하기 위하여 | 공기배출을 용이하게 하기 위하여 | 배관의 부식을 방지하기 위하여 | 온수의 온도저하를 막고 유량을 균등하게 공급하기 위하여
10℃의 물을 70℃로 가열하여 매시 500ℓ 씩 공급하려 한다. 필요한 가스용량은? (단, 가스의 발열량은 10,000㎉/m3, 열효율은 60% 이다.) |  |  | 0.29 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 5 m3/h | C | 3 m3/h | 4 m3/h | 5 m3/h | 6 m3/h
정화조 설계시 대상인원 산정기준으로 영업에 쓰이는 부분의 바닥면적 1[m2]당 산정 인원이 가장 많은 건물은? |  |  | 0.24 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 기원 | A | 기원 | 시장 | 음식점 | 백화점
급수관에서 수격작용이 생기는 주원인은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 관내 유수의 급정지 | D | 관의 휨 | 과대한 유속 | 관지름의 축소 | 관내 유수의 급정지
직결 구동방식에 의해 작동되는 펌프가 양수량 300ℓ/min, 전양정이 60m, 펌프 효율 70%, 여유율 15%를 만족시켜 줄 수 있는 소요동력은 몇 ㎾인가? |  |  | 0.34 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 5㎾ | D | 2㎾ | 3㎾ | 4㎾ | 5㎾
위생도기의 특징으로 옳은 것은? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 세척이 용이하다. | B | 표면이 단단하여 외력에 파손되기 쉽다. | 세척이 용이하다. | 치수가 정확치 않다. | 산, 알카리에 침식된다.
급탕배관의 신축· 팽창량을 흡수 처리하기 위해 사용되는 신축이음쇠의 종류가 아닌 것은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 메카니컬 조인트 | D | 스위블 조인트 | 신축곡관 | 슬리브형 신축이음쇠 | 메카니컬 조인트
다음 중 소화활동상 필요한 설비가 아닌 것은? |  |  | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 스프링클러 설비 | D | 연결송수관 설비 | 배연설비 | 비상콘센트 설비 | 스프링클러 설비
배관공사후 수압시험을 실시하기 위하여 배관 말단부에 사용하는 것은? |  |  | 0.9 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 플러그 | D | 니플 | 유니언 | 부싱 | 플러그
호텔 및 식당의 주방등에서 배출되는 세정배수중 유지분을 포집하도록 한 포집기는? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 그리스 포집기 | A | 그리스 포집기 | 오일 포집기 | 헤어 포집기 | 플라스터 포집기
용도별 급탕온도가 가장 높은 것은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 접시세정기 헹구기용 | B | 음료용 | 접시세정기 헹구기용 | 세탁용 | 세면용
배관의 전체길이 20[m]되는 곳의 싱크대 수도꼭지에 압력탱크식으로 급수하려 한다. 수도꼭지는 탱크로부터 수직높이 10[m]되는 곳에 설치되어 있고, 배관의 전마찰손실수두를 7[m]라고 할 때 이 압력탱크의 최저수압은 얼마인가? (단, 수도꼭지의 최저수압을 0.3[kg/㎝2]로 한다.) |  | 수직높이 10m = 100kpa전마찰 손실수두 7m = 70kpa수도꼭지 최저수압 0.3kg/cm2 = 30kpa총 손실 수두 = 200kpa = 2kg/cm2[해설작성자 : 머림머소방과] | 0.43 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 2[kg/㎝2] | C | 4[kg/㎝2] | 3[kg/㎝2] | 2[kg/㎝2] | 1[kg/㎝2]
건물 내 급수 방식에 관한 기술 중 옳은 것은? |  |  | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 고가수조 방식은 급수압의 변화가 적다는 것이 장점이다. | C | 압력수조 방식에는 수수조는 없어도 된다. | 탱크리스부스터 방식은 자가발전설비가 필요없다. | 고가수조 방식은 급수압의 변화가 적다는 것이 장점이다. | 수도직결식 급수방식은 중· 고층의 건물 급수 방법이다.
위생기구의 급수를 위한 기구 접속 관경이 가장 큰 것은? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 대변기(세정밸브식) | A | 대변기(세정밸브식) | 세면기 | 부엌싱크 | 가정용 욕조
그림과 같이 습공기를 냉각할 때 건구온도, 습구온도, 노점온도가 일치하는 온도를 무엇이라고 부르는가? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2003년03월16일-041.png |  | 0.61 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 장치노점온도 | C | 혼합온도 | 단열온도 | 장치노점온도 | 송풍온도
워터해머의 방지법으로 부적당한 것은? |  |  | 0.54 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 신축곡관을 설치한다. | A | 신축곡관을 설치한다. | 관내 유속을 가급적 느리게 한다. | 펌프에 플라이 휠을 설치한다. | 체크밸브를 설치한다.
취출구와 흡입구의 배치가 좋지 않으면 취출공기가 실내로 확산되지 못하고 흡입구로 들어가는 현상을 무엇이라 하는가? |  |  | 0.25 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 단락류 | D | 콜드드래프트 | 배연효과 | 캐비테이션 | 단락류
다음 그림과 같은 냉각장치는 G kg/h의 공기를 ①의 상태에서 ②의 상태로 냉각시킨다. 이때 코일의 냉각열량 q는 몇 kcal/h인가? (단, ①의 상태 및 ②의 상태에서 엔탈피, 절대습도, 건구온도는 각각 h1, h2, x1, x2, t1, t2 이다.) | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2003년03월16일-044.png |  | 0.39 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | q = g(h1-h2) | A | q = g(h1-h2) | q = 1.2g(t1-t2) | q = 0.24g(h1-h2) | q = 597.5g(x1-x2)
보일러의 용량 표시법이 아닌 것은? |  |  | 0.28 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 연료 연소량(kg/h) | A | 연료 연소량(kg/h) | 발생열량(kcal/h) | 환산 증발량(kg/h) | 상당 방열면적(m2)
공장에서와 같이 신선한 공기를 공급해야 할 필요가 있을 경우 송풍기와 배기구를 이용한 환기 방식은? |  |  | 0.34 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 압입방식 | B | 압입흡출병용방식 | 압입방식 | 흡출방식 | 자연환기방식
냉각탑에서 입구수온을 tw1, 출구수온을 tw2, 입구공기의 습구온도 t1', 출구공기의 습구온도 t2' 라 할 때 레인지(Range)란 무엇을 말하는가? |  |  | 0.43 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | tw1-tw2 | D | tw2-t1' | tw1-t2' | t2'-t1' | tw1-tw2
공기조화방식 중 건물의 바닥 또는 천장 속에 파이프를 매입해서 이것에 냉수 또는 온수를 보내 냉난방하는 방식은? |  |  | 0.4 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 복사냉난방 방식 | B | 팬코일유닛 방식 | 복사냉난방 방식 | 유인유닛 방식 | 재열방식
건물의 중역실 및 회의실, 식당과 같이 일반 사무실에 비해 현열비가 크게 다른 경우 계통별로 구분하여 조닝하는 방법으로 맞는 것은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 부하특성별 조닝 | D | 방위별 조닝 | 사용시간별 조닝 | 공조조건별 조닝 | 부하특성별 조닝
배관재 중 온수난방용 배관재로 가장 부적합한 것은? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 경질염화비닐라이닝강관 | B | 스테인레스강관 | 경질염화비닐라이닝강관 | 동관 | hdpe관
덕트 재료 중 고온의 공기 및 가스가 통과하는 덕트 및 방화댐퍼, 보일러 연도 등의 재료로서 적당한 것은? |  |  | 0.34 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 열간압연 박강판 | B | 아연도금 강판 | 열간압연 박강판 | 알루미늄판 | 글라스울
수냉식 냉각탑의 순환수량 L(kg/h)을 구하시오. (단, 냉각탑 입·출구냉각수의 온도차는 5℃, 외기의 입· 출구 습구온도차는 8℃, 냉각 열량은 38,000kcal/h 이다.) |  |  | 0.18 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 7,600 kg/h | C | 3,800 kg/h | 4,750 kg/h | 7,600 kg/h | 12,667 kg/h
온수 난방장치에서 물의 팽창을 흡수하여 팽창시 배관내의 이상압력를 방지하고 수축시 배관내에 공기침입을 방지하기 위해 필요한 장치는? |  |  | 0.43 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 팽창수조 | D | 하트포드 접속 | 공기빼기밸브 | 안전관 | 팽창수조
일반적인 주거용 건물의 경우 실내환경 오염척도의 기준으로 가장 많이 사용되는 것은? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | co2 함유량 | A | co2 함유량 | co 함유량 | so2 함유량 | 분진량
증기난방에서 방열기의 전 방열량이 4,000kcal/h이면 상당방열면적 EDR(m2)은? |  |  | 0.38 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 6.15 m2 | C | 4.14 m2 | 5.62 m2 | 6.15 m2 | 8.89 m2
일반 공기조화용으로 사용되는 흡수식 냉동기의 냉매는 무엇인가? |  |  | 0.78 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 물 | D | libr | 프레온 | 암모니아 | 물
벽체를 통과하는 관류열량에 대한 기술 중 옳은 것은? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 주변풍속의 증가에 따라서 증가한다. | B | 벽체의 열저항이 클수록 커진다. | 주변풍속의 증가에 따라서 증가한다. | 표면열전달율이 작을수록 증가한다. | 실내의 온도차에는 관계가 없다.
냉방부하 중 현열부하와 잠열부하가 복합된 것은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 인체에서의 발생열 | C | 태양 복사열 | 조명에서의 발생열 | 인체에서의 발생열 | 간벽, 바닥, 천장을 통과하는 전도열
전손실열량 13,000 kcal/h인 사무실에 설치할 증기 난방용 방열기의 필요 섹션수는? (단, 방열기 섹션 1개의 방열면적은 0.20m2로 한다.) |  |  | 0.23 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 100섹션 | C | 80섹션 | 90섹션 | 100섹션 | 120섹션
단열된 공기세정기 내에서 ①점상태의 입구공기에 분무수를 냉각하거나 가열하지 않고 순환하며 스프레이 할 때의 상태변화를 나타내는 과정은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2003년03월16일-060.png |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | ① → ④ | C | ① → ② | ① → ③ | ① → ④ | ① → ⑤
계단이나 에스컬레이터는 건축물의 출입구에 설치하는 회전문으로부터 얼마이상 떨어져 설치해야 하는가? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 2m | A | 2m | 3m | 4m | 5m
스프링클러설비를 설치하여야 할 소방대상물에 어떤 설비를 설치한 경우에는 그 설비의 유효범위안의 부분에 스프링클러설비의 설치를 면제받을 수 있는가? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 물분무등소화설비 | A | 물분무등소화설비 | 경보설비 | 피난설비 | 소화용수설비
오수처리시설 등의 관리기준에 관한 내용으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.33 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 단독정화조는 원칙적으로 연 2회 이상 내부청소를 할 것 | A | 단독정화조는 원칙적으로 연 2회 이상 내부청소를 할 것 | 1일 처리용량이 100m3 이상인 오수처리시설에서 배출되는 방류수에 대하여는 염소 등으로 소독을 할 것 | 1일 처리대상인원이 500인 이상인 단독정화조에서 배출되는 방류수에 대하여는 염소 등으로 소독을 할 것 | 1일 처리용량이 200m3 이상인 오수처리시설로부터 배출되는 방류수의 수질을 자가 측정한 결과는 기록하여 최종 기재한 날부터 3년간 보존할 것
방화벽의 구조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.4 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 방화구조로서 홀로 설 수 있는 구조일 것 | A | 방화구조로서 홀로 설 수 있는 구조일 것 | 방화벽에 설치하는 출입문은 갑종방화문으로 할 것 | 방화벽의 양쪽 끝과 위쪽 끝을 건축물의 외벽면 및 지붕면으로부터 0.5m이상 튀어 나오게 할 것 | 방화벽에 설치하는 출입문의 너비 및 높이는 각각 2.5m이하로 할 것
다음은 공동주택과 오피스텔의 난방설비를 개별난방방식으로 하는 경우의 기준으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 보일러실 아랫부분에는 지름 5㎝이상의 배기구를 항상 열려있는 상태로 바깥공기에 접하도록 설치할 것 | D | 보일러는 거실 외의 곳에 설치할 것 | 보일러실의 윗부분에는 그 면적이 0.5m2이상인 환기창을 설치할 것 | 보일러실 윗부분에는 지름 10㎝이상의 공기흡입구를 항상 열려있는 상태로 바깥공기에 접하도록 설치할 것 | 보일러실 아랫부분에는 지름 5㎝이상의 배기구를 항상 열려있는 상태로 바깥공기에 접하도록 설치할 것
다음 중 그 두께에 관계없이 방화구조로 보는 것은? |  |  | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 심벽에 흙으로 맞벽치기한 것 | D | 석고판위에 시멘트모르타르를 바른 것 | 시멘트모르타르위에 타일을 붙인 것 | 석고판위에 회반죽을 바른 것 | 심벽에 흙으로 맞벽치기한 것
토양침투 처리방법에 의한 단독정화조의 방류수 수질기준은 1차 처리장치에 의한 부유물질이 ( ① )% 이상 제거되고, 1차 처리장치를 거쳐 토양침투시킬 때의 방류수의 부유물질량이 ( ② ) ㎎/ℓ 이하로 한다. 다음 중 ( )속의 숫자가 모두 맞는 것은? |  |  | 0.4 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | ① 50, ② 250 | D | ① 30, ② 150 | ① 50, ② 150 | ① 30, ② 250 | ① 50, ② 250
소방시설공사의 완공검사는 누가 하는가? |  |  | 0.47 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 소방본부장 또는 소방서장 | C | 시· 도지사 | 한국소방점검공사 | 소방본부장 또는 소방서장 | 한국소방안전협회
방화관리자를 두어야 할 특수장소로서 1급 방화관리대상물의 연면적 기준은 몇 m2 이상인가? |  |  | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 15,000m2 | C | 5,000m2 | 10,000m2 | 15,000m2 | 20,000m2
다음 중 소방법에만 규정되어 있는 용어는? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 무창층 | B | 방화구조 | 무창층 | 불연재료 | 지하층
수변구역, 특정지역에 설치되는 단독정화조의 생물화학적산소요구량(방류수수질기준)은 얼마 이하이어야 하는가? |  |  | 0.31 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 100㎎/ℓ | C | 10㎎/ℓ | 20㎎/ℓ | 100㎎/ℓ | 200㎎/ℓ
소방법 제 1조의 목적에 기술되어 있지 않은 것은? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 소방시설의 설치 및 유지를 목적으로 한다. | D | 화재를 예방, 경계, 진압한다. | 재난· 재해 및 그밖의 위급한 상황에서의 구조· 구급활동을 통해 국민의 생명· 신체 및 재산을 보호한다. | 공공의 안녕질서의 유지와 복리증진에 이바지함을 목적으로 한다. | 소방시설의 설치 및 유지를 목적으로 한다.
건축법상 내화구조로 볼 수 없는 것은? |  |  | 0.4 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 벽돌조로서 두께가 15cm인 벽 | A | 벽돌조로서 두께가 15cm인 벽 | 기둥의 작은 지름이 25cm인 철근콘크리트 기둥 | 철재로 보강된 유리블록 지붕 | 철골조 계단
지상층에 기계실을 설치했을 경우 바닥면적에 산입되지 않는 건축물은? |  |  | 0.31 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 아파트 | D | 사무소 | 학교 | 병원 | 아파트
소방법상의 용어의 정의 중 "관계인"과 관련이 없는 자는? |  |  | 0.37 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 소방대상물의 사용자 | B | 소방대상물의 소유자 | 소방대상물의 사용자 | 소방대상물의 관리자 | 소방대상물의 점유자
비상용승강기의 승강장의 구조로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.39 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 승강장의 바닥면적은 비상용승강기 1대에 대해 8m2 이상으로 할 것 | A | 승강장의 바닥면적은 비상용승강기 1대에 대해 8m2 이상으로 할 것 | 피난층이 있는 승강장의 출입구로부터 도로 또는 공지에 이르는 거리가 30m 이하일 것 | 노대 또는 외부를 향하여 열 수 있는 창문이나 배연설비를 설치할 것 | 벽이 실내에 접하는 부분의 마감재료는 불연재료로 할 것
건축물에 설치하는 굴뚝의 옥상 돌출부는 지붕면으로부터의 수직거리를 얼마 이상으로 하도록 규정되어 있는가? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1.0m | B | 0.9m | 1.0m | 1.1m | 1.2m
바닥면적 2,000m2의 기숙사 신축시 에너지절약계획서는 언제 제출해야 하는가? |  |  | 0.37 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 건축허가 신청시 | A | 건축허가 신청시 | 건축착공 신고시 | 중간검사 신고시 | 제출할 필요없음
다음 건축물 중 주요구조부를 내화구조로 하여야 하는 것은? |  |  | 0.3 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 2층이 숙박시설로서 바닥면적이 400제곱미터인 것 | C | 교회의 집회실로서 바닥면적이 150제곱미터인 것 | 주점영업의 용도가 아닌 위락시설로서 바닥면적이 400제곱미터인 것 | 2층이 숙박시설로서 바닥면적이 400제곱미터인 것 | 공장으로서 바닥면적이 1,500제곱미터인 것
피뢰설비를 설치할 때 각 인하도선당 1개 이상의 접지극의 매설위치로 옳은 것은? |  |  | 0.39 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2003-03-16 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 지하 3m이상 또는 상수면 밑 | D | 지하 2m이상 또는 상수면 위 | 지하 2m이상 또는 상수면 밑 | 지하 3m이상 또는 상수면 위 | 지하 3m이상 또는 상수면 밑
도서관에서 500명의 성인을 수용할 수 있는 다인용 일반 열람실의 적당한 면적은? |  |  | 0.3 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 1,000m2 | A | 1,000m2 | 1,500m2 | 2,000m2 | 2,500m2
기초판의 형식에 의한 분류로 볼 수 없는 것은? |  |  | 0.42 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 직접기초 | B | 독립기초 | 직접기초 | 복합기초 | 연속기초
연약한 지반의 기초 및 대책에 있어서 상부구조 관계에서 틀린 것은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 건물의 중량화 | B | 강성을 높일 것 | 건물의 중량화 | 건물의 중량 분배를 고려할 것 | 평면 길이를 작게할 것
구조물이 부동침하되는 원인이 아닌 것은? |  |  | 0.61 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 기둥, 기초의 배근량이 부족하게 되었을 경우 | C | 건축물이 이질지층에 있는 경우 | 지하수위가 변경되었을 경우 | 기둥, 기초의 배근량이 부족하게 되었을 경우 | 구조물이 낭떠러지에 접근하여 있을 경우
다음 중 보통석회라 함은 어느 것을 말하는가? |  |  | 0.34 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 소석회 | D | 백시멘트 | 석고 | 생석회 | 소석회
철근콘크리트 기둥의 배근에 대한 설명 중 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.35 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 이음위치는 층 높이의 2/3 이상에 둔다. | B | 철근비는 콘크리트강도에 따라 다르다. | 이음위치는 층 높이의 2/3 이상에 둔다. | 띠철근은 지름 6mm 이상의 철근을 사용한다. | 주근은 다각형 기둥에서는 6개 이상으로 한다.
알루미늄새시에 관한 설명으로 틀린 것은? |  |  | 0.37 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 접촉면의 재료와 관계없이 시공할 수 있다. | B | 무게는 철제의 약 1/3로 가볍다. | 접촉면의 재료와 관계없이 시공할 수 있다. | 보조철물은 알루미늄 피복을 해야 좋다. | 비나 바람의 틈새가 적다.
실내음향설계에 관한 주의사항 중 적당하지 않은 것은? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 직접음과 반사음의 시간차이를 가능한한 크게하여 충분한 음의 보강이 되도록 한다. | B | 방해가 되는 소음이나 진동을 완전히 차단하도록 한다. | 직접음과 반사음의 시간차이를 가능한한 크게하여 충분한 음의 보강이 되도록 한다. | 강연이나 연극 등 언어를 주 사용목적으로 할 경우 잔향시간은 비교적 짧게 처리한다. | 실의 어느 위치에서나 음의 분포가 균등하도록 한다.
연립주택 배치시 프라이버시를 위한 시각 적정거리로 적당한 것은? |  |  | 0.27 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 약 25m 정도 | D | 약 10m 정도 | 약 15m 정도 | 약 20m 정도 | 약 25m 정도
다음 중 측면판매(側面販賣)의 장점이 아닌 것은? |  |  | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 포장이 편리하다. | D | 상품이 손에 잡혀서 충동 구매가 이루어 진다. | 선택이 용이하다. | 진열면적이 커지고 상품에 친근감이 있다. | 포장이 편리하다.
상점의 평면배치의 기본형으로 거리가 먼 것은? |  |  | 0.47 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 나선배열형 | D | 굴절배열형 | 직렬배열형 | 복합형 | 나선배열형
숙박관계 부분의 면적이 연면적에서 차지하는 비율이 가장 큰 호텔은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 커머셜호텔 | B | 레지덴셜호텔 | 커머셜호텔 | 아파트먼트호텔 | 터미널호텔
종합병원 계획에 대한 설명 중 잘못된 것은? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 중환자실, 회복실, 수술실은 각각 층을 달리하는 것이 좋다. | C | 수술실 벽은 녹색계통으로 한다. | 병동부의 한 간호단위는 30-40 병상이 적당하다. | 중환자실, 회복실, 수술실은 각각 층을 달리하는 것이 좋다. | 외래, 입원, 구급기능의 출입은 분리하는 것이 좋다.
병동배치에서 분관식이 집중식보다 유리한 점에 해당되는 것은? |  |  | 0.83 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 각 병실마다 고르게 일조를 얻을 수 있다. | A | 각 병실마다 고르게 일조를 얻을 수 있다. | 설비의 배관길이가 짧게 된다. | 관리가 편하고 동선이 짧게 된다. | 대지가 협소해도 가능하다.
철근콘크리트구조에서 배근 최소 간격을 결정하는 기준으로 맞지 않는 것은? |  |  | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 거푸집과 주근 간격의 2배 이상 | C | 최대 자갈지름의 1.25배 이상 | 주근 지름의 1.5배 이상 | 거푸집과 주근 간격의 2배 이상 | 2.5cm 이상
철근 콘크리트구조의 보 양단부에 늑근을 많이 배치하는 이유로 가장 중요한 것은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 보에 일어나는 전단력에 저항하기 위하여 | B | 콘크리트의 강도를 보다 높이기 위하여 | 보에 일어나는 전단력에 저항하기 위하여 | 보에 일어나는 휨 모멘트에 대항하기 위하여 | 철근과 콘크리트의 부착력을 증가시키기 위하여
울거미를 짜고 그 중간에 가는살을 20cm간격으로 가로, 세로로 짜내고 종이를 두껍게 바른 문은? |  |  | 0.22 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 도듬문 | B | 양판문 | 도듬문 | 플러시문 | 세살문
조적조에 있어서 통줄눈을 피하는 이유로 옳은 것은? |  |  | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 상부에서 오는 하중의 응력을 분산하기 위하여 | D | 시공을 쉽게 하기 위하여 | 인장력을 높이기 위하여 | 모르타르위 부착강도를 높이기 위하여 | 상부에서 오는 하중의 응력을 분산하기 위하여
조명에 악센트를 주며 상품 전시를 대상으로 하여 스포트라이트가 사용되는 조명은? |  |  | 0.91 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 국부조명 | C | 직접조명 | 간접조명 | 국부조명 | 반 간접 조명
방재설비 중 소방차의 소방펌프로 물을 옥내에 송수하기 위해 건물 외부에 설치하는 접속구는? |  |  | 0.35 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 사이어미즈 커넥션(siamese connection) | B | 드렌처(drencher) | 사이어미즈 커넥션(siamese connection) | 디텍터(detector) | 프리액션 밸브(preaction valve)
급수 배관내에 공기실(air chamber)을 설치하는 이유는? |  |  | 0.9 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수격작용을 방지하기 위하여 | C | 수압시험을 위하여 | 배관에 구배를 갖기 위하여 | 수격작용을 방지하기 위하여 | 배수계통을 설치하기 위하여
급탕배관계통 중 총손실열량이 10,000[kcal/h]일 때 순환수량은 몇 [ℓ /min]인가 ? (급탕온도는 60℃, 반탕온도는 55℃이다.) |  |  | 0.43 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 33.3 | B | 3.3 | 33.3 | 200 | 2,000
급탕설비에서 간접가열식에 대한 설명 중 옳지않은 것은? |  |  | 0.61 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 고압보일러가 필요하다. | C | 저탕조내에 가열코일이 설치되어 있다. | 저탕조에 자동온도조절기가 설치되어 있다. | 고압보일러가 필요하다. | 대규모 급탕설비에 적합하다.
일반적으로 급수관내의 유속은 얼마 이하가 되도록 계획 하는가? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 2.0 m/sec | C | 0.5 m/sec | 1.0 m/sec | 2.0 m/sec | 3.0 m/sec
임펠라(impeller)를 직렬로 장치하여 단단, 2단, 3단 등으로 고양정을 얻을 수 있는 펌프는? |  |  | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 원심펌프 | B | 왕복펌프 | 원심펌프 | 제트펌프 | 기포펌프
통기관의 말단과 건물 개구부의 위치 관계에서 통기관의 말단을 개구부 및 외기 도입구 상단에서 얼마 이상 입상 시키는가? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 60㎝ 이상 | B | 30㎝ 이상 | 60㎝ 이상 | 80㎝ 이상 | 90㎝ 이상
배수 통기관(vent pipe)의 배관 설치에 관한 설명으로 옳지 못한 것은? |  |  | 0.39 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 싱크대가 연합으로 2개 설치시 2중트랩을 설치한다. | C | 바닥 아래의 통기관은 가능한 금지해야 한다. | 통기수직관과 빗물관은 겸용해서는 안된다. | 싱크대가 연합으로 2개 설치시 2중트랩을 설치한다. | 대변기 배수관이 수평지관과 연결시 직각보다는 y 형 연결이 좋다.
고가수조방식에서 최상층의 수압을 확보하기 위해 물탱크 높이를 올리려고 한다. 최상층 수전에서 고가수조 최저 수위까지의 최저 높이는 ? (단, 최상층 수전의 필요수압 0.7kg/㎝2. 배관의 마찰손실 1m) |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 8 m | B | 7 m | 8 m | 10 m | 17 m
원수에 공기를 공급하여 수중의 철, 망간 혹은 냄새를 제거하는 수처리 방법은? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 폭기 | A | 폭기 | 침전 | 여과 | 소독
도시가스의 공급계통에서 압력 조정의 목적으로 이용되는 설비는? |  |  | 0.41 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 거버너 | C | 압축기 | 홀더 | 거버너 | 계량기
입관에 접근하여 기구를 설치할 경우에 입관 상부에서 일시에 다량의 물이 낙하하면 그 입관과 횡관과의 연결부부근에 순간적으로 진공이 생길때가 있어 그 결과 트랩내의 물을 흡입하는 트랩의 파괴 현상은? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 유인사이펀 작용 | D | 자기사이펀 작용 | 모세관 현상 | 분출 작용 | 유인사이펀 작용
급수설비설계시 사용되는 마찰저항선도에 나타나 있지 않은 항목은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 기구급수부하단위 | D | 유속 | 유량 | 관경 | 기구급수부하단위
혐기성(嫌氣性) 미생물에 의해 오수가 생물학적 처리가되는 곳은? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 부패조 | B | 폭기조 | 부패조 | 살수조 | 산화조
펌프설치시 유효흡입양정을 고려하는 이유는? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 캐비테이션을 방지하기 위해서이다. | B | 서어징을 방지하기 위해서이다. | 캐비테이션을 방지하기 위해서이다. | 고 양정을 얻기 위해서이다. | 대 유량을 얻기 위해서이다.
펌프의 특성이 아닌 것은? |  |  | 0.32 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 펌프의 축동력은 회전수의 제곱에 비례하여 증가 또는 감소한다. | A | 펌프의 축동력은 회전수의 제곱에 비례하여 증가 또는 감소한다. | 흡입양정이 높아질수록 펌프의 성능은 나빠진다. | 펌프는 회전수에 따라 양수량이 크게 변동한다. | 양정은 회전수 변화의 제곱에 비례해서 감소 또는 증가한다.
버큠 브레이커(Vaccum breaker)는 어느 방식의 대변기에 부착하여 사용되는가? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 세정밸브식 | B | 하이탱크식 | 세정밸브식 | 사이펀방식 | 로우탱크식
관경이 100㎜, 길이가 50m인 동관으로 된 급탕 횡주관에 급탕이 공급되어 관의 온도가 10℃에서 90℃까지 온도가 상승된 경우 배관의 증가길이는? (단, 동의 선팽창율 α =1,66×10-5이다.) |  |  | 0.42 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 6.64㎝ | B | 0.66㎝ | 6.64㎝ | 0.747㎝ | 7.47㎝
음료용 급수관으로 사용이 곤란한 관은? |  |  | 0.36 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 아연도금강관 | C | 스테인리스관 | 동관 | 아연도금강관 | 플라스틱관
스프링클러헤드의 동시 최대 개구수가 20개일때 급수원의 저수량은 얼마 이상으로 하는가? |  |  | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 32m3 | C | 16m3 | 20m3 | 32m3 | 41m3
극간풍 방지대책 중 적절하지 못한 것은 어느 것인가? |  |  | 0.52 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 단열을 강화한다. | D | 회전문을 설치한다. | 에어커튼을 설치한다. | 이중문의 중간에 강제 대류 컨벡터를 설치한다. | 단열을 강화한다.
증기난방에서 방열기면적 EDR=2,000m2, 급탕량6,000ℓ /h일 때 주철보일러의 정격출력은 얼마인가?(단, 급탕은 1ℓ 당 60kcal가 소요되며 정격출력은 정미출력의 35% 증가로 본다.) |  |  | 0.24 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 2,241,000 kcal/h | D | 360,000 kcal/h | 1,300,000 kcal/h | 1,660,000 kcal/h | 2,241,000 kcal/h
공기조화 방식 중 열매체의 운송동력이 가장 크게 소요되는 것은? |  |  | 0.34 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 단일덕트방식 | C | 냉매방식 | 팬코일 유닛방식 | 단일덕트방식 | 덕트병용 팬코일 유닛방식
자연환기를 시키기 위한 급기구와 배기구의 설치위치로서 가장 적당한 것은? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 급기구는 낮은곳, 배기구는 높은곳에 설치 | C | 급기구 및 배기구를 모두 낮은곳에 설치 | 급기구 및 배기구를 모두 높은곳에 설치 | 급기구는 낮은곳, 배기구는 높은곳에 설치 | 급기구는 높은곳, 배기구는 낮은곳에 설치
온수온돌용 배관재로써 가장 부식성이 큰 것은? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 강관 | B | 동관 | 강관 | 스테인레스관 | 고밀도 폴리에틸렌관
진공환수시에 리프트이음(lift fitting) 1단의 흡상 높이는? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 1.5m 이내 | A | 1.5m 이내 | 2.0m 이내 | 4.5m 이내 | 10.0m 이내
공조용 냉각 코일이 바이패스 팩터(bypass factor)에 영향을 미치는 요인을 나열한 것이다. 가장 그 영향이 작은 것은? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 통과공기의 상대습도 | D | 코일의 외표면 열전달율 | 코일의 열수 | 통과공기의 풍속 | 통과공기의 상대습도
강판제 보일러에서 설치면적이 작고, 설치가 비교적 용이하기 때문에 소규모 난방에 많이 사용되며, 전열면적 30m2, 증기압력 10㎏/㎝2 정도까지의 적합한 보일러로 맞는 것은? |  |  | 0.45 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 입형 보일러 | B | 랭카샤 보일러 | 입형 보일러 | 수관식 보일러 | 주철제 보일러
유효온도(Effective Temperature)에 대한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 온도, 습도, 기류에 따라 느껴지는 감각온도 | D | 건구온도와 습구온도의 평균치 | 일사에 따라 느껴지는 감각온도 | 사람의 기분에 따라 느껴지는 감각온도 | 온도, 습도, 기류에 따라 느껴지는 감각온도
단열된 덕트내에 공기를 통하게 하고, 여기에 열량 qs와 수분 L을 가한다. 덕트내 입구공기는 G(kg/h), i1(kcal/kg), x1(kg/kg')이고, 출구 공기는 G(kg/h), i2(kcal/kg), x2(kg/kg')일 때, 열평형식이 바른 것은?(단, 물의 엔탈피는 ｉL(kcal/kg)이다.) |  |  | 0.26 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | gi1+qs+lil=gi2 | C | gi1=qs+lil+gi2 | gi1+qs=lil+gi2 | gi1+qs+lil=gi2 | qs+lil=gi1+gi2
다익형(前曲型)원심송풍기의 선택조건 중 맞지 않는 것은? |  |  | 0.27 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 풍량에 비해 요구정압이 현저히 높을 때 | B | 송풍기의 운전시간이 짧거나 다소 동력비가 증가해도 좋을 때 | 풍량에 비해 요구정압이 현저히 높을 때 | 동일풍량에 대해 송풍기의 크기가 적은 것이 요구될 때 | 동일풍량에 대해 저속운전이 요구될 때
공조방식중 에너지 절약상 가장 불리한 방식은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 멀티죤 유니트 방식 | D | 팬코일 유니트 방식 | 가변풍량 방식 | 유인유니트 방식 | 멀티죤 유니트 방식
보일러 주변배관에 하트포트접속법이 있는데 이것은 무엇을 목적으로 하는가? |  |  | 0.43 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 보일러의 안전수면유지 | C | 보일러의 일정수온유지 | 보일러의 일정압력유지 | 보일러의 안전수면유지 | 보일러의 압력초과방지
재실인원이 20명인 실내의 냉방에 요구되는 외기부하량은 얼마인가?(단, 실내공기의 엔탈피는 13.2 ㎉/㎏, 외기엔탈피는 20.2 ㎉/㎏, 1인당 필요외기량은 25m3/h 이다.) |  |  | 0.27 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 4200 ㎉/h | C | 3400 ㎉/h | 3800 ㎉/h | 4200 ㎉/h | 4600 ㎉/h
2중 효용 흡수식 냉동기의 구성기기로써 적합한 것은? |  |  | 0.35 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 저온발생기와 고온발생기 | B | 1차 응축기와 2차 응축기 | 저온발생기와 고온발생기 | 저온증발기와 고온증발기 | 1차 흡수기와 2차 흡수기
외주부(perimeter zone)의 부하변동에 가장 효과적으로 대응할 수 있는 공기조화 방식은? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 팬코일 유닛방식 | A | 팬코일 유닛방식 | 단일 덕트방식 | 각층 유닛방식 | 멀티존 유닛방식
연료유에 적정량의 물을 연속적으로 첨가하여 연소시키므로써 완전연소를 촉진시키고 공해물질의 발생을 방지하는 집진 방식은? |  |  | 0.37 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 물주입식 | B | 사이클론식 | 물주입식 | 세정식 | 자석식
물 2kg을 14.5℃에서 15.5℃로 높이는데 필요한 열량은 얼마인가? |  |  | 0.56 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 2 kcal | B | 1 kcal | 2 kcal | 0.5 kcal | 1.5 kcal
축류형 취출구에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 팬형 | D | 노즐 | 펑커루버 | 슬롯트형 | 팬형
냉방부하 중에서 현열 성분만으로 이루어진 것은? |  |  | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 조명 발생열 | A | 조명 발생열 | 인체 발생열 | 조리용 기기로부터의 발생열 | 도입외기의 열
다음 중 소화 활동설비가 아닌 것은? |  |  | 0.34 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 소화용수설비 | A | 소화용수설비 | 제연설비 | 연결송수관설비 | 비상콘센트설비
비상용 승강기를 설치해야 되는 건축물은? |  |  | 0.47 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 높이 41m를 넘는 각층을 거실의 용도로 쓰는 건축물 | A | 높이 41m를 넘는 각층을 거실의 용도로 쓰는 건축물 | 높이 41m를 넘는 각층의 바닥면적의 합계가 500m2 이하인 건축물 | 높이 41m를 넘는 층수가 4개층 이하로서 당해 각층의 바닥면적의 합계 200m2 이내마다 방화구획으로 구획한 건축물 | 높이 41m를 넘는 층수가 4개층 이하로서 실내에 접하는 부분의 마감을 불연재료로 한 경우에는 500m2이내 마다 방화구획으로 구획한 건축물
바닥면적의 합계가 5천제곱미터 이상인 경우 공개공지 또는 공개공간의 설치가 의무화된 건축물의 용도가 아닌것은? |  |  | 0.42 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 의료시설 | A | 의료시설 | 숙박시설 | 업무시설 | 문화 및 집회시설
소방용수시설의 거리기준으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 녹지지역 100m 이내 | C | 주거지역 100m 이내 | 공업지역 100m 이내 | 녹지지역 100m 이내 | 상업지역 100m 이내
건축물에 설치하는 굴뚝에 관한 기준 중 가장 부적합한 것은? |  |  | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 굴뚝의 옥상돌출부는 지붕면으로부터의 수직거리를 0.5m 이상으로 할 것 | A | 굴뚝의 옥상돌출부는 지붕면으로부터의 수직거리를 0.5m 이상으로 할 것 | 굴뚝의 상단으로부터 수평거리 1m 이내에 다른 건축물이 있는 경우에는 그 건축물의 처마보다 1m 이상 높게 할 것 | 금속제 또는 석면제 굴뚝으로서 건축물의 지붕속· 반자위 및 가장 아랫바닥밑에 있는 굴뚝의 부분은 금속외의 불연재료로 덮을 것 | 금속제 또는 석면제 굴뚝은 목재 기타 가연재료로부터 15㎝ 이상 떨어져서 설치할 것
스프링클러헤드의 설치간격에 관한 기술 중 틀린 것은? |  |  | 0.13 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 일반 건축물은 2.3m 이하 | B | 무대부는 1.7m 이하 | 일반 건축물은 2.3m 이하 | 랙크식창고는 2.5m 이하 | 아파트는 3.2m 이하
지진에 대한 안전여부를 확인해야 할 건축물의 규모로 옳은 것은? |  |  | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 층수가 6층 이상과 연면적 10,000m2 이상인 건축물 | C | 3층 이상이거나 연면적 1,000m2 이상인 건축물 | 기둥과 기둥 사이의 거리가 10m 이상인 건축물 | 층수가 6층 이상과 연면적 10,000m2 이상인 건축물 | 높이가 13m, 처마높이가 9m 이상인 건축물
건축물을 특별시 또는 광역시에 건축하고자 하는 경우 특별시장 또는 광역시장의 허가를 받아야 하는 건축물의 기준으로 옳은 것은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 층수가 21층 이상이거나 연면적의 합계가 100,000m2 이상인 건축물 | B | 층수가 11층 이상이거나 연면적의 합계가 100,000m2 이상인 건축물 | 층수가 21층 이상이거나 연면적의 합계가 100,000m2 이상인 건축물 | 층수가 11층 이상이거나 연면적의 합계가 200,000m2 이상인 건축물 | 층수가 21층 이상이거나 연면적의 합계가 200,000m2 이상인 건축물
피뢰설비에 관한 사항 중 맞는 것은? |  |  | 0.28 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 피뢰도선을 알루미늄 재료로 했을 때 단면적은 50㎜2 이상으로 할 것 | D | 인하도선 사이의 간격은 60m 이하로 할 것 | 각 인하도선당 1개 이상의 접지극을 지하 2m 이상 매설할 것 | 돌침 설치시 풍하중은 고려치 않음 | 피뢰도선을 알루미늄 재료로 했을 때 단면적은 50㎜2 이상으로 할 것
오수· 분뇨 및 축산 폐수의 처리에 관한 법의 목적에 명시되지 않은 것은? |  |  | 0.14 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 환경오염 감소 | A | 환경오염 감소 | 생활환경 청결 | 국민보건의 향상 | 환경보전
건축물 내부에 설치하는 피난계단의 구조에 대한 설명 중 잘못된 것은? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 계단실 및 반자의 실내에 접하는 부분의 마감(마감을 위한 바탕을 포함)은 난연재료로 할 것 | D | 계단실은 창문· 출입구 기타 개구부를 제외한 당해 건축물의 다른 부분과 내화구조의 벽으로 구획할 것 | 계단은 내화구조로 하고 피난층 또는 지상까지 직접 연결되도록 할 것 | 계단실에는 채광이 될 수 있는 창문 등을 설치하거나 예비전원에 의한 조명설비를 할 것 | 계단실 및 반자의 실내에 접하는 부분의 마감(마감을 위한 바탕을 포함)은 난연재료로 할 것
건축 법령상 내화구조로 인정될 수 없는 것은? |  |  | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 벽돌조로 벽의 두께가 17㎝이상인 것 | B | 철근콘크리트조 외벽(비내력벽)의 경우 두께가 7㎝ 이상인 것 | 벽돌조로 벽의 두께가 17㎝이상인 것 | 철근콘크리트조 바닥의 경우 두께가 10㎝이상인 것 | 철재로 보강된 유리블록의 지붕
오수처리시설 및 단독정화조는 처리용량 및 처리인원이 얼마 이상일 때 정기적으로 방류수의 수질을 측정해야 하는가? (순서대로 오수처리시설, 단독정화조) |  |  | 0.17 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1일 처리용량 200m3, 1일 처리대상인원 2,000인 이상 | D | 1일 처리용량 100m3, 1일 처리대상인원 1,000인 이상 | 1일 처리용량 200m3, 1일 처리대상인원 1,000인 이상 | 1일 처리용량 100m3, 1일 처리대상인원 2,000인 이상 | 1일 처리용량 200m3, 1일 처리대상인원 2,000인 이상
자동식소화기를 설치하여야 하는 아파트의 층수 기준은? |  |  | 0.39 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 층수가 11층 이상인 것은 6층 이상의 층 | B | 층수가 6층 이상인 것은 6층 이상의 층 | 층수가 11층 이상인 것은 6층 이상의 층 | 층수가 11층 이상인 것은 11층 이상의 층 | 층수가 16층 이상인 것은 전층
관람집회 및 운동시설로서 무대부의 바닥면적이 몇m2 이상이면 제연설비를 설치하여야 하는가? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 200m2 | D | 100m2 | 120m2 | 150m2 | 200m2
건축법상 용도분류의 관계가 옳지 않은 것은? |  |  | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 분뇨 및 쓰레기처리시설 — 폐차장 | D | 위락시설 — 무도학원 | 문화 및 집회시설 — 수족관 | 제1종 근린생활시설 — 변전소 | 분뇨 및 쓰레기처리시설 — 폐차장
소방법상 소방시설에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.36 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 구조설비 | B | 소화설비 | 구조설비 | 피난설비 | 소화용수설비
처리대상인원이 30인 이하인 단독정화조 구조물의 윗부분이 밀폐되는 경우 뚜껑을 설치하는데 뚜껑의 직경으로 옳은 것은? |  |  | 0.3 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 55㎝이상 | C | 45㎝이상 | 50㎝이상 | 55㎝이상 | 60㎝이상
피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단을 2개소 이상 설치해야 하는 지하층의 거실 바닥면적 기준은? |  |  | 0.24 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 200제곱미터 이상 | A | 200제곱미터 이상 | 300제곱미터 이상 | 400제곱미터 이상 | 500제곱미터 이상
거실바닥면적 400m2의 사무소 건축물에서 채광을 위한 최소 채광면적으로 맞는 것은? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-09-08 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 40m2 | C | 20m2 | 30m2 | 40m2 | 50m2
사무소 건축에서 층고가 낮을때의 장점으로 거리가 먼것은? |  |  | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 승강기 승객수송능력을 높일 수 있다. | D | 같은 높이에서 더 많은 층수가 나오므로 경제적이다. | 건물에너지 절약면에서 효과적이다. | 공기조화 부하를 낮출 수 있다. | 승강기 승객수송능력을 높일 수 있다.
콘크리트 블록조의 누수원인을 기록한 것 중 잘못된것은? |  |  | 0.43 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 블록의 빈속을 모두 채우지 않기 때문 | C | 줄눈시공의 불량에 의한 것 | 블록 자체를 투수하는 것 | 블록의 빈속을 모두 채우지 않기 때문 | 블록의 건조 수축에 의한 줄눈 또는 블록자체의 균열에 의한 것
한쪽 박공면을 원호로 하고, 대립되는 박공면을 직선으로 하여 평행 이동시켜 이루는 곡면으로 된 구조의 명칭은? |  |  | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 코노이드 쉘 | A | 코노이드 쉘 | 타원포물선 곡면 쉘 | 4차곡면 쉘 | 절판구조
주택의 거실 위치로서 가장 부적당한 것은? |  |  | 0.43 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 거실은 침실과 가까울수록 좋다. | A | 거실은 침실과 가까울수록 좋다. | 일조와 통풍이 양호한 곳이어야 한다. | 거실은 다른 한쪽 방과 접속되게 하면 유리하다. | 거실이 통로가 되는 배치는 바람직하지 못하다.
2중복도형 병동에 관한 기술 중 잘못된 것은? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 설비와 서비스부분을 집중시킬 수 없다. | C | 병실의 배치가 용이하다. | 간호가 신속히 이루어지고 간호능력이 향상된다. | 설비와 서비스부분을 집중시킬 수 없다. | 코어부에 인공조명과 기계환기 설비가 필요하다.
아파트의 평면형식에 대한 설명으로 맞지 않는 것은? |  |  | 0.31 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 스킵플로어형은 각 층의 연결이 자유롭다. | B | 편복도형은 프라이버시의 확보에 불리하다. | 스킵플로어형은 각 층의 연결이 자유롭다. | 홀형은 프라이버시가 좋다. | 메조네트형은 프라이버시와 일조, 통풍 등이 양호하다.
철근콘크리트에서 주철근 간격을 결정하는 기준에서 맞지 않는 것은? |  |  | 0.43 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 거푸집과 주근 간격의 2배 이상 | D | 2.5cm 이상 | 주근 지름의 1.5배 이상 | 최대 자갈지름의 1.25배 이상 | 거푸집과 주근 간격의 2배 이상
도심지의 초등학교 대지조건으로 부적당한 것은? |  |  | 0.9 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 상업지역에 가까운 곳 | D | 통학권의 중심에 가까운 곳 | 일조, 배수가 좋은 곳 | 공해성이 없는 곳 | 상업지역에 가까운 곳
철근콘크리트 구조의 각부계획에 대한 설명 중 틀린것은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 보의 단면형태는 춤(depth)보다 폭(width)이 큰 것이 유리하다. | C | 보의 간사이(span)는 보통 6m 내외로 할때가 많다. | 기둥 단면의 최소치수는 20cm, 최소 단면적은 600cm2로 한다. | 보의 단면형태는 춤(depth)보다 폭(width)이 큰 것이 유리하다. | 바닥판 설계를 할 때 고정하중과 적재하중을 모두 고려해야 한다.
프리캐스트 콘크리트 커튼월 (precast concrete curtain wall)에 대한 설명으로 틀린 것은? |  |  | 0.34 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 면내강성(面內剛性)이 낮으므로 주 구조체의 층간 변위에 적응시키는 연구가 접합부에 필요하다. | B | 차음성 등의 성능이 좋고, 내구성이 있기 때문에 철골조에서 내화피복의 일부가 될 수 있다. | 면내강성(面內剛性)이 낮으므로 주 구조체의 층간 변위에 적응시키는 연구가 접합부에 필요하다. | 롤러로 접합하는 스웨이(sway)방식과 상하를 핀 접합한 록킹(rocking)방식의 두가지가 있다. | 접합에 쓰여지는 긴결철물은 루즈 홀(loose hole)을 써서 볼트 접합한 것과 강재의 탄력 등이 있다.
지하실 방수법중 바깥 방수법의 설명으로 적당한 것은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 기초구조의 형태에 따라서는 시공이 어려운 경우도 있다. | C | 내부공간의 유효사용 면적이 감소된다. | 시공이 간편하여 공사기간이 짧다. | 기초구조의 형태에 따라서는 시공이 어려운 경우도 있다. | 결함부위의 발견과 보수가 쉽다.
철골구조 아아크 용접 접합에서 용접봉이 모재에 용착하여 생긴 가늘고, 긴 띠모양의 부분을 무엇이라 하는가? |  |  | 0.54 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 비이드(bead) | B | 언더 컷(under cut) | 비이드(bead) | 블로우 홀(blow hole) | 루우트(root)
기초의 분류 중에서 지정의 형식에 의한 분류가 아닌것은? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 푸우팅기초(footing) | D | 말뚝기초(pile) | 피어기초(pier foundation) | 잠함기초(caisson) | 푸우팅기초(footing)
다음 호텔의 종류중 장기간 체재를 위해 부엌과 셀프서비스 시설을 갖춘 것은? |  |  | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 아파트먼트 호텔(apartment hotel) | C | 커머셜 호텔(commercial hotel) | 레지던셜 호텔 (residential hotel) | 아파트먼트 호텔(apartment hotel) | 터미널 호텔(terminal hotel)
창호철물에 대한 설명 중 틀린 것은? |  |  | 0.36 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 방범의 필요가 있는 밖여닫이문에는 루즈핀(loosepin)의 정첩을 단다. | B | 여닫이문중 설치 방법에는 정첩에 의한 방법과 축달기에 의한 방법이 있다. | 방범의 필요가 있는 밖여닫이문에는 루즈핀(loosepin)의 정첩을 단다. | 안여닫이문은 정첩이 실내측에 오므로 방범상 유리하다. | 프랑스식 정첩은 문에 설치하기 용이한데 왼편 달기용, 오른편 달기용이 있다.
블록구조 창문의 상부에 인방보를 설치하는 방법 중 틀린것은? |  |  | 0.4 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 창문의 상부에 철근콘크리트보가 있으면 인방 블록을 쓴다. | C | 횡근용 블록 또는 인방 블록을 쓴다. | 기성 콘크리트보 또는 철보를 걸쳐댄다. | 창문의 상부에 철근콘크리트보가 있으면 인방 블록을 쓴다. | 철근콘크리트보를 제자리에서 만든다.
사무소 건축에 있어서 코어시스템의 특징이 아닌 것은? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 공사기간이 비교적 길다. | D | 서비스 부분을 집중 배치하여 효율을 높인다. | 외관이 정돈되고 세련된다. | 사무실의 일조, 채광이 좋아진다. | 공사기간이 비교적 길다.
상점의 진열장 배치에서 부문별의 상품진열이 용이하고 대량판매 형식이 가능한 것은? |  |  | 0.61 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 직렬배열형 | C | 환상배열형 | 굴절배열형 | 직렬배열형 | 복합형
아스팔트 재료 중 지붕(옥상)방수 재료로 사용하지 않는 것은? |  |  | 0.37 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 스트레이트 아스팔트(straight asphalt) | D | 아스팔트 펠트(asphalt felt) | 아스팔트 루핑(asphalt roofing) | 블로운 아스팔트(blown asphalt) | 스트레이트 아스팔트(straight asphalt)
도심지 대로변에 호텔을 계획할 경우 방음을 위한 방법으로 알맞지 않은 것은? |  |  | 0.41 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 창에 가동루버를 설치한다. | D | 실내에 흡음재를 사용한다. | 창 크기를 줄이고 기밀하게 한다. | 공조설비를 하고 고정창으로 한다. | 창에 가동루버를 설치한다.
소요압력 1.5㎏/㎝2, 마찰손실수두압 0.5㎏/㎝2, 수도 본관에서 최고층 급수기구까지 높이 5m일때 수도 본관의 최저 필요 압력은? |  |  | 0.2 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 2.5㎏/㎝2 | D | 7.5㎏/㎝2 | 7.0㎏/㎝2 | 5.0㎏/㎝2 | 2.5㎏/㎝2
배수 배관에 청소구를 설치 해야할 곳에 대한 설명으로 부적절한 것은? |  |  | 0.47 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배수관의 직선거리 5m 마다 | D | 수평지관의 최상단부 | 배관이 45° 이상의 각도로 구부러진 곳 | 가옥 배수관과 부지배수관이 접속되는 곳 | 배수관의 직선거리 5m 마다
일반적으로 가스관으로 불리우며 가장많이 사용되고 있는 강관으로 압력이 10kg/cm2 이하인 증기,물,공기 등의 배관에 이용되는 것은? |  |  | 0.44 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배관용 탄소강 강관 | A | 배관용 탄소강 강관 | 압력배관용 탄소강 강관 | 합금강관 | 배관용 아크용접 탄소강강관
관에 주름을 만들어 관의 신축이음을 처리하는 방법은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 벨로우즈형(bellows type) | A | 벨로우즈형(bellows type) | 슬리이브형(sleeve type) | 루우프형(loop type) | 스위블형(swivel joint)
일반적인 배관설비에서 배관과 부속품의 조합 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.4 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 펌프의 흡입관- 플로트밸브(float valve) | C | 급탕설비- 사이렌서(silencer) | 증기주관- 팽창이음 | 펌프의 흡입관- 플로트밸브(float valve) | 펌프의 토출관- 체크밸브
급수배관 중에 공기실(air chamber)을 설치하는 이유는? |  |  | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수격작용 방지를 위하여 | B | 급수압을 낮추기 위하여 | 수격작용 방지를 위하여 | 급수압을 높히기 위하여 | 배관 구배를 유지하기 위하여
가스의 연소성을 표시하는 것은? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 웨베지수 | A | 웨베지수 | 비열비 | 가버너 | 단열지수
각개통기관의 최소 관경은 얼마 이상이어야 하는가? |  |  | 0.37 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 32a | D | 15a | 20a | 25a | 32a
압력수조식 급수방법의 특징에 대한 설명 중 옳지않은 것은? |  |  | 0.52 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 고가수조식에 비하여 저양정의 펌프를 사용할수 있다 | D | 부분적으로 고압수를 필요로 할때 이용할수 있다. | 수압의 균일성이 결여된다 | 펌프운전을 할수없는 경우는 바로 급수 정지된다. | 고가수조식에 비하여 저양정의 펌프를 사용할수 있다
급탕배관시 급탕주관의 관경은 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가? |  |  | 0.2 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 20a | B | 15 a | 20a | 25a | 30a
배수관 계통에서 통기관을 설치하는 목적은? |  |  | 0.83 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 트랩의 봉수를 보호하기 위하여 | C | 배관내의 소음을 방지하기 위해서 | 배수관의 수명을 연장하기 위해서 | 트랩의 봉수를 보호하기 위하여 | 배수관의 결로방지를 위하여
소방탱크차에 연결하여 옥내에 물을 송수하기 위한 소방 설비는? |  |  | 0.85 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 연결송수관 설비 | A | 연결송수관 설비 | 스프링클러 설비 | 드렌쳐 설비 | 옥외소화전 설비
관경이 50A이고 급수관의 길이가 20m인 고가탱크에 2m/sec의 속도로 물을 올려 보낼때 직관 마찰손실수두는 ? (단, 마찰계수 f = 0.01이다.) |  |  | 0.15 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 0.82m | A | 0.82m | 1.63m | 2.04m | 3.71m
급수배관시 일반적으로 유속은 얼마 이하로 계획하는가? |  |  | 0.38 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 2 m/sec | C | 0.5 m/sec | 1 m/sec | 2 m/sec | 3.5 m/sec
열교환기의 코일표면적을 s (m2), 1(m2)에 필요한 코일의 길이를 a,안전율을 α 라 할때 가열코일의 길이 L은? |  |  | 0.45 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 2과목 : 위생설비 | 0 | l = s×a×α | A | l = s×a×α | l = (s/a) ×α | l = (s+a)×α | l = (s-a)×α
부패탱크식 오물정화조의 오물정화 순서 중 바르게 짝지어진것은? |  |  | 0.43 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 부패조 - 여과조 - 산화조 - 소독조 | A | 부패조 - 여과조 - 산화조 - 소독조 | 부패조 - 산화조 - 여과조 - 소독조 | 여과조 - 산화조 - 소독조 - 부패조 | 부패조 - 산화조 - 소독조 - 여과조
10층의 건축물에서 옥내소화전의 설치개구수가 각층에 6개일때 옥내소화전 용 유효 저수용량은? |  |  | 0.28 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 13m3 | D | 2.6m3 | 7.8m3 | 10.4m3 | 13m3
배수설비에서 사용되는 트랩(Trap)과 그 용도로서 부적당한 것은? |  |  | 0.35 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 벨 트랩 - 대변기 배수 | D | s 트랩 - 세면기 배수 | u 트랩 - 옥내 배수주관 말단 | 드럼트랩 - 싱크류의 배수 | 벨 트랩 - 대변기 배수
급탕 배관법에 대한 설명 중 맞지 않는 것은? |  |  | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 상향공급방식의 수평배관부는 유수방향으로 선하향 구배로 한다. | A | 상향공급방식의 수평배관부는 유수방향으로 선하향 구배로 한다. | 횡주관은 공기가 정체되지 않아야 한다. | 배관구배는 1/200 이상으로 한다 (강제 순환식) | 급탕배관에는 일반강관,연관은 적절치 않다,
강제순환식 급탕배관에서 급탕 순환펌프의 설치 위치는 어느곳이 적합한가? |  |  | 0.19 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 반탕관의 말단과 저탕조 사이 | A | 반탕관의 말단과 저탕조 사이 | 가열장치와 급수탱크 사이 | 급탕관 말단과 반탕관 사이 | 급탕관과 저탕조 사이
건구온도 10℃, 습구온도 7℃인 공기의 절대습도는? (단, 포화수증기의 압력은 9.2mmHg이고, 상대습도는 60%, 대기압은 760mmHg이다.) |  |  | 0.28 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 0.00455 | B | 0.00353 | 0.00455 | 0.00526 | 0.00637
온수배관에 관한 기술 중 부적당한 것은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 팽창관에 게이트 밸브를 설치한다. | A | 팽창관에 게이트 밸브를 설치한다. | 펌프의 흡입측에 스트레이너를 설치한다. | 유량 분배를 균일하게 하기 위하여 리버스리턴 방식을 채용한다. | 배관의 신축을 고려하여야 한다.
부압(-)이 걸리는 조건으로 환기를 해야 할 곳은? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 주방 | A | 주방 | 사무실 | 회의실 | 전시장
겨울철 손실열량이 65,000Kcal/h인 건물이 증기 난방시스템을 채택할 경우, 설치되는 10대 방열기의 1대당 쪽수로 서 맞는 것은?(단, 방열기 1쪽의 방열면적은 0.5m2이며, 표준상태로 고려한다.) |  |  | 0.44 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 20 | C | 10 | 15 | 20 | 25
시간지연에 의하여 실내온도와의 차에 따라 벽체를 통하여 열의 관류가 이루어지는 것을 고려하고 이를 계산하기 위하여 가정된 온도는? |  |  | 0.55 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 상당외기온도 | C | 건구온도 | 노점온도 | 상당외기온도 | 습구온도
빙축열시스템의 제빙방식에 의한 분류에서 정적제빙형이 아닌 것은? |  |  | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 액체식빙생성형 | C | 관내착빙형 | 캡슐형 | 액체식빙생성형 | 관외착빙형
극장, 홀, 방송국 스튜디오 등과 같이 취출도달 거리가 긴 곳에서 사용하기 적당한 취출구는? |  |  | 0.43 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 노즐형 | A | 노즐형 | 펑커루버형 | 아네모스탯형 | 라인형
냉동기에서 냉매의 압력을 응축압력에서 증발압력까지 낮추는데 사용하는 밸브는? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 온도식 팽창밸브 | C | 2방밸브 | 볼밸브 | 온도식 팽창밸브 | 슬루우스밸브
다음 중 배관 이음쇠의 사용 목적에 적합하지 않은 것은? |  |  | 0.68 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 플러그(plug) - 관경축소 | B | 크로스(cross) - 분기 | 플러그(plug) - 관경축소 | 소켓(socket) - 직관부접속 | 벤드(bend) - 굴곡
배관 부속중 사용목적이 서로 다른 것과 연결된 것은? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 티이(tees) - 레듀서(reducer) | D | 플러그(plugs) - 캡(caps) | 유니온(unions) - 플랜지(flanges) | 부싱(bushing) - 이경소켓(reducing socket) | 티이(tees) - 레듀서(reducer)
냉각코일의 설계에 관한 기술 중 옳은 것은? |  |  | 0.34 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 코일을 통과하는 공기의 풍속은 2-3m/s가 알맞다. | D | 공기와 물의 흐름은 평행류가 되도록 하는 것이 좋다. | 대수평균 온도차가 작을수록 코일의 열수는 감소한다. | 코일의 열수가 증가하면 바이패스 팩터가 커진다. | 코일을 통과하는 공기의 풍속은 2-3m/s가 알맞다.
용량 15㎾의 전동기로 작동되는 기계가 있다. 전동기는 실내에 있고 기계는 실외에 있을 경우에 실내취득열량을 구하면?(단, 전동기 부하율 0.8, 전동기 효율 0.86 이다.) |  |  | 0.16 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 1680 ㎉/h | D | 7200 ㎉/h | 6192 ㎉/h | 2016 ㎉/h | 1680 ㎉/h
다음 중 복사난방 공간의 열환경을 평가하기 위한 지표로서 가장 적합한 것은? |  |  | 0.32 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 작용온도(operative temperature) | B | 글로브온도(globe temperature) | 작용온도(operative temperature) | 카타냉각력(kata cooling power) | 유효온도(effective temperature)
그림의 습공기선도 구성이 잘못된 것은? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2002년05월26일-054.png |  | 0.39 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | d : 엔탈피 | D | a : 건구온도 | b : 절대습도 | c : 습구온도 | d : 엔탈피
중간기에도 냉방이 필요할 경우가 종종 있다. 중간기의 냉방부하 요인 중 가장 영향이 큰 것은? |  |  | 0.32 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 내부발생열 | B | 구조체를 통한 관류열량 | 내부발생열 | 틈새바람에 의한 부하 | 외기도입 부하
덕트시공 용어를 설명한 내용 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.12 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 실런트 - 덕트 분기 이음 보강법 | D | 캔버스 이음 - 진동, 소음전파방지 | 이즈먼트 - 덕트내 유동저항 완화용 유선형 커버 | 벨마우스 - 송풍기 입구측 와류방지 접속법 | 실런트 - 덕트 분기 이음 보강법
대단위 아파트단지에 지역난방을 택하는 이유로서 적절하지 못한것은? |  |  | 0.53 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 각세대의 개별제어가 쉽다. | C | 연료관리가 합리적이다. | 보일러의 열효율이 높다. | 각세대의 개별제어가 쉽다. | 운전관리를 전문화 시킬 수 있다.
냉동기 중 냉각탑 용량이 가장 크게 필요한 방식은? |  |  | 0.39 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 흡수식 | D | 왕복동식 | 원심식 | 스크류식 | 흡수식
다음 중 국소환기가 유리한 장소는? |  |  | 0.35 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 실험실 | D | 화장실 | 주차장 | 공조기계실 | 실험실
수관보일러의 특성으로 잘못된 것은? |  |  | 0.2 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 분할반입이 용이하다. | A | 분할반입이 용이하다. | 대용량에 비해 예열 시간이 짧다. | 증기 및 온수용이 있으며 고압용으로 적합하다. | 드럼과 드럼 사이에는 수관으로 연결된 구조로 되어있다.
에스컬레이터는 건축물의 출입구에 설치하는 회전문으로 부터 얼마이상 떨어져 설치해야 하는가? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 2m | A | 2m | 4m | 6m | 8m
당해 용도에 쓰이는 바닥면적이 500m2인 층에 자동화재 속보설비를 설치하여야 할 소방대상물의 용도는? |  |  | 0.38 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 노유자시설 | C | 숙박시설 | 창고시설 | 노유자시설 | 통신촬영시설
소방시설 중 경보설비에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 무선통신보조설비 | D | 자동화재탐지설비 | 비상방송설비 | 자동화재속보설비 | 무선통신보조설비
주요구조부가 철근콘크리트이고 층수가 20층인 아파트에서 거실 각부분으로 부터 직통계단에 이르는 보행거리는 얼마 이하여야 하는가? |  |  | 0 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 40m | C | 20m | 30m | 40m | 50m
주요구조부가 내화구조 또는 불연재료가 아닌 건축물에 설치하는 방화벽에 관한 기준으로 부적합한 것은? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 방화벽에 설치하는 출입문은 갑종방화문 또는 을종 방화문으로 할 것 | B | 내화구조로서 홀로 설 수 있는 구조일 것 | 방화벽에 설치하는 출입문은 갑종방화문 또는 을종 방화문으로 할 것 | 방화벽에 설치하는 출입문의 너비 및 높이는 각각 2.5m 이하로 할 것 | 방화벽의 양쪽 끝과 윗쪽 끝을 건축물의 외벽면 및 지붕면으로부터 0.5m 이상 튀어나오게 할 것
건축물의 용도분류가 잘못된 것은? |  |  | 0.44 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 제2종 근린생활시설 - 공중화장실 | D | 제1종 근린생활시설 - 일반목욕장 | 위락시설 - 카지노업소 | 숙박시설 - 휴양콘도미니엄 | 제2종 근린생활시설 - 공중화장실
차고· 주차장으로 사용하는 층중 바닥면적이 몇 제곱미터 이상인 층이 있는 것은 소방본부장 또는 소방서장의 건축허가 및 사용승인의 동의대상물이 되는가? |  |  | 0.35 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 200m2 이상 | B | 100m2 이상 | 200m2 이상 | 300m2 이상 | 400m2 이상
소방시설을 설치하여야 할 소방대상물에 관한 설명 중 틀린 것은? |  |  | 0.15 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 연면적 500m2이상인 숙박시설에는 자동화재탐지설비를 설치하여야 한다. | B | 연면적 400m2이상인 건축물에는 비상경보설비를 설치하여야 한다. | 연면적 500m2이상인 숙박시설에는 자동화재탐지설비를 설치하여야 한다. | 연면적 800m2이상인 주차용건축물에는 물분무등소화설비를 설치하여야 한다. | 연면적 1,500m2이상인 업무시설에는 옥내소화전설비를 설치하여야 한다.
다음 중 건축물 관련 건축기준의 허용되는 오차의 범위가 틀린 것은? |  |  | 0.64 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 벽체두께 - 2% 이내 | B | 건축물 높이 - 2% 이내 | 벽체두께 - 2% 이내 | 출구너비 - 2% 이내 | 반자높이 - 2% 이내
방화문에 관한 내용 중 틀린 것은? |  |  | 0.31 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 방화문은 갑종방화문, 을종방화문으로 구분하고 그 기준은 산업자원부령으로 정한다. | B | 방화문을 달기 위한 철물은 닫은 경우 노출되면 안된다. | 방화문은 갑종방화문, 을종방화문으로 구분하고 그 기준은 산업자원부령으로 정한다. | 갑종방화문에는 망이 들어 있는 유리로 된 것은 없다. | 방화문에는 경우에 따라 옥내면에 석고판을 붙일 수있다.
건축물에 설치하는 지하층의 구조 및 설비의 기준에 관한 기술 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.38 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 바닥면적이 1,000m2이상인 층에는 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단을 방화구획으로 구획되는 각 부분마다 반드시 특별피난계단의 구조로 설치할 것 | D | 거실의 바닥면적의 합계가 1,000m2이상인 층에는 환기설비를 설치할 것 | 지하층의 바닥면적이 300m2 이상인 층에는 식수공급을 위한 급수전을 1개소 이상 설치할 것 | 바닥면적이 50m2 이상인 층에는 직통계단 외에 피난층 또는 지상으로 통하는 비상탈출구 및 환기통을 설치할 것 | 바닥면적이 1,000m2이상인 층에는 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단을 방화구획으로 구획되는 각 부분마다 반드시 특별피난계단의 구조로 설치할 것
다음 건축물 중 비상용승강기를 설치하여야 하는 것은? |  |  | 0.3 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 높이 41미터를 넘는 층수가 4개층 이하로서 벽 및 반자가 실내에 접하는 부분의 마감을 불연재료로 한 경우 당해 각층의 바닥면적의 합계 600제곱미터 이내마다 방화구획으로 구획한 건축물 | B | 높이 41미터를 넘는 층수가 4개층 이하로서 당해 각층의 바닥면적의 합계 200제곱미터 이내마다 방화구획으로 구획한 건축물 | 높이 41미터를 넘는 층수가 4개층 이하로서 벽 및 반자가 실내에 접하는 부분의 마감을 불연재료로 한 경우 당해 각층의 바닥면적의 합계 600제곱미터 이내마다 방화구획으로 구획한 건축물 | 높이 41미터를 넘는 각 층을 거실 외의 용도로 쓰는 건축물 | 높이 41미터를 넘는 각 층의 바닥면적의 합계가 500제곱미터 이하인 건축물
수세식 화장실이 설치되지 아니한 건물이 오수처리시설의 설치를 면제받기 위해서는 1일 오수발생량이 얼마이어야 하는가? |  |  | 0.36 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1m3 이하 | A | 1m3 이하 | 2m3 이하 | 3m3 이하 | 4m3 이하
다음 건축물의 부분 중 3개 이상을 해체하여 수선 또는 변경하면 대수선에 해당하는 부분으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 내력벽 | C | 보 | 기둥 | 내력벽 | 지붕틀
방화구조의 기준으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.28 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 철망모르타르로서 그 바름두께가 1.5㎝ 이상인 것 | A | 철망모르타르로서 그 바름두께가 1.5㎝ 이상인 것 | 시멘트모르타르 위에 타일을 붙인 것으로서 그 두께의 합계가 2.5㎝ 이상인 것 | 두께 1.2㎝ 이상의 석고판 위에 석면시멘트판을 붙인 것 | 두께 2.5㎝ 이상의 암면보온판 위에 석면시멘트판을 붙인 것
방화관리자를 두어야 할 특수장소 중 1급 방화관리대상물은 가연성가스를 몇 톤 이상 저장· 취급하는 시설일 경우인가? |  |  | 0.4 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1,000톤 이상 | C | 100톤 이상 | 500톤 이상 | 1,000톤 이상 | 2,000톤 이상
분뇨를 재활용의 목적으로 1일 몇 킬로그램 이상 처리하고자 하는 자는 시장· 군수· 구청장에게 신고하여야 하는가? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 10㎏ 이상 | B | 5㎏ 이상 | 10㎏ 이상 | 15㎏ 이상 | 20㎏ 이상
옥외소화전설비의 가압송수장치는 방수량이 몇ℓ /min이상이 되는 성능의 것으로 하여야 하는가? |  |  | 0.28 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 350ℓ /min이상 | D | 130ℓ /min이상 | 210ℓ /min이상 | 300ℓ /min이상 | 350ℓ /min이상
시장· 군수· 구청장이 설치하는 공중화장실의 설치· 관리기준에 관한 사항 중 잘못된 것은? |  |  | 0.2 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 전체면적은 30m2이상일 것 | A | 전체면적은 30m2이상일 것 | 대변기 11개이상, 소변기 5인용 이상을 설치할 것 | 대변기의 칸막이 규격은 짧은 변이 85㎝이상, 긴 변이 115㎝이상일 것 | 대변기 및 소변기는 수세식으로 할 것
바닥면적이 1,000m2인 강당 건축물에서 환기만을 위한 개구부의 최소면적은? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-05-26 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 50m2 | C | 10m2 | 25m2 | 50m2 | 100m2
벽돌벽면에 생기는 백화(efflorescence)의 화학성분으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.44 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | h2so4 | B | na2co3 | h2so4 | mgso4 | caco3
다음 중 기초파기 공법이 아닌 것은? |  | 기초파기공법1. 오픈컷공법 2. 아일랜드컷 공법 3. 트랜치컷 공법 4. 역타 공법 5.락 앵커 공법 6. 벽식 공법 7.IPS공법[해설작성자 : 김종곤] | 0.42 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 그라우팅 공법 | B | 아일랜드 공법 | 그라우팅 공법 | 절개 공법 | 트렌치 공법
일반적인 목조 정식계단의 구성부재에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 장선 | B | 멍에 | 장선 | 옆판 | 챌판
반자에 대한 설명으로 잘못된 것은? |  |  | 0.49 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 반자의 치켜올림 조정을 달대받이로 한다. | D | 건축판 반자는 합판, 석면시멘트판 등의 판을 댄반자이다. | 전기조명장치가 용이한 반자는 층단구성 반자이다. | 모르타르 바름 반자는 달대를 견고하게 하여야 한다. | 반자의 치켜올림 조정을 달대받이로 한다.
오르내리창에 쓰이는 창호 철물은? |  |  | 0.66 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 크리센트 | B | 함자물쇠 | 크리센트 | 도어체크 | 문바퀴
초 고층 건물을 계획할 때 어느 구조가 가장 적합한가? |  |  | 0.81 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 철골 철근콘크리트 구조 | D | 벽돌구조 | 철근콘크리트구조 | 철골구조 | 철골 철근콘크리트 구조
고층사무소 건축에서 층고를 낮게 잡는 이유로 거리가 가장 먼 것은? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 방화상 유리하게 하기 위하여 | A | 방화상 유리하게 하기 위하여 | 건축비를 줄이기 위하여 | 임대면적을 늘리기 위하여 | 실내 공기조화의 효과를 높이기 위하여
오피스랜드스케이프 계획의 특징으로 보기 어려운 것은? |  |  | 0.54 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 소음, 프라이버시(privacy)가 양호하다. | D | 공간을 절약할 수 있다. | 오피스내의 상쾌한 인간관계로 작업의 능률향상에 도움을 준다. | 커뮤니케이션의 융통성이 좋고, 장애요인이 거의 없다. | 소음, 프라이버시(privacy)가 양호하다.
학교 운영방식에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 플라툰형(platoon)은 교사의 전체 면적이 절감 되지만 이용률이 낮다. | A | 플라툰형(platoon)은 교사의 전체 면적이 절감 되지만 이용률이 낮다. | 종합 교실형 (activity)은 학생의 이동이 전혀 없고 초등학교 저학년에 적당하다. | 교과 교실형(variation)은 각 교과의 순수율이 높은 교실이 되지만 학생의 이동이 심하다. | 일반교실, 특별교실형은 각 학급마다 일반교실을 하나씩 배당하고 그외에 특별교실을 갖는다.
병원의 각실 중 서로 연결이 적합하지 않은 것은? |  |  | 0.46 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 육아실 - 분만실 | C | 외과 - 수술실 | 정형외과 - x ray실 | 육아실 - 분만실 | 내과 - 임상검사실
다음의 건축구조 방식 중에서 횡력에 가장 약한 것은? |  |  | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 벽돌구조 | B | 보강블록조 | 벽돌구조 | 철근콘크리트구조 | 철골구조
치수조정(modular coordination : MC)에 대한 기술 중 잘못된 것은? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 다양한 형태의 건축물 생산이 가능하다. | D | 설계작업을 단순화할 수 있다. | 대량생산에 의한 생산비용을 낮출 수 있다. | 현장작업이 단순하므로 공기를 단축시킬 수 있다. | 다양한 형태의 건축물 생산이 가능하다.
철근콘크리트 구조의 내진벽에 관한 기술 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.24 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 내진벽은 연직하중에 대한 내력을 증가시키기 위하여 설치한다. | B | 내진벽에는 경사방향의 철근을 배근한다. | 내진벽은 연직하중에 대한 내력을 증가시키기 위하여 설치한다. | 내진벽의 두께는 보통 20cm정도로 한다. | 내진벽은 수평하중에 대한 내력을 증가시킨다.
학교 건축에서 특별교실의 블록 플랜에 대한 조건으로 볼 수 없는 것은? |  |  | 0.24 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 교과내용에 대한 특수성 | C | 학생의 이동 | 소음방지 | 교과내용에 대한 특수성 | 교과내용에 대한 융통성
철골 보의 종류에서 설비배관을 설치하기에 부적당한 것은? |  |  | 0.44 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 상자형보 | D | 유공웨브보 | 허니컴보 | 래티스보 | 상자형보
실의 환기 회수계산에 기준이 되는 것은? |  |  | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 실용적 1시간의 환기량 | D | 실용적 1분간의 환기량 | 실면적 1분간의 환기량 | 실면적 1시간의 환기량 | 실용적 1시간의 환기량
철골구조의 접합방법 중 부재의 단면이 감소되지 않는 접합방법은? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 용접접합 | B | 볼트접합 | 용접접합 | 리벳접합 | 고력볼트접합
초등학교 건축 계획에 관한 기술 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 초등학교 1학년은 조망을 고려하여 2층 이상에 배치한다. | B | 각 학년 단위로 교실을 배치한다. | 초등학교 1학년은 조망을 고려하여 2층 이상에 배치한다. | 학교내 학생동선은 저· 중· 고학년으로 구분한다. | 소음이 나는 쪽에 운동장, 체육관 등을 배치하여 준다.
철근 콘크리트 보에서 사인장 균열에 가장 효과적인 철근은? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 늑근 | A | 늑근 | 대근 | 인장철근 | 압축철근
철골보에서 플랜지의 휨에 대한 보강재로 사용되는 것은? |  |  | 0.56 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 1과목 : 건축일반 | 0 | 커버 플레이트 | B | 윙 플레이트 | 커버 플레이트 | 스티프너 | 클립앵글
강제순환 방식의 급탕배관에서 적당한 배관구배는? |  |  | 0.47 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 1/200 | D | 1/50 | 1/100 | 1/150 | 1/200
쌍구형 송수구(siamese connection)을 바르게 설명한 것은? |  |  | 0.42 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 소방펌프의 호수와 연결해서 건물내의 소화전에 송수하기 위한 소방시설이다. | A | 소방펌프의 호수와 연결해서 건물내의 소화전에 송수하기 위한 소방시설이다. | 옥내 소화전을 말한다. | 건물천정에 설치된 자동소화설비이다. | 건물의 연소를 방지하기 위한 옥외소화전설비를 말한다.
통기관의 말단 개구는 건물의 문이나 창에서 수평 방향으로 얼마이상 떨어져야 하는가? |  |  | 0.17 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 3 m | D | 0.6 m | 1 m | 2 m | 3 m
고가수조의 부속장치가 아닌 것은? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 압력계 | D | 넘침관 | 플로오트 스윗치 | 드레인밸브 | 압력계
청소구(clean out)를 설치할 장소에 대한 기술 중 틀린것은? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 배수 수평관 5m 마다 | D | 가옥 배수관과 부지하수관이 접속되는곳 | 배수 수직관의 최하단부 | 배수 수평지관의 최상단부 | 배수 수평관 5m 마다
설비의 종류에 따라 사용하는 관의 재료로 가장 부적합한 것은? |  |  | 0.47 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 소화전설비 - 염화비닐관 | B | 급탕설비 - 스테인레스관 | 소화전설비 - 염화비닐관 | 급수설비 - 염화비닐 라이닝강관 | 배수설비 - 주철관
가스 수송의 공식인 은 어떤 내용과 관련된 식인가? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2002년03월10일-027.png |  | 0.33 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 2과목 : 위생설비 | 1 | 콕스(cox)의 공식 | C | 베르누이의 정리 | 다이스와이즈밧하의 식 | 콕스(cox)의 공식 | 토리첼리의 공식
옥외소화전설비 배관에서 관경은 단구형의 경우 얼마이상을 사용하는가? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 65mm | B | 50mm | 65mm | 75mm | 100mm
통기관을 접속하여도 봉수파괴가 될수 있는 경우는? |  |  | 0.43 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 증발작용 | D | 자기사이폰작용 | 흡인작용 | 분출작용 | 증발작용
흐르는 물에 피토(Pitot)관을 흐름의 방향으로 세웠을때 수주의 높이가 1[mAq]이었다. 유속은 얼마인가? |  |  | 0.47 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 4.43[m/sec] | A | 4.43[m/sec] | 4.78[m/sec] | 5.24[m/sec] | 5.69[m/sec]
매시 500ℓ /h의 급탕을 하는 건물에서 전기순간 온수기를 사용했을 때 전기소모량은 ? (단, 급탕온도 60℃, 급수온도 10℃, 효율 96%, 전열량은 860㎉/㎾이다.) |  |  | 0.32 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 30.28㎾/h | D | 17.25㎾/h | 25.56㎾/h | 27㎾/h | 30.28㎾/h
급탕배관에 급탕펌프로서 일반적으로 사용하는 것은? |  |  | 0.43 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 볼류트폄프 | A | 볼류트폄프 | 터빈펌프 | 제트펌프 | 마찰펌프
배관재료의 종류와 용도가 잘못 짝지어진 것은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 지름이 다른 관을 직선으로 연결하는데 : 유니온 | D | 관의 방향을 바꾸는데: 엘보우 | 관의 끝을 막는데 : 캡 | 관 도중에서 분기하는데 : 티 | 지름이 다른 관을 직선으로 연결하는데 : 유니온
급수관에서 수격작용이 생기는 주원인은? |  |  | 0.63 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 관내 유수의 급정지 | D | 관의 휨 | 과대한 유속 | 관지름의 축소 | 관내 유수의 급정지
콘크리트 흄관으로 배수관을 만들때 관의 접합방법으로 사용되는 것은? |  |  | 0.4 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 칼라 접합 | C | 납코킹법 | 기계적 이음 | 칼라 접합 | 고무링 접합
배관의 신축이음쇠의 종류가 아닌 것은? |  |  | 0.71 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 유니언 이음쇠(union joint) | D | 스위블 이음쇠(swivel joint) | 루프형 이음쇠(loop joint) | 슬리브형 이음쇠(sleeve joint) | 유니언 이음쇠(union joint)
대.소변기의 세정장치 중 대변기 세정밸브(F.V)의 급수관경은 얼마 이상이어야 하는가? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 25 ㎜ | C | 15 ㎜ | 20 ㎜ | 25 ㎜ | 30 ㎜
오수처리시설의 용어 중에서 서로 관계가 없는 것은? |  |  | 0.38 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | (d.o) : 활성오니 | C | (b.o.d): 물의 오염도 측정 | (c.o.d): 공장폐수의 오염도 측정 | (d.o) : 활성오니 | (s.s) : 부유물질
사무소건물에서 다음과 같은 조건에서 지하 수수조의 용량은? ( 단, 연면적:18,000m2, 유효면적당 인원:0.2인/m2, 유효 면적비:0.5, 1인1일당 급수량:110ℓ /day, 지하 수수조의 저수용량은 1일 급수량의 1/2로 하며, 수수조의 여유높이는 30cm 이다.) |  |  | 0.27 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 5m × 6m × 3.6m | B | 5m × 6m × 3.3m | 5m × 6m × 3.6m | 5m × 6m × 3.9m | 5m × 6m × 4.2m
펌프에 관한 설명 중 틀린 것은? |  |  | 0.37 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 2과목 : 위생설비 | 0 | 수중전동펌프는 입형다단 펌프로서 전동기와 펌프본체가 긴 중간축으로 연결되어 있다. | D | 라인펌프는 흡입양정이 작으므로 주로 순환펌프에 많이 이용된다. | 볼류트펌프와 터빈펌프의 차이점으로 안내 날개가 없는 것은 볼류트 펌프이다. | 터빈펌프는 20m 이상의 고양정에 사용된다. | 수중전동펌프는 입형다단 펌프로서 전동기와 펌프본체가 긴 중간축으로 연결되어 있다.
SMACNA공법에 의한 덕트의 세로방향 조립법은 다음중 어느 것인가? |  |  | 0.26 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 더블 시임(double seam) | D | 드라이브 슬립(drive slip) | 스탠딩 "s"슬립(standing "s" slip) | 스탠딩 심(standing seam) | 더블 시임(double seam)
우리나라에서는 주택의 난방 방식으로 온수온돌을 많이 이용하고 있다. 증기난방에 대한 설명으로 부적당한 것은? |  |  | 0.34 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 예열시간이 짧다. | A | 예열시간이 짧다. | 쾌적한 실내환경을 얻을 수 있다. | 배관의 부식이 비교적 적다. | 운전조작이 간단하다.
원심 송풍기의 회전날개 지름이 750㎜이다. 이 송풍기의 번호(No)는? | output/img\산업기사-건축설비산업기사-2002년03월10일-043.png |  | 0.4 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 1 | 5 | B | 4 | 5
실내 취득현열량이 44,000kcal/h, 잠열량이 9,000kcal/h 일 때 실내의 온도를 26℃로 유지하려면 실내에 공급하여야 할 풍량은 얼마인가?(단, 공기의 비열은 0.24kcal/kg℃, 공기의 비중량은 1.2kg/m3이고 실내에 공급되는 공기의 온도는 12℃이다.) |  |  | 0.31 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 10,837 m3/h | C | 2,217 m3/h | 10,345 m3/h | 10,837 m3/h | 11,345 m3/h
단열기준으로서 국내에서 중부, 남부, 제주도의 3개 지역별로 건축물 부위의 열관류율 및 단열재 두께를 결정하는 지표가 되는 것은? |  |  | 0.35 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 난방도일 | C | 열전도율 | 열전달율 | 난방도일 | 일사량
다음 덕트의 마찰저항에 관한 기술 중 부적합한 것은? |  |  | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 덕트 직경이 클수록 저항은 커진다. | C | 덕트 내표면의 거칠기가 클수록 마찰저항은 크다. | 유속의 제곱에 비례한다. | 덕트 직경이 클수록 저항은 커진다. | 덕트 길이가 길수록 저항은 커진다.
고층건물에서 외부의 압력과 실내의 압력이 동일한 위치는? |  |  | 0.45 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 중간층 | B | 지하층 | 중간층 | 최상층 | 각층 동일
저압증기관의 전압력 강하 0.1kg/cm2, 보일러에서 가장 멀리 있는 방열기까지의 거리 90m, 보일러의 사용압력 0.35kg/cm2g, 국부저항합계에 대한 직관저항의 비율 1.0인 경우, 증기관의 단위길이당 압력강하(kg/cm2.100m)는? |  |  | 0.26 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 0.056 | C | 0.026 | 0.046 | 0.056 | 0.07
다음의 공조 방식 중에서 기계실 면적을 가장 적게할 수있는 것은? |  |  | 0.39 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 팬코일유닛방식 | D | 이중덕트방식 | 단일덕트재열방식 | 변풍량단일덕트방식 | 팬코일유닛방식
공조방식 중 FCU + 단일덕트 방식에 관한 기능 조합이다. 부적당한 것은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 스킨(skin)로드-단일덕트방식 | D | 가습,환기-단일덕트방식 | 창면 콜드드래프트 방지-fcu방식 | 개실 온도제어 -fcu방식 | 스킨(skin)로드-단일덕트방식
다음중 자연환기설비가 아닌 것은? |  |  | 0.49 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 송풍기 | C | 모니터루프(monitor roof) | 환기통(ventilator) | 송풍기 | 루버
유리에 대한 태양복사열 투과량으로 차폐계수의 기준값인 1.0으로 정하는 유리는 어느 종류인가? |  |  | 0.61 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 맑은유리 두께 3mm | A | 맑은유리 두께 3mm | 흡수유리 두께 3mm | 반사유리 두께 3mm | 맑은 복층유리 두께 12mm
공조기용 에어필터의 교체시기를 확인하기 위하여 설치하는 기기로 가장 적당한 것은? |  |  | 0.49 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 차압계 | A | 차압계 | 기압계 | 휴미디스태트 | 회전계
습공기의 노점온도에 관한 다음 기술중 옳은 것은? |  |  | 0.24 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 노점온도는 어떤 습공기를 냉각하여 포화될 때의 온도를 의미한다. | D | 노점온도는 습공기중에 수분이 많을수록 낮아진다. | 수증기 분압이 낮을수록 노점온도는 높아진다. | 습공기를 가열하면 노점온도는 올라간다. | 노점온도는 어떤 습공기를 냉각하여 포화될 때의 온도를 의미한다.
다음은 공기조화 설비의 Zoning 계획에 관한 설명이다 적당한 것은? |  |  | 0.56 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 조닝을 세분화하면 설비비는 비싸진다. | C | 페리미터존은 인테리어존에 비해 부하변동이 적다. | 소규모 건물도 페리미터존과 인테리어존으로 구분할 수 있다. | 조닝을 세분화하면 설비비는 비싸진다. | 인테리어존에서도 방위별 조닝이 필요하다.
유량 2m3/min, 양정 50mAq인 펌프의 수동력은? (단, 물의 비중량은 1000kg/m3이다.) |  |  | 0.28 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 16.3 kw | A | 16.3 kw | 22.2 kw | 25.3 kw | 27.2 kw
증기트랩 중 기계식트랩의 종류로서 맞게 조합한 것은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 버킷트랩, 플로트 트랩 | A | 버킷트랩, 플로트 트랩 | 버킷트랩, 밸로즈트랩 | 바이메탈 트랩, 열동식 트랩 | 플로트 트랩, 열동식 트랩
각층 유닛방식에 대한 설명 중 틀린 것은? |  |  | 0.33 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 유지보수 측면에서 유리하다. | D | 1차 공기용 중앙장치나 덕트가 작아도 된다. | 각 층마다 부분운전이 가능하다. | 소음이나 진동의 우려가 있다. | 유지보수 측면에서 유리하다.
원심형 송풍기중 날개가 전곡형(前曲形)인 것은? |  |  | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 다익형 | D | 리미트로드형 | 익형 | 터보형 | 다익형
개방식 축열수조의 특징이 아닌 것은? |  |  | 0.52 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 3과목 : 공기조화설비 | 0 | 수전 전력이 증가된다. | A | 수전 전력이 증가된다. | 염가의 심야전력을 이용할 수 있다. | 공조기용 2차 펌프의 양정이 증가한다. | 부식방지를 위해 수질 관리가 필요하다.
건축물의 지상층 중 피난상 또는 소화활동상 유효한 개구부의 면적의 합계가 그 층의 바닥면적의 얼마이하일 때 무창층이라 하는가? |  |  | 0.35 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1/30 이하 | C | 1/10 이하 | 1/20 이하 | 1/30 이하 | 1/40 이하
시· 도지사가 화재경계지구로 지정할 수 있는 지역에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.57 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 철근콘크리트조 건물이 밀집한 지역 | D | 시장지역 | 공장· 창고등이 밀집한 지역 | 소방수리· 소방시설 또는 소방통로가 미흡한 지역 | 철근콘크리트조 건물이 밀집한 지역
공동주택의 개별난방설비에서 보일러실의 윗부분에는 몇 제곱미터 이상인 환기창을 설치하여야 하는가? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 0.5제곱미터 | B | 0.2제곱미터 | 0.5제곱미터 | 0.7제곱미터 | 1.0제곱미터
용도별 건축물의 종류에서 위락시설에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.56 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 휴양콘도미니엄 | B | 특수목욕장 | 휴양콘도미니엄 | 투전기업소 및 카지노업소 | 무도장과 무도학원
오수처리시설이 적합하지 않게 운영· 관리된다고 인정되는 경우에 당해 시설에 대하여 개선하게 하는 기간의 범위는? |  |  | 0.46 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 3 월 | C | 1 월 | 2 월 | 3 월 | 6 월
건축물에 설치하는 굴뚝의 옥상 돌출부는 지붕면으로부터의 수직거리를 몇 미터 이상으로 하도록 되어 있는가? |  |  | 0.52 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1.0m | A | 1.0m | 1.1m | 1.2m | 1.5m
판매 및 영업시설 중 소매시장의 용도에 쓰이는 바닥면적이 최대인 층이 600m2일 때 피난층에 설치하는 건축물의 바깥쪽으로 출구의 유효너비 합계는? |  |  | 0.35 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 3.6m | C | 2.4m | 3.0m | 3.6m | 4.2m
방화구획에 관한 설명으로 틀린 것은? |  |  | 0.39 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 11층 이상의 층으로 실내에 접하는 부분의 마감을 불연재료로 한 경우 600m2 이내마다 구획할 것 | D | 10층 이하의 층은 바닥면적 1,000m2 이내마다 구획할 것 | 3층 이상의 층과 지하층은 층마다 구획할 것 | 11층 이상의 층은 바닥면적 200m2이내마다 구획할 것 | 11층 이상의 층으로 실내에 접하는 부분의 마감을 불연재료로 한 경우 600m2 이내마다 구획할 것
다음 중 소방신호의 종류가 아닌 것은? |  |  | 0.19 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 소화신호 | D | 경계신호 | 훈련신호 | 발화신호 | 소화신호
연면적이 몇m2 이상이면 상수도소화용수설비를 설치하여야 하는가? |  |  | 0.46 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 5,000m2 | D | 500m2 | 1,000m2 | 2,000m2 | 5,000m2
오수처리시설 또는 단독정화조의 관리기준에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.45 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 단독정화조는 연 2회이상 내부청소를 할 것 | A | 단독정화조는 연 2회이상 내부청소를 할 것 | 1일 처리용량이 100m3 이상인 오수처리시설 또는 1일 처리대상인원 500인 이상인 단독정화조에서 배출되는 방류수에 대하여는 염소 소독을 할 것 | 기능이 정상적으로 유지될 수 있도록 각 설비의 관리상태, 오니의 적정제거여부 및 방류수의 상태 등을 정기적으로 점검할 것 | 악취가 발산되지 아니하도록 하고, 파리· 모기 등 해로운 벌레의 발생· 번식을 방지할 것
객석유도등을 설치하여야 할 소방대상물이 아닌 것은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 오피스텔 | D | 무도유흥음식점 | 운동시설 | 관람집회시설 | 오피스텔
피뢰설비의 기준 중 인하도선 사이의 간격은? |  |  | 0.3 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 50미터 이하 | A | 50미터 이하 | 50미터 이상 | 100미터 이하 | 100미터 이상
연면적이 1만제곱미터 이상인 업무시설을 건축기계설비기술사 또는 공조냉동기계기술사의 협력에 의하여 설치하도록 건축법령에 규정하고 있는 설비는? |  |  | 0.59 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 배수 및 난방설비 | D | 전력설비 | 가스공급설비 | 승강기설비 | 배수 및 난방설비
건축물의 에너지이용과 폐자재의 활용 대상 건축물로 틀린 것은? |  |  | 0.32 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 용도는 1종 근린생활시설 전체가 포함된다. | C | 규모는 연면적 500m2 이상이어야 한다. | 용도는 공동주택이 포함된다. | 용도는 1종 근린생활시설 전체가 포함된다. | 용도는 학교가 포함된다.
숙박시설에서 욕실의 안벽 마감은 바닥으로부터 몇 미터 높이까지 내수재료로 하도록 규정되어 있는가? |  |  | 0.49 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 1.0m 까지 | A | 1.0m 까지 | 1.1m 까지 | 1.2m 까지 | 1.5m 까지
태양열을 주된 에너지원으로 이용하는 주택의 건축면적 산정기준은? |  |  | 0.56 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 건축물의 외벽 중 내측 내력벽의 중심선 | B | 건축물 외측벽의 중심선 | 건축물의 외벽 중 내측 내력벽의 중심선 | 공간부분의 중심선 | 공간부분과 외측벽을 합한 두께의 중심선
오수분뇨 및 축산폐수처리에 관한 법률상 분뇨처리시설의 유지관리기준으로 적합한 것은? |  |  | 0.27 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 점검결과는 최종기재한 날부터 3년간 보존할 것 | C | 기능이 정상적으로 유지될 수 있도록 각 설비의 관리 상태를 월 1회이상 점검할 것 | 투입된 분뇨의 질적 및 양적 변화를 월 1회이상 점검하여 각 처리공정별 처리상황을 파악할 것 | 점검결과는 최종기재한 날부터 3년간 보존할 것 | 가동 개시일로부터 3년마다 기술진단을 실시하고, 개선이 필요한 경우 그 개선계획서를 시· 도지사에게 보고할 것
바닥면적이 200제곱미터 이상인 거실의 반자높이를 4미터 이상으로 하지 아니할 수 있는 용도는? |  |  | 0.35 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 전시장 | C | 장례식장 | 위락시설중 주점 | 전시장 | 공연장
위험물취급소 중 이동판매취급소의 이동탱크저장시설의 용량은 몇 리터 이하이어야 하는가? |  |  | 0.34 | 산업기사 | 건축설비산업기사 | 2002-03-10 | 4과목 : 건축설비관계법규 | 0 | 3,000ℓ | C | 1,000ℓ | 2,000ℓ | 3,000ℓ | 5,000ℓ